## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Зеленоградский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | L15з_лэп=2,2 км; DПsaidi=-0,00000503, DПsaifi=-0,000616863
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | - | - |  | - | [8 empty] | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 15-036 | КВЛ 15-036 | ВЛ 15-036 от ПС 110 кВ О-27 Муромская до опоры № 1 | КВЛ 15-036 от ПС 110 кВ О-27 Муромская до опоры № 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1989 | 1 | 1 | 70 | 120 | ВЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | 2022 | 5 | ж/б | КЛ в земле | Акт ТО от 08.04. 2019 г. ООО "ЭнЭкА" | ВЛ 15-036 исправна и соответствует требованиям НТД, дальнейшая эксплуатация объекта допустима. | Акт от 06.07.2022 г., Приморский РЭС АО "Россети Янтарь" | Требуется проведение комплексной реконструкции ВЛ 15-036.
2 | ВЛ 15-036 | КВЛ 15-036 | ВЛ 15-036 от опоры № 116 до опоры № 151А | КВЛ 15-036 от опоры № 116 до опоры № 151А | 15 | 15 | 15 | 15 | 1992 | 1 | 1 | 70 | 95 | ВЛ | ВЛЗ | 2.1 | 2.1 | - | 2022 | 5 | ж/б | ж/б | Акт ТО от 08.04. 2019 г. ООО "ЭнЭкА" | ВЛ 15-036 исправна и соответствует требованиям НТД, дальнейшая эксплуатация объекта допустима. | Акт от 06.07.2022 г., Приморский РЭС АО "Россети Янтарь" | Требуется проведение комплексной реконструкции ВЛ 15-036.
[16 empty] | 2.2 | 2.2 | 0

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение качества электроснабжения потребителей.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | После реализации инвестиционнго проекта повышается пропускная способность, повышатся надежность электроснабжения, создается техническая возможность для технологического присоединения потребителей. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики DПsaidi=-0,00000503, DПsaifi=-0,000616863. Уровень напряжения соответсвует требованиям ГОСТ 32144-2013 (220 В).
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Замена ВЛ 15 кВ ВЛ 15-036 участка воздушной линии со сталеалюминиевыми проводами сечением 70 мм2 (марки АС-70) в КВЛ 15 кВ КВЛ 15-036 участок протяженностью 0,1 км с монтажом на опорах № 1, 175, 217, № 1 отпайки к ТП 036-48 отключающих пунктов (разъединителей). Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-036 протяжённостью 6,1 км, с заменой воздушной линии с голыми проводами (марки А-70, АС-70, АС-50) на изолированные (марки СИП-95).
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 15 кВ - 3,66 млн.руб./км; КЛ 15 кВ - 7,88 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического обследования от 06.07.2022 (ВЛ 15-036) - требуется реконструкция ВЛ. Большая протяженность ВЛ 15-036. Дата ввода в эксплуатацию 1982, 1992 год. Прохождение ВЛ 15 кВ с голым проводом по населённой местности. Неоднократные повреждения ВЛ 15 кВ. Потребителями являются непромышленные потребители и население поселков, в последние годы наблюдается тенденция значительного роста потребления электроэнергии, что связано с активным строительством индивидуальных жилых домов, более широким использованием электробытовой техники, применением электрического отопления. В связи с этим настоящим инвестиционным проектом предусматривается реконструкция ВЛ 15 кВ для повышения надежности и улучшения параметров электрической энергии. Индекс технического состояния ВЛ 15 кВ 15-036 - 82,4. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на период 2023-2027 гг., утв. Советом директоров (протокол от 23.03.2023 № 23).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
______
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин
| Среднее значение для расчета | [6 empty] | 0.0024774 | 0.0014645 |  |  | 2026 |  | 417.8245 | 2.9167 | 1.7259e-05 | 169000 | 0.0024723 | 0.00084765 |  |  | -5.028e-06 | -0.00061686 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не_рассчитывается
Всего в 2021 год, в том числе |  | 2.9167 | 247 |  | 417.8245 |  | 168657 | 0.0024774 | 0.0014645
2021 | КВЛ 15-36 | 1.7167 | 235 |  | 403.4245 |  |  |  |  | 34586104 1203210517231 | 3.4.12.2.1
|  | 1.2 | 12 |  | 14.4 |  |  |  |  | 34586104 25112115371151 | 3.4.12.2.1
Всего в 2020 год, в том числе
2020 | КВЛ 15-36 | Отключение потребетилей, влияющих на показатели saidi и saifi не было
Всего в 2019 год, в том числе
2019 | КВЛ 15-36 | Отключение потребетилей, влияющих на показатели saidi и saifi не было

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 13982961.07
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 503386.5984 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 30 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -10589990.8119
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.17%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.17%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
Кумулятивная инфляция | 7.4% | 13.31% | 17.95% | 22.79% | 27.82% | 33.06% | 38.52% | 44.2% | 50.11% | 56.27% | 62.67% | 69.34% | 76.28% | 83.51% | 91.04% | 98.87% | 107% | 115.5% | 124.3% | 133.5% | 143.1% | 153.1% | 163.5% | 174.3% | 185.5% | 197.2% | 209.4% | 222.1% | 235.3% | 249% | 263.4% | 278.2% | 293.8% | 309.9% | 326.7% | 344.2% | 362.4% | 381.4% | 401.1% | 421.7% | 443%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 350248.6836 | 128236.6303 | 133494.3321 | 138967.5997 | 144665.2713 | 150596.5474 | 156771.0059 | 163198.6171 | 169889.7604 | 176855.2406 | 184106.3055 | 191654.664 | 199512.5052 | 207692.5179 | 216207.9112 | 225072.4355 | 234300.4054 | 243906.722 | 253906.8976 | 264317.0804 | 275154.0807 | 286435.398 | 298179.2493 | 310404.5986 | 323131.1871 | 336379.5658 | 350171.128 | 364528.1442 | 379473.7981 | 395032.2238 | 411228.545 | 428088.9154 | 445640.5609 | 463911.8239 | 482932.2087 | 502732.4292 | 523344.4588 | 544801.5816 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 0 | 0 | 350248.6836 | 128236.6303 | 133494.3321 | 138967.5997 | 144665.2713 | 150596.5474 | 156771.0059 | 163198.6171 | 169889.7604 | 176855.2406 | 184106.3055 | 191654.664 | 199512.5052 | 207692.5179 | 216207.9112 | 225072.4355 | 234300.4054 | 243906.722 | 253906.8976 | 264317.0804 | 275154.0807 | 286435.398 | 298179.2493 | 310404.5986 | 323131.1871 | 336379.5658 | 350171.128 | 364528.1442 | 379473.7981 | 395032.2238 | 411228.545 | 428088.9154 | 445640.5609 | 463911.8239 | 482932.2087 | 502732.4292 | 523344.4588 | 544801.5816 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1829066.7124 | -1904058.4477 | -1982124.844 | -2063391.9626 | -2147991.0331 | -2236058.6654 | -2327737.0707 | -2423174.2906 | -2522524.4365 | -2625947.9384 | -2733611.8039
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1829066.7124 | -1904058.4477 | -1982124.844 | -2063391.9626 | -2147991.0331 | -2236058.6654 | -2327737.0707 | -2423174.2906 | -2522524.4365 | -2625947.9384 | -2733611.8039
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 350248.6836 | 128236.6303 | 133494.3321 | 138967.5997 | 144665.2713 | 150596.5474 | 156771.0059 | 163198.6171 | 169889.7604 | 176855.2406 | 184106.3055 | 191654.664 | 199512.5052 | 207692.5179 | 216207.9112 | 225072.4355 | 234300.4054 | 243906.722 | 253906.8976 | 264317.0804 | 275154.0807 | 286435.398 | 298179.2493 | 310404.5986 | 323131.1871 | 336379.5658 | 350171.128 | 364528.1442 | -1449592.9143 | -1509026.2238 | -1570896.299 | -1635303.0472 | -1702350.4722 | -1772146.8415 | -1844804.862 | -1920441.8614 | -1999179.9777 | -2081146.3568 | -2733611.8039
Амортизация |  |  | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -466098.7023 | -9479973.6068 | -11454968.1082 | -15404957.111
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | -115850.0187 | -337862.0721 | 133494.3321 | -327131.1026 | -321433.431 | -315502.1549 | -309327.6964 | -302900.0852 | -296208.9419 | -289243.4617 | -281992.3969 | -274444.0383 | -266586.1971 | -258406.1844 | -249890.7912 | -241026.2668 | -231798.297 | -222191.9803 | -212191.8047 | -201781.6219 | -190944.6216 | -179663.3043 | -167919.453 | -155694.1038 | -142967.5152 | -129719.1366 | -115927.5744 | -101570.5581 | -1915691.6167 | -1975124.9261 | -2036995.0013 | -2101401.7496 | -2168449.1745 | -2238245.5439 | -2310903.5644 | -2386540.5637 | -2465278.68 | -2547245.0591 | -3199710.5062 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | -115850.0187 | -337862.0721 | 133494.3321 | -327131.1026 | -321433.431 | -315502.1549 | -309327.6964 | -302900.0852 | -296208.9419 | -289243.4617 | -281992.3969 | -274444.0383 | -266586.1971 | -258406.1844 | -249890.7912 | -241026.2668 | -231798.297 | -222191.9803 | -212191.8047 | -201781.6219 | -190944.6216 | -179663.3043 | -167919.453 | -155694.1038 | -142967.5152 | -129719.1366 | -115927.5744 | -101570.5581 | -1915691.6167 | -1975124.9261 | -2036995.0013 | -2101401.7496 | -2168449.1745 | -2238245.5439 | -2310903.5644 | -2386540.5637 | -2465278.68 | -2547245.0591 | -3199710.5062
Налог на прибыль | 0 | 0 | 23170.0037 | 67572.4144 | -26698.8664 | 65426.2205 | 64286.6862 | 63100.431 | 61865.5393 | 60580.017 | 59241.7884 | 57848.6923 | 56398.4794 | 54888.8077 | 53317.2394 | 51681.2369 | 49978.1582 | 48205.2534 | 46359.6594 | 44438.3961 | 42438.3609 | 40356.3244 | 38188.9243 | 35932.6609 | 33583.8906 | 31138.8208 | 28593.503 | 25943.8273 | 23185.5149 | 20314.1116 | 383138.3233 | 395024.9852 | 407399.0003 | 420280.3499 | 433689.8349 | 447649.1088 | 462180.7129 | 477308.1127 | 493055.736 | 509449.0118 | 639942.1012
Чистая прибыль | 0 | 0 | -92680.015 | -270289.6577 | 106795.4657 | -261704.8821 | -257146.7448 | -252401.7239 | -247462.1572 | -242320.0682 | -236967.1535 | -231394.7694 | -225593.9175 | -219555.2307 | -213268.9577 | -206724.9475 | -199912.6329 | -192821.0134 | -185438.6376 | -177753.5843 | -169753.4438 | -161425.2975 | -152755.6973 | -143730.6435 | -134335.5624 | -124555.283 | -114374.0122 | -103775.3093 | -92742.0595 | -81256.4465 | -1532553.2933 | -1580099.9409 | -1629596.0011 | -1681121.3997 | -1734759.3396 | -1790596.4351 | -1848722.8515 | -1909232.451 | -1972222.944 | -2037796.0473 | -2559768.405
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | -115850.0187 | -337862.0721 | 133494.3321 | -327131.1026 | -321433.431 | -315502.1549 | -309327.6964 | -302900.0852 | -296208.9419 | -289243.4617 | -281992.3969 | -274444.0383 | -266586.1971 | -258406.1844 | -249890.7912 | -241026.2668 | -231798.297 | -222191.9803 | -212191.8047 | -201781.6219 | -190944.6216 | -179663.3043 | -167919.453 | -155694.1038 | -142967.5152 | -129719.1366 | -115927.5744 | -101570.5581 | -1915691.6167 | -1975124.9261 | -2036995.0013 | -2101401.7496 | -2168449.1745 | -2238245.5439 | -2310903.5644 | -2386540.5637 | -2465278.68 | -2547245.0591 | -3199710.5062
Амортизация | 0 | 0 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023 | 466098.7023
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | [12 empty] | -2175467.5937 | 34497.8395 | 35912.2509 | 37384.6532 | 38917.424 | 40513.0384 | 42174.073 | 43903.21 | 45703.2416 | 47577.0745 | 49527.7345 | 51558.3716 | 53672.2649 | 55872.8277 | 58163.6137 | 60548.3218 | 63030.803 | 65615.066 | -260926.7246 | -271624.7203 | -282761.3338 | -294354.5485 | -306423.085 | -318986.4315 | -332064.8752 | -345679.5351 | -359852.396 | -374606.3442 | -492050.1247
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -439342.65 | -13543618.42 | [39 empty] | -13982961.07
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -439342.65 | -13543618.42 | 350248.6836 | 128236.6303 | 599593.0344 | 138967.5997 | 144665.2713 | 150596.5474 | 156771.0059 | 163198.6171 | 169889.7604 | 176855.2406 | -1991361.2882 | 226152.5035 | 235424.7562 | 245077.1712 | 255125.3352 | 265585.4739 | 276474.4784 | 287809.932 | 299610.1392 | 311894.1549 | 324681.8152 | 337993.7697 | 351851.5142 | 366277.4263 | 381294.8008 | 396927.8876 | 413201.931 | 430143.2102 | -1710519.6389 | -1780650.9441 | -1853657.6328 | -1929657.5957 | -2008773.5572 | -2091133.273 | -2176869.7372 | -2266121.3964 | -2359032.3737 | -2455752.701 | -3225661.9286
Накопленный чистый денежный поток | -439342.65 | -13982961.07 | -13632712.3864 | -13504475.7561 | -12904882.7217 | -12765915.122 | -12621249.8506 | -12470653.3032 | -12313882.2973 | -12150683.6802 | -11980793.9198 | -11803938.6792 | -13795299.9674 | -13569147.4639 | -13333722.7077 | -13088645.5365 | -12833520.2014 | -12567934.7274 | -12291460.2491 | -12003650.3171 | -11704040.178 | -11392146.0231 | -11067464.2078 | -10729470.4382 | -10377618.924 | -10011341.4977 | -9630046.6969 | -9233118.8093 | -8819916.8783 | -8389773.6682 | -10100293.3071 | -11880944.2512 | -13734601.884 | -15664259.4797 | -17673033.0369 | -19764166.3099 | -21941036.0471 | -24207157.4436 | -26566189.8172 | -29021942.5183 | -32247604.4469
Коэффициент дисконтирования | 0.94001 | 0.83062 | 0.73396 | 0.64855 | 0.57307 | 0.50638 | 0.44745 | 0.39538 | 0.34937 | 0.30871 | 0.27279 | 0.24104 | 0.21299 | 0.1882 | 0.1663 | 0.14695 | 0.12985 | 0.11474 | 0.10138 | 0.089586 | 0.07916 | 0.069948 | 0.061808 | 0.054615 | 0.048259 | 0.042643 | 0.037681 | 0.033296 | 0.029421 | 0.025997 | 0.022972 | 0.020298 | 0.017936 | 0.015849 | 0.014005 | 0.012375 | 0.010935 | 0.0096622 | 0.0085378 | 0.0075442 | 0.0066663
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -412988.2611 | -11249616.9658 | 257068.1203 | 83167.2788 | 343609.8916 | 70370.6105 | 64730.764 | 59542.9224 | 54770.86 | 50381.2541 | 46343.4527 | 42629.2607 | -424139.3941 | 42562.6476 | 39151.4678 | 36013.6768 | 33127.3637 | 30472.374 | 28030.1682 | 25783.6927 | 23717.2609 | 21816.443 | 20067.9661 | 18459.6206 | 16980.1759 | 15619.3012 | 14367.4936 | 13216.0121 | 12156.8159 | 11182.5089 | -39293.7005 | -36144.5102 | -33247.7115 | -30583.0765 | -28131.9984 | -25877.3618 | -23803.4229 | -21895.6996 | -20140.8706 | -18526.6822 | -21503.0743
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -412988.2611 | -11662605.2269 | -11405537.1066 | -11322369.8278 | -10978759.9363 | -10908389.3257 | -10843658.5618 | -10784115.6394 | -10729344.7794 | -10678963.5254 | -10632620.0726 | -10589990.8119 | -11014130.2061 | -10971567.5585 | -10932416.0906 | -10896402.4138 | -10863275.0501 | -10832802.6761 | -10804772.508 | -10778988.8152 | -10755271.5543 | -10733455.1113 | -10713387.1453 | -10694927.5246 | -10677947.3487 | -10662328.0475 | -10647960.5539 | -10634744.5419 | -10622587.726 | -10611405.2171 | -10650698.9176 | -10686843.4277 | -10720091.1393 | -10750674.2158 | -10778806.2142 | -10804683.576 | -10828486.9989 | -10850382.6985 | -10870523.5691 | -10889050.2513 | -10910553.3256
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -412988.2611 | -11249616.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11662605.2269
-11662605.2269
-10910553.3256
индекс доходности | 0.064484
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-10.59 | 0% | не окупается | не окупается | 10 лет
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Увеличение дохода от передачи ээ,полученной от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года |  |  |  | 100419.9504 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882 | 104436.882
Увеличение дохода от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года |  |  |  | 196520.28
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2750.9 | 3022.14 | 3178.91 | 3307.64 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 0 | МВА
Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  | 30.36 | тыс.кВт*ч
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0 | МВА | 0 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0 | МВА | 0 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 16.7796 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет | 30 |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП |  | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 16779553.28
ремонт, коэффициент | 0.03
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.17%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2750.9 | 3022.14 | 3178.91 | 3307.64 | 3439.95
инфляция для тарифов
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
прогноз инфляции | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
кумулятивная инфляция | 7.4% | 13.31% | 17.95% | 22.79% | 27.82% | 33.06% | 38.52% | 44.2% | 50.11% | 56.27% | 62.67% | 69.34% | 76.28% | 83.51% | 91.04% | 98.87% | 107% | 115.5% | 124.3% | 133.5% | 143.1% | 153.1% | 163.5% | 174.3% | 185.5% | 197.2% | 209.4% | 222.1% | 235.3% | 249% | 263.4% | 278.2% | 293.8% | 309.9% | 326.7% | 344.2% | 362.4% | 381.4% | 401.1% | 421.7% | 443% | 465.3% | 488.5% | 512.6% | 537.7% | 563.9% | 591.1% | 619.4% | 648.9% | 679.6%
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | 2026-03-01 | 2026-05-30
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2026-10-01 | 2027-01-10 |  |  | 2026-10-01 | 2027-01-10
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2027-01-10 | 2027-10-01 |  |  | 2027-01-10 | 2027-10-01
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-12-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2027-10-01 | 2027-12-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2027-10-01 | 2027-12-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2027-10-01 | 2027-12-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-032 протяжённостью 3860 м, замена участков ВЛ на КЛ протяжённостью 1380 м в п. Волочаевское Светловского ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 16.7796 | 0 | 16.7796 | 16.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52721 | 0 | 0 | 0 | 16.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7796 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 16.7796 | 0 | 16.7796 | 16.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52721 | 0 | 0 | 0 | 16.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7796 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 13.983 | 0 | 13.983 | 13.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43934 | 0 | 0 | 0 | 13.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.983 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.43934 | 0 | 0.43934 | 0.43934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43934 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 11.8299 | 0 | 11.8299 | 11.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8299 | 0
2.3 | оборудование | 0.5108 | 0 | 0.5108 | 0.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5108 | 0
2.4 | прочие затраты | 1.203 | 0 | 1.203 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
3.7 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
4.7 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 13.983 | 0 | 13.983 | 13.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.983 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0
5.6 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" |  | 2027-12-31 |  |  | 0 |  | 2.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | АО "Россети Янтарь"
0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1266
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Зеленоградский муниципальный округ
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2,2 (0) км
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2027 года с НДС, млн. руб. | 16.7796
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | на основании проекта-аналога
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0 | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0 | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 7
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | не требуется
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)