## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2022 году по границам территориальных зон деятельности АО "Янтарьэнерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования аварий (технологических нарушений) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике" утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 №996, от 17.10.2015 №1114, от 10.06.2016 №525, от 24.05.2017 №619).
В Правилах под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС, Сетевой участок | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь
1 | Восточный РЭС Неманский СУ | КВЛ 15-363 | 2022-01-01 09:21 | 2022-01-01 10:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения кровли в абонентском ТП63-05 и попадания влаги на электрооборудования, произошло повреждение концевой муфты кабельной вставки от ТП до опоры №1 ВЛ15-363. | Направлено письмо в администрацию Неманского городского поселения о необходимости ремонта кровли в ТП63-05.
2 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (В1 ВЛ 442) | 2022-01-03 13:38 | 2022-01-03 13:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения. В процессе поиска "земля" самоустранилась, после восстановления нормального сопротивления изоляции в процессе работ по отысканию "земли" в цепях опер. тока ЭМО, ЭМВ В1 ВЛ 442 введен в работу. | Проведена чистка клеммных зажимов в шкафу привода выключателей В1 и В2 ВЛ 442.
3 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-250 | 2022-01-03 14:40 | 2022-01-03 16:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства В результате воздействия посторонних лиц экскаватором было порвано две жилы кабеля в пролете опор №7-8 от ДР 5/250 до ДР 6/250 Магистрали КВЛ 15-250. | Произведены испытание участка КЛ в пролете опор №7-8 от ДР 5/250 до ДР 6/250 Магистрали КВЛ 15-250
4 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-75 | 2022-01-05 12:25 | 2022-01-05 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра 12-17 м/с. Межфазное короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на Р 4-75 в ТП 75-7. | Произведен осмотр ВЛ 15-75
5 | Городской РЭС | ТП-722 (ВН КЛ 722-737 "А") | 2022-01-06 08:01 | 2022-01-06 10:01 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. Старение изоляции в связи с длительной эксплуатацией (ввод в эксплуатацию 1995 г.) | 1. При выявлении дефектного или непрошедшего испытания повышенным напряжением оборудования принять меры по ремонту или замене его. 2. При выполнении капитального ремонта проводить высоковольтные испытания оборудования.
6 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2022-01-06 17:10 | 2022-01-06 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки , Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-03, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-03 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
7 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2022-01-07 16:23 | 2022-01-07 17:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло повреждение шлейфа провода на опоре №148 ВЛ 15-03 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-03 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-61 | 2022-01-07 20:47 | 2022-01-07 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Повреждена кабельная муфта на опоре №2 отпайки к ТП 15-11 ВЛ 15-15 (Мамоновский СУ) в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 61 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
9 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046 | 2022-01-09 04:12 | 2022-01-09 05:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падения дерева из вне охранной зоны в пролете опор №129-130 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-46 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-344 | 2022-01-10 10:15 | 2022-01-10 12:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений. В результате спиливания дерева неустановленными лицами за пределами охранной зоны ВЛ15-344 произошло его падение в сторону ВЛ и обрыв трех проводов. | Вывешен в поселке Охотное дополнительно в местах массового скопления людей информационные плакаты об опасности поражения электрическим током при несанкционированной выпиловке (рубке) деревьев, растущих вблизи охранных зон ЛЭП.
11 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (М-301) | 2022-01-10 10:54 | 2022-01-10 10:54 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) В результате длительной эксплуатации изолятора (25 лет) произошло растрескивание наружнего глянцевого слоя фарфора, что, при частом переходе через "0" и попадании воды, привело к растрескиванию более глубоких слоев фарфора и сколу опорного изолятора ф. А. | Направлено предложение владельцу ПС 330кВ Советск-330 о необходимости замены данного выключателя (М-301 ОВ 330кВ) на элегазовый.
12 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-406 | 2022-01-12 20:10 | 2022-01-12 21:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате попытки хищения металлоконструкции ТП 06-05 произошёл обрыв двух проводов ВЛ 15-406 Л-3 в пролете опор 44-45. | Переданы данные по попытке кражи металлоконструкции ПС 06-05 в службу безопасности АО "Янтарьэнерго" для возбуждения уголовного дела
13 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049; КВЛ 15-128; КВЛ 15-088; КВЛ 15-256; КВЛ 15-088 | 2022-01-14 00:50 | 2022-01-14 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-29 м/с. Обрыв провода в пролете опор №6-7 отпайки к ТП 128-12 ВЛ 15-128 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . Ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №52-53 ВЛ 15-88 Обрыв проводов в пролете опор №178-179 ВЛ 15-256 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-141 | 2022-01-14 02:28 | 2022-01-14 05:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-29 м/с. Межфазное короткое замыкание вследствие обрыва проводов на опоре № 59 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-141 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
15 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-116; ВЛ 15-115; ВЛ 15-114; ВЛ 15-32 | 2022-01-14 02:32 | 2022-01-14 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-29 м/с. Обрыв провода в пролете опор №74-75 ВЛ 15-114 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Обрыв провода в пролете опор №156-157 ВЛ 15-32 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
16 | Восточный РЭС | ВЛ 15-340; ВЛ 15-328; ВЛ 15-329; ВЛ 15-326; ВЛ 15-344, ДВ 1/344; ВЛ 15-393 | 2022-01-14 08:08 | 2022-01-14 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате прохождения штормового фронта с силой ветра 27-29 м/с произошел излом дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ15-340 и его падение на провода ВЛ в пролете опор №1-2 отпайки к ТП47-02. Упавшим деревом оборвало 3 провода в пролете опор №1-2 отпайки к ТП47-02. В результате прохождения штормового фронта с силой ветра 27-29 м/с в пролете опор №114-116 отпайки от ТП44-09 до ДР-1 341 ВЛ15-344 произошел наброс веток от придорожных деревьев. Трасса ВЛ15-344 идет параллельно автодороге. Из-за сильного порывистого ветра произошел обрыв вязок фаз. "В", "С" на опоре №211 ВЛ15-329 , в результате чего отгорел 1 провод в пролетах опор №210 - 212. В результате падения дерева в из-за пределов охранной зоны (лесной массив) ВЛ15-326 произошел обрыв провода в пролете опор №12-13 отпайки Л-4. Из-за падения придорожного дерева в сторону ВЛ15-393 произошел обрыв провода в пролете опор №62-63. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ15-340, ВЛ15-344, ВЛ15-328, ВЛ15-329, ВЛ15-326, ВЛ15-393; по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. Данные предоставить в ПТО.
17 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–13 Енино - Багратионовск (Л-143), Участок магистрали ВЛ №143 | 2022-01-14 09:50 | 2022-01-14 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные атмосферные воздействия: в результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки, с дерева растущего за пределами просеки, на провода ВЛ с последующим падением на землю. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
18 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-064; КВЛ 15-060 | 2022-01-14 10:31 | 2022-01-14 23:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-29 м/с. Падение дерева в пролёте опор №6-7 на ВЛ 15-88 между ТП 88-11 и ТП 88-14. На ВЛ 15-64 на опоре №1 повреждена концевая кабельная муфта КЛ 15-64 от ПС В-67, отгорели шлейфы от муфты до проводов и провод в сторону опоры №1 ВЛ 15-64, ответвление к ТП 64-1. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 64 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
19 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134), Магистраль ВЛ 134 опоры №1-180 | 2022-01-14 10:50 | 2022-01-14 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки выше расчетной (27-29 м/с) произошел сдвиг крепления гирлянды на опоре №80 (данный участок ВЛ установлен на трофейных довоенных опорах 1929 года ввода в эксплуатацию - Германия) к телу опоры, в результате чего провод приблизился на недопустимое расстояние к телу опоры. | 1. Выполнена проверка контура заземления на опоре №80. 2. Проведен выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134). 3. Выполнен ремонт крепления подвески гирлянды изоляторов на опоре №80 и ремонт провода ф. "А".
20 | Южный РЭС | КВЛ 15-442, ДВ 2/442; ВЛ 15-485; ВЛ 15-480; ВЛ 15-481 | 2022-01-14 10:57 | 2022-01-14 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате прохождения штормового фронта с силой ветра 27-29 м/с: 1. Произошел наброс веток с деревьев, находящихся за пределами охранной зоны на провода КВЛ 15-442, ВЛ 15-481/7 и под действием защит их обгорание. 2. Произошел излом дерева, растущего за пределами охранной зоны и его падение на ВЛ 15-485/1. В результате падения дерева произошел провис проводов и междуфазное КЗ в пролетах опор №№ 48-49 и деформирована траверса на опоре № 48. 3. Произошел излом дерева, растущего за пределами охранной зоны и его падение на ВЛ 15-480 Л-5 п пролете опор №№24-25. Упавшим деревом оборвало провод ф. "С" , провис проводов ф. "А" и "В", междуфазное КЗ и деформирована траверса на опоре №24. | 1. Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр КВЛ 15-442, по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. Данные предоставлены в ПТО. 2. Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-485, ВЛ 15-480, ВЛ 15-481, по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. Данные предоставлены в ПТО.
21 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03; КВЛ 15-261 | 2022-01-14 11:42 | 2022-01-14 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-29 м/с. Межфазное короткое замыкание вследствие падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 17-18 ВЛ 15-03 Межфазное короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа провода на опоре №8 ВЛ 15-261 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-261, ВЛ 15-03 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
22 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-105 | 2022-01-14 11:50 | 2022-01-14 13:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке (НБФ "Фонд Салем-Русь") | Сообщено НБФ "Фонд Салем-Русь" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
23 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142 | 2022-01-16 16:51 | 2022-01-17 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода на опоре №3 отпайки к ОП 142-4 ВЛ 15-142. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло повреждение изолятора на опоре №3 ВЛ 15-142. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-142 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026 | 2022-01-17 05:27 | 2022-01-17 10:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв проводов в пролете опор № 2-3 отпайки к ТП 26-8 ВЛ 15-26 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-26 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
25 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-114; КВЛ 15-97; КВЛ 15-99 | 2022-01-17 06:07 | 2022-01-17 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
26 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-128; КВЛ 15-035; КВЛ 15-050; КВЛ 15-128 | 2022-01-17 06:29 | 2022-01-17 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Механическое повреждение опоры №293 ВЛ 15-128 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 15-145 в пролете опор № 223-224. Обрыв проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 15-50 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . Механическое повреждение опоры №8 отпайки к ТП 128-22 ВЛ 15-128 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
27 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-169; КВЛ 15-038 | 2022-01-17 06:39 | 2022-01-17 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) На ВЛ 15-169 в пролёте опор 35-36 падение дерева, растущего за пределами охранной зоны в результате длительного воздействия ветровой нагрузки На ВЛ 15-38 в пролёте опор 98-99 падение дерева, растущего за пределами охранной зоны в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-169 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-38 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
28 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Морская - Флотская ЦепьI; ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый I цепь с отпайками (Л-165) | 2022-01-17 07:08 | 2022-01-17 07:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с. предположительно при порыве ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ с последующим падением на землю. | 1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь. 2. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС –Светлый I цепь с отпайками.
29 | Восточный РЭС | ВЛ 15-381; ВЛ 15-337; ВЛ 15-356 | 2022-01-17 11:00 | 2022-01-17 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Штормовой фронт, ветер 25-27 м/с. В результате падения дерева на провода ВЛ15-381 произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №87-88. В результате наброса веток порывом ветра на провода ВЛ15-337 в пролете опор №11-12 от деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ (полевое заграждение) произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ. Из-за наброса ветки дерева на провода ВЛ порывом ветра в пролете опор №179-180 (лесной массив) произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ15-356 . | 1. Выполнен послеаварийный верховой осмотр ВЛ15-381 на участке опор №85 - 95, по результатам осмотра, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению замечаний. Результаты осмотра предоставлены в ПТО. 2. Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ15-337, ВЛ15-356, по результатам осмотра, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению замечаний. Результаты осмотра предоставлены в ПТО.
30 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-488; ВЛ 15-487 | 2022-01-17 11:15 | 2022-01-17 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Прохождение штормового фронта- снег, ветер 25-27 м/с. Из-за сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки на опоре №162, № ф. "В" ВЛ 15-488, в результате чего произошло отгорание провода ф. "В" в пролетах опор №№ 161-162, 162-163 и приближение его на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 162-163 к проводам соседних фаз ВЛ 15-488, в результате чего произошло 3-х фазное КЗ и отгорание проводов ф. "А" и "С" в пролетах опор №№ 162-163. В результате прохождения штормового фронта с силой ветра 25-27 м/с произошел наброс ветки с дерева находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ 15-487 в пролете опор №171-172, и под действием защит её обгорание и падение на землю. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-488, ВЛ 15-487; по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. Данные предоставлены в ПТО.
31 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-335; ВЛ 15-381 | 2022-01-17 12:50 | 2022-01-17 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Штормовой ветер 25-27 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз. "А", "В" в пролетах опор №6-7 отпайки к ТП35-09 ВЛ15-335 и схлест проводов в середине пролета. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз. "А", "В" в пролетах опор №84-85 ВЛ15-381 и схлест проводов в середине пролета. | После прохождения штормового фронта выполнены замеры стрел провеса проводов в пролетах опор №5-6, 7-8 ВЛ15-335, 83-84, 85-86 ВЛ15-381. При необходимости выполнить регулировку проводов.
32 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-82; КВЛ 15-82 | 2022-01-17 14:03 | 2022-01-17 23:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с. Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №3 отпайки к ТП 82-25 ВЛ 15-82 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-82 в пролете опор № 98-99, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-82 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
33 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-101 | 2022-01-17 16:40 | 2022-01-17 18:03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ по заявке абонента ООО "Бау-Вик" (ремонт провода на участке ВЛ 15-101 от опоры №38 к ОП 101-4). | Произведены внеочередной осмотр ВЛ 15-101 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
34 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-327 | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 09:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения оборудования в абонентском ТП 27-02, принадлежащем ООО "Пятый элемент", произошло отключение Л15-327. | Направлено в адрес владельца ТП27-02 ООО "Пятый элемент" письмо о необходимости содержания электрооборудования в соответствии с НТД.
35 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-01-20 07:14 | 2022-01-20 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-27 м/с. Обрыв шлейфа провода на опоре №1 фаза "В" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
36 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443, ДВ 1/443/1 | 2022-01-20 11:53 | 2022-01-20 13:39 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения на абонентской отпайке от Р- 5 443/1 до ТП 43-13 (отпайка принадлежит ПУ ФСБ РФ по Калининградской области) произошло отключение ВЛ 15-443/1. | Направлено обращение в ПУ ФСБ РФ по Калининградской области о необходимости приведения состояния трасс ВЛ, находящихся в их эксплуатационном обслуживании в соответствии с требованиями НТД.
37 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2022-01-20 12:09 | 2022-01-20 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-27 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв проводов в пролете опор №281-282 ВЛ 15-25 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-25 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
38 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-82 | 2022-01-20 21:37 | 2022-01-20 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 15-82 в районе опоры №117 произошло падение дерева на провода . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-82 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
39 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050; КВЛ 10-01 | 2022-01-20 22:15 | 2022-01-21 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-27 м/с. Обрыв двух проводов в пролетах опор №86-88 (пролет опор № 86-87 абонентский) ВЛ 15-50 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . Ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №59-60 ВЛ 10-01. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
40 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059; ВЛ 15-150; КВЛ 15-051 | 2022-01-20 22:15 | 2022-01-20 23:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-27 м/с. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-59 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
41 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-01 | 2022-01-20 23:19 | 2022-01-21 01:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-27 м/с. Межфазное короткое замыкание вследствие падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 140-141 ВЛ 15-01. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 01 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
42 | Восточный РЭС | ВЛ 15-348; ВЛ 15-326; ВЛ 15-390, Отпайка к ТП 90-16 | 2022-01-21 09:54 | 2022-01-21 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Штормовой фронт: ветер 25-27 м/с, снег, метель/ В результате прохождения штормового фронта на опоре №80 ВЛ 15-348 произошел обрыв вязки. В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №31-32 произошло повреждение траверсы на промежуточной опоре №32 и обрыв провода в пролете опор № 31-32. Из-за упавшей ветки дерева порывом ветра на глухой отпайке от Р-10 390 Л-6 произошел обрыв изолированного провода в пролете опор №10-11 . | Выполнен послеаварийный осмотр силами ИТР сетевых участков ВЛ15-326 отпайки Л-7; ВЛ15-390 участке от Р-10 390 Л-6; , ВЛ15-348 участке опор 77-83 с целью определения состояния ВЛ и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Данные внепланового послеаварийного осмотра предоставлены в ПТО.
43 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2022-01-22 00:39 | 2022-01-22 03:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 7-12 м/с. Поврежден изолятор на опоре №78 ВЛ 15-50 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
44 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-038 | 2022-01-24 11:14 | 2022-01-24 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Механическое повреждение вязок проводов на опоре №98 ВЛ 15-38 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-38 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
45 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-01-24 20:01 | 2022-01-24 22:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке от от ОП 06-19 до ДР 06/170 (ОАО "Калининградский карьер"). | Сообщено ОАО "Калининградский карьер" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
46 | Городской РЭС | КЛ 174-926 | 2022-01-25 08:15 | 2022-01-25 09:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение оборудования потребителей электрической энергии абонента ООО "БалтикСтройАктив". | Направлено письмо руководству ООО "БалтикСтройАктив" о ремонте КЛ 174-926
47 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-250 | 2022-01-25 08:29 | 2022-01-25 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ 15-250 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-250 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
48 | Городской РЭС | КЛ 254-812 | 2022-01-26 08:52 | 2022-01-26 09:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации срок эксплуатации КЛ 254-812 48 лет. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 254-812 с целью дальнейшей эксплуатации.
49 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-01-27 15:54 | 2022-01-27 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра 21-23 м/с. Обрыв шлейфа на опоре №10 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
50 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-171 | 2022-01-28 07:04 | 2022-01-28 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 13-18 м/с, местами 21-23 м/с. Падение повреждённого ветром, водосточного жёлоба ТП 171-6 и последовавшего за этим межфазного КЗ. Водосточный жёлоб оторвался и упал на провода между опорой №118 и ТП 171-6. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-171 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
51 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-210 | 2022-01-28 09:32 | 2022-01-28 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с. Повреждение разрядника 15 кВ в ТП 210-2 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-210 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
52 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-01-28 15:43 | 2022-01-28 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 21-23 м/с. Механическое повреждение ДР 3/49 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
53 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2022-01-28 18:20 | 2022-01-28 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 13-18 м/с, местами 21-23 м/с. Ветка в пролете от ТП 258-46 - опора №1 упавшая с дерева, растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-25 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
54 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-78 | 2022-01-29 15:58 | 2022-01-29 17:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 15-22 м/с. Обрыв проводов в пролете опор №196-197 ВЛ 15-78 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
55 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-481, Отпайка ВЛ 15-481/6 Л-14 | 2022-01-29 21:12 | 2022-01-29 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Прохождении штормового фронта - 22 м/с. Из-за сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки на опоре №2 отпайки Л-14 ВЛ 15-481/6, в результате чего произошло однофазное КЗ появилась "земля" в сети 15кВ, вследствие чего произошло отгорание провода ф. "С". | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-481/6 по результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. Данные предоставлены в ПТО.
56 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2022-01-29 21:57 | 2022-01-29 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 15-22 м/с. На ВЛ 15-41, ответвление к ТП 41-5, на участке опор №14-15 произошёл обрыв 2 проводов в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-41 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
57 | Южный РЭС | ВЛ 15-472, ДВ 1/472; КЛ 6 кВ 4; КЛ 6 кВ 102; КВЛ 15-421 | 2022-01-29 22:25 | 2022-01-31 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за сильных порывов ветра до 22м/с произошел наброс ветки с дерева, находящегося за пределами охранной зоны на провода ВЛ 15-472 между ф. "В , С" в пролете опор №№164-165, а также обнаружено упавшее дерево из-за предела охранной зоны, лежавшее на проводах на ДР 56 ВЛ 15-421, вследствие чего произошел обрыв шлейфа от ДР 56 ВЛ 15-421 до КЛ № 56 и отключение ВЛ 15-421. ДР 56 ВЛ 15-421 находится на балансе АО "Гусев Водоканал". Из-за сильного порывистого ветра произошел обрыв вязок на опоре №44, ф. "А,В" КВЛ 6кВ №4, в результате чего произошло отгорание проводов ф. "А,В" в пролетах опор №№ 44-45, а также обрыв вязки на опоре №2 КВЛ 6кВ №20 ф."А", вследствие чего, отключилась КЛ 6кВ №102. | 1. Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр КВЛ 6кВ №4, КВЛ 6кВ №20; по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. 2. Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-472, ВЛ 15-421; по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
58 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-290 | 2022-01-29 23:31 | 2022-01-30 02:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 20-22 м/с | Проведено испытание участка КЛ 15-290 от ПС О-24 до ТП 290-1.
59 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-114; ВЛ 15-58 | 2022-01-30 00:40 | 2022-01-30 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо- западного ветра до 30 м/с. В пролете опор 52-53 ВЛ 15-114 обрыв 2 проводов в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
60 | Южный РЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - О-1 Центральная | 2022-01-30 00:48 | 2022-01-30 00:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Штормовой фронт - ветер 25-29 м/с. В результате осмотра ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - О-1 Центральная видимых повреждений не выявлено. Предположительно, при прохождении участка ВЛ через лесо-парковую полосу сильным порывом ветра произошел наброс ветки дерева на провода, вызвав однофазное короткое замыкание ЛЭП. | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - О-1 Центральная на участке опор 24-27 с целью определения ее состояния и , при необходимости, составить план мероприятий по выявленным замечаниям.
61 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201 | 2022-01-30 00:58 | 2022-01-30 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо- западного ветра до 30 м/с. Упало дерево на провода ВЛ 15-201 в пролете опор № 69-70 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
62 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-78; КВЛ 15-63 | 2022-01-30 01:20 | 2022-01-31 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-28 м/с. Ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №70-71 ВЛ 15-78 Ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №159-160 ВЛ 15-63. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
63 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-300; КВЛ 15-016; ВЛ 15-030 | 2022-01-30 03:38 | 2022-01-31 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо- западного ветра до 30 м/с. В пролете опор №18-19 отпайки к ТП 16-12 ВЛ 15-16 обрыв провода в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ . На опоре № 45 ВЛ 15-30 отгорел шлейф в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. На опоре №82 ВЛ 15-300 обрыв провода в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-300 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
64 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-513 | 2022-01-30 04:04 | 2022-01-30 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо- западного ветра до 28 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 15-513 в пролете опор № 2-3. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-513 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
65 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-128; КВЛ 15-036; КВЛ 15-050 | 2022-01-30 04:36 | 2022-01-31 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо- западного ветра до 30 м/с. Ветка, упавшая с дерева растущего вне просеки в пролете опор №267-268 ВЛ 15-128 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Обрыв провода в пролете от ПС 110 кВ О-27 - опора №1 ВЛ 15-36 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Механическое повреждение изолятора на опоре №87 ВЛ 15-50 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15- с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
66 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-029; ВЛ 15-030 | 2022-01-30 06:48 | 2022-01-30 12:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке от оп. 196 в сторону ТП 29-12 (ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие 39"). | Сообщено абоненту ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие 39" о нарушениях в его абонентских сетях
67 | Восточный РЭС | ВЛ 15-329, Участок магистрали от О-38; КВЛ 15-374 | 2022-01-30 09:02 | 2022-01-30 21:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Штормовой фронт: ветер 25-27 м/с, мокрый снег, метель. В результате прохождения штормового фронта и длительного воздействия ветровой нагрузки на опоре №55 ВЛ15-374 произошло разрушение штыревого изолятора и провис провода в пролетах опор №54-56. В результате падения дерева из-за охранной зоны ВЛ15-329 произошло падение дерева на провода в пролете опор №179-180 без повреждения провода. | Проведен послеаварийный внеплановый осмотр ВЛ15-374 Неманского СУ; ВЛ15-329 Краснознаменского СУ силами ИТР сетевых участков, по выявленным замечаниям, при необходимости, составить план мероприятий по устранению, данные предоставлены в ПТО.
68 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | ВЛ 15-233; КВЛ 15-088; КВЛ 15-089; КВЛ 15-088 | 2022-01-30 10:24 | 2022-01-30 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо- западного ветра до 30 м/с. На ВЛ 15-233, но опоре №42 (ДР 1/41) отгорели 2 шлейфа. На ВЛ 15-88, ответвление к ТП 88-1, на опоре №6 произошёл излом крепления 2х верхних изоляторов на траверсе и обрыв провода. На ВЛ 15-89, ответвление к ПС В-65, в пролёте опор №20-21 произошёл обрыв провода. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-233, 15-88, 15-89 после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
69 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03; КВЛ 15-021 | 2022-01-30 13:44 | 2022-01-30 21:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо- западного ветра до 30 м/с. Нарушение электрической изоляции в следствии падения дерева на провода ВЛ 15-03. Обрыв провода ВЛ 15-21 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Проведен внеплановый осмотр КВЛ 15-03 и КВЛ 15-021 после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
70 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2022-01-30 14:37 | 2022-01-30 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-28 м/с, что привело к обрыву грозотроса. | Выполнен внеплановый осмотр грозотроса по всей длине ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино (Л-141)
71 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2022-01-30 15:04 | 2022-01-30 19:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на аб уч. ВЛ 15-71 от ДР 5/71 до ТП 71-13 (абонент ПУ ФСБ России по Калининградской области) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-71, после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
72 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134); ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-26 Лесная | 2022-01-30 16:13 | 2022-01-30 16:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Штормовой фронт: ветер 25-29 м/с, мокрый снег, перепад температуры окружающей среды от -4 до +3 град.С. В результате прохождения штормового фронта произошло налипание мокрого снега на провода и их частичное обледенение в пролетах №101-102 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск и ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная с отпайками (совместная подвеска). При этом, под воздействием длительной ветровой нагрузки и из-за утяжеления проводов произошло их провисание и - под действием сильных порывов ветра (29 м/с) - сближение на недопустимое расстояние. Из-за обрыва крепления спуска ОКГТ к муфте при сильных порывах ветра происходило приближение спуска ОКГТ на недопустимое расстояние к проводу ф. "В" ВЛ 110кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134). | 1. Выполнены внеочередные замеры контура зазземления на опорах №101 и 102 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная и ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О3 Знаменск с отпайкам. 2. Выполнен верховой осмотр ВЛ 110кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134) на участке опор №53-63 с целью выявления ее состояния и разработкой, при необходимости, плана мероприятий по устранению выявленных нарушений. 3. Выполнен верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная и ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О3 Знаменск с отпайками в пролетах опор №101-102 с целью выявления их состояния и разработкой, при необходимости, плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.
73 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (ДФЗ 201) | 2022-01-30 17:01 | 2022-01-30 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения В результате длительного использования произошло окисление металлической части накладки на панели 27Р ДФЗ-201 Л-104. | При очередном техническом обслуживании присоединений 110кВ панелей ДФЗ-201 на ПС 110кВ О-5 Советск обратить внимание на состояние накладок.
74 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09 | 2022-01-30 18:15 | 2022-01-30 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 25-28 м/с. Обрыв шлейфа провода на опоре № 6 ВЛ 15-09 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
75 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-398 | 2022-01-31 10:10 | 2022-01-31 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Штормовой фронт: ветер 25-27 м/с, мокрый снег. В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны (старая автомобильная дорога, придорожные деревья) на провода ВЛ15-398 произошел обрыв трех проводов в пролете опор №1-2 от ПС В-78. | Проведен силами ИТР СУ внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ15-398 на участке от ПС В-78 до опоры №240. По результатам осмотра, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
76 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-466 , ДВ 5/466/3 | 2022-01-31 11:38 | 2022-01-31 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за длительной ветровой нагрузки (прохождение штормового фронта с порывами ветра до 29м/с с последующим ослаблением до 17м/с) произошел обрыв вязки на опоре № 6 ВЛ 15-466/3 Л-2, провис провода. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-466/3 Л-2 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
77 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-445 | 2022-01-31 12:26 | 2022-01-31 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за длительной ветровой нагрузки (прохождение штормового фронта с порывами ветра до 29м/с с последующим ослаблением до 17м/с) произошло падение дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-445/4. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-445/4 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
78 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-390 | 2022-01-31 12:28 | 2022-01-31 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Штормовой фронт: ветер 25-27 м/с, мокрый снег. В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ15-390 пролете между ТП90-09 и опорой №245 произошел обрыв 2-х проводов с проходных изоляторов ТП90-09. | Проверены крепления проводов присоединений 15 кВ в ЗТП90-09 от проходных изоляторов.
79 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-481 | 2022-01-31 12:45 | 2022-01-31 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате сильных порывов ветра - до 17м/с произошел наброс ветки с дерева, растущего за пределом охранной зоны на провода ВЛ 15-481/6 в пролете опор №№50-51 ф. "В,С" | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-481/6 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
80 | Городской РЭС | КЛ 427-431 | 2022-01-31 14:02 | 2022-01-31 15:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Механическое повреждение КЛ 413-427 при производстве земляных работ по капитальному ремонту дороги на ул. П. Морозова . Работы производились с согласованным проектом, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "Мосинжиниринг" ИНН 3906987600 по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 10 кВ 413-427.
81 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная (ТН-2 110 кВ фВ); ВЛ 110 кВ Черняховск – О–16 Лужки (Л-133); ПС 110 кВ О-16 Лужки (ТН I с. 110 кВ фаза "С") | 2022-01-31 20:50 | 2022-01-31 20:50 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации - В Инструкции по производству переключений в электроустановках АО «Россети Янтарь» не указан перечень объектов распределительной сети 6-15кВ с установленными на них устройствами РЗА, которые по принципу своего действия и логике работы могут автоматически образовывать электрическую связь между разными центрами питания 110 кВ при изменении режима работы сети. Повреждение ТН-2 110 кВ ф.В на ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная и ТН 1с 110 кВ ф.С на ПС 110 кВ Лужки произошло в следствие воздействия повышенного первичного напряжения на ВЛ 110 кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134), возникшего в результате обратной трансформации напряжения из сети 15 кВ через Т-1 на ПС 110 кВ Лужки в условиях наличия однофазного короткого замыкания на ВЛ 110 кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134). | 1. Определен перечень объектов распределительной сети 6-15кВ с установленными на них устройствами РЗА, которые по принципу своего действия и логике работы могут автоматически образовывать электрическую связь между разными центрами питания 110 кВ при изменении режима работы сети. 2. Дополнена Инструкцию по переключениям АО «Россети Янтарь» сведениями по п.1. 3. Выполнена внеочередная проверка устройств РЗА на объектах в соответствии с п.1. 4.Разработана для оперативного персонала ЦУС АО «Янтарьэнерго» дополнительную сводку событий в ПТК СК-11 для сигнализации изменения положения выключателей. 5. Провести проверку логики работы АУВ СВ-110 кВ на ПС 110кВ О-41 Железнодорожная при ручном включении при наличии команды на отключение от защит линии (имитация неуспешного РПВ).
Февраль
1 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-75 | 2022-02-02 00:13 | 2022-02-02 02:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра , падение ветки с дерева растущего вне просеки ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-75 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
2 | Городской РЭС | КЛ 281-882 | 2022-02-02 20:08 | 2022-02-02 20:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием по причине старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 281-882 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
3 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201 | 2022-02-03 16:30 | 2022-02-03 18:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции. Обрыв шлейфа провода на опоре №9 ВЛ 15-201 в результате длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
4 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443, ДВ 1/443/1 | 2022-02-04 11:16 | 2022-02-04 12:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения на абонентской отпайке от Р- 5 443/1 до ТП 43-13 (отпайка принадлежит ПУ ФСБ РФ по Калининградской области) произошло отключение ВЛ 15-443/1. | Направлено обращение в ПУ ФСБ РФ по Калининградской области о необходимости приведения состояния трасс ВЛ, находящихся в их эксплуатационном обслуживании в соответствии с требованиями НТД.
5 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-93 | 2022-02-04 17:54 | 2022-02-04 19:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-93 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
6 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-143 | 2022-02-05 06:36 | 2022-02-05 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 12-17 м/с. Разрушение изолятора на опоре № 2отпайка к ТП 143-2 ВЛ 15-143 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
7 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2022-02-06 18:34 | 2022-02-07 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 12-17 м/с. Обрыв двух проводов в пролете опор № 34-36 ВЛ 15-58 в результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Городской РЭС | КЛ 164-858 | 2022-02-08 15:00 | 2022-02-08 16:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Предшествующее механическое повреждение в результате надавливания инородными телами | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 164-858 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
9 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-02-08 15:08 | 2022-02-08 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 12-16 м/с. В пролете опор №42-43 отпайки к ДВ 7/09 падение ветки из вне охранной зоны. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2022-02-08 18:58 | 2022-02-08 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 12-16 м/с. Повреждение шлейфа на опоре №5 ВЛ 15-58 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
11 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-75 | 2022-02-09 20:50 | 2022-02-09 21:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 12-16 м/с. Отгорел шлейф от ВН 2-75 к сборным шинам 15 кВ в ТП 75-1 в результате длительной работы в неблагоприятных погодных условиях | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-75 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
12 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-114 | 2022-02-09 20:52 | 2022-02-10 01:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западный ветер 12-16 м/с. Обрыв провода в пролете опор № 93-94 ВЛ 15-114 в результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
13 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-25 Вишневка (Т-2) | 2022-02-13 09:54 | 2022-02-13 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) В результате неоднократного резкого перепада температуры (переход через 0), сопровождающееся затяжными осадками в виде дождя, мокрого снега и ветра 25-29 м/с, произошло замерзание смазки в приводе КЗ 110кВ Т-2, что привело к его несрабатыванию. | 1. Направлено письмо в ДМТСиАХО АО "Янтарьэнрего" о необходимости закупки смазочного материала с учетом климатических условий Калининградской области. 2. Ввиду неоднократного разрушения ОПН 15кВ (март 2020г.) данного типа рассмотрен вопрос о недопущении использования ОПН POLIM-D.
14 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-147; КВЛ 15-262 | 2022-02-16 23:45 | 2022-02-17 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 15-20 м/с. Межфазное короткое замыкание в результате падения дерева в пролете опор № 8-9 на отпайке к ТП 148-5 ВЛ 15-148. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 148 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
15 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442 | 2022-02-17 12:05 | 2022-02-17 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за порывов ветра произошел наброс ветки с дерева, находящегося за пределами охранной зоны, на провода КВЛ 15-442 в пролете опор №№156-157. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр КВЛ 15-442 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
16 | Городской РЭС | КЛ XIX-361 | 2022-02-18 06:50 | 2022-02-18 07:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием по причине старения изоляции в следствие длительной эксплуатации. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XIX-361 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
17 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино; КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) | 2022-02-19 03:58 | 2022-02-19 05:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с, что привело к обрыву грозотроса и перегорании провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС Светлый I цепь с отпайками с падением грозотроса на три фазы ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино. Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 25-27 м/с, что привело к падению ветки с дерева растущего вне охранной зоны КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) на опору № 1 отпайки на ПС 110 кВ Авиационная, с последующим ее падением на землю. | 1. Выполнен внеплановый осмотр грозотроса по всей длине ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС- Светлый I и III цепь с отпайками. 2.Выполнен монтаж с заменой ГЗТ в пролете опор №15-22 ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС- Светлый I и III цепь с отпайками.
18 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-75; ВЛ 15-83 | 2022-02-19 04:01 | 2022-02-19 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра 25-27 м/с. Обрыв провода в пролете опор 2-3 ВЛ 15-75 в результате длительного воздействия неблагоприятных природных явлений На ТП 83-18 поврежден шлейф к ОПН в результате длительного воздействия неблагоприятных природных явлений | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-75 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
19 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046; КВЛ 15-144; КВЛ 15-146 | 2022-02-19 04:49 | 2022-02-19 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра 25-27 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ упало дерево в пролете опор №10-11 ВЛ 15-144 В результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий на ПС В-5 течь кровли, отключение В ВЛ 15-146 на В-5 Сломана опора № 136 и оборваны провода в пролете опор № 136-137 ВЛ 15-46 от ДВ 2/46 до 3/46 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-46 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-016 | 2022-02-19 10:28 | 2022-02-19 12:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке ВЛ 15-16 отпайки к ТП 16-15 (абонент ООО "Старая мельница плюс") | Сообщено абоненту ООО "Старая мельница плюс" о нарушениях в его абонентских сетях
21 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-191; КВЛ 15-205 | 2022-02-19 10:44 | 2022-02-19 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра 25-27 м/с. В пролете опор №38-39 межфазное короткое замыкание результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ В пролете опор №1-2 в сторону ТП 205-33 - обрыв проводов вследствие падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-205 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
22 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71; КВЛ 15-06 | 2022-02-19 10:53 | 2022-02-19 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор №7-8 отпайки к ТП 71-4 ВЛ 15-71 дерево упало на провода в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий В пролете опор №5-6 ветка в проводах, в пролете опор №45-48 ВЛ 15-06 два дерева упавших из вне охранной зоны ВЛ в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 15 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-221; КВЛ 15-025; ВЛ 15-029; ВЛ 15-030 | 2022-02-19 11:10 | 2022-02-19 18:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор №43-44 ВЛ 15-221 падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. В пролете опор №196-197 ВЛ 15-29 падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. В пролете опор №196-197 ВЛ 15-30 падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Обрыв провода на опоре №54 ВЛ 15-25 отпайки к ТП 25-37 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15 - 25 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036; КВЛ 15-035 | 2022-02-19 11:20 | 2022-02-19 19:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра 25-27 м/с. Обрыв провода между опорой №1 порталом ВЛ 15-35 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Скол изолятора Р 15кВ в ТП 36-49 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 35 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
25 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 7 | 2022-02-19 12:15 | 2022-02-19 13:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате длительной эксплуатации КЛ 6 кВ №34 (год ввода в эксплуатацию до 1945г.) произошла коррозия оболочки кабеля. | Заменен поврежденный участок КЛ 6кВ №34.
26 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134) | 2022-02-19 13:21 | 2022-02-19 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Под действием длительного воздействия ветровой нагрузки (до 27м/с), на ПС 110 кВ О-16 Лужки произошел излом основания опорного изолятора КС 110 кВ ВЛ 134 (ф. С). | 1. Проведен внеплановый осмотр состояния фарфоровой изоляции на конденсаторах связи, установленных на всех ПС типа "О" Южного РЭС. 2. При осмотрах оборудования ПС 110кВ Южного РЭС обращается особое внимание на состояние опорно-стержневой изоляции.
27 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-15 | 2022-02-19 14:25 | 2022-02-19 14:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждения на отпайке к ТП 15-5 ВЛ 15-15 абонента ПУ ФСБ России по Калининградской области "Пограничное отделение Квишен" | Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области "Пограничное отделение Квишен" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
28 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443 | 2022-02-19 19:06 | 2022-02-19 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-443/2, обрыв провода нижней фазы в пролете опор №№15-16., в результате чего произошло однофазное короткое замыкание. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-443/2, по результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний
29 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-101 | 2022-02-19 21:09 | 2022-02-20 03:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра 25-27 м/с. Обрыв провода в пролете опор № 50-51 в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
30 | Городской РЭС | КЛ 432-458 | 2022-02-20 23:14 | 2022-02-20 23:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение кабеля при производстве несанкционированных раскопок землеройной техникой (экскаватор) и вручную в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "Мосинжиниринг" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 432-458.
31 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-114; ВЛ 15-114; ВЛ 15-32 | 2022-02-21 08:03 | 2022-02-22 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра 22-24 м/с. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
32 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-452 | 2022-02-21 14:11 | 2022-02-21 17:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за длительной эксплуатации ВЛ 15-452 (1981г. ) в следствии коррозии металла арматуры делительного разъединителя ДР-2 произошло разрушение поводкового и опорного изоляторов ф. "В", разрушение опорного изолятора ф. "А" ДР-6. | Выполнен внеплановый аварийный осмотр всех изоляторов на ДР-2, ДР-6 ВЛ 15-452.
33 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-028 | 2022-02-21 18:40 | 2022-02-21 21:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра 15-20 м/с, во второй половины дня местами 22-24 м/с. В пролете опор №78-79 ВЛ 15-28 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-28 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
34 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026 | 2022-02-23 21:52 | 2022-02-23 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 14-19 м/с. В пролете опор №32-33 ВЛ 15-26 обнаружена ветка в проводах, упавшая с дерева растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-26 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
35 | Городской РЭС | КЛ 42-06 (О-42-XIV) | 2022-02-24 23:20 | 2022-02-25 00:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Кабель АСБУ - 10 3х240 проложен до 1989 года. | Провести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 42-06 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
36 | Городской РЭС | КЛ 30-16 (О-30-1004) | 2022-02-25 11:08 | 2022-02-25 12:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации более 20-25 лет. | Провести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 30-16 с целью дальнейшей эксплуатации.
37 | Городской РЭС | КЛ 704-790 | 2022-02-26 02:12 | 2022-02-26 03:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием по причине старения изоляции кабеля в следствие длительной эксплуатации. Кабель ААБл- 10 3х120 проложен до 1981 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 704-790 с целью дальнейшей эксплуатации.
38 | Городской РЭС | КЛ XXV-281 | 2022-02-26 09:50 | 2022-02-26 10:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с межфазным коротким замыканием по причине старения изоляции кабеля в следствие длительной эксплуатации. Кабель АСБож 10 кВ 3х120 проложен до 1976 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XXV-281 с целью дальнейшей эксплуатации.
39 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-047 | 2022-02-26 15:13 | 2022-02-27 02:07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа При осмотре выявлено, что подключение кабеля к проводу типа СИП выполнено на шпильку ОПН-15 без переходной шинки, что является нарушением проектной документации. Поэтому при коротком замыкании с сетях произошло повреждения данного узла. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-47 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
40 | Городской РЭС | КЛ 323-708 | 2022-02-26 23:20 | 2022-02-26 23:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждена кабельная линия 10 кВ 323-723 абонента ООО "Феррата" | Направлено письмо руководству ООО "Феррата" по вопросу скорейшего ремонта КЛ 10 кВ 323-723 поврежденной 26.02.2022
41 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-212 | 2022-02-27 12:03 | 2022-02-27 13:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Пробой изоляции с междуфазным замыканием на участке ВЛ 15-212 от ПС 110 кВ О-41 Железнодороджная до опоры № 1 в результате длительной эксплуатации | Проведено испытание кабельного участка ВЛ 15-212 от ПС 110 кВ О-41 Железнодороджная до опоры № 1.
42 | Городской РЭС | КЛ 450-454 | 2022-02-28 23:20 | 2022-03-01 00:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с межфазным коротким замыканием по причине старения изоляции кабеля в следствие длительной эксплуатации. Кабель ААШв 10 3х120, проложен в 1972 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 450-454 с целью дальнейшей ее эксплуатации
Март
1 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-037 | 2022-03-01 00:26 | 2022-03-01 01:19 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) На ДР 1/37 в результате перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц произошло межфазное короткое замыкание и обрыв шлейфа. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-37 с целью выявления дефектов оборудования в местах большого скопления птиц
2 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-01 09:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) При производстве несанкционированных земляных работ неустановленными лицам поврежден участок КВЛ 15-296 от ПС 110кВ О-49 Люблино до опоры №1. (ВЛ 15-32 запитана по ВЛ 15-296) | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-296 с целью определения её состояния.
3 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-296 | 2022-03-01 09:10 | 2022-03-01 14:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Прт производстве несанкционированных земляных работ неустановленными лицам поврежден участок КВЛ 15-296 от ПС 110кВ О-49 Люблино до опоры №1. | Выполнено испытание участка КВЛ 15-296 от ПС О-49 до опоры №1.
4 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.16 | 2022-03-02 07:51 | 2022-03-02 08:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате старения изоляции в месте монтажа соединительной муфты с кабелем произошло повреждение кабельной муфты (муфта 1976 года установки). | Выполнена замена кабельной вставки поврежденного участка КЛ 6кВ 5-207.
5 | Городской РЭС | КЛ 152-249 | 2022-03-02 09:26 | 2022-03-02 10:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля в следствии длительной эксплуатации. Кабель ААШв 10 3х95 проложен до 1973 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 152-249 с целью ее дальнейшей эксплуатации
6 | Городской РЭС | КЛ 6-11 (О-53-III) | 2022-03-03 09:48 | 2022-03-03 10:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Естественное старение изоляции более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Кабель АСб2лож 10 3х240 проложен в 2004 году УНР -305. | Провести анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 6-11 с целью е дальнейшей эксплуатации.
7 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2022-03-03 19:39 | 2022-03-03 21:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента СНТ "Тихореченское" на ВЛ 15-41, ответвление к ТП 41-19 на участке от ОП 41-7 до ТП 41-19. | Сообщено абоненту "СНТ Тихореченское" о повреждении в его абонентских сетях и необходимости их устранения
8 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-30 Московская (ТН-2 110 фА, ТН-2 110 фВ, ТН-2 110 фС) | 2022-03-04 10:34 | 2022-03-04 10:34 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Ослабление контакта на шпильке вывода вторичной обмотки ТН-2 110 кВ (в днище ТН). При плановых текущих ремонтах ревизию данного узла невозможно выполнить из-за конструктивного исполнения ТН-110кВ. | Проведена ревизия контактных соединение аналогичных ТН-110 типа НКФ-110 на ПС О-30 Московская
9 | Западный РЭС | КВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Береговая 1 цепь с отпайкой на ПС О-12 Южная | 2022-03-07 06:47 | 2022-03-07 06:47 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие на ЭУ птиц: выявлено большое скопление птиц в лесу в 20м от КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая I цепь с отпайкой на ПС О-12 Южная опора № 7. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опоре №7 КВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Береговая 1 цепь с отпайкой на ПС О-12 Южная
10 | Городской РЭС | КЛ XIX-1330 | 2022-03-07 07:33 | 2022-03-07 08:54 | Электрический пробой изоляции с замыканием на землю фазы С, по причине предшествующего мех повреждения соединительной муфты.. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 704-790 с целью ее дальнейшей эксплуатации. Проведен инструктаж персоналу СЛ по вопросам правильности и порядку установки соединительных муфт на КЛ 10 кВ
11 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-048 | 2022-03-07 14:39 | 2022-03-07 17:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате длительной эксплуатации повреждены изоляторы на опорах №3 и №8 (срок эксплуатации 48 лет (ввод в эксплуатацию 1967 г.). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-48
12 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-1 Центральная (Л-171) аб, Магистраль Л-171 оп.1-оп.80 | 2022-03-08 17:28 | 2022-03-08 17:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На опоре № 24 А на проводе ф. "А", изоляторе и сцепной арматуре гирлянд ВЛ 110кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-1 Центральная I цепь (Л-171) обнаружены следы короткого замыкания и жизнедеятельности птиц, а на земле под проводами небольшая часть перьевого покрова птицы. | 1. Произведен замер контура заземления на оп. №24 А ВЛ 110кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-1 Центральная I цепь (Л-171). 2. Установлено ПЗУ на опоре № 24А ВЛ 110кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-1 центральная I цепь (Л-171)
13 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050; КВЛ 15-036 | 2022-03-09 14:30 | 2022-03-09 19:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском кабеле КВЛ 15-50 (МУП "ЖКХ" Ковровское сельское поселение"). Повреждение тр-ра в абонентском ТП 36-31 (абонент Годунова Юлия Ивановна) | Сообщено абоненту МУП "ЖКХ" Ковровское сельское поселение" о нарушения в его сетях и необходимости их устранения
14 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-01 | 2022-03-09 18:36 | 2022-03-09 20:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ДР 01/06 (Абонент ООО "Балтторгстрой") | Сообщено абоненту ООО "Балтторгстрой" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
15 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-490 | 2022-03-10 11:45 | 2022-03-10 14:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В результате спиливания дерева неустановленными лицами за пределами охранной зоны ВЛ 15-490 произошло его падение в сторону ВЛ и обрыв провода ф. "А" в пролетах опор №№ 154-155. | Вывешены в поселке и дополнительно в местах массового скопления людей информационные плакаты об опасности поражения электрическим током при несанкционированной выпиловке (рубке) деревьев, растущих вблизи охранных зон ЛЭП.
16 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 6 А | 2022-03-12 09:20 | 2022-03-12 11:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения бесхозной КЛ 6кВ №32 произошло отключение КЛ 6кВ №6А. | Внесена КЛ 6кВ №6А Черняховского сетевого участка в перечень бесхозяйных объектов электроэнергетики для консолидации.
17 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-107 | 2022-03-14 07:34 | 2022-03-14 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение сухого дерева, растущего вне просеки на провода ВЛ 15-107 (поврежденного при длительном воздействии штормовых ветров в феврале 2022г) | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-107 с целью выявления угрожающих деревьев после прохождения штормовых ветров.
18 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-337 | 2022-03-14 08:15 | 2022-03-14 10:11 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) В результате наброса ветки на провода ВЛ15-337 птицами в пролете опор №60-61 произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ. | Проведен внеплановый осмотр участка ВЛ15-337 от опоры №58 до опоры №63 с целью выявления гнездования птиц. По выявленным замечаниям, при необходимости, составить план мероприятий
19 | Западный РЭС | КВЛ 110 кВ Северная 330 – О–24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная110 (Л-129), Магистраль ВЛ 129 | 2022-03-14 12:40 | 2022-03-14 12:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - потеря механической прочности провода в шлейфовом зажиме фазы "В" на опоре № 8 КВЛ 110 кВ Северная 330-О-24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная 110 из-за длительной эксплуатации (более 30 лет). | Выполнена проверка состояния плашечных зажимов в шлейфах КВЛ 110 кВ Северная 330-О-24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная 110
20 | Городской РЭС | КЛ 29-07 (О-29-XVII) | 2022-03-15 10:40 | 2022-03-15 11:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля в следствии длительной эксплуатации. Кабель АСБ-10 3х240 проложен до 1979 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 27-09 с целью ее дальнейшей эксплуатации
21 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-420 | 2022-03-15 12:15 | 2022-03-15 12:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате пала сухой травы обгорела кабельная вставка от ВЛ 15-420 на ТП 21-15 (кабельная вставка находится на балансе Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области "Дом социального ухода "Веста", в следствие чего отключилась ВЛ 15-420. | Предоставлены пресс-центру АО "Янтарьэнерго" для опубликования в местных СМИ обращения к населению о запрете поджога сухой травы в охранных зонах ВЛ.
22 | Городской РЭС | КЛ 411-1312 | 2022-03-15 15:27 | 2022-03-15 16:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции. Естественное старение изоляции более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Кабель проложен до 1974 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 411-1312 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
23 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-34 Правдинск (В 110 Багратионовск) | 2022-03-15 15:47 | 2022-03-15 15:47 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа При монтаже был поврежден (передавлен) кабель между панелью ШДЭ 2801 и панелью АУВ В 110 кВ Багратионовск болтовым соединением. | На ПС 110 кВ О-34 Правдинск проведен внеочередной осмотр панелей РЗА на предмет качества монтажа и отсутствие передавливания вторичных кабелей металлическими элементами конструкций шкафов.
24 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-215 | 2022-03-16 | 2022-03-16 00:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 97-99 ВЛ 15-215 наблюдается большое скопление птиц. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15 - 215 с целью выявления дефектов оборудования
25 | Южный РЭС | ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС - Советск-330 (Л-447) | 2022-03-17 12:58 | 2022-03-17 12:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате пала травы и возгорания тростника в охранной зоне ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС - Советск-330 (ВЛ-447) в пролете опор №494-№495 (русло реки Инструч), произошло перекрытие изоляционного расстояния на провод ф «С» и отключение ЛЭП по продуктам горения. | Обратились в пресс центр АО "Янтарьэнерго" о необходимости проведения разъяснительной работы с населением об опасности поджога травы в охранных зонах ВЛ через средства СМИ и социальные сети.
26 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-402 | 2022-03-18 12:20 | 2022-03-18 12:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате строительства гнезда аистом и попадания ветки на провода ВЛ 15-402 в пролете опор №№7-8 произошло к.з. и отключение ВЛ 15-402. | Произведен верховой осмотр ВЛ 15-420, при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
27 | Городской РЭС | КЛ 29-06 (О-29-XVII) | 2022-03-19 07:40 | 2022-03-19 10:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции на КЛ 29-06 (О-29-XVII), Кабель ААБ 10 3х185. Проложен до 1971 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 29-06 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
28 | Городской РЭС | КЛ 6-20 (О-53-III) | 2022-03-19 14:08 | 2022-03-19 14:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля в следствии длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 6 кВ 6-20. Кабель ААБл 10 3х240 проложен персоналом СЗЭМ в 1987 году | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 6-20 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
29 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-440 | 2022-03-20 14:50 | 2022-03-20 15:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате строительства гнезда аистами неподалеку от ВЛ произошел наброс ветки на провода ВЛ 15-440/1, произошло К.З. и отключение ВЛ 15-440/1. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-440/1 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
30 | Городской РЭС | КЛ 914-1140 | 2022-03-21 14:53 | 2022-03-21 16:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 914-1140. Кабель ААШв 10 3х150 проложен в 1982 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 914-1140 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
31 | Городской РЭС | КЛ 185-800 | 2022-03-22 11:35 | 2022-03-22 13:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение кабеля в результате земляных работ по благоустройству территории стройки персоналом ООО СЗ ОТК Инвест | Направлено претензионное письмо ООО СЗ ОТК Инвест по факту повреждения КЛ 159-950 и вопросу компенсации расходов по восстановлению данной КЛ.
32 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2022-03-22 16:25 | 2022-03-22 18:20 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №8 отпайки к ТП 67-2 ВЛ 15-71 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-71 с целью выявления дефектов оборудования в местах большого скопления птиц.
33 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2022-03-22 18:20 | 2022-03-22 19:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На опоре №39 ВЛ 15-71 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-71 с целью выявления дефектов оборудования в местах большого скопления птиц.
34 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-03-23 01:43 | 2022-03-23 10:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Посторонними лицами произведен поджег дерева на поле вблизи пролета опор №4-5 отпайки к ТП 06-5 ВЛ 15-06. Механическое повреждение опоры №4 ВЛ 15-06 и обрыв проводов в пролете опор №4-5 в результате падения дерева | Проведена работа с населением п. Прибрежный, п. Голубево, п. Ушаково, п. Яблоневка о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
35 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.19 | 2022-03-23 18:09 | 2022-03-23 18:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате старения изоляции произошел пробой кабельной линии 6кВ 235-211 (КЛ 1986 года). | Выполнена замена поврежденного участка КЛ 6кВ 235-211.
36 | Восточный РЭС Неманский СУ | ТП 60-02 (Т-1) | 2022-03-26 09:10 | 2022-03-26 12:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Хищение трансформатора 15/0,4кВ в ТП60-02. | Передана информацию по хищению электрооборудования в службу безопасности АО "Янтарьэнерго" .
37 | Южный РЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 | 2022-03-26 11:07 | 2022-03-26 11:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате пала травы и возгорания низкорослого кустарника в охранной зоне ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск-330 произошло перекрытие изоляционного расстояния и отключение ЛЭП по продуктам горения. | Обратились в Прессцентр АО "Янтарьэнерго" о необходимости провести разъяснительную работу с населением об опасности поджога травы в охранных зонах ВЛ
38 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) | 2022-03-26 11:08 | 2022-03-26 11:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате пала сухой травы и возгорания низкорослого кустарника в охранной зоне ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) произошло перекрытие изоляционного расстояния и отключение ЛЭП по продуктам горения. | Обратились в Прессцентр АО "Янтарьэнерго" о необходимости провести разъяснительную работу с населением об опасности поджога травы в охранных зонах ВЛ.
39 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | B-44 (Выключатель) | 2022-03-26 11:29 | 2022-03-26 12:07 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). Воздействие на ЭУ птиц: - в пролетах опор № 2-3 ВЛ 15-265 наблюдается большое скопление птиц ( п. Домново ). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-265 с целью выявления дефектов оборудования.
40 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2022-03-26 11:45 | 2022-03-26 13:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение участка КЛ от ПС В-7 до ТП 25-44 при проведение несанкционированных земляных работ сторонними лицами. | Произведено испытание участка КЛ от ПС В-7 до ТП 25-44
41 | Городской РЭС | КЛ 63-566 | 2022-03-26 14:08 | 2022-03-26 15:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Кабель ААБл 10 3х240 проложен в 1982 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 63-566 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
42 | Западный РЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная330 | 2022-03-26 15:12 | 2022-03-26 15:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Посторонними лицами произведен поджег травы на поле вблизи ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная 330 в пролётах опор №22-26. | Проведена работа с населением о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
43 | Городской РЭС | КЛ 313-703 | 2022-03-27 07:05 | 2022-03-27 07:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение кабельной линии 313-703 абонента ЗАО "Калининградский судоремонтный завод". | Направлено письмо руководству ЗАО "Калининградский судоремонтный завод" по вопросу скорейшего ремонта КЛ 10 кВ 313-703 поврежденной 27.03.2022.
44 | Городской РЭС | КЛ XIX-1307 | 2022-03-27 08:45 | 2022-03-27 09:07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Дефект монтажа переходной муфты | Проведен внеплановый инструктаж персоналу СЛ по характеристикам переходных муфт на 10-20 кВ и правилам их монтажа.
45 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (Т-2); КЛ 6 кВ ф.16 | 2022-03-29 22:42 | 2022-03-29 23:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за длительного нахождения КЛ Ф-16 в грунте с высоким уровнем грунтовых вод (1976 год укладки) произошла коррозия свинцовой брони, напитка изоляционного слоя влагой и пробой изоляции кабеля. В связи с создавшимся режимом в сети 6кВ - близкое КЗ на кабеле 6 кВ фидера №16 с током порядка 8 кА - и старения изоляционного слоя кабельной муфты (1960 -го года установки) произошло разрушением кабельной муфты кабеля №6 наружной сборки 6 кВ трансформатора Т-2 ПС 110 кВ О-5 Советск. | 1. Заменена поврежденная концевая муфта 6кВ кабельной сборки №6. 2. Восстановлен поврежденный участок КЛ 6кВ Ф-16.
46 | Городской РЭС | КЛ 478-483 | 2022-03-31 14:15 | 2022-03-31 15:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 478-483. Кабель ААШв 10 3х120 проложен до1974 года. Длина участка 13 метров. Повреждение в трубе под торговым павильоном. Достать кабель из трубы не представляло возможности. Глубина залегания трубы с кабелем 2,4 метра. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 478-483 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
АПРЕЛЬ
1 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 2-225/1 | 2022-04-01 16:30 | 2022-04-01 17:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате попадания ветки на траверзу опоры №24 отпайки 6кВ к ТП-218 произошло однофазное замыкание на землю ВЛ 6кВ Ф-22 - рядом вороньи гнезда, расположенные на деревьях. | Направлено письмо в администрацию города Советска о необходимости опиловки крон деревьев, находящихся рядом с ТП-218 с целью предотвращения гнездования птиц.
2 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-04-02 11:22 | 2022-04-02 11:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 142-143 в результате падения дерева, растущего вне просеки спиленного неустановленными лицами. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования
3 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-379 | 2022-04-02 13:39 | 2022-04-02 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на опоре №162 ВЛ15-379 произошел обрыв вязки. | Выполнен внеплановый верховой осмотр на участке ВЛ15-379 от опоры №132 до ДР6-360.
4 | Городской РЭС | КЛ 11-44 (О-11-XVII) | 2022-04-02 23:50 | 2022-04-03 01:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Попадание крысы на СШ ячейки СВ | 1. При выявлении наличия крыс, либо их жизнедеятельности, принимаются меры по недопустимости попадания крыс в помещения ТП, РП. 2. При выполнении осмотров ТП, РП обращается внимание на наличие крысинных нор, помета, крыс.
5 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-466 , ДВ 1/466 | 2022-04-04 19:00 | 2022-04-04 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за длительной ветровой нагрузки (порывы ветра до 20м/с) произошло падение дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-466. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-466 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
6 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-164; КВЛ 15-040; КВЛ 15-169; КВЛ 15-322 | 2022-04-04 19:02 | 2022-04-05 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 15-164 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Обрыв провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 15-169 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ 15-40 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 164 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 40 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
7 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-01; КВЛ 15-226; КВЛ 15-08 | 2022-04-04 19:02 | 2022-04-05 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв провода в пролете опор № 34-35 ВЛ 15-01 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Обрыв 3-х проводов от опоры 44 в сторону ТП 08-2 ВЛ 15-08 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) падение дерева на провода ВЛ 15-266 в результате длительного воздействия порывистого юго-западного, южного ветра 15-20 м/с. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 01 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 266 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049; КВЛ 15-035 | 2022-04-04 19:56 | 2022-04-05 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) В пролете опор №23-24 ВЛ 15-35 обрыв провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) падение ветки на провода ВЛ 15-49 в результате длительного воздействия порывистого юго-западного, южного ветра 15-20 м/с. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
9 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-82 | 2022-04-05 01:58 | 2022-04-05 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, южного ветра 15-20 м/с. Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки на опору №62 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-82 с целью выявления дефектов оборудования
10 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-04-05 04:53 | 2022-04-05 09:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии На абонентской отпайке от ТП 32-24 к В-70 опора № 24 ОП 32-14 (СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину") перекрыты по опорным изоляторам фазы В, С. | Сообщено абоненту СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
11 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-13 Енино (В Т-2) | 2022-04-05 08:01 | 2022-04-05 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 12-15 м/с Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции При отключении В Т2 15 произошло залипание контактов вследствие разрегулировки механической части реле. | 1. Произведен профконтроль РЗА трансформатора Т-2. 2. Произведена замена В 15-203. 3. Закрыт заход КЛ в ячейку В 15-203 несгораемыми материалами. 4. Проведен электромонтерам СРЗиА инструктаж по СО 34.35.655-2006 «Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации». 5. Определено количество ячеек ЗРУ 15 кВ где необходимо произвести герметизацию заходов КЛ в Ячейку 15 кВ.
12 | Городской РЭС | КЛ 10-08 (О-53-XXII) | 2022-04-06 09:29 | 2022-04-06 09:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Механическое повреждение КЛ 10-08 при производстве земляных работ по реконструкции дорожного покрытия на перекрестке Гвардейского Проспекта и Правой Набережной. Работы производились без согласованного проекта, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "СП БалтДорМостСтрой" ИНН 3904039600 по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 10 кВ 10-08.
13 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Береговая (В 110 Северная 330) | 2022-04-06 10:32 | 2022-04-06 10:32 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Внутреннее повреждение реле KL5 «Реле пуска команды ВЧТО №1» в цепях ДЗШ 110 кВ ПС 330 кВ Северная 330 привело к ложному формированию команды телеотключения с запретом ТАПВ В 110 Северная 330 на ПС 110 кВ Береговая. | 1. Разработана форма рабочей программы для производства работ в цепях ДЗШ 110 кВ в соответствии с требованиями Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утв. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 №555. 2. Организована разработка типовых рабочих программ для производства работ в цепях ДЗШ 110 кВ на объектах 110 кВ и выше АО «Янтарьэнерго».
14 | Западный РЭС | КВЛ 15-053 | 2022-04-07 06:59 | 2022-04-07 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого южного ветра 15-17 м/с. | Произведен внеплановый осмотр оборудования ячейки ВЛ 15-53 на ПС 110 кВ О-24 Гурьевск
15 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-61 | 2022-04-08 13:05 | 2022-04-08 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 15-20 м/с, местами 22 м/с. В пролете опор №64-65 ВЛ 15-61 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-61 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
16 | Восточный РЭС | ВЛ 15-390, ДВ 2/390 | 2022-04-10 22:30 | 2022-04-11 01:07 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) Предположительно, из-за наброса ветки птицей (рядом на крыше дома гнездо аиста) на провода ВЛ15-390 в пролете опор №213А и опорой №1 отпайки к ТП 90-14 произошло перекрытие межизоляционного расстояния и отключение ВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр отпайки ВЛ15-390 от опоры №211А до ТП90-14.
17 | Городской РЭС | КЛ XIX-351 | 2022-04-11 03:37 | 2022-04-11 04:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Кабель ААБлУож 10 3х1240 проложен до 1994 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XIX-351 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
18 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (В 110 О-24 Гурьевск) | 2022-04-12 14:03 | 2022-04-12 14:03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Дефект внутреннего монтажа жгута проводов кабельной стяжкой к металлоконструкции шкафа в панели АУВ СВ 110 кВ на ПС 110 кВ О-24 Гурьевск. | На ПС 330 кВ Северная 330 и ПС 110 кВ О-24 Гурьевск проведен осмотр Комплектов РЗ №1 и №2 КВЛ 110 кВ Северная 330 - О-24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная 110 на наличие монтажа проводов вторичной коммутации к металлическим элементам шкафа.
19 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-04-13 19:09 | 2022-04-13 20:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке от ОП 32-2 до ТП 32-54* (аб. СНТ "Балтика-1"). | Сообщено абоненту СНТ "Балтика-1" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
20 | Приморский РЭС Светловский СУ | КЛ 15-351 | 2022-04-14 10:12 | 2022-04-14 19:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства При произведении механизированных работ с применением экскаватора не согласованных с ПРРЭС Светловским СУ, повреждены КЛ 15-351, КЛ 15-352. Работы проводились на границе в/ч "Склады" и за пределами периметра в/ч. Виновник повреждения не установлен, скрылся с места работ. | Проведено испытание поврежденного участка КЛ 15-351.
21 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-485 | 2022-04-14 10:34 | 2022-04-14 12:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) В результате жизнедеятельности бобров упало дерево из -за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-485 в пролете опор №№134-135 | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-485 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за предела охранной зоны.
22 | Городской РЭС | КЛ XXV-890 Б | 2022-04-15 06:40 | 2022-04-15 07:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации более 20-25 лет. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Кабель ААБож 10 кВ 3х120 проложен до 1980 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XXV-890 Б с целью дальнейшей эксплуатации.
23 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ № 51 | 2022-04-15 14:35 | 2022-04-15 16:34 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) При строительстве гнезда птицами, произошел наброс ветки на ДР /2 КВЛ 51. | Проведен внеплановый осмотр КВЛ 51 от РП 25 до ДР2 и ревизию ДР 2.
24 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-188 | 2022-04-17 15:19 | 2022-04-17 16:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие на ЭУ птиц: - в пролетах опор № 44-45 ВЛ 15-188 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №44-45 ВЛ 15-188 в результате перекрытия между проводами ВЛ и веткой занесенной птицей произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-188 с целью выявления дефектов оборудования
25 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2022-04-17 19:30 | 2022-04-17 20:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Повреждение двух изоляторов и провода на опоре № 8 отпайки к ТП 256-22 в результате наброса воздушного змея посторонними лицами | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования
26 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-191 | 2022-04-18 10:19 | 2022-04-18 10:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В пролете опор №11-12 отпайки к ТП 191-8 ВЛ 15-191 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 191 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
27 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 23 | 2022-04-20 13:35 | 2022-04-20 14:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате механического повреждения изоляции кабеля 6кВ КЛ №170 при производстве земляных работ неустановленными лицами произошло отключение КЛ 6кВ №23. | Произведен ремонт КЛ 6кВ №170.
28 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-145 | 2022-04-20 17:22 | 2022-04-20 21:09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Пал сухой травы неустановленными лицами в охранной зоне ВЛ | Проведена разъяснительная работа с населением поселке Матросово о запрете пала травы в охранной зоне ВЛ
29 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-200 | 2022-04-21 09:19 | 2022-04-21 10:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение главного рубильника 0,4 кВ в ТП 200-18 в результате воздействия посторонних неустановленных лиц (Н/В щит был открыт к приезду бригады ОВБ). | Произведен внеочередной осмотр ТП 200-18 с целью выявления дефектов оборудования
30 | Городской РЭС | КЛ V-82 | 2022-04-21 17:30 | 2022-04-21 18:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации более 20-25 лет. Кабель ААШв 10 кВ 3х120 проложен СРСУ-13 в 1975 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ V-82 с целью дальнейшей эксплуатации.
31 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-04-22 13:06 | 2022-04-22 13:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Падение дерева растущего вне просеки в пролете опор №142-143 ВЛ 15-32, подпиленное неизвестными сторонними лицами. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев
32 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (ТН-2 330 Прегольская ТЭС ф. А) | 2022-04-25 20:14 | 2022-04-25 20:14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции При переводе вторичных цепей СДТУ и РЗА на волоконно-оптическую линию связи проектом не был предусмотрен демонтаж ВЧ заградителей и конденсаторов связи. В результате чего предположительно, при производстве переключений возникают перенапряжения. | 1. При плановом выводе присоединения ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - Советск-330 заменен контрольный кабель фазы "А", «В», «С» ТН-2 330 Прегольская ТЭС. 2. Проведен ручной пуск РАС-330 при оперировании РОСШ находящимся в непосредственной близости Р ОСШ 330 Прегольская ТЭС для возможной фиксации переходных процессов и возникающих при этом перенапряжений. 3. По результатам выполнения мероприятий 3.1.2. обратиться к собственнику объекта (ПС 330кВ Советск-330) АО «ДВЭУК» с предложением демонтажа конденсаторов связи и ВЧ-заградителей фаз «А», «В», «С» ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330, не задействованных в организации каналов РЗА.
33 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-04-26 00:09 | 2022-04-26 01:09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Падение дерева растущего вне просеки в пролете опор №141-142 ВЛ 15-32, подпиленное неизвестными сторонними лицами. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев
34 | Городской РЭС | КЛ 61-625 | 2022-04-29 16:55 | 2022-04-29 17:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации более 20-25 лет. Кабель АСБ 10 кВ 3х150 проложен ГКС в 1982 году (октябрь). | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 61-625 с целью дальнейшей эксплуатации.
Май
1 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (Основной и резервный канал связи с ПС 330 кВ Советск-330, ПС 110 кВ Славск, ПС 110 кВ О-25 Вишневка) | 2022-05-01 09:49 | 2022-05-01 11:01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Причина пропадания телеметрической информации – одновременное обесточивание обоих коммутаторов CISCO-3650 (основного и резервного) каналов передачи данных телемеханики. Инцидент произошел из-за отключения входного автомата питания инвертора TSI NOVA-EPS, при выходе инвертора из- строя. Инвертор питает оба коммутатора CISCO-3560. | Установлены дополнительные блоки питания в коммутаторы CISCO-3650 (по два блока питания в каждый коммутатор), запитаны резервные блоки питания CISCO-3650 от отдельного ИБП, восстановлена работоспособность инвертора.
2 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (В1 ВЛ 442) | 2022-05-05 09:40 | 2022-05-05 09:40 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ животных) - грызунами поврежден кабель вторичной коммутации Q1D 256, идущий от ШР (шкаф распределительный) до привода В1 ВЛ 442 Ф "В". | Заменен кабель от агрегатного шкафа до приводов управления выключателя В1 ВЛ 442 на фазах "А" и "С"
3 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2022-05-09 08:54 | 2022-05-09 09:47 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке к ТП 25-41 ВЛ 15-25 ( ОАО "28 Электрическая сеть") | Сообщено абоненту ОАО "28 Электрическая сеть" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
4 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная (В 6-42) | 2022-05-10 06:48 | 2022-05-10 12:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Внутреннее повреждение терминала БМРЗ в результате длительной эксплуатации (13 лет). | Произведена замена терминала В КЛ 6-42 на ПС 110 кВ О-53 Правобережная.
5 | Городской РЭС | КЛ 430-434 | 2022-05-11 12:14 | 2022-05-11 13:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Кабель проложен до 1966 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 430-434 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
6 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2022-05-11 12:41 | 2022-05-11 15:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 7-8 отпайки к ТП 256-3 ВЛ 15-256 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №7-8 отпайки к ТП 256-3 ВЛ 15-256 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 256 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
7 | Южный РЭС | ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л-414) | 2022-05-12 05:33 | 2022-05-12 05:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провода ф.А-0 и траверсу опоры №39. | 1. Проведен верховой осмотр участка ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л-414) от опоры 40 - 41 с целью выявления состояния оборудования. При необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. 2. Выполнен внеплановый замер заземляющего контура опоры №39.
8 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-420 | 2022-05-12 11:10 | 2022-05-12 13:09 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) При разрушении части гнезда аиста произошло падение веток на токоведущие части РП ТП 20-07, вследствие чего отключилась ВЛ 15-420/1. | Убраны остатки гнезда с ТП 20-07.
9 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-481, Участок магистрали 481/6 | 2022-05-12 16:05 | 2022-05-12 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате порывов ветра произошел наброс ветки с дерева, растущего за пределом охранной зоны на провода ВЛ 15-481/6 в пролете опор №№54-55 ф. "А, В" | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-481/6 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний
10 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-262 | 2022-05-12 18:15 | 2022-05-12 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 12-15 м/с, гроза. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 262 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий
11 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-022 | 2022-05-12 20:32 | 2022-05-12 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра 12-15 м/с. В пролетах опор № 80-81 ВЛ 15-22 обнаружена ветка в проводах. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-22 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
12 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-218 | 2022-05-16 11:04 | 2022-05-16 13:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Обрыв проводов в пролете опор №252-253 ВЛ 15-218 при проезде крупногабаритной техники сторонней организации (со слов очевидцев). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-218 с целью выявления дефектов оборудования
13 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (2 с.ш. 330 кВ) | 2022-05-16 16:24 | 2022-05-16 16:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате длительного использования опорного изолятора типа ИОС-110-600 (1971 год выпуска, установлен с 1972 года)произошло внутренне разрушение фарфора. При производстве переключений от создавшегося режима произошло разрушение изолятора. | Организовать проведение акустико-эмиссионного контроля изоляторов разъединителей 110-220 кВ по методике, согласованной с РАО «ЕЭС России», и с использованием аппаратуры и устройств (прибор ПАК-ЗМ, стяжка УКИ-1)
14 | Городской РЭС | КЛ 223-1114 | 2022-05-17 14:07 | 2022-05-17 14:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Кабель проложен в 1982 году | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 223-1114 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
15 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-23 | 2022-05-17 14:23 | 2022-05-17 16:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 68 лет (ввод в эксплуатацию 1954 г.) Повреждение силового трансформатора (FTDO-30/15) в ТП 23-13, выброс масла. | Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 23-13 после замены силового трансформатора
16 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-048 | 2022-05-18 14:00 | 2022-05-18 16:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие на ЭУ птиц: - в пролетах опор №4-6 отпайки к ТП 50-10 ВЛ 15-48 наблюдается большое скопление птиц | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-048 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
17 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ТП 42-26 (РТ ТП) | 2022-05-20 16:30 | 2022-05-20 17:15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа В результате плохого контакта, допущенного при монтаже муфты кабельной вставки ф.С ВЛ15-342 в ТП42-26 произошел ее пробой. | Выполнена проверка состояния мест соединения кабельных муфт с кабельной линией фаз А, В ВЛ15-342 в ТП42-26.
18 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-10 | 2022-05-21 08:35 | 2022-05-21 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного, ветра 20-22 м/с. В пролете опор №36-37 ВЛ 15-10 обрыв провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-10 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
19 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 35-16 | 2022-05-21 10:37 | 2022-05-21 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Повреждены 4 изолятора на опоре №21, оборвано 3 провода в пролете опор №21-22 КВЛ 35-16 в результате воздействия грозовых разрядов и порывов ветра. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 35-16 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036 | 2022-05-21 13:05 | 2022-05-21 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного ветра 15-20 м/с, местами 22 м/с. В пролете опор №124-125 ВЛ 15-36 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-36 с целью выявления угрожающих деревьев после прохождения штормовых ветров.
21 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-211 | 2022-05-21 14:19 | 2022-05-21 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного, ветра 13-18 м/с, местами 20-22 м/с. На опоре № 73 ВЛ 15-211 поврежден изолятор и обрыв вязки провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
22 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2022-05-21 15:16 | 2022-05-21 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветра до 20-22 м/с. В пролете опор №7-8 ВЛ 15-83 межфазное короткое замыкание в результате падения дерева растущего вне охранной зоны ВЛ . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-83 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2022-05-21 15:41 | 2022-05-21 17:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке (абонент ООО "Агроферма"). | Сообщено абоненту ООО "Агроферма" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
24 | Городской РЭС | КЛ XVI-988 | 2022-05-22 01:50 | 2022-05-22 02:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции. Естественное старение изоляции более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Кабель проложен до 1998 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XVI-988 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
25 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-328 | 2022-05-23 09:53 | 2022-05-23 10:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В абонентской ТП 328-6 перекрытие опорных изоляторов птицей (абонент ОАО "Зеленоградсктеплоэнергетика" ) | Сообщено абоненту ОАО "Зеленоградсктеплоэнергетика" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
26 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-31 | 2022-05-23 12:53 | 2022-05-23 14:52 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке к ТП 93-13 (ОАО "Светловский водоканал") | Сообщено абоненту ОАО "Светловский водоканал" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
27 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-05-24 14:36 | 2022-05-24 17:13 | Воздействие животных и птиц. Воздействие на ЭУ птиц: - в пролетах опор № 85-88 ВЛ 15-49 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв шлейфа на ДР 1/49 опора №87 ВЛ 15-49 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 49 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
28 | Городской РЭС | КЛ 12-06 (О-12-412) | 2022-05-26 08:40 | 2022-05-26 09:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации.Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 12-06. Кабель АСБ-6 3х185 проложен до 1959 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 12-06 с целью дальнейшей эксплуатации или замены.
29 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2022-05-26 16:59 | 2022-05-26 17:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии отключение в сетях абонента ООО "Атлантис-Калининград-Строй" отпайка к ТП 03-14 ВЛ 15-03 | Сообщено абоненту ООО "Атлантис-Калининград-Строй" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
30 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-035 | 2022-05-26 17:34 | 2022-05-26 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра 12-17 м/с, местами 20 м/с. В пролете опор №104-105 ВЛ 15-35 обрыв провода в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
31 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442, ДВ 2/442 | 2022-05-26 19:20 | 2022-05-26 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При прохождении грозового фронта порывом ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны в пролете опор №142-143 КВЛ 15-442. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-442 на участке опор 140 - 145 с целью выявления ее состояния и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
32 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-180 | 2022-05-26 20:51 | 2022-05-27 00:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра до 20 м/с. Скол изолятора на опоре № 72 ВЛ 15-180 в результате падения ветки с дерева, растущего вне просеки Обрыв шлейфа провода на опоре №1 ВЛ 15-180 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-180 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
33 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-66 | 2022-05-27 12:53 | 2022-05-27 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра 15-20 м/с. В пролете опор № 73-74 на отпайке к ТП 66-7 ВЛ 15-66 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-66 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
34 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-106; ВЛ 15-107 | 2022-05-27 13:02 | 2022-05-27 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра 15-20 м/с. В пролетах опор № 48-49, № 63-64 ВЛ 15-106 межфазное короткое замыкание в результате падения веток с деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ . В пролетах опор № 19-6-19-7 ВЛ 15-107 межфазное короткое замыкание в результате падения веток с деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-106 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
35 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2022-05-27 13:48 | 2022-05-27 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра 15-20 м/с. В пролетах опор № 21-22 ВЛ 15-03 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-03 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
36 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-207 | 2022-05-28 03:28 | 2022-05-28 03:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветера 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. В пролетах опор № 3-4 ВЛ 15-207 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-207 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
37 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-020 | 2022-05-29 04:24 | 2022-05-29 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого западного ветера 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. В пролете опор № 57-58 ВЛ 15-20 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-20 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
38 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-080 | 2022-05-29 08:12 | 2022-05-29 09:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Поврежден Р на абонентском ТП 80-4 (абонент ОАО "Калининградгеофизика"). | Сообщено абоненту ОАО "Калининградгеофизика" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
39 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-040 | 2022-05-30 12:06 | 2022-05-30 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 20-22 м/с, местами сильный дождь, гроза. | Произвден внеочередной осмотр ВЛ 15-40 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
40 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-344 | 2022-05-30 18:41 | 2022-05-30 19:04 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ животных) В результате падения дерева, подгрызенного бобром, на провода ВЛ15-344 в пролете опор №3-4 Л-3 отпайки к ТП 44-08 произошло перекрытие изоляционного расстояния и отключение ЛЭП. | Направлено письмо владельцу отпайки к ТП44-08 Л-3 АО "Ремонтник" о необходимости соблюдения требований НПА в области энергетики в части соблюдения сроков чистки трассы вышеуказанного участка ВЛ15-344.
41 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-05-31 09:10 | 2022-05-31 10:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра 15-20 м/с. Механическое разрушение штыревого изолятора на опоре №159-19-2 ВЛ 15-32 в результате воздействия грозовых разрядов и порывов ветра | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
Июль
1 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-328; КВЛ 10-01; КВЛ 15-049 | 2022-06-01 09:25 | 2022-06-01 11:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы. На опоре № 25 ВЛ 15-328 обрыв шлейфа провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Поврежден опорный изолятор, повреждён шлейф в сторону ВЛ 15-49 на ТП 49-11 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор № 268-269 ВЛ 10-01 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ . | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-328 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
2 | Городской РЭС | КЛ 141-506 | 2022-06-01 11:10 | 2022-06-01 11:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 6 кВ 141-506. Кабель проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 141-506 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
3 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-245 | 2022-06-01 14:55 | 2022-06-01 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Поврежден изолятор на опоре №19, оборваны провода в пролете опор №18-19 ВЛ 35-245 в результате воздействия грозовых разрядов и порывов ветра | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-245 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
4 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-146; КВЛ 15-053 | 2022-06-01 17:35 | 2022-06-02 00:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра 15-20 м/с, грозы. Повреждение шлейфа провода на опоре №1 отпайка к ТП 36-9 ВЛ 15-53 в результате воздействия грозовых разрядов и порывов ветра. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №105-106 ВЛ 15-146 в результате воздействия грозовых разрядов и порывов ветра. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-53 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
5 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-261 | 2022-06-06 13:27 | 2022-06-06 17:55 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Нарушение технологии монтажа подрядной организацией ООО "Энергия" в 2020 году. Повреждение концевой кабельной муфты в ТП 261-28 в результате пробоя изоляции. | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-261 от ОП 261-2 до ТП 261-28
6 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская (В Т-1 4С) | 2022-06-07 10:27 | 2022-06-07 10:55 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Брак при изготовлении реле О102 на заводе-изготовителе | Проведена замену платы выходных реле ячейки КЛ 11-42.
7 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-337 | 2022-06-08 08:30 | 2022-06-08 09:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Из-за наброса вертки плодового дерева на провода ВЛ 15-337 произошло междуфазное кз, в следствие чего отключилась ВЛ. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-337 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
8 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2022-06-09 04:28 | 2022-06-09 04:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Однофазное перекрытие с замыканием на землю через продукты жизнедеятельности птиц на опоре №17 фазы "А" ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново -О 13 Енино (Л-141). | Установлены защитные колпаки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опоре №17
9 | Южный РЭС | ПС 110 кВ О-20 Озерск (В КЛ 15-408) | 2022-06-09 17:10 | 2022-06-09 18:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате перегорание и разрушение высоковольтного ПК 15кВ Т-1 в ТП 08-12 (владелец Тимофеев В.В.), произошло отключение В КВЛ 15-408 (бесхозяйная) на ПС 110кВ О-20 Озерск. | Обратились с письмом к Тимовееву В.В. о необходимости приведении оборудования ТП 08-12 в соответствие требованиям НТД.
10 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-454 | 2022-06-09 19:42 | 2022-06-09 21:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате строительства гнезда аистом неподалеку от ТП 54-03 и попадания ветки на РТ ТП 54-03 (оп.№5) произошло к.з. и отключение ВЛ 15-454. | Произведен верховой осмотр ВЛ 15-454, при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
11 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-262; КВЛ 15-148 | 2022-06-10 05:12 | 2022-06-10 08:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы. В пролете опор №12-13 отпайки к ТП 148-5 ВЛ 15-148 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
12 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-168 | 2022-06-10 09:11 | 2022-06-10 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Механическое разрушение штыревого изолятора на опоре №18 ВЛ 15-167 в результате воздействия грозовых разрядов и порывов ветра | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-167 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
13 | Восточный РЭС Неманский СУ | КЛ 22-21 (Ф-6) | 2022-06-10 19:04 | 2022-06-10 19:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате перекрытия аистом межизоляционного расстояния ВЛ 15-321 в пролете опор №№10-11, произошло к.з. и отключение КЛ Ф-6. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-321 на участке опор №№ 08-13 с целью выявления ее состояния и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
14 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-78; ВЛ 15-83 | 2022-06-12 11:47 | 2022-06-12 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы, ливневых дождей. Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №201-202 ВЛ 15-78. Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №78-79 ВЛ 15-83. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 78 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
15 | Южный РЭС Озерский СУ | ТП 07-14 (Т ТП 07-14) | 2022-06-14 09:45 | 2022-06-14 11:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за длительной эксплуатации трансформатора ТП 07-14 (40 лет) произошло естественное старение изоляции. | Произведена замена поврежденного трансформатора в ТП 07-14.
16 | Городской РЭС | КЛ 908-909 А | 2022-06-14 19:20 | 2022-06-14 19:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ (908-909)А. Кабель проложенв.1987 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 908-909 А с целью ее дальнейшей эксплуатации.
17 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046 | 2022-06-15 11:11 | 2022-06-15 15:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники На магистрали ВЛ 15-46 сбита опора №186 (со слов очевидцев неустановленной спецтехникой) | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-46 с целью выявления дефектов оборудования
18 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-080 | 2022-06-15 13:41 | 2022-06-15 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра. На опоре № 28 ВЛ 15-80 обрыв шлейфа провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-80 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
19 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58; ВЛ 15-58; ВЛ 15-105; ВЛ 15-105 | 2022-06-19 14:57 | 2022-06-20 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливнего дождя. Обрыв 1 неизолированного провода в пролете опор №107 - 107-1 ВЛ 15-58 в результате воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ Обрыв 1 неизолированного провода в пролете опор №58 - 59 ВЛ 15-58 в результате воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ Обрыв 1 неизолированного провода в пролете опор №118/18 - 118/17 ВЛ 15-105 в результате воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ Разрушение штыревых изоляторов на опоре № 21, 23, 25, 26 в результате воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15- 58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-357 | 2022-06-19 19:08 | 2022-06-19 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Из-за попадания молнии в провода ВЛ 15-375 произошло повреждение ОПН Ф "В" ТП 57-02 , в результате чего отключилась ВЛ 15-357. | 1. Произведена замена ОПН 15кВ ф. "В" в ТП 27-02. 2. Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-357, при необходимости разработать мероприятия по устранению замечаний.
21 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-180 | 2022-06-19 21:14 | 2022-06-20 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого до 15-20 м/с, грозы. Обрыв проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 15-180 в результате воздействия грозовых разрядов и порывов ветра | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-180 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
22 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–22 Краснознаменск (Л-108) | 2022-06-19 22:04 | 2022-06-19 22:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в провода ВЛ 110кВ Советск330 - О-22 Краснознаменск (Л-108) ф. "В" произошло короткое замыкание. | 1. Произведена проверка состояния заземляющего устройства на опоре №123 ВЛ 110кВ Советск -330 - О-22 Краснознаменск (Л-108). 2. Проведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Советск -330 - О-22 Краснознаменск (Л-108).
23 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-214 | 2022-06-19 22:38 | 2022-06-20 05:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого юго-западного, западного ветра до 15 м/с, грозы. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №94-95 ВЛ 15-214 в результате воздействия грозовых разрядов и порывов ветра | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2022-06-20 23:41 | 2022-06-21 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) На опоре № 58 ВЛ 15-58 обнаружено повреждение 2 изоляторов в результате попадания молнии, провод лежит на траверсе. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
25 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-337, Реклоузер ВР 2-337 | 2022-06-21 04:30 | 2022-06-21 06:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения грозового фронта, произошло падение дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-337 в пролете опор №№75-76. | 1. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-337 в пролётах опор №№ 74-77. 2. Произведен замер стрелы провеса ВЛ 15-337 в пролете опор №№ 75-76.
26 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №3 | 2022-06-21 06:10 | 2022-06-21 06:10 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) К.з. по загрязненной птицами линейной арматуре и шлейфу ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №3 опоры №113. | Установлено антиприсадочное противоптичье устройство на опоре №113 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №3.
27 | Городской РЭС | КЛ XXIII-388 | 2022-06-21 09:40 | 2022-06-21 10:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ XXIII-388. Кабель проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XXIII-388 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
28 | Городской РЭС | КЛ 411-1312 | 2022-06-21 11:42 | 2022-06-21 11:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 411-1312. Кабель проложен до 1974 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 411-1312 с целью дальнейшей эксплуатации или замены.
29 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2022-06-24 05:17 | 2022-06-24 08:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра и ливневых дождей. На опоре № 253 ВЛ 15-220 поврежден изолятор в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
30 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-203 | 2022-06-24 16:28 | 2022-06-24 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра и ливневых дождей. В пролете опор № 43-44 ВЛ 15-203 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-203 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
31 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2022-06-25 08:37 | 2022-06-25 14:10 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие на ЭУ птиц: - на отпайке от опоры №101 к ТП 256-60 ВЛ 15-256 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв двух проводов в пролете опор № 01-01 отпайки от опоры №101 к ТП 256-60 ВЛ 15-256 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
32 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-213 | 2022-06-25 16:40 | 2022-06-25 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра и ливневых дождей. В пролете опор №2-3 отпайки к ТП 213-11 повреждены изоляторы фазы "В" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-213 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
33 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-324 | 2022-06-26 11:00 | 2022-06-26 12:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате массового скопления птиц на проводах ВЛ15-324 произошло односторонне тяжение провода, что привело к излому штыря траверсы на опоре №31. | Выполнен внеплановый замер провеса проводов ВЛ15-324 на участке опор №30 - 32.
34 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-035 | 2022-06-26 16:23 | 2022-06-27 01:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 39 лет (ввод в эксплуатацию 1983 г.).Пробой изоляции обмоток силового трансформатора в ТП 35-16 в результате длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 35-16 после замены силового трансформатора
35 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-78 | 2022-06-26 22:40 | 2022-06-27 00:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ аномально-жаркой погоды. Средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-9 °С. На опоре №43 отпайки к ТП 78-30 ВЛ 15-78 разрушен изолятор в результате длительного воздействия аномально-жаркой погоды на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
36 | Восточный РЭС Неманский СУ | КЛ О-6-29 (Ф-6) | 2022-06-27 06:10 | 2022-06-27 06:42 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). В результате одновременного взлета птиц с проводов ВЛ15-324 в пролете опор №10-12 произошел схлест проводов и отключение ЛЭП. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса в пролетах опор №9-13 ВЛ15-321.
37 | Восточный РЭС | КЛ 6 кВ ф.18 | 2022-06-27 13:02 | 2022-06-27 13:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции КЛ 92-10 произошел пробой кабеля и отключение Ф-18. | Рассмотрена возможность замены КЛ 6кВ 92-10 при формировании инвестиционной программы 2024-2028.
38 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 2-55 | 2022-06-27 13:03 | 2022-06-27 15:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате старения изоляции произошел пробой кабеля КЛ 6кВ 76-99 и отключение КЛ 6кВ 2-55. | Рассмотрена возможность замены КЛ 6кВ 76-99 в инвестиционной программе 2024-2028 г.г. АО "Россети Янтарь".
39 | Городской РЭС | КЛ 520-591 | 2022-06-28 06:50 | 2022-06-28 07:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 520-591. Кабель проложен до 1988 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 520-591 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
40 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-211 | 2022-06-28 10:52 | 2022-06-28 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра 13-18 м/с, грозы. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
41 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-115 | 2022-06-28 12:36 | 2022-06-28 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, грозы, ливневого дождя. На опоре № 5 ВЛ 15-116 поврежден изолятор в результате воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-116 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
42 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–13 Енино - Багратионовск (Л-143) | 2022-06-28 14:35 | 2022-06-28 14:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Посторонними лицами произведен поджег травы на поле вблизи ВЛ 110 кВ О–13 Енино - Багратионовск (Л-143) в пролётах опор №15-20. | Проведена работа с населением о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
43 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-08 | 2022-06-28 20:06 | 2022-06-29 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 15-20 м/с, грозы. В пролете опор № 83-84 ВЛ 15-08 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-08 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
44 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-63 | 2022-06-29 05:50 | 2022-06-29 08:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 15-20 м/с, грозы. Поврежден(перегорел) изолятор на опоре №107 ВЛ 15-63 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-63 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
45 | Центральный РЭС Полесский СУ | ТП 238-02 (Силовой трансформатор №1) | 2022-06-29 06:16 | 2022-06-29 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 15-20 м/с, грозы. Поврежден силовой трансформатор №1 в ТП ТП 238-02. | Произведен внеочередной осмотр ТП 238-2 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
46 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-224 | 2022-06-30 06:27 | 2022-06-30 09:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Воздействие на ЭУ птиц: - в пролетах опор № 9-12 ВЛ 15-224 наблюдается большое скопление птиц. На опоре №10 ВЛ 15-224 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-224 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
47 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-75 | 2022-06-30 20:00 | 2022-06-30 21:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском ОП 75-2 (Абонент - ООО "Лукойл Калининградморнефть" ) | Сообщено абоненту ООО "Лукойл Калининградморнефть" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения
48 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) | 2022-06-30 21:38 | 2022-06-30 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, грозы, ливневого дождя. Отказ без повреждения оборудования. | Выборочно произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168)
49 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2022-06-30 22:24 | 2022-07-01 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) На опоре № 58 ВЛ 15-58 повреждены изоляторы и обрыв вязки провода в результате воздействия грозового перенапряжения | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
50 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-242 | 2022-06-30 23:10 | 2022-07-01 01:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 20-22 м/с, местами сильный дождь, гроза. Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №25-26 ВЛ 15-242 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-242 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
51 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2022-06-30 23:59 | 2022-06-30 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, грозы, ливневого дождя. Отказ без повреждения оборудования. | Выборочно произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155)
Июль
1 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками | 2022-07-01 01:37 | 2022-07-01 01:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в провода ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками произошло короткое замыкание. | 1. Выборочно произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками. 2. Выборочно произведены замеры контура заземления на ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками, в том числе на оп. №245.
2 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06; КВЛ 15-06; КВЛ 15-08; КВЛ 15-09 | 2022-07-01 02:36 | 2022-07-01 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, грозы и ливневого дождя. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-08 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
3 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-035 | 2022-07-01 05:12 | 2022-07-01 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ 15-35 при грозе порывы ветра 15-20 м/с. Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 15-35 в пролете опор №105-5 - 105-6 ВЛ 15-35. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
4 | Восточный РЭС Советский СУ | ВЛ 6 кВ 96-16 | 2022-07-01 06:50 | 2022-07-01 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Предположительно, при прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в провода ВЛ, в результате чего в ТП-96 отключился ВВ ВЛ 6кВ 96-16. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 96-16 с целью определения ее состояния и , при необходимости, разработать мероприятия.
5 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2022-07-01 06:55 | 2022-07-01 08:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, грозы и ливневого дождя. Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №240-241 ВЛ 15-220. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
6 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.18 | 2022-07-01 07:35 | 2022-07-01 09:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение абонентского КЛ 6кВ Ф-18. | Направлено письмо владельцу КЛ6кВ Ф-18 ООО "Атлас Маркет" о необходимости проведения поиска неисправности в работе электрооборудования и его ремонта.
7 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142; КВЛ 15-142 | 2022-07-01 16:21 | 2022-07-02 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, грозы и ливневого дождя. Обрыв провода в пролете опор №10-11 отпайки к ТП 142-20 ВЛ 15-142, разрушен изолятор на участке от ОП 142-5 на опоре №10 в результате длительного воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-142 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-329 | 2022-07-02 04:53 | 2022-07-02 06:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, грозы и ливневого дождя. Обрыв провода на участке от ОП 329-4 до ТП 329-4 в пролете опор №7-8 в результате длительного воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-329 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
9 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2022-07-02 13:16 | 2022-07-02 21:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, грозы и ливневого дождя. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №239 ВЛ 15-220 в результате воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) | 2022-07-05 04:34 | 2022-07-05 04:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие птиц: на опоре №91 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) обнаружено гнездо птицы. | Установлены защитные колпаки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опоре №91
11 | Городской РЭС | КВЛ 10 кВ (ТП 403-ЦРП "Южная")Б | 2022-07-05 10:25 | 2022-07-05 11:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Механическое повреждение оболочки кабеля при проведении несанкционированных земляных работ персоналом ООО НЕКСТ при производстве работ по демонтажу ограждений. | Направлено претензионное письмо руководству ООО "НЕКСТ" о возмещении материального ущерба в связи с повреждением КЛ Б(403-ЦРП Южная).
12 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-07-05 13:25 | 2022-07-05 13:40 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие на ЭУ птиц: в пролетах опор № 12-15 ВЛ 15-32 наблюдается большое скопление птиц (по словам очевидцев). Без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
13 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-247 | 2022-07-07 16:48 | 2022-07-07 19:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 33 года (ввод в эксплуатацию 1989 г.). Обрыв рессорной вязки провода на опоре № 10 Фаза "А" ВЛ 15-247 в результате длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-247
14 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142 | 2022-07-08 06:31 | 2022-07-08 07:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждения в сетях абонента СНТ "Строитель" отпайка к ТП 142-18 ВЛ 15-142. | Сообщено абоненту СНТ "Строитель" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
15 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2022-07-11 16:00 | 2022-07-11 18:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (54 года). Обрыв проводов в пролете опор №10-12 на магистрали ВЛ 15-261 в результате разрушения изолятора фазы "А" на опоре №11. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-261 с целью выявления дефектов оборудования.
16 | Городской РЭС | КЛ 40-605 | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 08:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 40-605. Кабель проложен до 1978 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 40-605 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
17 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 10-01 | 2022-07-12 08:51 | 2022-07-12 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра 15-20 м/с. Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 46-47 и 170-171. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
18 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-356, ДВ 1/356 | 2022-07-12 13:23 | 2022-07-12 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта произошел наброс ветки на провода ВЛ15-356 в пролете опор №178-179. | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ15-356 на участке опор №№177 до ДР-3 356 с целью определения ее состояния и, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Сканкопию Акта осмотра предоставить в ПТО.
19 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09 | 2022-07-12 13:58 | 2022-07-12 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра 15-20м/с, местами порывы до 24м/с. На опоре №13 ВЛ 15-09 обрыв провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-04 | 2022-07-12 14:45 | 2022-07-12 16:07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Ветка из вне охранной зоны на отпайке абонента ООО "Декарт" к ТП 04-7 ВЛ 15-04 . | Сообщено абоненту ООО "Декарт" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
21 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-381 | 2022-07-12 15:17 | 2022-07-12 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При прохождении штормового фронта произошел наброс на провода фаз А, В ветки от придорожного дерева и обрыв провода фазы А в пролете опор №35-36. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-381 на участке опор №33 - В-57 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению в случае выявления замечаний. Акт осмотра предоставить в ПТО.
22 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326 | 2022-07-12 16:38 | 2022-07-12 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта с порывами ветра 20 м/с на лесном участке ВЛ15-326 произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП на провода ВЛ 15-326 отпайки Р-14-326 Л-4 в пролете опор № 5-6. | Выполнен внеплановый осмотр участка опор №№3 - 10 ВЛ15-326, проходящего по лесному массиву, с целью определения состояния ЛЭП и, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
23 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2022-07-12 17:03 | 2022-07-12 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западный ветер до 24 м/с. в результате, чего произошло падение дерева, из-вне охранной зоны, на провода ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442 | 2022-07-12 17:11 | 2022-07-12 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за сильных порывов ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны в пролете опор №85-86 на провода ВЛ 15-442. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-442 на участке опор 84 - 87 с целью выявления ее состояния и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
25 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-406 | 2022-07-12 17:14 | 2022-07-12 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за сильных порывов ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны в пролете опор №12-13 на провода ВЛ 15-406. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-406 на участке опор 11 - 14 с целью выявления ее состояния и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
26 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2022-07-12 17:28 | 2022-07-12 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные атмосферные воздействия: предположительно при порыве ветра (до 24 м/с) произошло падение ветки дерева, растущего за пределами просеки, на провода ВЛ с последующим её падением на землю. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
27 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-028 | 2022-07-12 18:49 | 2022-07-12 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 24 м/с. Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №79-80 ВЛ 15-028 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-28 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
28 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-029 | 2022-07-12 21:25 | 2022-07-12 21:34 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке к ТП 29-13 ВЛ 15-29 (ОАО "Гвардейский райавтодор") | Сообщено абоненту ОАО "Гвардейский райавтодор" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
29 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443 | 2022-07-12 21:50 | 2022-07-12 12:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Сильными порывами ветра повалены несколько деревьев за пределами охранной зоны. Кронами деревьев оборваны провода 3х фаз в пролете опор №№ 206-207 ВЛ 15-443/1, повреждены штыревые изоляторы. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-443/1 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за предела охранной зоны.
30 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-356 | 2022-07-13 10:58 | 2022-07-13 14:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате обрыва провода в пролете опор №20 ВЛ15-356 - №1 ВЛ15-356 Л-2 отпайки к ТП 56-10 сторонними лицами (ЗАО "Побединское") произошло отключение ВЛ15-356. | 1. Выдано предупреждение крестьянскому хозяйству ЗАО "Побединское" о необходимости согласования сельскохозяйственных работ в охранных зонах ЛЭП с энергоснабжающей организацией. 2. Проверено наличие и достаточность информационных знаков ВЛ15-356. При необходимости установить дополнительно или обновить существующие информационные знаки безопасности.
31 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-012 | 2022-07-14 10:32 | 2022-07-14 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло разрушения изолятора на опоре №19 отпайке к ТП 12-05 ВЛ 15-012. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-012 с целью выявления дефектов оборудования.
32 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-245 | 2022-07-14 17:22 | 2022-07-14 18:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение в сетях абонента СНТ "Дружба-2" отпайка к ТП 245-12 ВЛ 65-7А-1. | Сообщено абоненту СНТ "Дружба-2" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
33 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-07-15 02:56 | 2022-07-15 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ юго-западного, западного ветра 12-16 м/с. Обрыв провода в пролете опор №221-222 на ВЛ 15-32 в результате падения ветки на провод фазы "Б". | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
34 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-131 | 2022-07-15 13:19 | 2022-07-15 16:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ юго-западного, западного ветра 6-11 м/с. Механическое повреждение изолятора ШФ-20 на опоре № 37 КВЛ 15-131 в результате воздействия порывов ветра и падения ветки. | Реализовать проект "Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-131 в пролетах опор 23-49, 85-90" шифр №2020-06/03. Подрядчик – ООО «Лесзападсервис».
35 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-048 | 2022-07-16 06:58 | 2022-07-16 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра). В пролете опор 47-49 отпайки к ДР 2/35 и пролете опор 1-2 отпайки к ТП 48-16 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки падение веток деревьев из вне охранной зоны . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-48 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
36 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-344, ДВ 2/344 | 2022-07-18 11:02 | 2022-07-18 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта в пролете опор №104-105 произошел наброс веток на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ15-344 (заградительная лесополоса). | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-344 на участке опор №104-110 с целью выявления деревьев, угрожающих падением в сторону ВЛ.
37 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-341, ДВ 1/341 | 2022-07-18 13:58 | 2022-07-18 15:40 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) Предположительно, в пролете опор №69-70 ВЛ15-341из-за массового скопления птиц (скворцы) на проводах ЛЭП произошел схлест проводов при их одновременном взлете. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса пролетов опор №69 - 72 ВЛ15-341.
38 | Западный РЭС | КВЛ 15-214 | 2022-07-18 21:30 | 2022-07-18 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра 12-14 м/с, грозы, ливневых дождей. В ТП 214-16 отгорел шлейф фазы "С" и сгорели ПК 15 кВ фазы "Б","С" в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
39 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская (2с 110 кВ) | 2022-07-20 13:45 | 2022-07-20 14:17 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (Ошибочные действия при выполнении операций с коммутационными аппаратами) Ошибочные действия оперативного персонала: электромонтер по обслуживанию ПС 110 кВ О-51 Гвардейская Пилипчук С.Л. при выполнении операции №8 БП №37 по включению ЗН ШР-2 ОВ 110 кВ фазы «В» с ручным, управляемым оперативной штангой приводом, ошибочно выполнил операцию по включению ЗН 2 сек. 110 кВ. | 1. Проработаны с оперативным персоналом обстоятельства, допущенные нарушения и причины данной аварии. 2. Оперативному персоналу проведен внеплановый инструктаж с видеофиксацией на видеорегистратор по следующей тематике: - требования к составлению бланка переключений; - порядок производства оперативных переключений; - порядок действий при отказе оперативной блокировки; - о запрете самовольного изменения положения коммутационны аппаратов (разъединителей, заземляющих разъединителей и т.п.), после ошибочного выполненной с ними операции. 3. Проведена внеочередная проверка знаний в комиссии по проверке знаний АО «Россети Янтарь» с участием представителей СЗУ Ростехнадзора: - электромонтеру по обслуживанию ПС Пилипчуку С.Л. по Правилам переключений в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго 13.09.2018 №757); - начальнику Правдинской группы подстанций СПЛ ЗРЭС Мазанову В.В. – по разделу 1.7 ПТЭ и Правилам переключений в электроустановках. - диспетчеру ДС ЦУС Голубеву И.О. - по Правилам переключений в электроустановках. 4.Разработана Программа мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий оперативного персонала АО «Россети Янтарь», приводящих к технологическим нарушениям (авариям). 5.Пересмотрена Инструкцию по переключениям в электроустановках АО «Россети Янтарь», включены в в нее требования по проведению оперативных переключении с применением видеорегистратора. 6. Обеспечено наличие на рабочем месте ДЭМ ПС 110 кВ О-51 Гвардейская комплектов действующих инструкций по эксплуатации оборудования ПС, оперативных инструкций и ознакомление с ними персонала, обслуживающего ПС. 7. Обеспечено наличие на рабочем месте оперативного персонала ПС 110 кВ О-51 Гвардейская Журнала дефектов и неполадок с оборудованием. 8.В Инструкцию по охране труда электромонтера по оперативным переключениям внесено дополнение о запрете самовольного изменения положения коммутационны аппаратов (разъединителей, заземляющих разъединителей и т.п.), после ошибочного выполненной с ними операции. 9. Предусмотретн в местной Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий на ПС 110 кВ О-51 Гвардейская порядок ручного опробования напряжением систем шин после полного обесточения ПС с потерей собственных нужд. Инструкцию согласована с ЦУС.
40 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-76 | 2022-07-20 18:07 | 2022-07-20 22:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): Повреждение силового трансформатора (6TBN-160-10) в ТП 76-45, выброс масла, срок эксплуатации 41 год (ввод в эксплуатацию 1981 г.). | Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 76-45 после ремонта силового трансформатора.
41 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-100 | 2022-07-21 07:43 | 2022-07-21 08:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №12-13 отпайки к ТП 100-3 ВЛ 15-100 наблюдается большое скопление птиц, в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
42 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–5 Советск I цепь (Л-109) | 2022-07-21 10:22 | 2022-07-21 10:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате перекрытия аистом межизоляционного расстояния между треверсой и шлейфом верхнего провода ф."А" на опоре №18 произошло к.з. и отключение ВЛ 110кВ Советск-330 – О–5 Советск I цепь (Л-109) | 1. Проведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–5 Советск I цепь (Л-109). 2. Рассмотрена возможность установки ПЗУ на опоре №18 ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–5 Советск I цепь (Л-109).
43 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-151 | 2022-07-21 12:26 | 2022-07-21 13:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - на ВЛ 15-151 в пролете опор №73-74 на участке магистрали скопление птиц, в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птиц произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-151 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
44 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2022-07-22 14:27 | 2022-07-22 15:07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке Клименко Р.В. (стройплощадка) от ОП 256-64 до ТП 256-64. | Сообщено абоненту Клименко Р.В. о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
45 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-08 | 2022-07-22 19:32 | 2022-07-22 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре № 36 ВЛ 15-08 обрыв шлейфа провода в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-018 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
46 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (В 330 Прегольская ТЭС) | 2022-07-22 22:35 | 2022-07-22 22:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате проверки цепей РЗА выявлено, что происходит нарушение контакта в переключателе S4 «Местное/ Дистанционное» центрального шкафа управления выключателем типа LTB-362. Нарушение произошло в результате износа контактной системы переключателя S4 (в эксплуатации с 2007 года). | Обратились в СРЗА АО "Россети Янтарь" с предложением для повышения надежности цепей отключения от первого электромагнита исключить цепи переключателя S4 из цепи центрального шкафа управления выключателем типа LTB-362, либо предусмотреть его замену на 2023 год.
47 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ О–22 Краснознаменск – О–38 Добровольск (Л-138) | 2022-07-23 01:25 | 2022-07-23 01:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) При осмотре ВЛ 110кВ О–22 Краснознаменск – О–38 Добровольск (Л-138) на верхнем проводе (ф «В») анкерно-угловой опоры № 10 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. На опоре установлены ПЗУ нового образца. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Основная защита НВЧЗ Л-138 работала без воздействия на СВ 110 кВ ввиду не срабатывания внутренних выходных реле К2, К9 терминала РЗА. | 1. Выполнен верховой осмотр на участке опор №№ 1-15 ВЛ 110 кВ О–22 Краснознаменск – О–38 Добровольск (Л-138). По результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. 2.Выполнено измерение контура заземления опоры № 10 ВЛ 110 кВ О–22 Краснознаменск – О–38 Добровольск (Л-138). 3. Выполнен перемонтаж и перепрограммирование выходных реле К2, К9 на аналогичные К22, К23. Внесены изменения в исполнительные схемы.
48 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2022-07-23 05:38 | 2022-07-23 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы ВЛ в пролете опор №24-25 отпайки к ТП 58-2 ВЛ 15-58. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
49 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - Полесск (Л-142) | 2022-07-23 15:25 | 2022-07-23 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) Предположительно при порыве ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ с последующим её падением на землю. | 1. Произведена вырубка боковых деревьев в пролете опор №37-38 ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск – Полесск. 2. Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск – Полесск.
50 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-454 | 2022-07-24 00:56 | 2022-07-24 05:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Из-за попадания молнии в опору №9 ВЛ 15-454/1 произошло индуктивное перенапряжение в следствие чего перекрылись разрядник на опоре №9 ф. "В" и разрядник на опоре №10 ф. "А", в результате чего произошел пережог проводов ВЛ 15-454/1 ф. "В" в пролете опор №№ 9-10 и ф. "А" в пролете опор №11-12 ВЛ 15-454/1, в результате чего отключилась ВЛ 15-454/1. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-454, при необходимости разработать мероприятия по устранению замечаний.
51 | Южный РЭС Гусевский СУ | КЛ 15-465 | 2022-07-24 05:55 | 2022-07-24 07:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате старения изоляции КЛ15кВ №5 (1945 год ввода в эксплуатацию) произошло его повреждение (пробой) и отключение КЛ15-465. | Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 15кВ №5 с последующим испытанием.
52 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-07-25 16:48 | 2022-07-25 18:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 18-21 ВЛ 15-06 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №19-20 ВЛ 15-06 отпайки к ТП 06-56 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
53 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-321 | 2022-07-26 14:37 | 2022-07-26 17:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 44 года (ввод в эксплуатацию 1978 г.). Излом тягового изолятора фазы "А" разъединителя ТП 321-5 в результате длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 321-5
54 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026 | 2022-07-26 17:16 | 2022-07-26 19:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 48 лет (ввод в эксплуатацию 1974 г.), повреждение изолятора на опоре № 44 ВЛ 15-26 в результате длительной эксплуатации | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-26 с целью выявления дефектов оборудования
55 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-99 | 2022-07-27 11:16 | 2022-07-27 12:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 38 лет (ввод в эксплуатацию 1984 г.), поврежден аппаратный зажим провода на опоре №1 ВЛ 15-99 в результате длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-99
56 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-206 | 2022-07-27 12:06 | 2022-07-27 14:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Падение дерева растущего вне просеки в пролете опор №51-52 отпайки к ТП 206-11 ВЛ 15-206, подпиленное неизвестными сторонними лицами. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-206 при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев
57 | Восточный РЭС Неманский СУ | В-7 (В ф 7-15) | 2022-07-27 13:20 | 2022-07-27 13:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате перекрытия проходных изоляторов КЛ11-15 на ТП-111 птицей произошло отключение В КЛ 15 кВ 7-15. | Рассмотрен вопрос замены в 2023 году проходных изоляторов в ТП-111 типа ИП-20/630-7,5 на современные.
58 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148 | 2022-07-27 14:00 | 2022-07-27 15:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 65 лет (ввод в эксплуатацию 1957 г.). Обрыв вязки провода на опоре №103 ВЛ 15-148 в результате длительной эксплуатации оборудования ВЛ | Произведен внеочередной осмотр оборудования ВЛ 15-148
59 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-08 | 2022-07-29 09:27 | 2022-07-29 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре №103 ВЛ 15-08 отгорел провод, поврежден изолятор в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-08 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
60 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2022-07-31 08:26 | 2022-07-31 14:51 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №115-116 ВЛ 15-50 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №115-116 ВЛ 15-50 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
61 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-485 | 2022-07-31 15:30 | 2022-07-31 16:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате наброса птицей ветки на разъединитель трансформатора ТП 85-01 между фазами «А», «В» произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ15-485/1. | Выполнен внеплановый осмотр участка ВЛ15-485/1 в местах массового гнездования птиц с целью определения состояния оборудования и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
62 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-14 Мамоново (ТН-2 110 кВ ф.В) | 2022-07-31 21:36 | 2022-07-31 21:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Излом шпильки проходного изолятора вывода вторичной обмотки в нижней части (поддон) трансформатора напряжения произошел в следствии длительной эксплуатации (38 лет), что привело к появлению капельной течи. | 1. Произведено испытание ТН-1 110 кВ НКФ-110 на ПС О-14 Мамоново. 2. Произведен визуальный осмотр с ревизией шпилек проходных изоляторов выводов вторичной обмотки в нижней части (поддон) аналогичного трансформатора напряжения ТН-1 110 кВ на ПС О-14 Мамоново.
Август
1 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2022-08-01 04:22 | 2022-08-01 06:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Падение дерева растущего вне просеки в пролете опор №75-76 ВЛ 15-220, подпиленное неизвестными сторонними лицами. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования.
2 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (2 с.ш. 110 кВ) | 2022-08-01 21:51 | 2022-08-01 21:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции при производстве переключений произошел излом изолятора на шинной опоре ШО 110 кВ (39 лет). | Предусмотрена замена на присоединении АТ-1 изоляторов типа ОНСУ-40-1000УХЛ1 на современные ИОС-35-1000.
3 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-312 | 2022-08-03 18:41 | 2022-08-03 21:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Пробой изоляции с междуфазным замыканием на участке ВЛ 15-108 от ПС В-31 до ТП 108-1 в результате длительной эксплуатации (более 70 лет) | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-108 от от ПС В-31 до ТП 108-1.
4 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-176 | 2022-08-03 19:29 | 2022-08-03 22:43 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления отсутствие концевых изолирующих заглушек на СШ 15 кВ в ячейке ВН Т-2 15 кВ (Заводской дефект). | Сообщено подрядной организации о выявленном в процессе эксплуатации дефекте оборудования, установленном в ТП 176-5.
5 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-483 | 2022-08-04 10:54 | 2022-08-04 10:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате постоянного воздействия птиц на провода ВЛ (сидят на проводах ВЛ одновременно множество скворцов) произошло утяжеление провода и обрыв вязки на опоре №7 ВЛ15-483. | Выполнены внеплановые измерения стрелы провеса в пролетах опор №6-8 ВЛ15-483 в местах массового скопления птиц (скворцов), при необходимости, выполнить перетяжку проводов.
6 | Восточный РЭС Неманский СУ | КЛ О-6-29 (Ф-6) | 2022-08-04 12:00 | 2022-08-04 12:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате загрязненной изоляции на ЛР-2 321 в абонентском ТП-114 произошло перекрытие проходных изоляторов и отключение Ф-6. | Направлено письмо в СЗ управление Ростехнадзора по Калининградской области о необходимости проверки состояния оборудования в абонентском ТП-114.
7 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-343 | 2022-08-04 13:05 | 2022-08-04 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Наброс веток в пролете опор №10-11 от спиленного дерева за пределами охранной зоны ЛЭП. | Проведена разъяснительная работа с населением об опасности выпиловки деревьев вблизи охранных зон и в охранных зонах ЛЭП без согласования с энергоснабжающей организацией.
8 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2022-08-04 15:47 | 2022-08-04 18:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №92-95 ВЛ 15-89 наблюдается большое скопление птиц. Повреждение изолятора (типа ШС-20) на опоре №93 ВЛ15-89 в результате перекрытия между опорой и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования
9 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-141 | 2022-08-05 10:43 | 2022-08-05 10:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №1-2 отпайки к ТП 141-1 ВЛ 15-141 наблюдается большое скопление птиц. | Проведен внеочередной осмотр КВЛ 15-141.
10 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-08 | 2022-08-05 18:16 | 2022-08-05 20:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 56-58 ВЛ 15-08 наблюдается большое скопление птиц. Повреждены 2 изолятора на опоре №58 ВЛ 15-08 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-08 с целью выявления дефектов оборудования в местах большого скопления птиц.
11 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050; КВЛ 15-151 | 2022-08-06 06:34 | 2022-08-06 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы, ливневых дождей. Воздействие разрядов молнии на элементы ВЛ в пролете опор №27-28 ВЛ 15-151. В пролете опор №115-117 ВЛ 15-50 обрыв провода в результате воздействия разрядов молнии на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования.
12 | Городской РЭС | 30-16 (О-30-1004) | 2022-08-06 06:39 | 2022-08-06 07:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации (20 лет). Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 813 - Тяг. 11. Повреждение в концевой муфте. | Произведена переразделка концевой заделки в ТП-813.
13 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-143; КВЛ 15-034 | 2022-08-06 17:17 | 2022-08-07 03:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло разрушение изолятора на опоре №94 Магистрали ВЛ 15-034. | Проведен внеочередной осмотр оборудования ВЛ 15-034
14 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – Славск с отпайкой на ПС Тильзит | 2022-08-08 04:26 | 2022-08-08 04:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На опоре №89 обнаружены следы жизнедеятельности птиц и короткого замыкания по загрязненной изоляции. | 1. Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Советск-330 – Славск с отпайкой на ПС Тильзит на участке опор №86-91. 2. Выполнена замена ПЗУ устаревшего образца на опорах №88, 89 на современные антиприсадочного барьерного типа.
15 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-329 | 2022-08-09 10:09 | 2022-08-09 11:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №1-3 отпайки к ТП 329-4 КВЛ 15-329 наблюдается большое скопление птиц. На опоре №2 отпайки к ТП 329-4 КВЛ 15-329 обрыв провода в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-329 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
16 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) | 2022-08-09 20:12 | 2022-08-09 20:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате попадания аиста в шлейф ф.А опоры №147Б ВЛ 110кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) произошло к.з. и отключение ЛЭП с успешным АПВ. | Выполнен верховой осмотр участка опор 147а - 147б с целью определения состояния провода.
17 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2022-08-10 21:08 | 2022-08-10 23:28 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №140-142 ВЛ 15-141 наблюдается большое скопление птиц. На опоре № 140 ВЛ 15-41 произошло повреждение штыревого изолятора и шлейфа ДР 3/41 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-141 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
18 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Гусев - О–37 Лунино (Л-102), магистраль ВЛ 102 опора № 1-171 | 2022-08-11 03:05 | 2022-08-11 03:05 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) На опоре №169 ВЛ 110кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) к.з. на проводе ф.В, двух изоляторах по следам жизнедеятельности птиц. Противоптичьи заграждения на опоре установлены. | Выполнен верховой осмотр ВЛ 110кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) в пролете опор №168-169.
19 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-131 | 2022-08-11 06:04 | 2022-08-11 11:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №6-8 ВЛ 15-131 наблюдается большое скопление птиц. Поврежден изолятор на опоре №7 ВЛ 15-131 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-131 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
20 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026 | 2022-08-11 14:40 | 2022-08-11 15:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №19-22 отпайки к ТП 26-4 ВЛ 15-26 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв шлейфа провода на опоре №20 отпайки к ТП 26-4 ВЛ 15-26 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-26 с целью выявления дефектов оборудования
21 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-214 | 2022-08-11 21:00 | 2022-08-11 23:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №142-145 ВЛ 15-214 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №143-144 ВЛ 15-214 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
22 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026 | 2022-08-12 08:47 | 2022-08-12 09:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №20-25 отпайки к ТП 26-4 ВЛ 15-26 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв провода на опоре №21 отпайки в сторону ТП 26-4 ВЛ 15-26 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-26 с целью выявления дефектов оборудования.
23 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059 | 2022-08-12 10:48 | 2022-08-12 15:40 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта Произошел сбой программного обеспечения (снижение порога уставок защит и автоматики МТЗ реклоузера) | Обратились в ближайшее региональное представительство «Таврида Электрик» для устранения неисправности реклоузера ДВ 2/59.
24 | Западный РЭС | КЛ 42-35 от ПС О-42 до ПС В-102 | 2022-08-12 13:41 | 2022-08-12 18:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства: в районе ПС 110 кВ О-42 Северная 110 в результате несанкционированных земляных работ техникой сторонней организации повреждена КЛ 42-35 от ПС О-42 до ПС В-102. | Произведено испытание поврежденного участка КЛ 42-35.
25 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-134 | 2022-08-12 15:26 | 2022-08-12 17:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В районе ПС 110 кВ О-51 Гвардейская большое скопление птиц. К.З. по продуктам жизнедеятельности птиц | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-134 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
26 | Городской РЭС | КЛ 529-604 | 2022-08-13 04:23 | 2022-08-13 04:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 6 кВ 529-604. Кабель проложен до 1974 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 529-604 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
27 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026 | 2022-08-13 16:53 | 2022-08-13 17:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №28-32 ВЛ 15-26 наблюдается большое скопление птиц. На опоре №30 ВЛ 15-26 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-26 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
28 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) | 2022-08-14 04:11 | 2022-08-14 04:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №340 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейскаяс отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) обнаружено большое скопление птиц. Отказ без повреждения оборудования. | Проведен выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111)
29 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-143 | 2022-08-14 06:54 | 2022-08-14 07:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В пролете опор №73-74 ВЛ 15-143 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
30 | Городской РЭС | КЛ 10-40 (О-53-303) | 2022-08-14 11:51 | 2022-08-14 12:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 10-40. Кабель проложен до 1967 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 10-40 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
31 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - Полесск (Л-142) | 2022-08-14 15:57 | 2022-08-14 15:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) на опоре №53 ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - Полесск (Л-142) обнаружено большое скопление птиц. К.З. по продуктам жизнедеятельности птиц. | Произведена установка п\п устройств типа ЭПЗУ-470 (барьерного типа) на опорах №50-55 ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - Полесск (Л-142).
32 | Городской РЭС | КЛ 256-846 | 2022-08-15 12:05 | 2022-08-15 13:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 256-846. Кабель проложен до 1972 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 256-846 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
33 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-300 | 2022-08-15 14:05 | 2022-08-15 15:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №128 ВЛ 15-300 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-300 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
34 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-34 Правдинск (CВ) | 2022-08-15 20:04 | 2022-08-15 20:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств металла возвратной пружины ламельного контакта КСА разъединителя ШР-2 СВ, вследствие длительной эксплуатации. | При выполнении текущего ремонта разъединителей 110 кВ ПС 110 кВ О-34 Правдинск уделять особое внимание состоянию возвратной пружины ламельного контакта КСА.
35 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2022-08-16 13:52 | 2022-08-16 18:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 46 лет (ввод в эксплуатацию 1976 г.). Поврежден разрядник ф. В в ТП 41-12 ВЛ 15-41 в результате длительной эксплуатации оборудования ТП. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-41 с целью выявления дефектов оборудования.
36 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-146 | 2022-08-17 10:35 | 2022-08-17 12:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №147-149 ВЛ 15-146 наблюдается большое скопление птиц. На опоре № 149 магистрали ВЛ 15-146 разрушен изолятор фазы «В» в результате перекрытия по продуктам жизнидеятельности птиц. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-146 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
37 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-208 | 2022-08-18 07:30 | 2022-08-18 13:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №62-65 ВЛ 15-208 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №63-64 ВЛ 15-208 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-208 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
38 | Западный РЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная330 | 2022-08-18 12:58 | 2022-08-18 12:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Посторонними лицами произведен поджег травы вблизи ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 на участке от опоры № 246 до опоры № 249. Отказ без повреждения оборудования. | Проведена работа с населением о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
39 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-116; ВЛ 15-31 | 2022-08-19 23:52 | 2022-08-20 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. Воздействие разрядов молнии на элементы ВЛ в пролете опор №2-3 отпайки к ТП 31-7 ВЛ 15-31. На опоре №9 отпайки к ТП 116-2 ВЛ 15-116 обрыв вязки провода ф. В, поврежден изолятор в результате воздействия грозового перенапряжения | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-116 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
40 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2022-08-20 01:33 | 2022-08-20 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре №91 КВЛ 15-41 повреждены 2 изолятора в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-41 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
41 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-14 | 2022-08-20 06:52 | 2022-08-20 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре №54 ВЛ 15-14 отгорел провод, поврежден изолятор в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
42 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-200 | 2022-08-20 08:42 | 2022-08-20 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре №272 ВЛ 15-200 разрушен изолятор в результате воздействия грозового перенапряжения | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-200 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
43 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Багратионовск (2 С 110 кВ, Т-2 Багратионовск) | 2022-08-21 03:46 | 2022-08-21 03:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Повреждение животными (собаками) кабельных связей вторичных цепей, цепей РЗА и управления СВ 110 кВ в кабельном канале. | Для обеспечения защиты от внешнего проникновения на территорию ПС 0-31 Багратионовск выполнень перед въездными воротами подъем из ж/б паребрика.
44 | Городской РЭС | КЛ 749-757 | 2022-08-21 12:10 | 2022-08-21 14:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 749-757. Повреждение в концевой муфте на ТП -757. Муфта марки КВЭ, установлена в 1988 году. | Произведена переразделка концевой муфты в ТП-757.
45 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036 | 2022-08-21 13:41 | 2022-08-21 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: ветра, грозы, ливневых дождей. Воздействие разрядов молнии на ПКУ на опоре №110 ВЛ 15-36. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-36 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
46 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09 | 2022-08-23 19:25 | 2022-08-23 21:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии На абонентской отпайке (ООО СК "Настоящие корабли") к ТП 09-39 рядом с ОП 09-12 дерево на проводах. | Сообщено абоненту ООО СК "Настоящие корабли" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
47 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-14 | 2022-08-24 00:47 | 2022-08-24 02:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре №21 ВЛ 15-14 повреждение 2-х шлейфов и 2 изоляторов в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
48 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-065 | 2022-08-24 09:52 | 2022-08-24 11:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 61 год (ввод в эксплуатацию 1961 г.). Повреждение участка КЛ 15-65 от ТП 65-06 до ТП 65-08 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ. | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-65 от ТП 65-06 до ТП 65-08
49 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-513 | 2022-08-24 13:05 | 2022-08-24 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. В пролете опор №1-2 КВЛ 15-513 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-513 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
50 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2022-08-25 14:05 | 2022-08-25 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. В пролете опор №62-63 КВЛ 15-50 обрыв провода в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
51 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2022-08-26 10:04 | 2022-08-26 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре №92 КВЛ 15-89 разрушен изолятор в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
52 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-325 | 2022-08-26 17:40 | 2022-08-26 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового фронта при попадании молнии в изолятор и провода ВЛ15-325 на опоре №11 появилась земля на 1 с. ПС 110кВ О-37 Лунино, после чего по неотложной заявке ВЛ15-325 была выведена в ремонт. | Выполнен внеплановый осмотр участка ВЛ15-325 от ДР-9 325 до ДР-4 361.
53 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-08-26 18:00 | 2022-08-27 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре № 67 вырван изолятор с крюком с траверсы, на опоре №71-2 обрыв вязки КВЛ 15-49 в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
54 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2022-08-27 11:20 | 2022-08-27 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы и ливневого дождя. На опоре №102 КВЛ 15-89 поврежден изолятор в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
55 | Южный РЭС Гусевский СУ | КЛ 15-465 | 2022-08-27 12:20 | 2022-08-27 20:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации произошел механический износ изолятора сборных шин 15кВ (55 лет). | Рассмотрен вопрос о замене в ТП-26 опорных изоляторов сборных шин 15кВ. При необходимости - внести в план закупок на 2024г.
56 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КЛ 15-158 | 2022-08-28 05:45 | 2022-08-28 15:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 24 года (ввод в эксплуатацию 1998 г.). Повреждение концевой муфты в ТП 158-2 КЛ 15-158 в результате длительной эксплуатации. | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-158 от ТП 158-2 до ТП 158-5 после ремонта.
57 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-163 | 2022-08-28 12:51 | 2022-08-28 14:21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке к ТП 163-9 | Сообщено абоненту Макаров Д.Л. о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
58 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2022-08-29 09:12 | 2022-08-29 09:12 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №2-5 отпайки к ТП 53-19 КВЛ 15-53 наблюдается большое скопление птиц. В результате воздействия птиц разрушен изолятор на опоре № 2 на отпайке к ТП 53-19 ВЛ 15-53. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-53 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
59 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-151 | 2022-08-29 21:06 | 2022-08-29 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра и ливневого дождя. На опоре №1 отпайки к ТП 151-1 КВЛ 15-151 поврежден изолятор в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-151 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
60 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2022-08-31 06:12 | 2022-08-31 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха). Неблагоприятные атмосферные воздействия: загрязнение пылевыми отложениями поверхностного слоя гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 93 ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино Л-141 при сопутствующем воздействии перепада температур окружающего воздуха (туман, образование конденсата) в условиях влияния морского климата вблизи побережья. | Выполнена замена гирлянды изоляторов фазы "С" (тип ПС-70) на опоре №93 ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино Л-141.
61 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-179 | 2022-08-31 23:53 | 2022-09-01 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра. В пролете опор №31-32 КВЛ 15-179 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-179 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
Сентябрь
1 | Городской РЭС | КЛ 205-239 | 2022-09-01 19:50 | 2022-09-01 21:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 205-239. Повреждение в муфте марки СС-100, установлена 29.10.1999 | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 205-239 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
2 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-143 | 2022-09-01 21:52 | 2022-09-01 22:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №3-4 отпайки к ТП 143-2 КВЛ 15-143 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №3-4 отпайки к ТП 143-2 КВЛ 15-143 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
3 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-262 | 2022-09-01 23:04 | 2022-09-02 02:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Обрыв провода в пролете опор № 12-13 и разрушение изолятора на опоре №12 КВЛ 15-262 в результате перекрытия через тело хорька. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-262 с целью выявления дефектов оборудования
4 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-163 | 2022-09-02 00:23 | 2022-09-02 01:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии: Повреждение на абонентской отпайке к ТП 163-9 от ОП 163-7 | Сообщено абоненту Макаров Д.Л. о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
5 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-047 | 2022-09-02 14:23 | 2022-09-02 17:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники - Самосвал "MAN" фирмы КПД-Калининград гос. номер К 495 ММ 39 порвал провод отпайки к ТП 47-20 КВЛ 15-47 от опоры №48 магистрали в сторону опоры №1 | Произведена замена провода фазы "В" КВЛ 15-47 от опоры №48 магистрали в сторону опоры №1.
6 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (В ВЛ 109) | 2022-09-02 16:36 | 2022-09-02 16:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате длительной эксплуатации (28 лет) произошла разрегулировка штока электромагнита клапана включения В ВЛ 109 ф «А» и отключение выключателя В ВЛ 109 от ЗНФ. | При выполнении текущего ремонта выключателей типа ВВБМ-110 выполнять проверку зазора между штоком электромагнита и клапаном включения выключателя.
7 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-215 | 2022-09-02 17:10 | 2022-09-02 18:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №55-57отпайки к ТП 215-13 ВЛ 15-215 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв вязки провода на опоре №56 отпайки к ТП 215-13 ВЛ 15-215 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-215 с целью выявления дефектов оборудования
8 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-09-02 21:44 | 2022-09-02 23:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Обрыв провода от ТП 06-8 , разрушение изолятора на опоре №3 отпайки к ТП 06-8 ВЛ 15-06 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц
9 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-260 | 2022-09-03 09:45 | 2022-09-03 12:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате перекрытия через белку произошло разрушение 3-х изоляторов и обрыв шлейфа на опоре №46 Магистрали КВЛ 15-260. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-260 с целью выявления дефектов оборудования
10 | Городской РЭС | КЛ XXIV-408 | 2022-09-06 09:40 | 2022-09-06 13:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в связи с длительной эксплуатацией (ввод в эксплуатацию 1993 г.) Электрический пробой и разрушение изоляции в связи с изменением диэлектрических свойств материалов секционного рубильника 0,4 кВ. | При выполнении осмотров оборудования обращать внимание на наличие трещин и сколов изоляторов
11 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-021 | 2022-09-07 08:05 | 2022-09-07 09:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации. В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре №60 Магистрали КВЛ 15-21 срок эксплуатации 34 года (ввод в эксплуатацию 1988 г.). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-21 с целью выявления дефектов оборудования
12 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-085 | 2022-09-07 15:30 | 2022-09-07 16:24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Перекрытие изоляции с м/ф замыканием в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ. Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 33 года (ввод в эксплуатацию 1989 г.). | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-085 от от ПС В-67 до ТП 85-12 после выполнения ремонтных работ.
13 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-63 | 2022-09-08 09:57 | 2022-09-08 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)- длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра и ливневого дождя. На опоре №6 отпайки к ТП 63-14 КВЛ 15-63 повреждена траверса в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений | Произвден внеочередной осмотр КВЛ 15-63 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-226 | 2022-09-08 11:38 | 2022-09-08 14:55 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ животных). Обрыв 3-х проводов в пролетах опор №141-143 КВЛ 15-226, излом опоры №142 КВЛ 15-226 у основания в результате падения дерева подточенного бобрами. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-226 с целью выявления дефектов оборудования
15 | Восточный РЭС Славский СУ | ТП 81-07 (Т-1) | 2022-09-10 13:05 | 2022-09-10 16:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате хищения трансформаторного масла в ТП 81-07 произошло повреждение обмотки трансформатора и срабатывание высоковольтных предохранителей всех фаз. | Переданы материалы по краже масла из трансформатора в ТП 81-07 в Департамент безопасности АО "Россети Янтарь" для дальнейшей передачи в правоохранительные органы г. Славска и Славского района.
16 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-047 | 2022-09-12 11:59 | 2022-09-12 15:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники - Экскаватор фирмы ООО "КПД- Строй" порвал провода КВЛ 15-47 от опоры 348 магистрали в сторону опоры №1, отпайка к ТП 47-20. | Произведена замена провода КВЛ 15-47 от опоры №48 магистрали в сторону опоры №1
17 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-150 | 2022-09-15 14:52 | 2022-09-15 15:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. При вывозе и разгрузки удобрения на поля, грузовой техникой сторонней организации произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №106-107 магистрали ВЛ 15-150. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-150 с целью выявления дефектов оборудования
18 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–27 Муромская - О–10 Зеленоградск (Л-120) | 2022-09-16 07:38 | 2022-09-16 07:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв и наброс светодиодной ленты на опоре № 41 (тематическая опора "Волк Забивака") на провод ф.С. | Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–27 Муромская - О–10 Зеленоградск (Л-120), опора №41.
19 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) | 2022-09-17 18:53 | 2022-09-17 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате прохождения грозового фронта, предположительно, произошло перекрытие изоляции по воздуху. Внешним осмотром участка ВЛ 110 кВ Северная 330 - О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) и ВЛ 110 кВ Северная 330 - О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) в пролетах опор №100-120 повреждений оборудования не выявлено. | Выборочно произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) и ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) в пролетах опор №100-120.
20 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2022-09-17 19:56 | 2022-09-17 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, грозы. На опоре № 80 и №81 КВЛ 15-89 повреждены изоляторы, повреждение стойки опоры № 81 у основания. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
21 | Городской РЭС | КЛ 251-844 | 2022-09-18 05:26 | 2022-09-18 06:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старнение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 251-844. Кабель проложен до 1986 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 251-844 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
22 | Городской РЭС | КЛ 855-1154 | 2022-09-18 06:40 | 2022-09-18 08:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. . Естественное старение изоляции более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 855-1154. Кабель проложен до 1972 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 855-1154 с целью дальнейшей эксплуатации или замены.
23 | Городской РЭС | КЛ 89-506 | 2022-09-18 12:51 | 2022-09-18 13:45 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа. Повреждение в соединительной муфте в результате дефекта монтажа. | Проведены инструктаж и техническое обучение по правильности монтажа соединительных муфт на кабель с БПИ на напряжение свыше 1 кВ.
24 | Восточный РЭС Славский СУ | ТП 54-03 (Т-1) | 2022-09-18 15:55 | 2022-09-18 17:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). В результате слива масла из бака трансформатора на ТП54-03 неустановленными лицами произошло повреждение трансформатора и перегорание ВВ предохранителей в ТП. | Переданы материалы по хищению масла из трансформатора ТМГ-100 в ТП 15/0,4кВ 54-03 Славского СУ в Департамент безопасности для передачи в следственные органы Славского района.
25 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 10-01 | 2022-09-20 16:35 | 2022-09-20 17:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Бобрами подточено дерево (высотой около 25-30 м) росшее за пределами просеки. Перекрытие между проводами в результате падения дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 287-288 КВЛ 10-01. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования
26 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-14 | 2022-09-22 15:44 | 2022-09-22 17:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 55 лет (ввод в эксплуатацию 1967 г.). В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре №4 отпайки к ТП 14-2 КВЛ 15-14. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования.
27 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2022-09-23 17:33 | 2022-09-23 19:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 52 года (ввод в эксплуатацию 1970 г.). Обрыв вязки провода на опоре №35 КВЛ 15-50 в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования.
28 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-107 | 2022-09-25 06:00 | 2022-09-25 08:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 68 лет (ввод в эксплуатацию 1964 г.). В результате длительной эксплуатации произошело повреждение проходных изоляторов в ТП 108-2. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-107 с целью выявления дефектов оборудования.
29 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-115 | 2022-09-25 06:45 | 2022-09-25 07:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №38-41 ВЛ 15-115 наблюдается большое скопление птиц. Межфазное перекрытие через ветку, занесенную крупной птицей в пролете опор №40-41 ВЛ 15-115. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-115 с целью выявления дефектов оборудования.
30 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-331 | 2022-09-25 16:46 | 2022-09-25 16:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Из-за слива масла неустановленными лицами в трансформаторе ТП 15/0,4кВ 31-04 произошел нагрев обмоток, срабатывание плавких вставок 15кВ в ТП и отключение ВЛ15-331. | Переданы материалы по технологическому нарушению в ТП31-04 Славского СУ в Департамент безопасности АО "Россети Янтарь" для передачи в следственные органы Славского района.
31 | Городской РЭС | В КЛ 11-20 (О-11-1157) | 2022-09-27 17:20 | 2022-09-27 19:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 502-541. Кабель проложен до 1975 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 502-541 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
32 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 2-55 | 2022-09-28 03:35 | 2022-09-28 04:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате возникшего внутреннего дефекта муфты типа Стп-10 в результате ее длительного использования произошел пробой муфты КЛ 2-55 (срок эксплуатации 27 лет). | Выполнена замена поврежденного участка КЛ.
33 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-513 | 2022-09-28 10:04 | 2022-09-28 11:52 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Повреждение на абонентском участке от ОП 214-13 к ТП 214-47 (Администрация муниципального образования "Багратионовский муниципальный район") | Сообщено абоненту Администрация муниципального образования "Багратионовский муниципальный район" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
34 | Городской РЭС | В КЛ XXX-595 | 2022-09-28 15:30 | 2022-09-28 16:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 64-509, что привело к отключению в РП-XXX В КЛ 10 кВ XXX-595. Повреждение в муфте соединительной. Установлена в 1991 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 64-509 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
35 | Городской РЭС | КЛ 464-472 | 2022-09-28 17:40 | 2022-09-28 19:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 464-472. Кабель проложен в 1982 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 464-472 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
36 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-214 | 2022-09-28 18:30 | 2022-09-28 22:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 36 лет (ввод в эксплуатацию 1986 г.). В результате длительной эксплуатации повреждена изоляция В КВЛ 15-214 в ТП 214-24. | Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП 214-24 КВЛ 15-124 с целью выявления дефектов оборудования
37 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-377 | 2022-09-29 14:54 | 2022-09-29 16:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Из-за зависшей ветки на опоре конструкции ТП, которая выпала из разрушенного птичьего гнезда, при порыве ветра ветка упала на ПК и перекрыла фазы «В», «С» ВЛ15-377. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-377 в местах массового гнездования птиц с целью снятия обнаруженных гнезд после отлета птиц.
38 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | ТП 089-19 (Т-1) | 2022-09-29 20:59 | 2022-09-30 03:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В п. Дунаевка неустановленными лицами было совершено хищение нулевого провода от Т-1 до гл. рубильника Т-1 в РЩ 0,4 кВ ТП 89-19. | Подано заявление в правоохранительные органы в связи с хищением неизвестными лицами нулевого провода от Т-1 до гл. рубильника Т-1 в РЩ 0,4 кВ ТП 89-19.
39 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326, ДВ 1/326 | 2022-09-30 16:02 | 2022-09-30 17:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений. В результате выпиловки дерева неустановленным лицом в пролете опор №389-390 ВЛ15-326 произошло его падение в сторону проводов ЛЭП, часть макушки кроны попала на провода ВЛ, в результате чего произошло перекрытие межизоляционного расстояния и отключение ВЛ15-326. | Проведена разъяснительная работа с населением об опасности поражения электрическим током при несанкционированной вырубке деревьев вблизи ЛЭП.
Октябрь
1 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-169 | 2022-10-02 12:37 | 2022-10-02 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра. В пролете опор №38-39 КВЛ 15-169 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-169 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
2 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2022-10-03 15:15 | 2022-10-03 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра. В пролете опор №37-38 ВЛ 15-58 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
3 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ТП 200-04 (Трансформатор № 1) | 2022-10-03 20:45 | 2022-10-03 22:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 56 лет (ввод в эксплуатацию 1966 г.).В результате длительной эксплуатации повреждена изоляция трансформатора в ТП 200-04. | Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 200-04
4 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (В2 ВЛ 442) | 2022-10-04 11:55 | 2022-10-04 11:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Износ изоляции контрольного кабеля оперативного тока ( марка кабеля КВВГЭнг-LS) от ШР (шкаф распределительный) до привода В2 ВЛ 442 Ф "В". | Проведена ревизия клеммных зажимов в шкафу привода выключателя В2 ВЛ 442.
5 | Городской РЭС | КЛ XXXIV-640 Б | 2022-10-06 02:10 | 2022-10-06 02:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции. Естественное старение изоляции более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ Б (XXXIV-640). Кабель проложен в 1985 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ Б (XXXIV-640) с целью дальнейшей эксплуатации или замены.
6 | Городской РЭС | КЛ XLI-1032 Б | 2022-10-06 08:25 | 2022-10-06 09:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 807-1032. Кабель проложен до 1973 года. Кабель АСБ-10 3х240. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 807-1032 с целью дальнейшей эксплуатации или замены.
7 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-10-06 13:34 | 2022-10-06 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра. Обрыв вязки провода и повреждение изолятора на траверсе опоры № 56 КВЛ 15-49 в результате длительного воздействия порывов ветра. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-049 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ТП 24-04 (Т-1) | 2022-10-07 09:25 | 2022-10-07 11:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации произошло внутривитковое короткое замыкание обмотки трансформатора в ТП24-04. | Выполнен внеплановый осмотр трансформаторов типа JDUF 50/15 1948-1955 года выпуска с целью визуального определения их состояния и предусмотреть (при необходимости) замену трансформаторов в случаях выявления внешних дефектов.
9 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443 | 2022-10-08 05:17 | 2022-10-11 07:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате жизнедеятельности бобров упало дерево из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-433 в пролете опор №№47-48. В результате падения дерева на провода ВЛ 15-443 в пролетах опор № 47-48 произошло междуфазное КЗ. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-443 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за предела охранной зоны.
10 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками, магистраль ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками опоры № 1-31 | 2022-10-08 10:32 | 2022-10-08 10:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений. В результате падения спиленного дерева неустановленными лица в сторону ВЛ 110кВ Талаховская - О-3 Знаменск с отпайками, и его касания проводов ВЛ произошло междуфазное к.з. | Выполнен верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская - О-3 Знаменск с отпайками.
11 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-97 | 2022-10-09 14:45 | 2022-10-09 17:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Повреждение участка КЛ от ТП 97-1 до ТП 97-2 при прокладке водопровода ООО "Сети-Строй" на улице Магнитогорская. | Произведено испытание участка КЛ от ТП 97-01 до ТП 97-02
12 | Городской РЭС | КЛ 181-478 | 2022-10-10 15:38 | 2022-10-10 17:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое повреждение КЛ 181-478 персоналом ООО Гала Строй ИНН 3906221487 при производстве земляных работ по благоустройству территории на улице Соммера. | Подготовлено и направлено письмо в адрес ООО Гала Строй ИНН3906221487 претензионное письмо с целью возмещения ущерба при повреждении КЛ 181-478
13 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ТП 54-19 (Тр-р) | 2022-10-10 21:00 | 2022-10-10 22:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Хищение трансформатора 15/0,4кВ в ТП 54-19. | Передана информация по хищению электрооборудования в отделение полиции по Нестеровскому району МО МВД России.
14 | Городской РЭС | КЛ 185-188 | 2022-10-11 12:41 | 2022-10-11 13:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Повреждение КЛ 185-188 персоналом ООО Энергопроект при производстве земляных работ по рытью траншеи для прокладки новой КЛ. Работы проводились по согласованному проекту, без вызова представителя Городского РЭС. | Подготовлено и направлено претензионное письмо ООО ЭНЕРГОПРОЕКТ ИНН 3663125835 о возмещении ущерба при повреждении КЛ 185-188.
15 | Городской РЭС | КЛ 185-800 | 2022-10-11 17:50 | 2022-10-11 17:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 185-800. Кабель проложен до 1976 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 185-800 с целью дальнейшей эксплуатации или замены.
16 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-179 | 2022-10-12 09:04 | 2022-10-12 10:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №1-3 отпайки к ТП 179-6 КВЛ 15-179 наблюдается большое скопление птиц. На опоре №1 отпайки к ТП 179-6 КВЛ 15-179 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-179, устранить выявленные в ходе осмотра дефекты.
17 | Городской РЭС | КЛ 477-743 | 2022-10-12 13:58 | 2022-10-12 14:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение КЛ персоналом ООО КалининградСпецСтрой ИНН390634271 при производстве земляных работ по благоустройству территории на улице Машиностроительной. Работы проводились без вызова представителя Городского РЭС по согласованному проекту. | Подготовлено и направлено письмо для ООО КалининградСпецСтрой по вопросу возмещения ущерба при повреждении КЛ 477-743.
18 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-10-13 11:37 | 2022-10-13 12:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ОАО "Калининградский Карьер" от ОП 06-19 до ДР 1/170 | Сообщено абоненту ОАО "Калининградский Карьер" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
19 | Городской РЭС | КЛ 270-805 | 2022-10-13 12:15 | 2022-10-13 12:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 270-805. Кабель ААШв-10 3х120, проложен до 1990 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 270-805 с целью её дальнейшей эксплуатации.
20 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2022-10-14 06:54 | 2022-10-14 09:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждён участок КВЛ 15-88 от ОП 88-28 до ТП 88-55 установленной на КЛ опорой ограждения ЗУ (металлической трубой). | Произведено испытание участка КЛ от ОП 88-28 до ТП 88-55.
21 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2022-10-14 16:04 | 2022-10-14 16:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждён верхний контакт разъединителя ОП 88-28 на опоре №1 ВЛ 15-88, ответвления к ТП 88-55 в результате повреждения участка КВЛ 15-88 от ОП 88-28 до ТП 88-55 установленной на КЛ опорой ограждения ЗУ | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-88 с целью выявления дефектов оборудования.
22 | Городской РЭС | КЛ 56-560 | 2022-10-14 20:10 | 2022-10-14 21:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 6 кВ 56-560. Повреждение в целом месте. Кабель проложен до 1978 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 56-560 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
23 | Восточный РЭС Славский СУ | ТП 31-16 (Т-1) | 2022-10-18 05:45 | 2022-10-18 11:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате хищения посторонними лицами масла из бака силового трансформатора в ТП31-16 произошло повреждение обмоток Т-1 , срабатывание предохранителей в ТП. | Материалы расследования технологического нарушения в работе ТП15/0,4кВ 31-16 переданы в Департамент безопасности АО "Россети Янтарь" для дальнейшей передачи в следственные органы г. Славска.
24 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-381, участок магистрали | 2022-10-18 06:20 | 2022-10-18 08:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате проходящего ранее грозового фронта произошло попадание молнии в провода в пролете опор №96-97, перебит провод и вязка ВЛ15-381 . | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ15-381 в пролетах опор №94-99 с целью определения состояния провода и, при необходимости, разработкой мероприятий.
25 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-10-21 22:08 | 2022-10-22 00:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Повреждение кабельной вставки от опоры №3-1 до ТП 93-15 КВЛ 15-93 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ. Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 40 лет (ввод в эксплуатацию 1982 г.). | Проведено испытание кабельного участка от опоры №3-1 до ТП 93-15 КВЛ 15-93
26 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-116 | 2022-10-22 10:28 | 2022-10-22 13:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №10-11 ВЛ 15-116 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №10-11 ВЛ 15-116 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-116 с целью выявления дефектов оборудования.
27 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-334 | 2022-10-23 06:25 | 2022-10-23 08:24 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ животных). Упало дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ15-334 отпайки к ТП 34-05, подточенное бобрами, данный участок ВЛ проходит вдоль заболоченной местности. | Выполнен внеплановый осмотр отпайки ВЛ15-334 к абонентскому ТП34-05 с целью выявления отдельно стоящих поврежденных бобрами деревьев и их своевременной выпиловкой.
28 | Западный РЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная (В 110 Нивенская I цепь) | 2022-10-24 19:31 | 2022-10-24 19:31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Появление "земли" в цепях денсиметра Т.Т. фазы «С» ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Нивенская I возникло из-за недостатков конструкции датчика давления элегаза - в следствии дефекта герметичной прокладки. | Произведена замена платы №5 комплекта РЗА №2.
29 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-10-25 06:32 | 2022-10-25 09:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №1-2 отпайки к ПС В-56 КВЛ 15-06 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв шлейфа на ОП 06-2 (опора №1 отпайки к ПС В - 56 КВЛ 15-06) в в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования.
30 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059 | 2022-10-28 01:31 | 2022-10-28 03:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 52 года (ввод в эксплуатацию 1970 г.). Разрушение изолятора на опоре №58 отпайки к ТП 59-4 ВЛ 15-059 в результате длительной эксплуатации оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-059 с целью выявления дефектов оборудования.
31 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-10-28 14:48 | 2022-10-28 15:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролетах опор №1-2 отпайки к ТП 49-1 КВЛ 15-49 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв шлейфа на опоре №1 ф."В" отпайки к ТП 49-1 КВЛ 15-49 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
32 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.3 абон | 2022-10-28 15:00 | 2022-10-28 15:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции произошел пробой КЛ №10-210 и как следствие отключение КЛ 6кВ Ф-3. | Заменен поврежденный участок КЛ 6кВ №10-210.
33 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 3-59 | 2022-10-28 16:43 | 2022-10-28 16:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции произошел пробой кабельной линии 6кВ 3-59. | Произведен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ 3-59.
34 | Южный РЭС Озерский СУ | КВЛ 15-401, ДВ 4/401/10 | 2022-10-28 17:18 | 2022-10-28 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате порывов ветра, произошел наброс ветки с дерева , находящегося за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 15-401/10, в пролете опор №57-58. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-401/10 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
35 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Гусев - О–15 Нестеров (Л-101) | 2022-10-28 20:29 | 2022-10-28 20:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники В результате проезда неустановленной крупногабаритной техники в пролете опор №№87-88 ВЛ 110кВ Гусев - О-15 Нестеров (Л-101) произошло перекрытие техники на ф. "А". | 1. Выборочно произведены замеры контура заземления на участке опор №73-93 ВЛ 110кВ Гусев - О-15 Нестеров (Л-101). 2. Произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Гусев - О-15 Нестеров (Л-101) в пролетах опор №№87,88.
36 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 3-10 | 2022-10-29 11:45 | 2022-10-29 11:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции кабеля и создавшегося ненормального режима в сети 6кВ произошел пробой изоляции КЛ 6кВ 10-39 1985 г. прокладки. | Выполнен перерасчет режима сети 6кВ г. Советска при выходе из строя одновременно двух абонентских КЛ6кВ Ф-5, Ф-6.
37 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-066 | 2022-10-29 15:03 | 2022-10-29 17:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №32-1 отпайки к ТП 66-24 ВЛ 15-66 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв шлейфа на опоре №32 в сторону опоры №1 отпайки к ТП 66-24 ВЛ 15-066 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-066 с целью выявления дефектов оборудования в местах скопления птиц.
38 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-10-29 15:43 | 2022-10-29 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра. В пролете опор №28-29 ВЛ 15-32 межфазное короткое замыкание в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
39 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2022-10-29 23:08 | 2022-10-30 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Межфазное короткое замыкание в пролете опор №9-1 отпайки к ТП 48-5 КВЛ 15-50 в результате длительного воздействия порывов ветра на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования
40 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2022-10-31 02:19 | 2022-10-31 03:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Повреждение кабельной вставки от муфты №5 до муфты №6 участка КВЛ 15-85 от ТП 85-14 до ТП 85-8 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ (срок эксплуатации 61 год (ввод в эксплуатацию 1961 г.). | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-85 от ТП 85-14 до ТП 85-8 от муфты №5 до муфты №6
41 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-203 | 2022-10-31 09:19 | 2022-10-31 11:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролетах опор №41-42 отпайки к ТП 203-8 КВЛ 15-203 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв шлейфа на опоре №41 отпайки к ТП 203-8 КВЛ 15-203, повреждение изолятора в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-203 с целью выявления дефектов оборудования
42 | Городской РЭС | КЛ 2-17 (О-2-XXIV) | 2022-10-31 13:50 | 2022-10-31 13:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 6 кВ 2-17. Кабель проложен в 1985 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 2-17 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
Ноябрь
1 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-176 | 2022-11-02 13:47 | 2022-11-02 14:33 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции. Дефект конструкции вновь введенного оборудования- люфт привода разъединителя (ОП 176-8) прибора коммерческого учёта (ПКУ 15 кВ) ТП 176-8 (не находится на балансе АО "Россети Янтарь"). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-176 после устранения выявленных дефектов оборудования.
2 | Приморский РЭС Светловский СУ | ТП 032-41 (Гл.Руб. Т-1) | 2022-11-02 21:48 | 2022-11-02 23:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В п. Ижевское неустановленными лицами было совершено хищение нулевого провода от Т-1 до гл. рубильника Т-1 в РЩ 0,4 кВ ТП 32-41 | Проведена работа с населением в п. Ижевское о возможной опасности поражения электрическим током в случае проникновения на обьекты АО "Россети Янтарь".
3 | Городской РЭС | 6-05 (О-53-539) | 2022-11-07 07:10 | 2022-11-07 08:44 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 6 кВ 6-05. Кабель АСБ-6 3х150 проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 6-19 с целью ее дальнейшей эксплуатации
4 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Морская (В 110 Янтарное) | 2022-11-07 13:28 | 2022-11-07 13:28 | Дефекты монтажа.При осмотре повреждённого кабеля, было выявлено повреждение внешней оболочки изоляции (марка кабеля КВВГЭнг )от ОПУ РЗА № 2 ВЛ 110 кВ Морская-Янтарное с отпайкой на ПС Карьер до ОРУ 110 кВ шкаф привода выключателя ВЛ 110 кВ Морская-Янтарное с отпайкой на ПС Карьер, предположительно полученное при прокладке кабеля. | Произведена замена контрольного кабеля ( марка кабеля КВВГЭнг) от ОПУ РЗА № 2 ВЛ 110 кВ Морская-Янтарное с отпайкой на ПС Карьер до ОРУ 110 кВ шкаф привода выключателя ВЛ 110 кВ Морская-Янтарное с отпайкой на ПС Карьер
5 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2022-11-09 07:20 | 2022-11-09 08:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Обрыв провода в результате падения из вне охранной зоны дерева, подточенного бобрами, в пролете опор № 78-79 отпайки к ТП 83-05 ВЛ 15-83 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-83 с целью выявления дефектов оборудования
6 | Городской РЭС | КЛ 6-19 | 2022-11-10 02:31 | 2022-11-10 04:04 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 6 кВ 6-19. Кабель марки СБ-10 3х150 проложен до 1969 года | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 6-19 с целью ее дальнейшей эксплуатации
7 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-260 | 2022-11-10 17:17 | 2022-11-10 18:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №9-10 КВЛ 15-260 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №9-10 КВЛ 15-260 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-260 с целью выявления дефектов оборудования
8 | Южный РЭС Озерский СУ | КВЛ 15-413 | 2022-11-11 13:43 | 2022-11-11 14:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате подгрызания дерева бобрами, находящегося за пределами охранной зоны КВЛ 15-413, произошло его падение на провода КВЛ в пролетах опор №№ 255-256, что привело к излому у основания и падению опор №№252-256, обрыву проводов в пролетах опор №№255-256. | 1. Проведено обследование охранной зоны КВЛ 15-413 на наличие ДКР. При выявлении ДКР произвести вырубку. 2. Проведено обследование ДКР находящихся за пределами охранной зоны, угрожающих падению на провода КВЛ 15-413. При наличии таковых решить вопрос по их вырубке. 3. Составлен график внеочередных осмотров данного участка КВЛ 15-413 на предмет наличия подгрызанных деревьев бобрами.
9 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-027 | 2022-11-16 09:21 | 2022-11-16 10:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролетах опор №3-4 отпайки к ТП 27-4 КВЛ 15-27 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв шлейфа на опоре №4 отпайки к ТП 27-4 КВЛ 15-27 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеплановый осмотр КВЛ 15-27 совместно с ТП 24-7.
10 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-064 | 2022-11-17 05:45 | 2022-11-17 07:40 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Повреждение кабельной вставки КВЛ 15-64 от ТП 64-2 до ТП 64-3 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ. Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 48 лет (ввод в эксплуатацию 1974 г.). | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-64 от ТП 64-2 до ТП 64-3.
11 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-116 | 2022-11-17 09:50 | 2022-11-17 11:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Несанкционированные земляные работы техникой сторонней организации при прокладке нефтепровода в пролете опор ВЛ 15-116 (со слов очевидцев). Организация не установлена. Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 15-116 при производстве механизированных земляных работ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-116 с целью выявления дефектов оборудования
12 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-213 | 2022-11-18 13:21 | 2022-11-18 13:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролете опор №1-2 отпайки к ТП 213-07 ВЛ 15-213 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №1-2 отпайки к ТП 213-07 ВЛ 15-213 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-213 с целью выявления дефектов оборудования
13 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-457, Участок магистрали 457/2 | 2022-11-22 11:43 | 2022-11-22 13:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники. В результате проезда неустановленной крупногабаритной техники в пролете опор №208-209 под проводами ВЛ 15-457/2 произошло перекрытие техники на ф. "А", и обрыв провода. | 1. Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 15-457/2. 2. Выполнен замер габаритов провода в пролётах опор №№207-210 ВЛ 15-457/2.
14 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2022-11-22 23:53 | 2022-11-23 01:03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ООО "Атлантис-Калининград-Строй" КВЛ 15-03 от ОП 03-5 | Сообщено абоненту ООО "Атлантис-Калининград-Строй" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения
15 | Городской РЭС | КЛ 11-05 (О-11-177) | 2022-11-28 13:50 | 2022-11-28 14:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Механическое повреждение КЛ 11-05 персоналом ООО СК Модуль град при производстве работ по прокладке электрического кабеля. | Подготовлено и отправлено претензионное письмо в адрес ООО СК Модуль Град по вопросу возмещения убытков в результате механического повреждения КЛ 11-05.
16 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ВЛ 15-325 | 2022-11-30 11:41 | 2022-11-30 11:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №9-10 ВЛ 15-325 наблюдается большое скопление птиц. В пролете опор №9-10 ВЛ 15-325 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-325 с целью выявления дефектов оборудования.
Декабрь
1 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-190 | 2022-12-05 10:33 | 2022-12-05 11:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролетах опор №4-5 отпайки к ТП 190-02 ВЛ 15-190 наблюдается большое скопление птиц. Обрыв провода в пролете опор №4-5 отпайки к ТП 190-2 ВЛ 15-190 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-190 с целью выявления дефектов оборудования
2 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-05 | 2022-12-06 10:35 | 2022-12-06 11:28 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №3 отпайки к ТП 05-003 ВЛ 15-05 обнаружен посторонний предмет (проволока) в проводах, предположительно принесенный птицами. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-05 с целью выявления дефектов оборудования
3 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-12-07 00:20 | 2022-12-07 01:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха). Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 15 м/с, налипание мокрого снега на провода. Поврежден ОПН в ТП 32-03 ВЛ 15-32 в результате длительного воздействия неблагоприятных природных явлений | Произведен внеочередной осмотр ТП 32-03 ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
4 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-181 | 2022-12-07 10:28 | 2022-12-07 11:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в абонентском ТП 181-08 (абонент ЗАО "Ладушкинское") | Сообщено абоненту ЗАО "Ладушкинское" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения
5 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-334 | 2022-12-07 10:58 | 2022-12-07 12:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Упавшим из-за пределов охранной зоны деревом, подгрызенным бобрами, повреждена траверса на опоре №141, вырван крюк и оборваны 2 провода. | Выполнен осмотр участка ВЛ15-334 на участке 139-141 (заболоченная местность) с целью выявления деревьев, подгрызенных бобрами, растущих вне пределов охранной зоны.
6 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-358 | 2022-12-07 16:04 | 2022-12-07 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). В результате обильного снегопада и усилившегося ветра произошел излом и наброс ветки (под тяжестью налипшего снега) на провода ВЛ15-358 в пролете опор №16-17. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-358 на участке опор 15-20 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
7 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09; КВЛ 15-226 | 2022-12-08 03:11 | 2022-12-08 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, налипание мокрого снега на провода. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №117-118 КВЛ 15-226 в результате налипания мокрого снега на провода. Обрыв провода в пролете опор №46-47 отпайки к ТП 09-28 КВЛ 15-09 в результате длительного воздействия неблагоприятных природных явлений (налипание мокрого снега на провода ВЛ) | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-09, КВЛ 15-226 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-380, Участок магистрали | 2022-12-08 06:00 | 2022-12-08 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). В результате обильного снегопада, прошедшего 07-08.12.2022 образовалось большое количество снега на ветках деревьев, в результате чего они стали наклонять кроны вниз. Участок магистрали ВЛ15-380 проходит по лесному массиву (фото прилагаются). На участке опор №148-149 произошло касание верхней части кроны дерева проводов, перекрытие межизоляционного промежутка, в результате чего ВЛ15-380 отключилась с неуспешным АПВ. | Выполнен замер стрелы провеса проводов ВЛ15-380 на участке опор 147-150.
9 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-420 | 2022-12-08 06:50 | 2022-12-08 06:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения Гололедно-изморозевые образования на ВЛ 15-420/5 привели к появлению значительной механической нагрузки на провода ВЛ. В пролете от опоры №2 до ТП 20-11 ВЛ 15-420/5 изменилась стрела провеса, провода сблизились, сократилось изоляционное расстояние. В результате чего произошло сближение и схлест проводов с перекрытием изоляционных промежутков при нормальном рабочем напряжении и обрыв провода ф. "с". | После производства ремонтных работ на ВЛ 15-420/5 произвести замер стрелы провеса в пролете от опоры №2 до ТП 20-11.
10 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71; ВЛ 15-68 | 2022-12-08 21:31 | 2022-12-08 23:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на аб. участке от ОП 71-5 до ТП 71-11. (абонент ПУ ФСБ России по Калининградской области). Повреждение на аб. участке от ТП 68-1 до ТП 68-3. (абонент ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат") | 1. Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения. 2.Сообщить абоненту ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
11 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-520 | 2022-12-08 22:20 | 2022-12-09 00:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Обрыв шлейфа провода на ДР 1/214 в результате налипания мокрого снега на провода. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-520 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
12 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2022-12-09 03:51 | 2022-12-09 05:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие). В пролете опор №12-13 КВЛ 15-25 обрыв верхнего провода и повреждение траверсы в результате налипания мокрого снега на провода. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-25 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
13 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-12-09 09:16 | 2022-12-09 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Обрыв провода в пролете опор №106-107 КВЛ 15-49 в результате налипания мокрого снега на провода. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КЛ 15-157 | 2022-12-09 11:08 | 2022-12-09 12:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Механичесское повреждение КЛ от ТП 550-1 до ТП 157-1 техникой сторонней организации ООО "Стройсервис плюс". | Произведено испытание участка КЛ от ТП 550-01 до ТП 157-1.
15 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-100 | 2022-12-09 17:09 | 2022-12-09 18:40 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) На ОП 100-3 поврежден шлейф одной фазы в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ. Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 41 лет (ввод в эксплуатацию 1981 г.). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования.
16 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-116 | 2022-12-09 21:52 | 2022-12-09 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Обрыв провода в пролете опор №8а-9 ВЛ 15-116 в результате падения дерева из-за налипания мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-116 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
17 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2022-12-10 02:58 | 2022-12-10 04:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) В пролете опор №24-25 КВЛ 15-003 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ и в результате налипания мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-03 с целью выявления дефектов оборудования.
18 | Городской РЭС | КЛ 17-13 (О-17-XXII) | 2022-12-10 05:30 | 2022-12-10 06:33 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в результате дефекта монтажа неучтенной соединительной муфты | Направлено претензионное письмо ООО Регионэнергосервис с целью исключения в дальнейшем установку несогласованных и не проекту кабельных муфт и прочего оборудования.
19 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2022-12-10 08:08 | 2022-12-10 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие). Падение дерева из-за налипания мокрого снега в пролете опор №27-28. Обрыв проводов в пролете опор №27-28 отпайки к ТП 32-5 ВЛ 15-32 в результате падения дерева. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-12-10 12:05 | 2022-12-10 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие). Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, налипание мокрого снега на провода ВЛ. Обрыв шлейфа провода и повреждение изолятора на опоре №220 магистрали КВЛ 15-49 в результате налипания мокрого снега на провода. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
21 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2022-12-10 14:54 | 2022-12-10 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие). Обрыв провода в пролете опор №65-66 магистрали КВЛ 15-41 в результате налипания мокрого снега на провода. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-041 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
22 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2022-12-11 12:48 | 2022-12-11 14:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Падение дерева растущего вне просеки в пролете опор № 23-24 отпайки к ТП 58-22 ВЛ 15-58, подпиленное неизвестными сторонними лицами. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования.
23 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2022-12-11 17:06 | 2022-12-11 18:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). В п. Свободное неустановленными лицами было совершено хищение нулевого провода от Т-1 до гл. рубильника Т-1 в РЩ 0,4 кВ ТП 49-14. | Проведена работа с населением в п. Свободное о возможной опасности поражения электрическим током в случае проникновения на обьекты АО "Россети Янтарь".
24 | Городской РЭС | КЛ 834-866 | 2022-12-12 00:30 | 2022-12-12 01:30 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. Естественное старение изоляции более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 6 кВ 2-17. Кабель проложен в 1976 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 834-866 с целью дальнейшей её эксплуатации.
25 | Городской РЭС | КЛ 11-06 (O-11-259) | 2022-12-12 06:05 | 2022-12-12 06:30 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции. Естественное старение изоляции более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Год изготовления 1980. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 11-06 с целью дальнейшей её эксплуатации
26 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326, ДВ 1/326 | 2022-12-12 07:00 | 2022-12-12 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Перекрытие межизоляционного расстояния двух фаз наклонившейся кроной дерева из-за охранной зоны ВЛ. | Проведен внеплановый замер стрелы провеса на участке опор №230-234 ВЛ15-326.
27 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 3 | 2022-12-12 10:20 | 2022-12-12 11:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения КЛ 6кВ №№ послужило междуфазное замыкание на КЛ 6кВ № 163, находящейся на балансе ООО "Заря" (повреждение при земляных работах в охранной зоне КЛ). | Направлено письмо ООО "Заря" о необходимости соблюдения правил ОТ при производстве работ в охранных зон КЛ.
28 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033; КВЛ 15-141; КВЛ 15-142; КВЛ 15-07 | 2022-12-12 12:59 | 2022-12-12 23:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии 1) Повреждения в сетях абонента ООО "Даурия" отпайка в сторону ТП 261-4 от опоры №2 КВЛ 15-261. 2) Повреждения в сетях абонента ООО "Индустриальный системный оператор" отпайка к ТП 141-2 от опоры № 14 КВЛ 15-141. 3) Повреждения в сетях абонента МУП "Альта" отпайка к ТП 142-7 от опоры № 105-А КВЛ 15-142. 4) Повреждения в сетях абонента ООО "Продукты питания АГРО" отпайка к ТП 07-2 от опоры № 18 КВЛ 15-007. | 1. Сообщено абоненту ООО "Даурия" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения. 2. Сообщено абоненту ООО "Индустриальный системный оператор" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения. 3. Сообщено абоненту МУП "Альта" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения. 4. Сообщено абоненту ООО "Продукты питания АГРО" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
29 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 3 | 2022-12-12 13:20 | 2022-12-12 14:00 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Из-за старения изоляции (в эксплуатации с 1966 г.) произошло нарушение герметичности оболочки КЛ 6кВ №57, в результате чего произошло разрушение изоляции и как следствие - междуфазное КЗ и отключение КЛ 6кВ №3. | Проведен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №57.
30 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046; КВЛ 15-025; КВЛ 15-262 | 2022-12-12 13:37 | 2022-12-12 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие). Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, туман, налипание мокрого снега на провода. Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №114-115 магистрали КВЛ 15-46 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. В результате обильных осадков в виде мокрого снега, произошло налипание мокрого снега на провода КВЛ 15-25 в пролетах опор №1-4 отпайки к ТП 25-4. Разрушение изолятора на опоре №1 отпайки к ТП 262-20 КВЛ 15-262 в результате налипания мокрого снега на провода. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-046 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-025 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-262 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
31 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-100; ВЛ 15-105; ВЛ 15-114; ВЛ 15-128; ВЛ 15-106 | 2022-12-12 17:20 | 2022-12-12 23:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие). Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 93-94 магистрали ВЛ 15-114 в результате налипания мокрого снега на провода Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 17-18 отпайки к ДВ 106/128 ВЛ 15-128 в результате налипания мокрого снега на провода. Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 50-51 магистрали ВЛ 15-105 в результате налипания мокрого снега на провода. Обрыв провода в пролете опор №8-9 отпайки к ТП 100-3 КВЛ 15-100 в результате налипания мокрого снега на провода. Обрыв проводов в пролетах опор №63-65 магистрали ВЛ 15-106 в результате налипания мокрого снега на провода. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-105 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 4.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 5.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-106 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
32 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый I цепь с отпайками (Л-165) | 2022-12-12 18:48 | 2022-12-12 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие). В результате налипания мокрого снега на грозотрос произошло перекрытие между фазой "A" и грозотросом ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый 1 цепь с отпайками. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Приморская ТЭС -Светлый I цепь с отпайками.
33 | Восточный РЭС Неманский СУ | КВЛ 15-363 | 2022-12-12 19:10 | 2022-12-13 00:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) В результате большого количества выпавшего снега под его тяжестью произошло падение дерева в сторону ВЛ15-363 в пролете опор №36-37. | Выполнен внеплановый замер провеса проводов ВЛ15-363 в пролете опор №35-40.
34 | Городской РЭС | ТП-558 (ВН Т-1) | 2022-12-12 19:10 | 2022-12-12 21:03 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Электрический пробой опорных изоляторов в связи с изменением диэлектрических свойств материалов (ВНРп-10-400-20 З введен в эксплуатацию в 1974 г.) | При выполнении капитальных ремонтов ТП, РП проводить испытания повышенным напряжением оборудование РУ-6/10 кВ
35 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-035; КВЛ 10-01 | 2022-12-12 19:45 | 2022-12-13 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, туман, налипание мокрого снега на провода. Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №184-185 магистрали КВЛ 10-01 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. Обрыв провода в пролете опор №105-1 в сторону ТП 35-2 в/ч отпайки к ОП 35-6 КВЛ 15-35 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-035 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
36 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2022-12-12 20:00 | 2022-12-12 23:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, туман, налипание мокрого снега на провода. Обрыв провода в пролете опор №208-209 магистрали КВЛ 15-89 в результате обильных осадков в виде мокрого снега и падения веток. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-089 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
37 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 2022-12-12 21:31 | 2022-12-12 21:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) В результате воздействия ветровой нагрузки в сочетании с сильным снегопадом произошло приближение ОКСН (оптический кабель) на недопустимое расстояние к проводу фазы "А", что привело к отключению с УАПВ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная- Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139). | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110кВ О-1 Центральная- Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная.
38 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-31; ВЛ 15-32 | 2022-12-12 22:05 | 2022-12-14 00:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Обрыв трех проводов на абонентской отпайке к ТП 31-7 из-за падения дерева (абонент НСТ "Лесная поляна") Дерево на абонентской отпайке к ТП 32-35 ВЛ 15-32 (абонент ООО "Сапфир"). | 1.Сообщено абоненту НСТ "Лесная поляна" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения. 2.Сообщено абоненту ООО "Сапфир" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
39 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326, ДВ 1/326 | 2022-12-12 23:35 | 2022-12-13 00:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) В результате обильного снегопада под тяжестью снега ветки дерева легли на провода в пролете опор №284-285 ВЛ15-326 из-за пределов охранной зоны ЛЭП. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса в пролете опор 282-285.
40 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-029; КВЛ 15-016 | 2022-12-13 00:14 | 2022-12-13 10:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента от ОП 29-1. Снята ветка в пролетах опор № 201-203 (Аб. ООО "Балтавтобан Плюс") Повреждение на абонентской отпайке к ТП 16-10 КВЛ 15-16 (ОАО "Оборонэнерго") | 1. Сообщено абоненту ООО "Балтавтобан Плюс" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения. 2. Сообщено абоненту ОАО "Оборонэнерго" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
41 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-61 | 2022-12-13 00:59 | 2022-12-13 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, налипание мокрого снега на провода. В пролете опор №157-ПС В-25 КВЛ 15-61 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-61 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
42 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-028; ВЛ 15-030; КВЛ 15-027; КВЛ 15-179; КВЛ 15-029 | 2022-12-13 03:33 | 2022-12-13 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, туман, налипание мокрого снега на провода. На опоре №62 ВЛ 15-28 межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева растущего вне просеки. Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №185-186 магистрали ВЛ 15-30 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. Обрыв шлейфа провод на опоре №4 магистрали КВЛ 15-027 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. Обрыв провод в пролете опор №30-31 магистрали КВЛ 15-179 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. Обрыв провод в пролете опор №200-201 магистрали КВЛ 15-29 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. | 1.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-28 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-030 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-027 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 4.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-179 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
43 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-181; КВЛ 15-11; КВЛ 15-14 | 2022-12-13 05:10 | 2022-12-13 08:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, туман, налипание мокрого снега на провода. Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №97-98 магистрали КВЛ 15-181 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. Обрыв провода в пролете опор №20-21 отпайки к ДР/1 КВЛ 15-14, повреждение натяжных изоляторов на опоре №20 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. Отгорел шлейф на ДР 3/11 КВЛ 15-11 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-181 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.. 2.Произвеен внеочередной осмотр КВЛ 15-11 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
44 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-12-13 07:47 | 2022-12-13 11:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке от ОП 06-19 до др 6/170 (абонент ОАО "Калининградский карьер") | Сообщено абоненту ОАО "Калининградский карьер" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
45 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326, ДВ 2/326 | 2022-12-13 11:33 | 2022-12-13 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) На отпайке ВЛ15-326 Л-7 в пролете опор №23-24 под тяжестью снега из-за пределов охранной зоны ветки дерева легли на провода ЛЭП. | Выполнены внеплановые измерения стрелы провеса в пролетах опор 20-25 отпайки Л-7 ВЛ15-326.
46 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-117 | 2022-12-14 11:27 | 2022-12-14 13:29 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 66 лет (ввод в эксплуатацию 1956 г.). Повреждение кабельной вставки КВЛ 15-117 от опоры № 75 до ПС В-31 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ. | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-117 от соединительной муфты 1 до ПС В-31.
47 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-101 | 2022-12-14 12:05 | 2022-12-14 19:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Обрыв шлейфа провода на опоре №31 и обрыв провода в пролете опор №53-55 магистрали ВЛ 15-101 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-101 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
48 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-107 | 2022-12-14 15:06 | 2022-12-14 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, налипание мокрого снега на провода. Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №39-7 - 39-8 отпайки к ТП 107-3 ВЛ 15-107 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-107 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
49 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-106 | 2022-12-14 15:53 | 2022-12-14 18:07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на КЛ 15 кВ на абонентском участке от опоры №18 к абонентскому ТП 106-2(Абонент - МУП "Коммунальщик" п. Колосовка) | Сообщено абоненту МУП "Коммунальщик" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
50 | Городской РЭС | КЛ 403-410 | 2022-12-15 03:18 | 2022-12-15 04:14 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ А(403-ЦРП ЮТС). Кабель проложен в 2001 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ А(403-ЦРП ЮТС) с целью дальнейшей её эксплуатации.
51 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-309 | 2022-12-15 06:52 | 2022-12-15 15:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонентов Горбенко Т.И. и Горбенко Л.А. отпайка к ТП 309-4 от опоры № 92 Магистрали ВЛ 15-309. | Сообщено абонентам Горбенко Т.И. и Горбенко Л.А. о выявленных нарушениях в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
52 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-75 | 2022-12-15 09:48 | 2022-12-15 13:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, налипание мокрого снега на провода. Обрыв верхнего провода на опоре №68 с повреждением изолятора ШФ-20 КВЛ 15-75 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-75 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
53 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-030 | 2022-12-15 15:55 | 2022-12-15 17:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Воздействие на ЭУ птиц: в пролете опор №31-32 ВЛ 15-30 наблюдается большое скопление птиц со слов местных жителей. В пролете опор №31-32 ВЛ 15-30 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-030 с целью выявления дефектов оборудования.
54 | Городской РЭС | КЛ 17-14 (О-17-XX) | 2022-12-15 15:55 | 2022-12-15 17:51 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 17-14 (О-17-XX). Кабель проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 17-14 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
55 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 10-01 | 2022-12-16 17:35 | 2022-12-16 18:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Скопление птиц на проводах в пролете опор №313-314 КВЛ 10-01. В пролете опор №313-314 КВЛ 10-01 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования.
56 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-315 | 2022-12-16 23:40 | 2022-12-17 01:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) В результате наброса ветки на провода ВЛ15-315 в пролете опор №60-61 из-за пределов охранной зоны произошло междуфазное перекрытие проводов ЛЭП. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-315 на участке опор №59-63 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
57 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-78 | 2022-12-17 06:13 | 2022-12-17 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра, тумана, мокрого снега. На участке от ДВ 3/78 до ТП 78-19 в пролёте опор 197-198 наклонилось дерево из вне охранной зоны, произошло перекрытие фаз без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
58 | Городской РЭС | КЛ 10-02 (О-53-687) | 2022-12-17 11:28 | 2022-12-17 12:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Обрыв одной фазы в результате предшествующего механического повреждения оболочки КЛ. | Усилен контроль и частота обходов КЛ обходчиками в местах раскопок и крупных строек.
59 | Городской РЭС | КЛ 328-338 | 2022-12-18 01:45 | 2022-12-18 02:47 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 328-338. Кабель СБ-6 3х16, проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 328-338 с целью дальнейшей её эксплуатации
60 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-214 | 2022-12-18 16:15 | 2022-12-18 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Обрыв провода в пролете опор №167- 168 КВЛ 15-214 в результате налипания мокрого снега на провода. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
61 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-161; ВЛ 15-161 | 2022-12-19 11:54 | 2022-12-19 17:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ООО "Лукойл-КМН" | Сообщено абоненту ООО "Лукойл-КМН" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
62 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-77 | 2022-12-20 05:10 | 2022-12-20 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, туман, налипание мокрого снега на провода. Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №32-33 магистрали ВЛ 15-77 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-77 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
63 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-022; КВЛ 15-029; ВЛ 15-066 | 2022-12-20 05:33 | 2022-12-20 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №3-4 отпайки к ТП 66-15 ВЛ 15-66 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №201-203 магистрали КВЛ 15-029 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. Обрыв провода в пролете опор №66-67 ВЛ 15-22 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-022 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-029 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-066 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
64 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-309 | 2022-12-20 06:06 | 2022-12-20 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Межфазное короткое замыкание в пролетах опор №89-90 КВЛ 15-309 в результате обильных осадков в виде мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-309 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
65 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-310 | 2022-12-20 06:34 | 2022-12-20 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) В результате неблагоприятных погодных условий произошел излом и наброс ветки на провода ВЛ15-310 в пролете опор № 234-235 от дерева, находящегося за пределами охранной зоны ЛЭП. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-310 в пролете опор №233-236.
66 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-390, ДВ 1/390 | 2022-12-20 07:46 | 2022-12-20 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №41-42 произошел обрыв 2-х проводов. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-390 на участке опор №39-45 с целью выявления состояния ВЛ15-390 и устранения выявленных замечаний.
67 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-78 | 2022-12-20 15:08 | 2022-12-20 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Из- за налипания мокрого снега на участке от ДВ 3/78 до ТП 78-19 в пролёте опор №189-190 КВЛ 15-78 наклонилось дерево из вне охранной зоны, произошло перекрытие фаз без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
68 | Городской РЭС | КЛ 6-11 (О-53-III) | 2022-12-20 21:53 | 2022-12-20 21:53 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Из-за старения изоляции и изменения свойств ма териала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 6 кВ 6-11. Кабель АСБ2ЛОЖ-10 3х240 проложен в 2004 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 6-11 (О-53-III) с целью дальнейшей её эксплуатации.
69 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | КВЛ 15-216 | 2022-12-22 07:11 | 2022-12-22 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Дерево из вне охранной зоны в пролете опор №147-148, обрыв проводов в пролете опор №146-150 КВЛ 15-216 в результате длительных обильных осадков в виде мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-216 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
70 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-12-22 11:57 | 2022-12-22 14:25 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 66 лет (ввод в эксплуатацию 1971 г.). Повреждена обмотка силового трансформатора в ТП 06-17 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
71 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-179 | 2022-12-22 12:50 | 2022-12-22 16:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке к ТП 179-11 КВЛ 15-179 (Аб. Осман А.М.) | Сообщено абоненту ИП Осман А.М. о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
72 | Городской РЭС | КЛ XIII-262 | 2022-12-23 21:46 | 2022-12-23 22:36 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Из-за старения изоляции и изменения свойств ма териала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ XIII-262. Кабель СБ-6 3х95 проложен до 1950 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ XIII-262 с целью дальнейшей её эксплуатации.
73 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Храброво (В 110 О-27 Муромская) | 2022-12-26 13:14 | 2022-12-26 13:14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта Излишнее заводское конфигурирование прямой цепи на отключения выключателя от "Снижения элегаза ТТ2" в логике терминала Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ О-27 Муромская - Храброво. | 1. На ПС 110 кВ Храброво перевести цепочку от денсиметра "Аварийное снижение давления элегаза ТТ» в Комплектах РЗА на свободный вход терминала ШЛ2606.510 и сконфигурировть его через матрицу воздействий на сигнал. 2.На ПС 110 кВ Храброво проверить цепи от денсиметров ТТ и организовать мероприятия по исключению попадания (образования) влаги в разьем и замыкания данных цепей. 3.Провести анализ логики терминалов типа ШЛ2606.510, производства ООО "Релематика, установленных на ПС 110 кВ АО «Россети Янтарь», с целью выявления терминалов с прямыми цепочками на отключения выключателя при приеме сигнала "Снижение элегаза ТТ" и организации мероприятий по недопущению рецидивов. 4.Организовать взаимодействие с ООО "Релематика" для определения действий по изменению версии ПО в таких (где есть прямая цепь на отключение) терминалов ШЛ2606.510 или изменению схемы подключения сигналов от денсиметров ТТ.
74 | Городской РЭС | КЛ 48-07 (О-48-XXXII) | 2022-12-26 13:55 | 2022-12-26 13:55 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции неучтенной нигде муфты вследствие дефекта монтажа данной муфты. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 48-07 с целью дальнейшей её эксплуатации.
75 | Городской РЭС | ТП-865 (Секция шин I) | 2022-12-26 15:30 | 2022-12-26 17:26 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции в связи длительной эксплуатацией (ввод в эксплуатацию 1989 г.). Электрический пробой опорных изоляторов на ТП-865, Секция шин I в связи с изменением диэлектрических свойств материалов. | 1. Оборудование не прошедшее испытание повышенным напряжением заменено. 2.При выполнении капитальных ремонтах ТП проводить испытание повышенным напряжением оборудования.
76 | Городской РЭС | КЛ XXIII-363 | 2022-12-27 03:08 | 2022-12-27 03:28 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ XXIII-363. Кабель ААБ-6 3х95 проложен до 1967 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XXIII-363 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
77 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (В 330 Прегольская ТЭС) | 2022-12-28 19:52 | 2022-12-28 19:52 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции контрольного кабеля цепей управления выключателем В 330 Прегольская ТЭС. В цепях управления В ВЛ 330 Прегольская ТЭС появилась неисправность цепей управления в результате пробоя контрольного кабеля между разъединителями выключателя (земля в цепях РПР - реле положения разъединителей). | Выполнена замена поврежденного контрольного кабеля между разъединителями выключателя В 330 Прегольская ТЭС.
78 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2022-12-28 20:02 | 2022-12-28 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 18 м/с. Обрыв шлейфа провода разъединителя трансформатора в ТП 06-17 КВЛ 15-06 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
79 | Городской РЭС | КЛ 11-03 (О-11-986) | 2022-12-31 05:25 | 2022-12-31 06:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии абонента АО ЗЭК | Направлено претензионное письмо руководству АО "ЗЭК" по вопросу скорейшего ремонта КЛ.
80 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 3-59, КЛ | 2022-12-31 09:00 | 2022-12-31 10:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате производства несанкционированных земляных работ неустановленными лицами произошло повреждение оболочки брони и внутреннего изоляционного слоя КЛ 39-91. | Переданы материалы расследования технологического нарушения по КЛ 6кВ Ф3-59 в Департамент безопасности ОА "Россети Янтарь" .
81 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-398, Участок магистрали ВЛ 15-398 | 2022-12-31 15:13 | 2022-12-31 16:20 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). В результате растрескивания верхнего слоя фарфора штыревого изолятора на опоре №179 ВЛ15-398 из-за установившейся непогоды (продолжительных дождей и высокой влажности соответственно после морозов до -15 град.С) произошел его пробой и полное разрушение. | Выполнен верховой осмотр участка ВЛ15-398 от ДР1 до ДР-2 с целью выявления поврежденных штыревых изоляторов и их своевременной замены.