## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2017 году по границам территориальных зон деятельности АО "Янтарьэнерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования аварий (технологических нарушений) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике" утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 №996, от 17.10.2015 №1114, от 10.06.2016 №525, от 24.05.2017 №619).
В Правилах под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2017
1 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-053 | 2017-01-07 01:17 | 2017-01-07 01:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Ослабление вязки на изоляторе опоры №111 ВЛ 15-53 в результате длительной эксплуатации | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-053 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная ТН 15-246 ф."А", ф."В" | 2017-01-07 01:35 | 2017-01-07 05:29 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) В ячейке В 15-246 повреждение обмоток ТН 15-246 ф."А" и ТН 15-246 ф."В", разрушение корпуса трансформаторов напряжения. | 1. Рассмотрена возможность изменения режима работы сетей 15 кВ Железнодорожного УЭС и ПС 110 кВ О-41"Железнодорожная": в работе Т-1(Т-2), СВ 15 кВ включен. 2. Выполнен перевод питания цепей учёта отходящих присоединений 15 кВ 1-й и 2-й секций на ТН-1(ТН-2) 15 кВ, с исключением из схемы ПС ТН 15 отходящих присоединений 15 кВ отключением по первичным и вторичным цепям. 3. Усилилен контроль за устаревшими трансформаторами напряжения в гр.ПС-110 кВ и ГЭС.
3 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-82 | 2017-01-06 23:13 | 2017-01-06 23:26 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Сопутствующая причина: изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (ВЛ 15-82 введена в эксплуатацию в 1974г.): - обрыв провода на опоре № 102 (поврежден провод на опоре в районе траверсы); - обрыв вязки провода на опоре № 105. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-82 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-106 | 2017-01-04 01:10 | 2017-01-04 00:59 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Под воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Отказ без повреждения оборудования. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-106 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-209 | 2017-01-21 02:08 | 2017-01-21 02:03 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №2-3 ВЛ 15-209 отпайки к ТП 209-02. Убрана ветка с проводов ВЛ 15-209 отпайки к ТП 209-02 в пролете опор №2-3. Отказ без повреждения оборудования. | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-209 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
6 | Городские ЭС | КЛ 327-354 | 2017-01-05 07:50 | 2017-01-05 07:40 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Причина отказа - старое мех. повреждение в результате излома трубы, в которой проходит кабель. Характер повреждения - эл. пробой изоляции с междуфазным к.з. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
7 | Городские ЭС | КЛ XVIII-842 | 2017-01-17 09:25 | 2017-01-17 11:40 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Линия повреждена в целом месте, характер повреждения - эл. пробой изоляции с междуфазным к.з. Изоляция увлажнена, имеются следы давнего мех. воздействия неустановленными лицами (лицом). | 1.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2.Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий.
8 | Городские ЭС | КЛ 356-373 | 2017-01-20 02:36 | 2017-01-20 03:04 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Характер повреждения - пробой изоляции с однофазным замыканием на "землю"в следствии старения изоляции. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
9 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-164 | 2017-01-31 19:10 | 2017-01-31 21:17 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Под воздействием ветровой нагрузки упавшей веткой оборван провод в пролете опор 8-9 ВЛ 15-164 ответвления к ТП 164-8. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-164 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
10 | Городские ЭС | КЛ 863-914 | 2017-01-22 00:52 | 2017-01-22 01:33 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. КЛ 863-914 проложена в 1982-1988 гг. персоналом в/ч 73636 (УНР-305) МО СССР. Линия повреждена в концевой муфте GUST-12-150-240 производства ООО "Raychem" (ФРГ), характер повреждения - пробой изоляции с м.ф. к.з. Муфта имеет след физического воздействия. | 1. Направлена претензия в адрес руководства филиала "Энергоремонт" на мех. повреждение муфты КЛ 863-914 в КТП-914. 2.При допуске персонала филиала "Энергоремонт" в ЭУ филиала "ГЭС" и проведении целевого инструктажа обращено внимание на необходимость строго соблюдения безопасных приемов работы и непричинения ущерба оборудованию.
11 | Городские ЭС | КЛ 800-803 | 2017-01-27 22:40 | 2017-01-27 23:52 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) КЛ 800-803 - повреждение в корешке соединительной муфты в месте спайки свинцовой трубы муфты с алюминиевой оболочкой кабеля, в следствии коррозии оболочки. | Выполнен ремонт КЛ 800-803. Усилен контроль за состоянием оборудования.
Февраль 2017
1 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-06 | 2017-02-08 07:50 | 2017-02-08 09:22 | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта. В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №46-47 ВЛ 15-06 отпайки к ТП 06-18, оборвавшийся провод создал перекрытие между проводом и телом опоры №46. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-06 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская В 15-179 | 2017-02-07 19:22 | 2017-02-07 20:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации привело к повреждению механизма привода выключателя ВЛ 15-179. | 1. Проведен внеплановый инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенности эксплуатации и ремонта выключателей с длительным сроком эксплуатации. 2 .Внесен в план замены до 2020 маслянный выключатель ВЛ 15-179 на современный (элегазовый, вакуумный).
3 | Городские ЭС | КЛ 64-509 | 2017-02-11 07:55 | 2017-02-11 12:10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Линия повреждена в месте спайки свинцовой трубы муфты с алюминиевой оболочкой КЛ, характер повреждения - эл. пробой изоляции с м.ф. к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
4 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-064 | 2017-02-21 21:15 | 2017-02-21 22:03 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки (ветер 15-18 м/с с порывами до 23 м/с) отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки, перекрытие ч/з упавшую ветку в пролете опор №8-9. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-064 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранеию выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-089 | 2017-02-21 03:06 | 2017-02-21 04:55 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево растущее за пределами просеки. В результате падения дерева произошел обрыв провода (фаза А) в пролете опор №132-133 и обрыв провода (фаза А) в пролете опор №133-134. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-089 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
6 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-169 | 2017-02-22 10:10 | 2017-02-22 12:17 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки. Упавшим деревом оборван провод ВЛ 15-169 в пролете опор №7-8 (фаза А) и пролете опор №8-9 (фаза А) (с 2-х сторон от опоры №8). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-169 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
7 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-150 | 2017-02-28 20:06 | 2017-02-28 22:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) В результате потери механической прочности провода произошел обрыв провода ВЛ 15-150 в пролете опор №126-127. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состояниемоборудования.
8 | Городские ЭС | КВЛ XXXIII-794 | 2017-02-14 13:30 | 2017-02-14 15:00 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. При проведении работ сторонней организацией водитель самосвала после выгрузки материала не опустил кузов. При проезде под КВЛ кузовом был сорван с изолятора участок ВЛ в пролете опор №22 и 23. | 1. Произошедшее нарушение проработано с персоналом СЭЛ. 2.Направлено письмо по безопасному ведению работ вблизи КВЛ руководству сторонних организаций, персонал которых работает в непосредственной близости КВЛ XXXIII-794. 3. Обновлены информационные знаки и знаки безопасности на опорах КВЛ.
9 | Городские ЭС | КЛ XXVI-375 | 2017-02-15 16:35 | 2017-02-15 18:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Повреждение в корешке муфты вследствие коррозии ее алюминиевой оболочки, привело к дальнейшему междуфазному замыканию | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
10 | Городские ЭС | КЛ 11-13 | 2017-02-18 11:20 | 2017-02-18 11:20 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа. Дефект пайки при монтаже соединительной муфты привел к разрушению изоляции в месте соединения жил из-за неудовлетворительной пайки гильзы и жилы кабеля. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
11 | Городские ЭС | КЛ 12-06 | 2017-02-20 07:45 | 2017-02-20 09:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. Нарушение целостности изоляции КЛ в целом месте, приведшее к междуфазному замыканию | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
12 | Городские ЭС | ВН Т-2 ТП-259 | 2017-02-24 06:43 | 2017-02-24 08:30 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия. Оборудование РУ-10 кВ расположено в строительной части сторонней организации. Из-за протекания кровли произошло повреждение оборудования яч. ВН Т-2. | 1. В ТП-259 в местах протекания кровли над оборудованием установлены временные навесы, отводящие потоки воды от оборудования РУ-10 кВ 2. Службой УТОиР направлено письмо руководителю организации, владеющей строительной частью ТП, с требованием восстановления кровли ТП.
13 | Городские ЭС | КЛ XXI-128 | 2017-02-24 11:15 | 2017-02-24 11:35 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. При проведении раскопок котлована сторонней организацией по ул. Пушкина, 1-7, трактором была потянута КЛ. Работы производились без согласования и без вызова представителя ГЭС. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строго соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
Март 2017
1 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-03 | 2017-03-06 17:28 | 2017-03-06 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явленийНарушение эл. изоляции в результате налипания мокрого снега.Отказ без повреждения оборудования. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-03 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-27 Муромская ОД Л-120 | 2017-03-08 15:35 | 2017-03-08 16:37 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Повреждение колонки опорно-стержневого изолятора (сколы юбок фарфоровой изоляции) ОД Л 120 (фаза В). | 1. Разработан и утвержден график проведения внеочередного ТО цепей вторичной коммутации, цепей оперативного тока, цепей сигнализации оборудования ОРУ 110 кВ ПС О-27 Муромская в объёме профилактического восстановления. 2.На ПС 110 кВ О-27 Муромская произведено внеочередное ТО цепей вторичной коммутации, цепей оперативного тока, цепей сигнализации оборудования ОРУ 110 кВ ПС О-27 Муромская в объёме профилактического восстановления в соответствии с утвержденным графиком. 3.При проработке ремонтных режимов работы оборудования ПС 60-110 кВ, связанных с выводом из работы устройств автоматики ввода резерва (АВР, ЗМН и т.п.) обеспечена реализация мероприятий, компенсирующих снижение надежности электроснабжения потребителей вследствие возможного аварийного отключения находящихся в работе трансформаторов, позволяющих обеспечить в максимально короткое время восстановление электроснабжения потребителей, а именно: организация дежурства на ПС лица (лиц), имеющих право производства оперативных переключений по данной ПС.
3 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-52 Светлый СДТУ (ТИ, ТС) | 2017-03-09 23:10 | 2017-03-09 23:10 | Неклассифицированные причины. Обесточивание оборудования основного и резервного каналов ТМ ПС 110 кВ О-52 Светлый в ЦУС АО Янтарьэнерго, из-за отключения вводного автомата распределительного щита постоянного тока (Moeller C20) оборудования основного и резервного каналов ТМ ПС 110 кВ О-52 Светлый в ЦУС АО Янтарьэнерго, предположительно из-за "скачка" напряжения. | Изменена схема электропитания основного и резервного каналов ТМ ПС 110 кВ О-52 Светлый, переключив электропитание основного канала ТМ ПС 110 кВ О-52 Светлый на отдельный источник питания оборудования СДТУ в ЦУС АО Янтарьэнерго.
4 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская В КЛ 11-06 | 2017-03-14 13:31 | 2017-03-14 13:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Повреждение ЭУ в смежной электрической сети. Отказ привода выключателя на включение. | Выполнена проверка работы В КЛ 11-06 на ПС 110 кВ Ленинградская.
5 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-137 | 2017-03-15 13:48 | 2017-03-15 14:38 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-137.
6 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-58 | 2017-03-16 20:00 | 2017-03-16 20:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Изменение свойств материалов в результате долговременной эксплуатации: потеря механической прочности провода. Сопутствующие причина: воздействие ветровой нагрузки. | Проведен внеплановый обход ВЛ 15-58 для выявления дефектов изоляции.
7 | Городские ЭС | КЛ ХХХ-566 | 2017-03-13 09:20 | 2017-03-13 09:48 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Прямое механическое повреждение при производстве земляных работ по рытью траншеи под эл. кабель с применением лопаты. Работы велись персоналом ООО "ЕВК - энергострой" (акт подписал прораб Буйничев А.Н.) по согласованному проекту (с истёкшим сроком согласования), без вызова представителя ГЭС. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2. Акт технологического нарушения прораюотан с персоналом ООО "ЕВК - Энергострой".
8 | Городские ЭС | КВЛ XXXIII-794 | 2017-03-08 08:52 | 2017-03-08 09:47 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. При движении экскаватора с поднятой стрелой сторонней организации под ВЛ были повреждены провода в пролетах опор № 11-22 | Направлены письма по безопасному ведению работ вблизи КВЛ руководству сторонних организаций, персонал которых работает в непосредственной близости КВЛ XXXIII-794. Проведена разъяснительная беседа с руководством виновной организации.
9 | Городские ЭС | КЛ XIII-262 | 2017-03-12 20:50 | 2017-03-12 21:21 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Повреждение в соединительной муфте из-за вытяжки из соединительных гильз в результате продольного тяжения. Тяжение возникло в результате просадки грунта при прорыве канализации. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
10 | Городские ЭС | КЛ 185-800 | 2017-03-13 10:55 | 2017-03-13 12:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
11 | Городские ЭС | КЛ 30-43 | 2017-03-18 03:00 | 2017-03-18 03:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
12 | Городские ЭС | КЛ 4-05 | 2017-03-20 08:35 | 2017-03-20 08:35 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. Кристаллизация масло-канифольной заливочной массы в муфтах, естественное старение изоляции - более 25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент). Междуфазное КЗ в соединительной муфте | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
13 | Городские ЭС | КЛ XIX-1307 | 2017-03-21 04:30 | 2017-03-21 05:24 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Коррозия оболочки муфты. Междуфазное к.з из-за пробоя изоляции | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
14 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин (Л-139) | 2017-03-24 10:57 | 2017-03-24 11:10 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ.Воздействие посторонних лиц и организаций - перекрытие на транспорт, механизмы. Кратковременное перекрытие фазы "В" ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) в пролёте опор №29-30 автотехникой.С места происшествия скрылись, по горячим следам установить виновника не удалось. | произвести внеплановый обход ВЛ для выявления дефектов изоляции.
15 | Гурьевский РЭС | ВЛ 15-012 | 2017-03-28 16:03 | 2017-03-28 17:16 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Несанкционированная рубка лесных насаждений. Подпил (подруб) - неизвестным лицом подпилено дерево росшее за пределами просеки. По горячим следам установить виновника не удалось. Межфазное перекрытие через ветви поваленного дерева в пролете опор № 62-63 ВЛ 15-12. Провода не оборваны. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-012 с целью определения ее состояния.
16 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-30 Московская с отпайками (Л-115). | 2017-03-24 19:05 | 2017-03-24 19:05 | Перепады температур окружающего воздуха Неблагоприятные атмосферные воздействия (перепад температур окружающего воздуха (образование конденсата) и неблагоприятное воздействие осадков, туманов).Кратковременное перекрытие изолирующей подвески проводов по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опорах №11-12 (фаза "В") ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-30 Московская с отпайками (Л-115).Отказ без повреждения оборудования. | Произведён обход ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) от ПС 330 кВ О-1 Центральная до ПС 110 кВ О-12 Южная, замечаний нет.
17 | Городские ЭС | КЛ 30-46 | 2017-03-29 07:44 | 2017-03-29 07:44 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Старение изоляцииМеждуфазное к.з. из-за повреждения соединительной муфты | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
18 | Городские ЭС | КЛ 234-269 | 2017-03-29 07:58 | 2017-03-29 08:55 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. В месте прохождения КЛ сторонней организацией был вбит в землю столбик для ограничения проезда и стоянки автомобилей. Междуфазное к.з. из-за механического воздействия сторонней организации. | Составлен акт на механическое повреждение КЛ 234-269
19 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-52 Светлый СДТУ ТМ | 2017-03-31 19:20 | 2017-03-31 19:20 | Неклассифицированные причины. Выход из строя линейного блока ТМ на контроллере сбора и передачи информации МКТ-2 ПС 110 кВ О-52 Светлый. | Произведена замена линейного блока ТМ на контроллере сбора и передачи информации МКТ-2 ПС 110 кВ О-52 Светлый.
Апрель 2017
1 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-138 | 2017-04-01 10:53 | 2017-04-01 13:01 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- старение изоляции.В результате разрушения опорного изолятора на опоре № 10 и последовавшего перекрытие между проводом (фазы В) и телом опоры произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 (от опоры №10 в сторону опоры №11) ВЛ 15-138 отпайки к ТП 138-6 . | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-138 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ТП 254-04 | 2017-04-01 11:05 | 2017-04-01 12:42 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- старение изоляции. В результате нарушения эл. изоляции произошло перекрытие шинного моста от ДВН 1/254 до ДВН 2/254 в ТП 254-04. | 1. Разработана программа по замене фарфоровой изоляции выработавшей свой ресурс.
3 | Западные ЭС Светловский РЭС | ТП 032-18 | 2017-04-06 12:06 | 2017-04-06 12:42 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) В результате возникшего однофазного короткого замыкания в сети 15 кВ и как следствие перекоса на ВЛ 15-32 перекрыт опорный изолятор ВН ВЛ 15-32: нарушение изоляции ОПН-15 кВ на линейных вводах ВЛ 15-32 в ТП 32-14 и последующее нарушение изоляции ВН ВЛ 15-32 на ТП 32-18. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-32 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4 | Городские ЭС | КЛ 392-728 | 2017-04-02 11:08 | 2017-04-02 11:08 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Повреждение кабеля при производстве земляных работ ЗАО "СМУ-4 Строй" по прокладке кабеля связи без согласования проекта и без вызова представителя ГЭС. | Составлен с нарушителем акт о механическом повреждении КЛ
5 | Городские ЭС | КЛ XVI-988 | 2017-04-04 12:05 | 2017-04-04 13:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции.. Пробой изоляции с междуфазным к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за сотоянием кабельных трасс.
6 | Городские ЭС | КЛ 10-14 | 2017-04-06 10:42 | 2017-04-06 10:42 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУСтарое механическое повреждение. Следы раскопок не обнаружены, проводились без согласования проекта и без вызова представителей ГЭС, виновные не установлены.Однофазное замыкание на землю | Проведен ремонт. Усилен контроль за сотоянием кабельных трасс.
7 | Западные ЭС Багратионовский РЭС | ВЛ 15-214 | 2017-04-11 17:25 | 2017-04-11 21:24 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУВыполнение механизированных работ экскаватором в охранной зоне ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией, без вызова представителя эксплуатирующей организации - виновник (владелец экскаватора, частное лицо) Думлер В.О. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-214 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
8 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-50 Междуречье с отпайкой на ПС О-32 Черняховск – 2 (Л-114) | 2017-04-10 08:29 | 2017-04-10 08:29 | Воздействие на ЭУ птиц. По результатам осмотра обнаружены на оп. №78 (анкерная) следы перекрытия между траверсой и проводом ф. «В» и воронье гнездо на тросостойке. Отказ без повреждения оборудования. | Установлена дополнительная защита опор от гнездования птиц.
9 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-128 | 2017-04-22 10:05 | 2017-04-22 13:44 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки. В результате падения дерева произошел обрыв двух проводов в пролете опор №25-№26 ВЛ 15-128 (участок от ОП 128-4 до ТП 128-12). | Выполнена обрезка крон (коронирование) деревьев угрожающих падением на участке ВЛ 15-128 от ОП 128-4 до ТП 128-2.
10 | Городские ЭС | КЛ 40-605 | 2017-04-08 21:28 | 2017-04-08 22:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- старение изоляции. | Проведен ремонт. Усилен контроль за сотоянием кабельных трасс.
11 | Городские ЭС | КЛ 30-629 | 2017-04-09 18:25 | 2017-04-09 19:17 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- Старение изоляции | Проведен ремонт. Усилен контроль за сотоянием кабельных трасс.
12 | Городские ЭС | КЛ 311-706 | 2017-04-13 21:50 | 2017-04-13 21:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции, разложение пропиточного состава с выпадением канифоли. КЛ проложена в 1978 году. | Проведен ремонт. Усилен контроль за сотоянием кабельных трасс.
13 | Городские ЭС | КЛ XIX-790 | 2017-04-23 14:20 | 2017-04-23 14:20 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Повреждение в целом месте. В месте повреждения сильное проседание грунта. Предположительно, большегрузная машина передвигалась в месте трассы кабеля и из-за просадки грунта была повреждена одна из фаз кабеля. | Проведен ремонт. Усилен контроль за сотоянием кабельных трасс.
14 | Городские ЭС | КЛ XXIV-408 | 2017-04-25 18:12 | 2017-04-25 19:25 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Предшествующее невыявленное мех. повреждение оболочки КЛ | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строго соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
15 | Городские ЭС | РП-XLII КЛ 501-513 | 2017-04-22 11:54 | 2017-04-22 14:05 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета: Алгоритм работы УРОВ, установленный в устройстве РЗА СВ на РП-XLII персоналом наладочной организации (ООО "Калининград-ЭнергоСервис"), не исключает возможность автоматическое включения СВ действием АВР при получении сигнала на отключение от УРОВ. 2. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.): Старение изоляции. Междуфазное короткое замыкание в муфте КЛ 501-513. 3. Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления - Заводской дефект В КЛ XLII-501, выключатель направлен на завод-изготовитель для выявления дефекта в заводских условиях. | 1. В РП-XLII произведена замена блока управления и вакуумного выключателя в ячейке КЛ XLII-501. 2. В РП-XLII после замены оборудования проведена внеплановая проверка РЗА ячейки КЛ XLII-501 по программе наладки. 3. Проведен дополнительный анализ схем, конфигураций защит и возможных алгоритмов технологических нарушений во всех РП филиала, оборудованных цифровой защитой, с целью выявления ошибок в логике защит и автоматики. 4. По результатам анализа внесены изменения в конфигурацию устройств релейной защиты, повышающие надежность работы релейной защиты и автоматики. 5.Учитывается данный опыт при вводе в строй новых объектов и реконструкции существующих.
Май 2017
1 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–29 Чкаловск - О–1 Центральная (Л-117) | 2017-05-06 17:49 | 2017-05-06 17:49 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники. Интенсивные строительно-монтажные работы ОАО "Автотор" вблизи (рядом) с охранной зоной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-29 Чкаловск с отпайками (Л-117). Перекрытие по поверхностному слою подвесной гирлянды изоляторов между проводом ВЛ 110кВ Л-117 фазы "С" и телом опоры №63, из-за пыли. | 1. Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) для выявления дефектов изоляции. 2.Выдано предупреждение ОАО "Автотор" о правилах работы в охранной зоне ВЛ 110кВ с указанием необходимости снижения интенсивности строительно-монтажных работ.
2 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная-330 БКС-1 | 2017-05-10 09:09 | 2017-05-10 09:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Повреждение (отказ) оборудования находящегося в управлении филиала «Городские электрические сети» АО «Янтарьэнерго». Причиной неправильного (ложного) действия АОСН БСК-1 при кратковременном снижении (на время КЗ в сети 10 кВ) напряжения на шинах 110 кВ ПС 330 кВ Северная 330 послужило суммирование двух видов погрешности: - положительная погрешность (+2,0%) измеряемого вторичного напряжения на входе АОСН БСК-1 из-за допустимого значения падения вторичного напряжения 2,0 В (эквивалентного первичному напряжению 2,2 кВ) в цепях напряжения от панели № 106 ТН 110 до реле напряжения KV4 пуска АОСН БСК-1 на панели №92 устройств РЗА БСК-1 (при величине падения напряжения находящегося в области допустимых значений не более 3,0В (3%)). - возникшая в процессе эксплуатации электромеханического реле напряжения KV4 типа РН58/100 в схеме АОСН БСК-1 положительная погрешность (+2,5%) параметра настройки по напряжению возврата, относительно значения данного параметра настройки реле KV4 ранее точно установленного при последнем техническом обслуживании. (В соответствии с "Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (СО 34.35.302-2006) пункт 3.6.15. (пункт 7 таблицы 3) допустимое отклонение уставки по току и напряжению срабатывания реле переменного тока и напряжения ±3 %). | 1. На объектах 110-330 кВ Западные ЭС АО «Янтарьэнерго» включен в объем технического обслуживания вторичных цепей ТН и электромеханических устройств РЗ, СА, ПА, использующих для измерительных органов цепи напряжения, мероприятия исключающие суммирование положительной погрешностей настройки электромеханических реле напряжений серии РН 50 и погрешности падения напряжения в цепях ТН 110-330 кВ, приводящей к загрублению уставки. 2. На ПС 330 кВ Северная 330 проведена в объеме профилактического восстановления внеплановая проверка АОСН БСК-1 и АОПН БСК-1 в составе РЗА БСК-1 на ПС 330 кВ Северная 330 с выполнением мероприятий исключающих суммирование погрешности настройки электромеханических реле напряжений серии РН 50 и погрешности падения напряжения в цепях ТН 110 кВ. 3.Пересмотрен и приведен в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Правила переключений в электроустановках» СТО 59012820.29.020.005-2011 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА БСК-1 ПС 330 кВ Северная 330. 4. Ознакомлен под роспись руководящий и оперативный персонал ПС 330 кВ Северная 330 с Инструкцией по эксплуатации устройств РЗА БСК-1 ПС 330 кВ Северная 330.
3 | Западные ЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная РЗА АТ-1 | 2017-05-18 10:48 | 2017-05-18 10:48 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Причина износа (заклинивания) реле 4РВ2 (тип ВС-10-35У4 год выпуска 1975) связана с длительной эксплуатацией (42 года) превышающей установленный средний полный срок службы равный 25 годам. | По результатам внепланового технического обслуживания технологических защит АТ 330/110 кВ проведен анализ состояния оборудования РЗА АТ 330/110 кВ ПС 330 кВ Северная 330, ПС 330 кВ О-1 Центральная.2. По результатам анализа состояния оборудования технологических защит АТ 330/110 кВ запланирована закупка и замена устройств РЗА с превышающим установленный средним полным сроком службы равным 25 годам, не удовлетворяющих установленным требованиям, защит АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ Северная 330, ПС 330 кВ О-1 Центральная.
4 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-99 | 2017-05-21 12:49 | 2017-05-21 15:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Повреждение траверсы (подставная траверса индивидуального исполнения) на опоре №36а ВЛ 15-99 (коррозия металла). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-99 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-012 | 2017-05-22 14:04 | 2017-05-22 15:06 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Обрыв 2-х проводов опора 32 в сторону ТП 12-22, в следствии изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Сопутствующая причина: воздействие знакопеременной ветровой нагрузки не превышающая условий проекта. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-012 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
6 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-143 | 2017-05-22 22:47 | 2017-05-23 01:40 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Междуфазное перекрытие через ветку и в результате падения ветки оборваны 2-а провода (фаз "А" и "В") в пролете опор №116-117 ВЛ 15-034. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-143 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
7 | Городские ЭС | КЛ XXI-103 | 2017-05-01 02:28 | 2017-05-01 02:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции, кабель проложен в 1968 году. Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Проведен ремонт. Усилен констроль за сотоянием кабельных трасс
8 | Городские ЭС | КЛ 800-803 КЛ 196-923 | 2017-05-13 09:48 | 2017-05-13 11:35 | 1. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) КЛ 196-923 повреждена на втором перегибе соединительной муфты СС-90 по причине старения изоляции. 2.Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Повреждена КЛ 800-803 механически при чистке канавы персоналом ООО "Зева" без согласования проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1.Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Составлен акт на механическое повреждение КЛ 800-803 с представителем ООО "Зева". 3.Проработано произошедшее нарушение с персоналом ГКТ СЭЛ.
9 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-8 Янтарное В Т-2 6 кВ | 2017-05-24 13:53 | 2017-05-24 14:03 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Нарушение (повреждение) в сетях абонента - КЗ на ПС О-28 Карьер (аб. АО"Калининградский янтарный комбинат") . Сопутствующая причина: изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации. Отказ без повреждения оборудования. | Проведена проверка РЗА В Т-2 6 кВ ПС 110 кВ О-8 Янтарное.
10 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15- 48 | 2017-05-25 16:15 | 2017-05-25 16:42 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие между проводами через тела птиц при массовом взлете стаи птиц с проводов в пролете опор №17-18 отпайки ВЛ 15-48 к ТП 48-3. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-48 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
11 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-1 Центральная (Л-171) | 2017-05-21 10:35 | 2017-05-21 10:35 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники. Перекрытие межизоляционного расстояния между проводом ВЛ и автотранспортом. | Передана в печать местных СМИ информация об опасности поражения электрическим током при приближении к ЛЭП различных классов напряжения.
12 | Западные ЭС Гусевский РЭС | ВЛ 15-466 | 2017-05-14 16:32 | 2017-05-14 16:32 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Обрыв провода в пролете опор 6-7 строительной техникой "Стройтрансгаз" | Повторно в местных СМИ напечатать информацию об опасности поражения электрическим током при работах в охранных зонах ЛЭП.
13 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–52 Светлый (Л-165) | 2017-05-29 14:28 | 2017-05-29 14:28 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Несанкционированная рубка лесных насажденийВырубка деревьев сторонними лицами: за пределами просеки подпилено дерево (L=25-30м) упавшее в сторону просеки ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–52 Светлый (Л-165) и задевшее при падении провода (фаз "В" и "С"). Кратковременное перекрытие ветвями упавшего дерева (фаза "В" и "С") ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–52 Светлый (Л-165) в пролете опор №3-4. | Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165) для выявления дефектов изоляции.
14 | Городские ЭС | КЛ XVI-XXXIII | 2017-05-15 13:47 | 2017-05-15 13:47 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации - фенольная коррозия оболочки. Пробой изоляции с междуфазным к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
15 | Городские ЭС | КЛ 440-764 | 2017-05-17 01:18 | 2017-05-17 02:28 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Нарушение герметичности в концевой заделке в ТП-440, увлажнение изоляции. Пробой изоляции с междуфазным к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за сотоянием оборудования.
16 | Городские ЭС | КЛ 258-1108 | 2017-05-19 07:36 | 2017-05-19 09:12 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. КЛ проложена в 1980 году. Пробой изоляции в целом месте с междуфазным к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
17 | Городские ЭС | КЛ XXX-523 | 2017-05-20 20:25 | 2017-05-21 01:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Старение изоляции. КЛ проложена в 1958 году. Пробой изоляции с междуфазным к.з. в центре соединительной муфты. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
18 | Городские ЭС | КЛ 111-589 | 2017-05-20 21:32 | 2017-05-21 04:05 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Старое предшествующее механическое повреждение (более 3 лет.). Пробой изоляции с междуфазным к.з.. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
19 | Городские ЭС | КЛ XXV-820 | 2017-05-23 06:16 | 2017-05-23 07:55 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Старое предшествующее механическое повреждение (более 3 лет.) - продавлен шланг кабеля. Пробой изоляции с междуфазным к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
20 | Городские ЭС | КЛ 251-844 | 2017-05-28 14:51 | 2017-05-28 16:11 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции, КЛ проложена в 1986 году. Пробой изоляции с междуфазным к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
21 | Гурьевский РЭС | ВЛ 15-261 | 2017-05-30 06:20 | 2017-05-30 08:30 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие между проводом (фаза "В") и телом опоры через птицу на опоре №38 ВЛ 15-261. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-261 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
22 | Западные ЭС Светловский РЭС | ТП 101-06 ВЛ 15-101 | 2017-05-31 21:09 | 2017-05-31 23:11 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Изменение свойств материала провода в результате длительной эксплуатации контакта шлейфа ввода ВЛ 15-101 в ТП 101-6. В результате повреждения шлейфа ввода ВЛ 15-101 в ТП 101-6 произошло разрушение проходного изолятора ТП 101-6. | Произведен внеплановый осмотр ТП 101-6 для выявления дефектов изоляции.
23 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-144 | 2017-05-29 14:10 | 2017-05-29 16:46 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации. Обрыв провода ВЛ 15-144 отпайки к ТП 144-3 в пролете опор №3 - 4. Сопутствующая причина: неблагоприятные атмосферные воздействия, воздействие знакопеременной ветровой нагрузки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-144 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
24 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-022 | 2017-05-31 16:15 | 2017-05-31 18:15 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие между проводом (шлейфом) и телом опоры через тело птицы на опоре №1 отпайки к ТП 22-17 ВЛ 15-22 в сторону ОП 22-3. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-22 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Июнь 2017
1 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-241 | 2017-06-02 07:57 | 2017-06-02 11:56 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники. Выполнение несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ, в результате механического воздействия кузова самосвала оборваны 2 провода ВЛ 15-241 в пролете опор №60-61. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-241 для выявления дефектов изоляции.
2 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-256 | 2017-06-10 09:40 | 2017-06-10 12:53 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Производство сторонней организацией "Стройтрансгаз-Нефтегазмонтаж" земляных работ по протяжке труб вблизи охранной зоны ВЛ 15-256, экскаватором оборван провод фазы "А" на отпайке ВЛ 15-256 к ТП 256-33 в пролете опор №4 - 5. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-256 для выявления дефектов изоляции. П
3 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-31 | 2017-06-13 15:53 | 2017-06-13 16:43 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение, износ: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (потеря механической прочности провода) во взаимодействии с тяжением провода и усталостными нагрузками на траверсу. Сопутствующая причина - ВЛ 15-31 введена в эксплуатацию по нормам действовавшим на момент строительства ВЛ, длина пролета между опорами № 51-52 составляет 80 м, что в настоящее время при строительстве новых ВЛ в Калининградском регионе с учетом ветровых нагрузок рекомендована и предусматривается проектной документацией длина пролетов до 70 м. Обрыв провода (фазы "А") и деформация (изгиб) траверсы на опоре №52 ВЛ 15-31. | 1. Произведен внеплановый обход ВЛ 15-31 для выявления дефектов изоляции. 2. В целях приведения в соответствие с действующими нормами длины пролета между опорами № 51-52 ВЛ №15-31 - согласовано с СЭВС ЗЭС установка дополнительной промежуточной опоры в данном пролете; - произведена установка дополнительной промежуточной опоры в данном пролете; - изменена нумерация опор; - проведен контроль внесения изменений СЭВС ЗЭС в действующую схему ВЛ 15-31.
4 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-128 | 2017-06-13 13:06 | 2017-06-13 13:46 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Междуфазное перекрытие через упавшую ветку в пролёте опор №21-22 ВЛ 15-128 отпайки от ОП 128-6 к ТП 128-21. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-128 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-03 | 2017-06-13 14:56 | 2017-06-13 16:25 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Междуфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №53-54 ВЛ 15-03. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-03 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
6 | Городские ЭС | КЛ 308-312 | 2017-06-02 11:54 | 2017-06-02 13:10 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Мех. повреждение КЛ при производстве земляных работ по установке мачт для размещения дорожных знаков без согласования проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Составлен с нарушителем акт на мех. повреждение КЛ 308-312 2. Проработан данный случай с персоналом ГКТ 3. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8).
7 | Городские ЭС | КЛ 336-1035 | 2017-06-08 16:40 | 2017-06-08 17:28 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Мех. повреждение при производстве землеройных работ по прокладке ливневой канализации без согласования проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Составлен с нарушителем акт на механическое повреждение КЛ 336-1035 2. Проработан данный случай с персоналом ГКТ 3. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8).
8 | Городские ЭС | КЛ 202-295 | 2017-06-14 13:35 | 2017-06-14 15:10 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое повреждение КЛ при проведении раскопок (корчевании дерева). | 1. Составлен с нарушителем акт на механическое повреждение КЛ 202 - 295. 2. Проработан данный случай с персоналом ГКТ 3. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8).
9 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | КЛ 6 кВ Ф-107 | 2017-06-13 13:14 | 2017-06-13 13:34 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Повреждение КЛ 6 кВ Ф-107 при проведении земляных работ без согласования в охранной зоне КЛ экскаватором "Атлас", работы проводились без вызова представителя ВЭС. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
10 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) | 2017-06-22 03:15 | 2017-06-22 03:15 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие через птиц между проводом фазы"А" и телом опоры №44 ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143). Возле опоры №44 обнаружены 2-е птицы со следами воздействия эл.дуги. | Проведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ ПС О-34 Правдинск- ПС О-13 Енино (Л-143) для выявления дефектов изоляции.
11 | Городские ЭС | КЛ 438-777 | 2017-06-14 23:06 | 2017-06-14 23:06 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа. Пробой изоляции с однофазным КЗ на землю по причине дефекта монтажа.Повреждение в шейке соединительной муфты СТП. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
12 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-212 | 2017-06-22 15:50 | 2017-06-22 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-212 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
13 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-213 | 2017-06-22 15:40 | 2017-06-22 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-213 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-201 | 2017-06-25 06:08 | 2017-06-25 06:41 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Обрыв провода на участке ВЛ от опоры № 55 до ТП 201-21 отпайки от ОП 201-3 произошел по причине ржавления внутренней стальной жилы в следствии длительной эксплуатации. | Демонтировано не действующее проходное ТП 201-21 с установкой на месте ТП сложной опоры и заменой на участке от оп. № 55 до бывшего ТП 201-21 проводов.
15 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-51 Гвардейская (Л-157) | 2017-06-24 04:40 | 2017-06-24 04:40 | Воздействие на ЭУ птиц. В пролётах опор №266-268 обнаружены следы жизнедеятельности птиц (р-он свалки). | Проведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-51 Гвардейская (Л-157) в пролете опор №230-260 для выявления дефектов изоляции.
16 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165) | 2017-06-27 10:20 | 2017-06-27 10:20 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники. Обрыв провода стрелой автокрана ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165) фаза "С" в пролете опор №14-15 в результате наезда автокрана при его движении с поднятой стрелой под управлением машиниста автокрана (водителя) В. (автокран COLES 36/40 гос.номер 3732кн 39RUS). | 1. Оформлен акт на механическое повреждение провода ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165). 2. Виновнику технологического нарушения ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165), (представителям виновного лицам) вручено предупреждение филиала АО "Янтарьэнерго" в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий пользования земельных участков , расположенных в границах таких зон". 3.Обновлены знаки безопасности и установлены предупреждающие плакаты по ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165) на участках расположенных вблизи населенных пунктов и строительных объектов.
17 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-213 | 2017-06-25 15:45 | 2017-06-25 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-213 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
18 | Городские ЭС | КЛ 328-381 КЛ 328-338 | 2017-06-22 15:50 | 2017-06-23 15:07 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия. Механическое повреждение КЛ 328-381 в результате производства земляных работ по аварийному ремонту водопровода. КЛ 328-338 - мех. повреждение в результате обвала грунта в котловане вырытом строительной организацией. | Проведен внеплановый инструктаж персоналу ГКТ на тему: "Надзор за работами, производящимися на трассах КЛ"
19 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-16 Лужки (Л-133) | 2017-06-08 22:51 | 2017-06-08 22:51 | Воздействие на ЭУ птиц. На опоре № 22 на проводе и изоляторах обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-16 Лужки (Л-133) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
20 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-339 | 2017-06-24 10:05 | 2017-06-24 11:20 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате продолжительного к.з. на "землю" от наброса ветки птицей на проходные изоляторы ТП39-01 отгорел шлейф к ТП39-01. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-339 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
21 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | ВЛ 15-470 | 2017-06-29 16:49 | 2017-06-29 16:49 | Длительное воздействие ветровой нагрузки. В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел наброс веток от придорожных деревьев на участке ВЛ, идущей вдоль федеральной автотрассы. | Направлен запрос в администрацию дорожной службы о принятии мер по своевременному кронированию придорожных деревьев.
22 | Восточные ЭС Нестеровский РЭС | ВЛ 15-444 | 2017-06-29 17:07 | 2017-06-29 17:07 | Длительное воздействие ветровой нагрузки. В результате длительного воздействия ветра с порывами до 26 м/с произошел наброс веток на провода ВЛ15-444 на участке, проходящем по лесному массиву. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-444 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
23 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | ВЛ 15-480 | 2017-06-29 17:16 | 2017-06-29 17:16 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате сильного порывистого ветра произошел наброс веток от придорожных деревьев на провода ВЛ15-480 на участке, идущем параллельно с автомагистралью федерального значения .Межфазное перекрытие проводов ВЛ15-480 в результате наброса веток от придорожных деревьев. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-480 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
24 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная-330 В АТ-2 110 кВ | 2017-06-10 20:14 | 2017-06-10 20:14 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Разрыв внутренней уплотняющей прокладки предохранительного клапана выключателя В АТ-2 110 кВ фаза "В", в следствии длительной эксплуатации. | Усилен контроль за выключателями типа ВМТ-110 Б и проведен инструктаж ответственному персоналу при выполнении осмотров.
25 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-42 Северная-110 ОПН 110 кВ | 2017-06-29 17:44 | 2017-06-29 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Повреждение (разрушение) ОПН Т-1 110 кВ фазы «А» ВЛ 110 кВ Северная-330 - О-42 Северная (Л-154) произошло в следствии грозового перенапряжения. Причиной повреждения является превышение параметров пропускной способности ОПН. | 1. Выполнено соединение шлейфа на спуске от ВЛ 110 кВ Северная-330 - О-42 Северная (Л-154) к ВЧ-заградителю сваркой либо опрессовкой к ВЧ-заградителю фазы "А" через зажим, для исключения излома в месте присоединения наконечника. 2.Уделяется особое внимание (тщательный контроль) при выполнении осмотров ОРУ 110 кВ эл. оборудования ПС 110 кВ О-42 Северная. 3.Проведен внеплановый тепловизионный контроль состояния контактных соединений на ВЛ 110 кВ Северная-330 - О-42 Северная (Л-154).
26 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-246 | 2017-06-24 14:30 | 2017-06-24 16:32 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузка отломилась ветка с дерева растущего вне пределов просеки. Перекрытие через упавшую ветку между проводом фазы "С" и телом опоры №15 ВЛ 15-246. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-246 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Июль 2017
1 | Светловский РЭС | ВЛ 15-114 | 2017-07-02 16:02 | 2017-07-02 18:49 | Падение деревьев (веток) из-за ветра Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Перекрытие через упавшую ветку между проводами (фаз "В" и "С") ВЛ 15-114 пролете опор №91-92. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-114 для выявления дефектов изоляции.
2 | Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-220 | 2017-07-05 21:55 | 2017-07-05 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В период прохождения грозового фронта произошло междуфазное перекрытие грозовым разрядом (фаз "В" и "С") на опоре № 40 на участке ВЛ 15-220 от ОП 220-2 до ТП 220-31. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-220 для выявления дефектов изоляции.
3 | Городские ЭС | КЛ 256-846 | 2017-07-06 11:00 | 2017-07-06 12:20 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение КЛ при ремонте тротуара компанией ООО "Транс-Строй"с применением землеройной техники (экскаватора) | 1. Cоставлен с нарушителем акт на механическое повреждение КЛ. 2.Проработан данный случай с персоналом ГКТ.
4 | Городские ЭС | КЛ 12-62 | 2017-07-11 16:35 | 2017-07-11 16:35 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое повреждение при ремонт тротуара с применением землеройной техники персоналом ООО "КЛГД Строй", без согласования проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Cоставлен с нарушителем акт на механическое повреждение КЛ. 2.Проработан данный случай с персоналом ГКТ. 3. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8).
5 | Городские ЭС | ТП-421 | 2017-07-13 03:12 | 2017-07-13 06:30 | Несвоевременное выявление дефектов. Протекание кровли здания ТП-421. Межфазное замыкание на секции шин 10 кВ. | 1. Проведен объезд и осмотр ЭУ с крышей типа "колодец", а также ЭУ, проходящими с дефектом "протекание кровли". 2. В ТП-421 выполнен ремонт кровли
6 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская 2 СШ | 2017-07-15 15:17 | 2017-07-15 15:24 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ. Причиной ТН явилась принесенная ветром связка воздушных шаров вследствие чего произошло перекрытие на землю через металлизированную ленту, прикреплённой к связке воздушных шаров на токоведущие части ШР Т-3 фазы "А". | 1. В схеме ДЗШ 110 кВ произведена замеа реле РВ3 и РВ4 на электронные, имеющие проскальзывающие контакты с меньшей выдержкой времени импульсного замыкания. 2. Для РЗА Т-3 разработана и выполнена схема отключения Т-3 от ДЗШ (УРОВ) 110кВ с действием на В Т-3 10кВ.
7 | Восточные ЭС | ПС О-26 "Лесная" | 2017-07-15 15:07 | 2017-07-15 15:07 | Ошиб. или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего ремонт (наладку) силового оборудования электроустановокПри выполнении работ по демонтажу контрольных кабелей подрядной организацией ООО «Сибирская энергостроительная компания», персонал подрядчика совершил ошибочные действия, приведшие к срабатыванию дуговой защиты Т-2: дуговая защита 10 кВ отработала по факту задетой крышки одной из ячеек 10 кВ в ходе демонтажа контрольного кабеля подрядной организации ООО «СЭК».Дуговая защита 10 кВ отработала по факту задетой крышки одной из ячеек 10 кВ в ходе демонтажа контрольного кабеля подрядной организации ООО «СЭК». | 1. Заменены блок-контакты ОД 110кВ Т-2. 2. При допуске персонала подрядных организаций допускающие акцентируют внимание персонала на строгое соблюдение требований ПОТ ЭЭ, в части оборудования, находящегося в работе (под напряжением). 3. Проводится проверка устройств АПВ выключателей 110кВ (в схемах с запретом от ОД 110кВ трансформаторов) совместно с цепями отделителя.
8 | Городские ЭС | КВЛ 2-34 | 2017-07-15 10:53 | 2017-07-15 10:53 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Осушение изоляции в корешке концевой заделки на вертикальном участке, в следствии длительной эксплуатации. Пробой изоляции с межфазным КЗ | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
9 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-19 Полесск РЗА (ПДЭ 2802) | 2017-07-21 17:09 | 2017-07-21 17:09 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Причиной послужил длительный срок эксплуатации (24 года). Излишнее срабатывание ВЧЗ ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) (ПДЭ-2802) на ПС 110 кВ О-19 Полесск вследствие неисправности токового блока Т105 1. | 1. Произведена замена неисправного токового блока Т105 1 ВЧЗ О–19 Полесск - О–3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155). 2. При проведении проф.контроля устройств РЗА проводися ежегодный тестовый контроль исправности ВЧЗ, обращается внимание на исправность электронных пусковых органов ПДЭ-2802.
10 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) | 2017-07-25 05:17 | 2017-07-25 05:17 | Воздействие на ЭУ птиц. Загрязнение продуктами жизнедеятельности (пометом) птиц изоляторов подвесной гирлянды на опорах 291-292 Л-111. Перекрытие подвесной изоляции по загрязненному участку, возникновение однофазного замыкания на "землю" (фаза "B") на опорах 291-292 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111). | 1. Установлены на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор №289, 290, 291, 292 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) защитные колпаки. 2.Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) на участках опор №250-260 и №284-288. 3. Осуществляется контроль реализации заявки плана закупок приобретение требуемых защитных колпаков на ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111).
11 | Мамоновский РЭС | ВЛ 15-186 | 2017-07-26 07:36 | 2017-07-26 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-186 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
12 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 | 2017-07-24 12:03 |  | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - замыкание жил контрольного кабеля цепей управления ШАОТ-2 АТ-2 в результате старения изоляции или дефекта кабеля. Реле РС сработало в следствие замыкания жил №1701 и №911. | 1. Произведена замена поврежденного участка контрольного кабеля. 2. Проведен анализ действующей системы сигнализации на ПС 330кВ "Советск-330" и разработаны мероприятия по улучшению наблюдаемости состояния и режима работы оборудования ПС "Советск-330". 3. Определен и внесен в "Инструкцию для оперативного и оперативно-ремонтного персонала по обслуживанию устройств РЗА" порядок действий оперативного персонала при появлении сигнализации срабатывания технологических защит, действующих на отключение оборудования. 4. Определен порядок передачи оперативной информации о появлении сигнализации срабатывания технологических защит, действующих на отключение оборудования оперативному персоналу, в чьем диспетчерском ведении находится оборудование. 5. Проведен внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС "Советск-330" о порядке действий при срабатывании технологических защит. 6. Выполнен монтаж (установку) звуковой предупредительной и аварийной сигнализации в ОРУ 110/330кВ.
13 | Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-35 | 2017-07-28 14:51 | 2017-07-28 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-35 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 2017-07-11 14:08 | 2017-07-11 14:08 | Воздействие на ЭУ птиц. Пробой изоляции по следам жизнедеятельности птиц (на опоре №184 обнаружено гнездо аиста). | При выводе в ремонт ВЛ-106 произведено снятие гнезда с опоры.
15 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная ТН ШМ Т-2 10 кВ | 2017-07-28 16:23 | 2017-07-28 16:23 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления. Повреждение ТН ШМ Т-2 10 кВ с разрушением произошло предположительно из-за некачественного изготовления корпуса из композитных материало и некачественной изоляции токопровода. При разрушении корпуса трансформатора произошло срабатывание дуговой защиты выключателя Т-2 10 кВ. | Направлено письмо-претензия на завод-изготовитель.
16 | Городские ЭС | ТП-754 яч. КЛ 754-738 | 2017-07-22 09:30 | 2017-07-22 10:45 | Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения. Повреждение опорных изоляторов 10 кВ ячейки КЛ 754-738 по причине коммутационных перенапряжений. | Проведена замена изоляторов и чистка оборудования.
17 | Городские ЭС | КВЛ XXXIII-794 | 2017-07-27 21:00 | 2017-07-27 21:50 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления. После сильного дождя КВЛ XXXIII-794 отключилась, по результату осмотра было обнаружено, что на опоре № 17 штыревой изолятор фазы "В" (шлейф) поврежден (откололась головка изолятора). Шлейф фазы "В" лёг на траверсу. При осмотре поврежденного изолятора были обнаружены дефекты (трещины и следы оплавления внутри изолятора) | 1. Проработан данный случай с персоналом СЭЛ. 2. Проведена работа по определению количество изоляторов из данной партии, оставшихся в работе на данной ВЛ и спланирован план-график их замены.
18 | Городские ЭС | КЛ XXX-523 | 2017-07-30 19:15 | 2017-07-30 23:22 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. Междуфазное к.з. в кабельной муфте. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
19 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск с отпайками (Л-112) | 2017-07-17 22:45 | 2017-07-17 22:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. ПДЭ ВЛ-112 отработала излишне. Короткое замыкание в этот момент произошло в 5 км от ПС О-3 на ВЛ-157 (Западные электрические сети). Анализ осцилограммы отключения ВЛ-112, взятой из РАС (ЦРАП-110), показал провалы ВЧ сигнала передатчика типа ПВЗ-90 со стороны ПС Знаменск (О-3). Для защиты на ПС Советск330 Л-112 направление мощности и отсутствие ВЧ-сигнала противоположного ВЧ-передатчика (есть условия для срабатывания), что привело к отключению В ВЛ-112. | Проведена проверка ПДЭ Л-112, ВЧ поста (ПВЗ-90) и ВЧ тракта.
20 | Советский РЭС | КЛ 6кВ Ф-4 | 2017-07-20 17:19 | 2017-07-20 17:32 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)В результате длительной эксплуатации КЛ Ф-4 произошла коррозия оболочки кабеля.В результате коррозии брони и алюминиевой оболочки кабеля произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего КЛ Ф-4 отключился от МТЗ на ПС О-5. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования. Рассмотрен вопрос о включения КЛ 6кВ Ф-4 в программу реконструкции на 2018-2020г.г.
21 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 ВЧЗ ВЛ 330кВ №447 | 2017-07-25 17:15 | 2017-07-25 17:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). При обследовании оборудования выявлено: трещина в опорном изоляторе ВЧЗ ВЛ-447, которая образовалась вследствие длительного использования изолятора. После замены изолятора выявлены множественные микротрещины и местами расслоение верхнего слоя (глянца). | Проведен внеплановый инструктаж дежурному персоналу ПС "Советск-330" по теме "осмотр электрооборудования ПС", с акцентом на состояние опорных изоляторов, на которых установлены ВЧЗ.
22 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - О-51 Гвардейская (Л-157) | 2017-07-17 22:45 | 2017-07-17 22:45 | Воздействие на ЭУ птиц Перекрытие по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре № 298 на фаза «В» по продуктам жизнедеятельности птиц. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - О-51 Гвардейская (Л-157) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
23 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) | 2017-07-21 17:09 | 2017-07-21 17:09 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники. Отключение Л-124 произошло в следствие приближения к проводу на недопустимое расстояние работающего экскаватора организации «Мираторг». К.з. на ф. "С" (нижний провод) Л-124. | Проведена разъяснительная беседа с персоналом ООО "Мираторг" о соблюдении мер безопасности при проезде под ЛЭП 110/330кВ на крупногабаритной технике.
Август 2017
1 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-13 Енино (Л-126) | 2017-08-14 21:22 | 2017-08-14 21:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). | Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-13 Енино (Л-126) для выявления дефектов изоляции.
2 | Городские ЭС | КЛ 851-854. | 2017-08-03 13:00 | 2017-08-03 13:00 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое повреждение работниками ООО "ЛенТИСИз" при производстве земляных работ по бурению скважины с применением землеройной техники, без вызова представителей ГЭС по согласованному проекту. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Проработан данный случай с персоналом ГК. 3.Составлен с нарушителем акт на механическое повреждение КЛ.
3 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–54 Гусев - О–37 Лунино (Л-102) | 2017-08-01 20:20 | 2017-08-01 20:20 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате загрязнения изоляции следами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции ф. "В" на опоре №148. Линия оснащена противоптичьими устройствами. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–54 Гусев - О–37 Лунино (Л-102).
4 | Городские ЭС | КЛ 6-42 | 2017-08-04 03:10 | 2017-08-04 03:10 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое повреждение КЛ работниками ООО "Региональная газовая компания" при производстве земляных работ по прокладке газопровода с наличием согласованного проекта, без вызова представителя ГЭС. | 1. Составлен с нарушителем акт на механическое повреждение КЛ. 2. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 3. Проработан данный случай с персоналом ГКТ.
5 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–3 Знаменск (Л-112) | 2017-08-09 01:09 | 2017-08-09 01:09 | Воздействие на ЭУ птиц. Загрязнение изоляции следами жизнедеятельности птиц. Л-112 оснащена противоптичьими устройствами. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–3 Знаменск (Л-112).
6 | Восточные ЭС | ВЛ 110кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) | 2017-08-11 01:54 | 2017-08-11 01:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. В результате большого перепада температуры окружающего воздуха, образования конденсата на полимерной изоляции произошло перекрытие изоляции по конденсату. | На опоре № 228 фазы «В» выполнена замена полимерного изолятора.
7 | Городские ЭС | КЛ XIV-198 | 2017-08-04 07:32 | 2017-08-04 09:22 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. Пробой изоляции с однофазным КЗ на "землю". | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
8 | Городские ЭС | КЛ 1025-940 | 2017-08-09 09:05 | 2017-08-09 09:05 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Пробой изоляции с однофазным КЗ на "землю"ввиду предшествующего старого мех. повреждения. Виновник не установлен. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
9 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-47 Борисово Резервные защиты и АУВ Т-2 | 2017-08-01 21:00 | 2017-08-01 21:00 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления. Отказ без повреждения оборудования В ходе эксплуатации терминалов с функцией АУВ производства "Релематика" наблюдается дефект встроенных датчиков тока Электромагнитов включения и отключения. При превышении уставки тока (I = 0,6 А) в цепях электромагнита датчик тока срабатывает и действует, согласно логике работы, на отключение выключателя. Из-за дефекта датчиков тока, происходит их произвольное срабатывание, вне зависимости от наличия тока в цепи электромагнитов. Согласно данным терминала Резервных защит и АУВ Т-2 на датчике тока зафиксирована величин тока I = 18,1 А, что и привело к отключению В Т-2 110кВ. В журнале событий п.№1448 зафиксировано срабатывание датчика тока "ДТл ЭМО1" = 1 и одновременно отключение выключателя п.№ 1446-1447 "Откл. ЭМО1 ЭМО2" = 1. | Представителями "Релематика" произведено изменение в схеме работы защиты. Исключены из схемы встроенные датчики и произведен монтаж внешних датчиков тока, для восстановления полного набора защит и функций АУВ В Т-2 110 кВ.
10 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-34 | 2017-08-03 17:55 | 2017-08-03 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда разрушен опорный изолятор на опоре № 90, произошло перекрытие между проводом (фаза "А") и телом опоры с последующим обрывом провода в пролете опор №90-91. | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произведен внеплановый обход ВЛ 15-034 для выявления дефектов изоляции.
11 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-138 | 2017-08-03 17:58 | 2017-08-03 17:58 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Выполнение механизированных земельных работ сторонней организацией ООО "Сети строй" (выполнение земельных работ в охранной зоне КВЛ без согласования и без присутствия представителя эксплуатирующей организации). Механическое повреждение силового кабеля КВЛ 15-138 между опорой №34 и ТП 138-7 ковшом экскаватора "Бобкэт" гос.номер 01-36 КН | Оформлен акт на механическое повреждение КВЛ 15-138 с виновником (представителями виновной организации).
12 | Городские ЭС | КЛ XXX-523 | 2017-08-04 11:25 | 2017-08-04 11:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. Однофазное замыкание на "землю" | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
13 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-260 | 2017-08-20 23:15 | 2017-08-20 23:15 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Межфазное перекрытие через упавшую ветку на оптайке ВЛ 15-260 на участке между опорой №59 и ДР 4/260. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-260 для выявления дефектов изоляции.
14 | Городские ЭС | КЛ 253-915 | 2017-08-21 13:04 | 2017-08-21 13:04 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Междуфазное КЗ в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
15 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-40 | 2017-08-12 02:30 | 2017-08-12 02:30 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева росшего за пределами просеки, при падении дерева оборваны 3-х провода ВЛ 15-40 в пролете опор №69-70. | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произведен внеплановый обход ВЛ 15-40 для выявления дефектов изоляции.
16 | Городские ЭС | КЛ 203-231 | 2017-08-24 11:25 | 2017-08-24 11:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Однофазное КЗ на "землю" в результате старения изоляции | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
17 | Городские ЭС | КЛ 11-25 | 2017-08-21 16:10 | 2017-08-21 16:10 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Пробой изоляции с однофазным КЗ на "землю"ввиду старого, предшествующего мех. повреждения. Виновник не установлен. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
18 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-36 | 2017-08-12 09:20 | 2017-08-12 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произведен внеплановый обход ВЛ 15-36 для выявления дефектов изоляции.
19 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-211 | 2017-08-20 06:08 | 2017-08-20 06:08 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки упало дерево росшее за пределами просеки. Упавшим деревом оборваны 3 провода в пролете между опорами №108 - 109 основного транзита ВЛ 15-211 в труднодоступной местности (овраг). | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - произведен внеплановый обход ВЛ 15-211 для выявления дефектов изоляции.
20 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) | 2017-08-12 00:43 | 2017-08-12 00:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). Перекрытие грозовым разрядом шлейфа ВЧ заградителя на опоре №5а отпайки на ПС Авиационная ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125). | Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) для выявления дефектов изоляции.
21 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л–128) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л–127) | 2017-08-12 01:15 | 2017-08-12 01:15 | Воздействие на ЭУ птиц. Нарушение воздушной изоляции через тела (стаю) птиц на двухцепном участке ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л–128) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л–127). | Произведен внеплановый обход на двухцепном участке ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л–128) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л–127) для выявления дефектов изоляции.
22 | Западные ЭС | ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" ГЗ РПН Т-1 | 2017-08-25 21:20 | 2017-08-25 21:20 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки конструкции. Недостатки конструкции струйных реле используемых (применяемых) для защиты контакторных устройств РПН, размешенных вне бака трансформатора. В результате появления (воздействия) динамической струи масла, перетекающего (быстро перемещающегося) из бака Т-1 в сторону расширителя произошло срабатывание струйного реле РПН-УРФ 25/10, вызванное сотрясением трансформатора при включении устройств системы охлаждения. По анализу работы струйных реле установлено, что такие случаи происходили в различных сетевых организациях страны после многократных срабатываний РПН (РПН срабатывало около 60 раз в сутки). Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внешний осмотр трансформатора Т-1 и струйного реле РПН-УРФ 25/10 на ПС 110 кВ О-30 "Московская", проверен уровень масла в расширителе трансформатора Т-1, установлено отсутствие течи масла из бака Т-1.
23 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-08 | 2017-08-27 07:56 | 2017-08-27 07:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - произведен внеплановый обход ВЛ 15-08 для выявления дефектов изоляции.
24 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2017-08-23 08:12 | 2017-08-23 08:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза. )При прохождении грозового фронта произошло перекрытие грозовым разрядом между проводом фазы "C" и телом опоры №104 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-33 Красноборская(Л-122); О-33 Красноборская - О-19 Полеск (Л-155). | Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск (Л-122) для выявления дефектов изоляции.
25 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 2017-08-15 02:45 | 2017-08-15 02:45 | Воздействие на ЭУ птиц. Нарушение воздушной изоляции птицами между проводом (фазы "В") и телом опоры № 96 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139). | Проведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139).
26 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-13 Енино- О-31 Багратионовск (Л-143). | 2017-08-22 03:20 | 2017-08-22 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - произвден внеплановый обход ВЛ 110 кВ О–13 Енино - О–31 Багратионовск (Л-143) для выявления дефектов изоляции.
27 | Городские ЭС | КЛ XIX-1315 | 2017-08-28 19:00 | 2017-08-28 19:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Однофазное КЗ на "землю" по причине старения изоляции в следствии длитеной эксплуатации. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
28 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-3 Знаменск с отпайками (Л-112) | 2017-08-24 14:26 | 2017-08-24 14:26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. В результате осмотра ВЛ-112 на участке опор 220-260 дефектов обнаружено не было. При осмотре абонентской отпайки от опоры №246 на ПС О-33 Красноборская (владелец ООО "Лукойл") выявлены участки трассы заросшие древесно-кустарниковой растительностью, на которые произошло перекрытие при порывах ветра. | Направлено письмо зам. генерального директора - гл. инженеру АО "Янтарьэнерго" о необходимости информировать ООО "Лукойл" о ненадлежащем состоянии трассы отпайки ВЛ-112.
29 | Восточные ЭС Краснознаменский РЭС | ВЛ 15-326 | 2017-08-20 02:20 | 2017-08-20 02:20 | Воздействие на ЭУ птиц. Попадание птицы (аиста) между проводами ВЛ15-326. | 1. Произведен внеплановый осмотр ВЛ15-326 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ с целью их снятия после отлета птиц.
30 | Городские ЭС | КЛ 30-11 | 2017-08-31 15:40 | 2017-08-31 15:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Пробой изоляции ввиду развитие предшествующего механического повреждения. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
31 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская ОВ 110 кВ | 2017-08-23 14:11 | 2017-08-23 14:11 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Нарушение электрической изоляции между жилами контрольного кабеля от панели ДЗШ 110 кВ до панели КСЗ и АУВ ОВ-110. Повреждение имело характер замыкания между жилами кабеля, что привело к формированию прямой цепи на отключение выключателя ОВ-110кВ. | 1. Разработаны предложения по формированию профвосстановления оборудования РЗ, ПА и РА с целью недопущения сверхнормативной эксплуатации. 2. Произведена замена контрольного кабеля между панелью ДЗШ 110 кВ и панелью КСЗ и АУВ ОВ в рамках проходящей реконструкции ПС 110кВ О-51 Гвардейская (заложено проектом)
32 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная-330 В АТ-2 110 | 2017-08-16 15:15 | 2017-08-16 15:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Разрыв внутренней уплотняющей прокладки предохранительного клапана выключателя В АТ-2 110 кВ фаза "C". | Усилен контроль за выключателями типа ВМТ-110 Б и проведен инструктаж ответственному персоналу, уделяется особое внимание на их состояния при выполнении осмотров.
Сентябрь 2017
1 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 10-01 | 2017-09-02 12:23 | 2017-09-02 15:00 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Межфазное перекрытие (фаз "А" и "В") через ветку на опоре №200 ВЛ 10-01. | Произведен внеплановый обход ВЛ 10-01 для выявления дефектов изоляции.
2 | Городские ЭС | ТП-421 ВН КЛ 421-467 | 2017-09-02 06:58 | 2017-09-02 11:07 | Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения. Коммутационные перенапряжения. Междуфазное замыкание на секции шин 10 кВ | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
3 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-52 Светлый Т-33 | 2017-09-07 04:45 | 2017-09-07 07:55 | Перепады температур окружающего воздуха. Повышенная влажность ввиду близости морского побережья и других водоемов (в условиях влажного воздуха и высокого содержания солей в нем) в совокупности с перепадом температур с образованием конденсата. Перекрытие изоляции на «землю» с междуфазным замыканием (фазы "А" и "В") сборных шин 15 кВ от В Т-33 в сторону Р Т-33. Сопутствующая причина: Объект ПС 110 кВ О-52 Светлый на реконструкции соответственно ввиду выполняемых строительных и ремонтных работ состав воздуха имеет дополнительно повышенные значения влажности и содержания пыли. | 1. После замены Т-32 все присоединения 15 кВ сразу перевести на новое ЗРУ 15 кВ, шинный мост Т-33 15 кВ демонтировать и в соответствии с планом реконструкции смонтировать новый ввод Т-33 15 кВ в новое ЗРУ. 2. Рассмотреть дооборудование отопительными приборами (либо систем вентилирования воздуха) в целях уменьшения влажности на ПС 110 кВ О-52 Светлый.
4 | Городские ЭС | КЛ 274-288 | 2017-09-04 15:15 | 2017-09-04 15:50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. При производстве работ по обновлению дорожного покрытия, бордюров механически повредили КЛ с междуфазным к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
5 | Городские ЭС | КЛ 6-20 | 2017-09-06 15:50 | 2017-09-06 15:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. Пробой изоляции с однофазным замыканием на "землю" | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
6 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-241 | 2017-09-15 13:32 | 2017-09-15 17:30 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки.Упавшим деревом оборваны 3-и провода (фаз "А","В" и "С") ВЛ 15-241 в пролете опор №48-49. | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произвести внеплановый обход ВЛ 15-241 для выявления дефектов изоляции.
7 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-35 | 2017-09-18 07:20 | 2017-09-18 08:55 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки повалено дерево растущее за пределами просеки. Упавшим деревом оборван провод (фазы "А") в пролёте опор № 45-46 отпайки ВЛ 15-35 на участке от ОП 35-10 к ТП 35-6. | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произвести внеплановый обход ВЛ 15-35 для выявления дефектов изоляции.
8 | Западные ЭС | ВЛ 60 кВ О-52 Светлый – О-8 Янтарное I цепь с отпайками (Л 60-17) | 2017-09-18 13:39 | 2017-09-18 13:39 | Падение деревьев (веток) из-за ветра в результате воздействия ветровой нагрузкой повалено дерево, росшее за пределами просеки. Межфазное перекрытие (фаз "В" и "С") через ветки упавшего дерева в пролете опор №38-39 ВЛ 60 кВ О-52 Светлый – О-8 Янтарное I цепь с отпайками (Л 60-17). | 1. Провести согласование дополнительного финансирования и запланировать расчистку просеки (при необходимости расширение трассы) ВЛ 60 кВ О-52 Светлый – О-8 Янтарное I цепь с отпайками (Л 60-17). 2. Выполнить расчистку ВЛ 60 кВ О-52 Светлый – О-8 Янтарное I цепь с отпайками (Л 60-17) от деревьев растущих на краю просеки угрожающих падением на провода ВЛ.
9 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-35 | 2017-09-18 15:36 | 2017-09-18 18:26 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. При порывах ветра произошло падения дерева высотой 32-35 м из глубины лесополосы на провода фазы "B"и"С".Упавшим деревом оборваны 2-а провода (фазы "В" и "С") ВЛ 15-35 в пролёте опор № 3-4 отпайки к ТП 35-12. | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произвести внеплановый обход ВЛ 15-35 для выявления дефектов изоляции.
10 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-128 | 2017-09-18 12:00 | 2017-09-18 15:05 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева росшего за пределами просеки, межфазное перекрытие (фаз "А" и "В") через ветку в пролете опор №99 - 100 ВЛ 15-128. | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произвести внеплановый обход ВЛ 15-128 для выявления дефектов изоляции.
11 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная ПДЭ-2802 | 2017-09-19 15:32 | 2017-09-19 15:32 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта. Недостаток проекта: уход параметров (изменилась уставка срабатывания). По причине нарушение контактного соединения в токовом блоке Т105 ПДЭ-2802 ВЧЗ Л-127 на ПС 110 кВ О-53 Правобережная изменилась уставка срабатывания, что привело к излишнему срабатыванию ПДЭ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой ПС О-17 Рыбный порт (Л-127). | 1. Произвести изменение уставок ВЧЗ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) на ПС 110 кВ О-53 Правобережная по письму БРДУ Р12-б1-II-19-1629 от 26.09.2017. 2. Произвести замену блока Т105 в ПДЭ-2802 ВЧЗ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) на ПС 110 кВ О-53 Правобережная.
12 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 10-01 | 2017-09-18 15:03 | 2017-09-18 18:00 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузкой во взаимодействии с обильными проливными дождями повалено 2-а дерева в заповедной зоне Куршской Косы. Перекрытие через ветви 2-х упавших деревьев в пролете №276-277 ВЛ 10-01. | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произвести внеплановый обход ВЛ 10-01 для выявления дефектов изоляции.
13 | Восточные ЭС | ВЛ-110 кВ О-40 Чистые пруды - О-20 Озерск (Л-136) | 2017-09-08 23:47 | 2017-09-08 23:47 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. При порыве ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, с последующим ее падением на землю. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ и при необходимости разработаны мероприятия по предотвращению повторных срывов частей кровли с данного строения.
14 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | ВЛ 15-489 | 2017-09-03 08:05 | 2017-09-03 08:25 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта. Ложное срабатывание цепей РЗА с запретом АПВ. Отключение В ВЛ15-489 произошло в связи с электромагнитными помехами по входу отключения модуля управления выключателем RC-5. При замере срабатывания входа выяснили, что срабатывание происходит при напряжении 52В. При разработке принципиальных схем этот момент не был учтен. | Проведена послеаварийная проверка РЗА В ВЛ15-489 совместно со специалистами "Таврида Электрик".
15 | Восточные ЭС Гусевский РЭС |  | 2017-09-06 16:10 | 2017-09-06 16:46 | Невыявленные причины | 1. Проведен анализ отключения КЛ15-465 с целью установления причины отключения, проведены в/в испытания кабеля.
16 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-47 Борисово АУВ В Т-1 15кВ 3 с | 2017-09-24 18:49 | 2017-09-24 19:21 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления. Использование некачественных компонентов при производстве оборудования: несоответствующие компоненты не пригодны для дальнейшего использования и подлежат замене по гарантии представителями службы сервиса центра производства ООО "Релематика". Излишнее действие на отключение трансформатора Т-1: во время эксплуатации защит В Т-1 15кВ 3 секции произошёл внутренний отказ конденсатора в блоке логики Л2532 терминала ТОР-200В (неисправность блока возникла в результате внутреннего отказа конденсатора С29), что привело к нарушению в работе логики и излишнему действию на отключение трансформатора Т1 . | 1. На ПС 110 кВ О-47 Борисово после проверки специалистами службы сервиса СИиТТ ООО "Релематика" работоспособности блока в составе терминала согласно программе и методике приемо-сдаточных испытаний устройств ТОР-200 АИПБ.6561122.005И1 - произведен специалистам СРЗАиЭИ Западных ЭС усиленный внутренний контроль по приемке в эксплуатацию устройств ТОР-200 АИПБ.6561122.005И1. 2. На ПС 110 кВ О-47 Борисово произведен первый профилактический контроль цепей РЗА Т-1.
17 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-1 Центральная I цепь (Л-171) | 2017-09-19 15:32 | 2017-09-19 15:32 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Самовольная организация в охранной зоне в ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-1 Центральная I цепь (Л-171) пролет опор №3 - №4 несанкционированной свалки грунта, вывозимой с территории Прегольской ТЭС. Перекрытие безопасного расстояния между проводом фазы "С" ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-1 Центральная I цепь (Л-171) пролет опор №3 - №4 ВЛ-171 и поднятым кузовом грузового автомобиля. | 1. По мере приобретения дополнительных информационных плакатов, знаков безопасности, щитов - производится их установку в местах интенсивного ведения строительных работ. 2. В месте произошедшего ТН установлены дополнительные информационные знаки безопасности.
18 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-47 Борисово РЗА (ДЗТ) Т-1 | 2017-09-29 11:18 | 2017-09-29 11:18 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовленияИспользование некачественных компонентов при производстве оборудования: несоответствующие компоненты не пригодны для дальнейшего использования и подлежат замене по гарантии представителями службы сервиса центра производства ООО "Релематика".Во время эксплуатации основных защит Т-1 (ДЗТ) произошёл внутренний отказ микросхемы 1DA1 в блоке А3001 терминала ТОР 300 ДЗТ 500 108, что привело к нарушению в работе логики и излишнему действию на отключение трансформатора Т1 от ДЗТ. | 1. Проведен анализ состояния всех аналоговых и дискретных (входных и выходных) сигналов на их соответвие действительному значению. 2. Проведен первый профилактический контроль цепей РЗА Т-1.
19 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-04 | 2017-09-29 18:08 | 2017-09-29 18:51 | Перепады температур окружающего воздуха В результате перепада температур в условиях влажного морского климата вблизи водоемов произошло образование конденсата и нарушение электрической изоляции по поверхностному слою изоляции разрядников. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-04 для выявления дефектов изоляции и оборудования
20 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-047 | 2017-09-30 11:54 | 2017-09-30 15:30 | Воздействие на ЭУ птиц. Междуфазное перекрытие через тело птицы на опоре №67 отпайки к ТП 47-14. | Согласно мероприятий установленных письмом Минэнерго РФ №МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий":- произведен внеплановый обход ВЛ 15-47 для выявления дефектов изоляции.
21 | Городские ЭС | КЛ 421-467 | 2017-09-30 16:50 | 2017-09-30 17:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Междуфазное к.з. в следствии старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием эл.оборудования.
22 | Западные ЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная ТТ АТ-2. | 2017-09-04 10:48 | 2017-09-04 10:48 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации от начала эксплуатации 17 лет. В результате нарушения герметичности произошло снижение давления элегаза в фазе "В" ТТ АТ-2. | На ПС 330 кВ О-1 Центральная при следующем снижении давления элегаза на ТТ АТ-2 будет проведен инструментальный контроль.
23 | Восточные ЭС Гусевский РЭС | КЛ 15-425 | 2017-09-19 19:43 | 2017-09-19 19:56 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Ранее при строительстве газопровода на участке КЛ №11 было повреждение части оболочки кабеля (механическое сдавливание), по истечении времени на данном участке произошел пробой изоляции. | Проведен внеплановый осмотр КЛ 15-425 с целью проверки ведения несанкционированных земляных работ сторонними организациями и лицами.
24 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | КЛ6 кВ №102 | 2017-09-12 09:37 | 2017-09-12 09:55 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате порыва ветра произошел наброс ветки от придорожного дерева на провода ВЛ 6кВ. Междуфазное перекрытие проводов ВЛ 6кВ упавшей веткой. | Направлено письмо в службу, занимающуюся вопросами кронирования придорожных деревьев, о необходимости обрезки веток придорожных деревьев на участке дороги в районе ВЛ 6кВ от ТП-10.
Октябрь 2017
1 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-262 | 2017-10-03 00:36 | 2017-10-03 02:56 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Разрушение изоляторов в результате длительного использования Сопутствующая причина: воздействие ветровой нагрузки. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-262 для выявления дефектов изоляции.
2 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-226 | 2017-10-10 08:02 | 2017-10-10 08:42 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки повалено дерево растущее за пределами просеки. Междуфазное перекрытие через ветви упавшего дерева в пролете опор №140-141 ВЛ 15-226. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-226 для выявления дефектов изоляции.
3 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-148 | 2017-10-12 20:41 | 2017-10-12 22:58 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Упавшей веткой оборван провод фазы А в пролете опор №39-40 ВЛ 15-148 отпайки к ТП 148-12. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-148 для выявления дефектов изоляции.
4 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-137 | 2017-10-12 20:48 | 2017-10-12 22:43 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) В результате изменения свойств материалов от длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на ДР 2/137. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-137 для выявления дефектов.
5 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-49 Люблино яч. В ВЛ 15-100 | 2017-10-15 10:23 | 2017-10-15 11:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Перекрытие изоляции с междуфазным замыканием по поверхностному слою опорных изоляторов в ячейке В ВЛ 15-100 на ПС 110 кВ О-49 Люблино. | 1. Разработаны предложения по реновации оборудования ПС 110 кВ типа О с целью недопущения сверхнормативной эксплуатации. 2. Произведена замена поврежденного оборудования ячейки В Л 15-100 и проведены приемо-сдаточные испытания.
6 | Городские ЭС | КЛ XXX-523 | 2017-10-02 21:40 | 2017-10-02 22:07 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Междуфазное замыкание из-за старения изоляции. Срок службы КЛ - 59 лет. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
7 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская (Л-148) | 2017-10-17 16:28 | 2017-10-17 16:28 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Интенсивные строительно-монтажные работы ОАО "Автотор" вблизи (рядом) с охранной зоной КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148). Перекрытие по поверхностному слою подвесной гирлянды изоляторов между проводом ВЛ 110кВ Л-148 фазы "С" и телом опоры №19. | 1. Вручено предупреждение представителям ОАО "Автотор" о том, что строительная площадка ОАО "Автотор" находится рядом с охранной зоной ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) и о том, что строительной техникой ОАО "Автотор" при производстве строительных работ (строительство дорог) поднимается большое (недопустимое) количество пыли, влияющее на безаварийную работу Западных ЭС.
8 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 2017-10-23 16:56 | 2017-10-23 16:56 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Причиной отказа срабатывания реле КРБ-12 явился износ эл.оборудования (в эксплуатации с 1967г.): попадание металлической пыли в зазор магнитопровода выходного реле 7РП. При выполнении переключений по выводу в ремонт ТН-1 110 кВ и переводе цепей напряжения 110 кВ на резервный ТН (ТН-2 110 кВ) произошла потеря напряжения 110 кВ 1сек. (из-за плохого контакта в ключах перевода цепей напряжения). | 1. На ПС 110 кВ О-51 Гвардейская предусмотреть замену защит СВ 110 кВ на защиты выполненные на базе микропроцессорных устройств. 2 .Произведена замена поляризованного реле РП7 в блоке КРБ-12 при следующем (ближайшем) выводе СВ-110кВ.
9 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-42 Северная-110 | 2017-10-25 21:40 | 2017-10-25 22:36 | Воздействие на ЭУ животных. КЗ на землю (корпус трансформатора) со стороны 10 кВ Т-1, перекрытие через тело животного (кошки) ввода 10 кВ Т-1 фазы "В" на ПС 110 кВ О-42 Северная-110. | Произведен дополнительный осмотр сооружений (ограждений) ПС 110 кВ О-42 Северная-110 в целях предусмотрения мер по предотвращению проникновения животных.
10 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-37 | 2017-10-25 10:50 | 2017-10-25 12:20 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое повреждение при производстве механизированных земляных работ фирмой ООО "КёнигМелиоСтройПроект" в охранной зоне КВЛ 15-37, участок КЛ 15-37, повреждение защитной оболочки силового кабеля КЛ 15-37 ковшом экскаватора. | Произведен внеплановый обход КВЛ 15-37 для выявления дефектов изоляции.
11 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-026 | 2017-10-30 02:50 | 2017-10-30 03:50 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки. В результате падения дерева оборваны 2-а провода (фаз А и В) в пролете опор №1-2 ВЛ 15-26 отпайка к ТП 26-9. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-26 для выявления дефектов изоляции.
12 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-106 | 2017-10-30 11:15 | 2017-10-30 11:45 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Ветровой нагрузкой отломилась ветка с дерева, растущего за пределами просеки. Межфазное перекрытие через ветку (фаз "А" и "В") в пролетах опор №80-81 ВЛ 15-106. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-106 для выявления дефектов изоляции.
13 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-128 | 2017-10-30 11:46 |  | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево, растущее за пределами просеки. Упавшим деревом сломана опора №99 и оборваны 2-а провода (фаза В и С) ВЛ 15-128 в пролете опор №98 - 100. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-128 для выявления дефектов изоляции.
14 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская яч. КЛ 11-03 | 2017-10-28 12:20 | 2017-10-28 13:58 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. Нарушение электрической изоляции опорного изолятора в ячейке КРУ КЛ 11-03 10 кВ. | Проводены профилактические испытания опорных изоляторов ИО-10 по графику.
15 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134) | 2017-10-30 12:56 | 2017-10-30 12:56 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. На опоре 124 обнаружены следы перекрытия из-за попадания ветки с дерева извне охранной зоны. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134) с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий, при необходимости, для устранения выявленных недостатков.
16 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-4 Черняховск. В 110 Маяковская ТЭС №2 | 2017-10-05 14:57 | 2017-10-05 14:57 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета. При производстве монтажных работ предположительно персоналом подрядной организации на ПС 110 кВ О-4 Черняховск (заявка № 3165 СДТУ направления Балтийское РДУ – ПС 110 кВ О-4 Черняховск) был задет ключ перевода цепей напряжения, в связи с чем в цепях звезды ТН-2 возник неполнофазный режим. Отказ без повреждения оборудования | Проведен внеплановый инструктаж персоналу подрядной организации о соблюдении правил ОТ при производстве монтажных работ во вторичных цепях.
17 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–37 Лунино – О–6 Неман (Л-132) | 2017-10-31 15:28 | 2017-10-31 15:28 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. При порыве ветра произошел наброс ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–37 Лунино – О–6 Неман (Л-132) с целью определения ее состояния и составлением мероприятий, при необходимости, направленных на устранение выявленных нарушений.
18 | Городские ЭС | КЛ 11-15 | 2017-10-30 22:29 | 2017-10-31 00:37 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Пробой изоляции из-за старения изоляции | Усилен контроль за состоянием обрудования.
19 | Западные ЭС | КВЛ 110 кВ Северная 330 - Береговая с отпайками. | 2017-10-31 20:51 | 2017-10-31 20:51 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа. При строительстве кабельного перехода от опоры №40 до опоры №46 строительной организацией недостаточно затянуты крепления заземляющего спуска от ОПН 110 кВ, из-за чего в тёмное время суток было видно свечение на ОПН ф. А, В, С на опоре №46 (переходная опора с ВЛ на КЛ). | Проверено качество крепления наконечников КВЛ на переходах с ВЛ на КЛ на опорах № 40 и №46.
Ноябрь 2017
1 | Западные ЭС | ВЛ 110 О-1 Центральная – О–53 Правобережная (Л-127) ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | 2017-11-02 10:04 | 2017-11-02 10:04 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Обрыв шлейфа фазы «С» на опоре № 1а отпайки на ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) и повреждение ОПН 110 кВ фаза «С» на 2 секции 110 кВ ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт. | Проведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) для выявления дефектов изоляции.
2 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2017-11-06 16:40 | 2017-11-06 16:40 | Воздействие на ЭУ птиц. Нарушение воздушной изоляции птицами между проводом (фазы "А") и телом опоры № 125 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – О-14 Мамоново (Л-141). Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) для выявления дефектов изоляции.
3 | Городские ЭС | КЛ 6-05 | 2017-11-05 02:52 | 2017-11-05 04:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Междуфазное замыкание в следствии старения изоляции ( в работе с 1945 г.). | Усилен контроль за сотоянием оборудования.
4 | Городские ЭС | КЛ XXX-523 | 2017-11-06 02:50 | 2017-11-06 15:02 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа. Повреждена КЛ XXX-523 - повреждение в корешке соединительной муфты из-за дефекта монтажа. | Проведены практическое занятие с персоналом СЭЛ по монтажу соединительной муфты СТп-10-70/120.
5 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-3 Знаменск СВ-2 110 кВ (РЗА) | 2017-11-07 16:09 | 2017-11-07 16:09 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта. Отказ без повреждения оборудования. Ключи SA25 установлены согласно схемы (лист 10, 15) в соответствии с проектом по реконструкции панелей РЗА. Дублирование работы защиты Комплект РЗА №1 командой на Комлект РЗА №2 "Внешнее отключение" и наоборот привело к блокировке защит и не создало нормальные условия работы защиты. Установка ключа SA25 в соответствии с проектом не создало условий для правильной работы РЗА. | 1. Выведены из работы цепи действия ключей SA25 комплекта РЗА №1 и РЗА №2 ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск с отпайками (Л-112). 2. Произведено изменение уставок АУВ СВ-2 на ПС 110 кВ О-3 Знаменск.
6 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ ф.16 | 2017-11-09 21:30 | 2017-11-09 23:37 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). При вскрытии грунта обнаружен прожег оболочки на шейках 2-х муфт (СС-10, 1997 г. и 1983 г. ввод в эксплуатацию). | 1. Проведен анализ отключений Ф-16 с целью рассмотрения вопроса замены КЛ 6кВ Ф-16 в 2019-2020 г.г.
7 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2017-11-20 19:24 | 2017-11-20 19:24 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Обрыв провода в поддерживающем зажиме фазы «В» на опоре № 102 ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141). | Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) для выявления дефектов изоляции.
8 | Советский РЭС | КЛ 6 кВ ф.15 | 2017-11-12 19:19 | 2017-11-12 23:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. При вскрытии обнаружен прожег на шейке муфты КЛ Ф30-08. В результате перетока большой величины в сети 6кВ из-за повреждения абонентского Ф-18 произошел пробой муфты КЛ 6кВ Ф-15. | 1. Направлено письмом к собственникам Ф 6кВ №18 о необходимости ремонта кабельной линии.
9 | Городские ЭС | ТП-730 | 2017-11-21 04:45 | 2017-11-21 07:12 | Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения. - междуфазное замыкание ВН КЛ 730-704 в КТП-730. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
10 | Западные ЭС. Светловский РЭС | ВЛ 15-32 | 2017-11-27 21:35 | 2017-11-27 21:58 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Под воздействием ветровой нагрузкой отломилась ветка с дерева, растущего за пределами просеки. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-32 для выявления дефектов изоляции.
11 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-54 Гусев В 110 Маяковская ТЭС №1. | 2017-11-22 15:19 | 2017-11-22 15:19 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Во время выполнения работ по прокладке кабелей в кабельных лотках ОРУ-110кВ бригадой подрядной организации при закрывании крышек лотков был «зажат» бетонной крышкой контрольный кабель на участке от шкафа зажимов В-110кВ Маяковская ТЭС №1 в ОРУ-110кВ до привода выключателя 110кВ, в результате чего произошел контакт двух жил кабеля (плюс оперативного тока и цепи отключения ЭМ1), что привело к одностороннему отключению выключателя В 110 Маяковская ТЭС №1. | Проведен инструктаж персоналу АО СП "Энергосетьстрой".
12 | Западные ЭС. Светловский РЭС | ВЛ 15-101 | 2017-11-30 21:05 | 2017-11-30 23:16 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Падение дерева росшего за пределами просеки в результате воздействия ветровой нагрузки. Упавшим деревом оборван провод фазы "А" в пролете опор №29-2 -№29-3 отпайки к ТП 101-8. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-101 для выявления дефектов изоляции.
13 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 В ВЛ-146 | 2017-11-15 15:19 | 2017-11-15 15:19 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). В результате утоньшения прокладки на клапане подаче воздуха на ф. А выключателя В ВЛ-146, произошла утечка воздуха. | При производстве текущих ремонтов воздушных выключателей типа обращается повышенное внимание на состояние прокладки на клапане подачи воздуха.
14 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 В 110 Маяковская ТЭС №1 | 2017-11-10 23:57 | 2017-11-10 23:57 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета. Из-за неверной подстройки цепей ШОН в терминале АУВ выключателя В 110 Маяковская ТЭС №1 произошел отказ во включении В 110кВ Маяковская ТЭС. Оборудование не повреждалось. | При приемке в эксплуатацию оборудования ужесточен контроль параметров отстройки оборудования РЗА на соответствие НТД.
Декабрь 2017
1 | Западные ЭС.Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-200 | 2017-12-01 07:24 | 2017-12-01 10:18 | Падение деревьев (веток) из-за ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-200 для выявления дефектов изоляции.
2 | Западные ЭС. Гурьевский РЭС | ВЛ 15-033 | 2017-12-01 05:01 | 2017-12-01 07:51 | Падение деревьев (веток) из-за ветра.В результате воздействия ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-033 для выявления дефектов изоляции.
3 | Западные ЭС. Светловский РЭС | ВЛ 15-58 | 2017-12-06 21:51 | 2017-12-06 21:52 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации: старение изоляции. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-58 для выявления дефектов изоляции.
4 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-4 Черняховск (Т-1) | 2017-12-01 11:47 | 2017-12-01 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Обрушение снежной массы с конструкции ячейкового портала находящимся сверху в 10 метрах над ШР 6 и15кВ Т-1. | 1. При восстановлении нормальной схемы на ПС 110кВ О-4 Черняховск произведена проверка цепей защит Т-1. 2. При восстановлении нормальной схемы на ПС 110кВ О-4 Черняховск произведены внеплановое испытание Т-1. 3. Добавлены в раздел 2 должностной инструкции электромонтера по обслуживанию ПС О-4 Черняховск действия ДЭМ в случае неблагоприятных погодных условиях. 4.Добавлены в должностную инструкцию диспетчера предприятия ОДС в раздел "обязанности ДП при совмещении ДЭМ ПС О-4 Черняховск" действия при неблагоприятных погодных условиях. 5.Сведения о проведенных ТО и ремонтах внесены в паспорт трансформатора Т-1 (тип ТДТК- 2500/110-У1) ПС 110 кВ О-4 Черняховск. 6. Дополнена инструкция по охране труда электромонтера по обслуживанию ПС типа "О" и другая необходимая документация разделом "действия персонала при неблагоприятных погодных условиях".
5 | Городские ЭС | КЛ V-589 | 2017-12-05 06:00 | 2017-12-05 07:32 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Старение изоляции | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудованеия.
6 | Городские ЭС | ТП-855 (ТП-855 РУ-10 кВ II секция) | 2017-12-06 00:21 | 2017-12-06 01:24 | Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения. Коммутационные перенапряжения | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудованеия.
7 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ ПС Северная 330 – ПС Храброво | 2017-12-12 17:53 | 2017-12-12 18:08 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки конструкции. Низкое качество подвижного элемента клеммного соединения в шкафу основных защит (комплект основных защит / ДЗЛ) ВЛ 110 кВ Северная 330 - Храброво. | 1.При периодическом осмотре новых микропроцессорных УРЗА на ПС до проведения первого ТО производить контроль состояния цепей токова и напряженя защит по значениям на дисплее терминалов. 2.Произвести изменение конфигурации терминала. Вывести функции приёма-передачи команд в Комплекте РЗ ВЛ 110 кВ Северная 330 - Храброво на ПС 330 кВ Северная 330.
8 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-54 Гусев (В 110 Маяковская ТЭС №1) | 2017-12-01 13:00 | 2017-12-01 13:27 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. При строительно-монтажных работах подрядной организацией поврежден кабель между панелью АУВ В 110 Маяковская ТЭС №1 и панелью МКПА (не введена в эксплуатацию). | Проведен внеплановый инструктаж персоналу подрядной организации по теме "безопасность и технология монтажа КЛ".
9 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-54 Гусев (В ВЛ 15-420, В ВЛ 15-421, В КЛ 15-423, В КЛ 15-465, В ВЛ 15-466, В ВЛ 15-468, В КЛ 15-461, В КЛ 15-462, В ВЛ 15-464, В КЛ 15-469) | 2017-12-13 15:41 | 2017-12-13 15:50 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета. При проведении работ по прокладке кабеля по ОРУ 110кВ ПС О-54 Гусев был поврежден кабель (зажат плитами кабельного канала) вторичных цепей напряжения 110кВ от нового шкафа ТН 110кВ I секции до панели ТН 110кВ в ГЩУ Гусевской ТЭЦ. | Направлено требование в адрес руководства ЗАО "СП Энергосетьстрой" о проведении внепланового инструктажа производителю работ Козлову С.Н., нарушившему п. 5.9 ПОТ ЭЭ при производстве работ на ПС О-54 Гусев 13.12.2017г.
10 | Городские ЭС | КЛ 6-11 | 2017-12-17 02:14 | 2017-12-17 02:14 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Предположительно - старение изоляции. | Усилен контроль за состоянием электрооборудования.
11 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-54 Гусев (В 110 Маяковская ТЭС №1) | 2017-12-13 15:41 | 2017-12-13 16:46 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета. В результате повреждения кабеля вторичных цепей напряжения 110кВ от нового шкафа ТН 110кВ в ГЩУ персоналом подрядной организации. | Проведен инструктаж персоналу подрядной организации АО "СП Энергосетьстрой" по теме "правила безопасного производства работ при монтаже КЛ"
12 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–4 Черняховск – О–50 Междуречье с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-114) | 2017-12-14 14:29 | 2017-12-14 14:29 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ. При проведении опиловки деревьев в садоводческом обществе г. Черняховска произошел наброс ветки на провода ВЛ-114. | Проведена беседа в садоводческом обществе "Дачное" г. Черняховска о безопасности производства работ вблизи охранной зоны ЛЭП.
13 | Западные ЭС. Гвардейский РЭС | ВЛ 15-134 | 2017-12-23 22:03 | 2017-12-23 22:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (износ): потеря механической прочности провода. Сопутствующая причина: неблагоприятные атмосферные воздействия - влияние морского климата вблизи побережья во взаимодействии со знакопеременными ветровыми нагрузками. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-134 для выявления дефектов изоляции.
14 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–29 Чкаловск (Л-125) | 2017-12-24 00:03 | 2017-12-24 17:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушения в сетях абонента АО "РЭК": перекрытие между шлейфом провода фазы А и телом опоры №1 КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) в результате воздействия больших токов КЗ в последствии произошло ослабление крепления грозотроса в плашке поддерживающего зажима грозотроса на опоре №5а вызвавших провисание грозотроса в пролетах опор №5А-5 и опора №1 КВЛ с приближением на недопустимо близкое расстояние грозотроса к проводу фазы А в пролете опор №5а - 5 и возникновением перекрытия между грозотросом и проводу фазы А в пролете опор №5а - 5. | Проведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайками на ПС Авиационная (Л-125).
15 | Западные ЭС. Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-49 | 2017-12-24 00:57 | 2017-12-24 01:23 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-49 для выявления дефектов изоляции.
16 | Западные ЭС. Светлогорский РЭС | ВЛ 15-169 | 2017-12-24 02:46 | 2017-12-24 06:22 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)зменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (износ): потеря механической прочности провода. Сопутствующая причина: неблагоприятные атмосферные воздействия - влияние морского климата вблизи побережья во взаимодействии со знакопеременными ветровыми нагрузками. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-169 для выявления дефектов изоляции.
17 | Западные ЭС. Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-209 | 2017-12-23 21:40 | 2017-12-23 22:37 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки ВЛ 15-209. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-209 для выявления дефектов изоляции.
18 | Западные ЭС. Светловский РЭС | ВЛ 15-58 | 2017-12-24 03:18 | 2017-12-24 04:39 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (износ): потеря механической прочности провода. Сопутствующая причина: неблагоприятные атмосферные воздействия - влияние морского климата вблизи побережья во взаимодействии со знакопеременными ветровыми нагрузками. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-58 для выявления дефектов изоляции.
19 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-7 Приморск (Т-2) | 2017-12-25 02:10 | 2017-12-28 15:00 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание (наброс) посторонних предметов (ветки) на шинный мост 15 кВ Т-2. | Выполнены мероприятия по реконструкции ПС 60 кВ О-7 "Приморск" с заменой устаревшего оборудования по напряжению 60 кВ и установке и переводу на напряжение 110 кВ.
20 | Западные ЭС. Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-216 | 2017-12-23 22:30 | 2017-12-24 01:16 | Воздействие на ЭУ животных. Воздействие животных: бобрами подточено дерево росшее за пределами просеки. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-216 для выявления дефектов изоляции.
21 | Городские ЭС | КЛ 339-351 | 2017-12-26 11:45 | 2017-12-26 12:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Предположительно старение изоляции. | Усилен контроль за сотоянием оборудования.
22 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками | 2017-12-22 11:00 | 2017-12-22 11:00 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате раннего длительного воздействия ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор 174-175. | 1. Произведен внеплановый осмотрВЛ 110кВ О-3 Знаменск - Таллаховская ТЭС с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
23 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС- Советск-330 №2 | 2017-12-24 04:08 | 2017-12-24 04:08 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате ранее проходившего штормового ветра произошел наброс ветки на провода ВЛ опоры №78. | Проведен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 110кВ Таллаховская ТЭС - Советск-330 №2 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
24 | Восточные ЭС. Большаковский РЭС | ВЛ 15-344 | 2017-12-24 11:45 | 2017-12-24 12:45 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате прохождения штормового ветра произошло падение дерева в пролете опор 33-34 ВЛ15-372. | 1. Произвден внеплановый послеаварийный обход ВЛ15-344 с отпайками с целью определения состояния ВЛ и принятием мер к устранению выявленных нарушений.
25 | Восточные ЭС. Краснознаменский РЭС | ВЛ 15-330 | 2017-12-24 11:48 | 2017-12-24 12:55 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате прохождения штормового ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Выполнен послеаварийный внеплановый осмотр ВЛ15-330 с целью определения ее состояния и устранением выявленных замечаний.
26 | Восточные ЭС. Краснознаменский РЭС | ВЛ 15-375 | 2017-12-25 17:30 | 2017-12-25 17:30 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Касание проводов ВЛ ветками упавшего дерева. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-375 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
27 | Западные ЭС | В-69 (Выключатель) | 2017-12-23 22:18 | 2017-12-24 01:53 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)Старение изоляции: изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Секционный выключатель СВ 15 кВ на ПС В-69 - масляный, марки SCI 1-20/630/350-МАА, , выпущен в 1984 г. | Проведен ремонт усилен контроль за состоянием электрооборудования.