Приложение к Поручению № 59/0615

Техническое задание на поставку продукции.

- Общие требования.

  - Закупка продукции: железобетонные изделия.

- Обязательные требования.

  - Доставка продукции осуществляется поставщиком в адрес Заказчика – г. Калининград, ул. Красносельская, 83;

  - Продукция должна соответствовать техническим требованиям п. 4.

  - Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее I квартала 2015 года, и ранее неиспользованной

  - Планируемая (предельная) цена закупки составляет 4 993 000 руб. с НДС;

  - В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку до места поставки;

  - Срок поставки: до 31.12.2015 года по заявке покупателя, в течение 5 календарных дней с даты получения заявки продавцом.

  - Оплата – безналичный расчет, оплата производится в течение 120 дней с момента поставки и оформления документов по каждой поставленной партии;

  - Гарантия на продукцию - не менее 5 (пяти) лет

  - Замена некачественной продукции в течение 15 дней после письменного уведомления Поставщика

  - Продукция должна иметь заверенные  участником копии актов аттестации экспертных заключений), подтверждающих аттестацию продукции согласно Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «Россети» (данные документы необходимо представить в составе заявки на участие в закупочной процедуре).

  - Продукция должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в РФ, либо документ его заменяющий.

  - Качество продукции должно подтверждаться сертификатом соответствия, паспортом качества, протоколом сертификационных испытаний

  - В комплект технической документации должны входить: протокол сертификационных испытания опор на прочность, жесткость, трещиностойкость; протокол испытания бетона, используемый в производстве стоек СВ на морозостойкость, водонепроницаемость, прочность на сжатие; паспорта (с параметрами производителя) на используемый цемент, щебень.

  - Маркировка, выполненная на русском языке, должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном месте, и должна сохраняться весь срок службы опоры. Каждая деталь опоры должна иметь штамп с маркировкой, в которой указывается изготовитель, длина опоры, номер партии и дата изготовления.

  - Продукция должна быть рассчитана на возможность эксплуатации в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 (тридцати) лет.

  - При подаче документов на участие в закупочной процедуре участник должен предоставить гарантийное письмо завода изготовителя продукции о возможности поставки продукции по каждому наименованию, в срок, указанный в закупочной документации.

- Перечень и  объемы  закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка СВ 110-2-2а (СВ 110-5,0) | 250 шт. |
| 2 | Стойка СВ 95-3 | 480 шт. |

## 4. Технические требования к закупаемой продукции:

4.1.  Вибрированные стойки для опор ЛЭП (0,4-15 кВ)

| Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм |  |  |  |  | Объем ед., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | t | h | h1 |  |
| СВ 95-3 | ТУ 5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 | 9500 | 50 | 45 | 75 | 50 | 0,3 |
| СВ 110-2-2а (СВ 110-5,0) | ТУ 5863-002-00113557-94 (ТУ 5863-007-00113557-94 Серия 24.7759) | 11000 | 65 | 80 | 85 | 75 | 0,45 |

    - Стойки железобетонные для опор ВЛ 0,4 кВ: СВ 95-3

| 1 | Продукция соответствует ТУ 5863-007-00113557-94 и рабочим чертежам ОАО «РОСЭП» Apx.№ 20.139. шифр 24.7759. |
| --- | --- |
| 2 | Длина 9,5 м., масса стойки - 0,75 т |
| 3 | Расчетный изгибающий момент 30 (3,0) кНм (тс*м) |
| 4 | Марка бетона по водонепроницаемости - W6 |
| 5 | Марка бетона по морозостойкости – F150-200 |
| 6 | Класс бетона по прочности на сжатие - В30 |
| 7 | Характер наполнителя - гранитный щебень, фракция наполнителя - 5-20, марка наполнителя по прочности 1000-1400. |
| 8 | Конструкция железобетонной стойки имеет надежный универсальный контакт для присоединения переносных заземлений. |
| 9 | Арматура стойки заземлена вся. Количество заземляющих спусков - 4 шт. |
| 10 | Заземление опоры обеспечивает требование ПУЭ (30 Ом) в населенной местности для большинства грунтов. |
| 11 | Надежная приварка нижнего заземляющего выпуска выполняется в двух местах к стали класса А-1 |
| 12 | Стойки изготовлены с применением напрягаемой арматуры AT-800, (АТ-1000) |
| 13 | В верхнем и нижнем торцах стоек — наличие металлических пластин приваренных к рабочим стержням арматуры, после распалубок стоек, обеспечивающих заземление всей арматуры. |
| 14 | Установленный срок службы - не менее 30 лет. |
| 15 | Гарантийный срок службы -5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию |
| 16 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ИСО9001. |
| 17 | Наличие положительного заключения аттестационной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» |

    - Стойки железобетонные для опор ВЛ 6-10 кВ: СВ 110-2-2а (СВ 110-5,0)

| 1. | Продукция соответствует ТУ 5863-002-00113557-94 (ТУ 5863-007-00113557-94) и рабочим чертежам ОАО «РОСЭП» №ЛЭП00.10. шифр 24.7759. |
| --- | --- |
| 2. | Длина 11 м., масса стойки 1,125 т |
| 3. | Расчетный изгибающий момент 5 (5) кНм (тс*м) |
| 4. | Марка бетона по водонепроницаемости - W6 |
| 5. | Марка бетона по морозостойкости - F200 |
| 6. | Класс бетона по прочности на сжатие - ВЗО |
| 7. | Характер наполнителя - гранитный щебень, фракция наполнителя - 5-20, марка наполнителя по прочности 1400 |
| 8. | Конструкция железобетонной стойки имеет надежный универсальный контакт для присоединения переносных заземлений. |
| 9. | Арматура стойки заземлена вся. Количество заземляющих спусков — 4 шт. |
| 10. | Заземление опоры обеспечивает требование ПУЭ (30 Ом) в населенной местности для большинства грунтов. |
| 11. | Надежная приварка нижнего заземляющего выпуска выполняется в двух местах к стали класса A-I. |
| 12. | Стойки изготовлены с применением напрягаемой арматуры АТ-800 (АТ-1000) |
| 13 | В верхнем и нижнем торцах стоек - наличие металлических пластин приваренных к рабочим стержням арматуры, после распалубок стоек, обеспечивающих заземление всей арматуры. |
| 14 | Установленный срок службы - не менее 30 лет. |
| 15. | Гарантийный срок службы -5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию |
| 16. | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ИСО9001. |
| 17. | Наличие положительного заключения аттестационной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» |

- В случае если в настоящей закупочной документации есть указание на товарный знак, участник вправе предложить аналог продукции, полностью соответствующий техническому заданию или превосходящий его по качеству

- Критерий оценки заявок.

- Цена договора

Технический директор

ОАО «Янтарьэнергосервис»                                                                           Ю.И. Лукьянец