## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2016 году по границам территориальных зон деятельности АО "Янтарьэнерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 №996, от 17.10.2015 №1114, от 10.06.2016 №525).
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обепечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время отключения (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время включения (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2016
1 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-35 Космодемьянская - О-1 Центральная с отпайкой на ПС 110 кВ О-2 Янтарь (Л-118) | 2016-01-05 19:54 | 2016-01-05 19:54 | Воздействие посторонних лиц и орг. Интенсивные строительно-монтажные работы ОАО "Автотор" в охранной зоне Л-118 в пролете оп.65-69. | 1. Проведена чистка изоляции в пролетах оп.65-69 (при необходимость увеличить количество изоляторов).2. Произведена фотофиксация загрязнения пылью изоляции ВЛ. 3. Выдано предписание ОАО "Автотор" о правилах работы в охранной зоне ВЛ 110кВ и необходимости снижения интенсивности строительно-монтажных работ.
2 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-41 | 2016-01-08 08:32 | 2016-01-08 11:10 | Прочие воздействия природных явлений. Атмосферное воздействие осадков (налипание мокрого снега). В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ произошли: обрыв провода и повреждение изолятора ВЛ 15 кВ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-41 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-67 | 2016-01-09 11:49 | 2016-01-09 13:32 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). В результате окисления при перенапряжении в месте соединения произошел нагрев и отгорание шлейфа. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-67 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений
4 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-71 | 2016-01-09 12:30 | 2016-01-09 13:44 | Воздействие на ЭУ животных - бобрами повалено (подточено) дерево растущее за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-71 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушенийн
5 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС)+B15:B19G15B15:B21B15:B21B15:B22B15:B23G15B15:B21B15:B24 | ВЛ 15 кВ 15-35 | 2016-01-09 18:04 | 2016-01-09 19:28 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ - Воздействие посторонних лиц (наброс). Отгорание шлейфа на оп №50 отпайки от ОП 35-1 к ТП 49-9 в результате возникшего перенапряжения (наброс на отпайке к ТП 35-16 от опоре №11). | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. С целью информирования населения и недопущения вандального повреждения ЭУ (в т.ч. набросов на провода ВЛ) установлены в местах пересечения с дорогами предупреждающие таблички "Охранная зона" и развешены (обновлены) в установленных местах (досках объявлений и местах большего скопления народа) предупреждающие плакаты (утвержденные комплексной программой по снижению рисков и травматизма персонала и сторонних лиц на объектах ОАО "Янтарьэнерго" на период 2014-2017).
6 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ПС О-39 Ладушкин В Т-1 15 кВ | 2016-01-03 09:40 | 2016-01-03 10:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Отказ в отключении ВМ 15-227 при КЗ на ВЛ 15-227 по причине неисправности комплекта МТЗ ВЛ 15-227. Отсутствие блокировки 1 ступени ЛЗШ 1 секции 15 кВ из-за несрабатывания МТЗ ВЛ 15-227: - при осмотре комплекта МТЗ ВЛ 15-227 был обнаружен плохой контакт в месте пайки провода к катушке реле времени РВ, контакт которого и участвует в цепи блокировки ЛЗШ, что и привело к отказу МТЗ ВЛ 15-227. | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-227 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Выполнена проверка МТЗ ВЛ 15кВ на предмет качества контакта в месте пайки провода к катушке реле времени РВ, контакт которого и участвует в цепи блокировки ЛЗШ.
7 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-80 | 2016-01-03 01:04 | 2016-01-03 02:17 | Прочие воздействия природных явлений. Атмосферные воздействия: налипание мокрого снега. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ15-80 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
8 | Городские ЭС | ТП-389 Ячейка РТ-2 | 2016-01-03 18:25 | 2016-01-03 19:25 | Прочие нарушения. Коммутационные перенапряжения в эл. сети 10 кВ. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
9 | Городские ЭС | КЛ 10-28 | 2016-01-10 00:28 | 2016-01-10 00:28 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Выполнен ремонт КЛ 10-28. Усилен контроль за состоянием оборудования.
10 | Городские ЭС | КЛ 12-03 | 2016-01-11 23:18 | 2016-01-11 23:18 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Выполнен ремонт КЛ 12-03.Усилен контроль за состоянием оборудования.
11 | Городские ЭС | КЛ III-114 (6 кВ) | 2016-01-14 10:40 | 2016-01-14 12:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Выполнен ремонт КЛ III-114. Усилен контроль за состоянием оборудования.
12 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-15 Нестеров ОПН Т-1 110 кВ Ф "В" | 2016-01-25 23:27 | 2016-01-25 23:27 | Дефекты (недостатки) изготовления. Не качественное литье верхнего фланца ОПН. | 1. Произведена замену трех ОПН 110 Т-1. 2. При проведении ремонтов ОПН-110 данного типа проводится тщательный осмотр на предмет раннего выявления дефектов, указанных в акте.
13 | Западные ЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная 1 с 330 кВ | 2016-01-30 14:38 | 2016-01-30 14:38 | Износ оборудования. Излом опорного изолятора у основания фарфорового тела в месте соединения с фланцем. | Произведена замена опорного изолятора.
14 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная 330 ТН-2сш 110 кВ | 2016-01-08 15:49 | 2016-01-08 15:49 | Износ оборудования. Повреждение уплотнения масломерного стекла (капельная течь масла) ТН-2сш 110 кВ в следствии старения уплотнительного резинового кольца. | Внесен в производственную инструкцию по организации и проведению осмотра оборудования и устройств РЗА ПС 110-330 кВ дополнительный пункт: - при осмотре маслонаполненных ТН уделять особое внимание местам возможного появления течи масла.
15 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-63 | 2016-01-02 10:48 | 2016-01-02 10:48 | Атмосферные воздействия осадков (налипание мокрого снега). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-63
16 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-225 | 2016-01-05 23:42 | 2016-01-05 23:42 | Налипание мокрого снега.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-225
17 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-54 Гусев – О-37 Лунино (Л-102). | 2016-01-12 12:36 | 2016-01-12 12:36 | Перекрытие изоляционного расстояния между шлейфом на опоре и траверсой опоры № 158 при пролете птицы между проводом шлейфа и траверсой опоры.Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеплановый обход ВЛ-102 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
18 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС0 | ВЛ 15кВ 15-153 | 2016-01-19 21:29 | 2016-01-19 21:29 | Атмосферные воздействия осадков: налипание мокрого снега.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-153
19 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-224 | 2016-01-28 01:40 | 2016-01-28 01:40 | Воздействие птиц.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-224
Февраль 2016
1 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-138 | 2016-02-01 21:00 | 2016-02-01 21:37 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Ветровой нагрузкой отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | 1. При обнаружении подгнивших, поврежденных деревьев угрожающих падением на ЛЭП (рядом с охранной зоной ВЛ), ставится в известность администрация о необходимости спиливания указанных деревьев (или о необходимости формирования крон меньших размеров). 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино (Л-141) | 2016-02-02 15:12 | 2016-02-02 15:12 | Износ оборудования. Естественный износ, старение: деградационный отказ РЗА вызванный естественными процессами старения, изнашивания, коррозии и усталостью металла.Эксплуатация оборудования сверх нормативного ресурса. | Произведена замену реле РТ-40/0,2.
3 | Городские ЭС | КЛ А(772-737) | 2016-02-03 10:15 | 2016-02-03 10:45 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ с применением землеройной техники. Работы по отрывке траншеи велись персоналом ООО "КПД Калининград" без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8).2. При отказе в возмещении ущерба во внесудебном порядке подготавливаются материалы для предъявления претензии виновной стороне. Подается исковое заявление в суд. 3. Ежемесячно информирмируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
4 | Городские ЭС | КЛ А(XXXV-614) | 2016-02-03 20:20 | 2016-02-03 21:45 | Износ оборудования. Разгерметизация вследствии коррозии свинцовой оболочки кабеля в месте спайки с шейкой соединительной ремонтной муфты. При увлажнении бумажной изоляции кабеля произошел ее электрический пробой с междуфазным замыканием. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
5 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино (Л -141) | 2016-02-06 22:08 | 2016-02-06 22:08 | Воздействие животных: бобрами подточено дерево росшее за пределами просеки. | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино (Л -141) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Выполнена расчистка трассы ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино (Л -141) в пролете опор №95-96 от деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
6 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О- 34 Правдинск Т-1, Г-1 | 2016-02-13 04:28 | 2016-02-13 04:28 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции: пробой изоляции с замыканием на землю. | Произведен внеочередной осмотр концевых муфт оставшихся в работе КЛ 6 кВ Г-1 с последующим испытанием повышенным напряжением.
7 | Городские ЭС | КЛ 432-471 | 2016-02-15 03:55 | 2016-02-15 05:54 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции. Эл. пробой изоляции. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
8 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская СВ-110 кВ | 2016-02-18 05:52 | 2016-02-18 05:52 | Дефекты (недостатки) изготовления. При проведении после аварийной проверки терминала ШЛ 2606.19 установлено, что команда, сформированная датчиком постоянного тока в цепи второго электромагнита отключения (ЭМО2) послужила причиной отключения СВ-110 кВ и автомата оперативного тока SF3 «Питание ЭМО 2». Дефект (недостаток) изготовления датчика постоянного тока ЭМО2 признан заводом-изготовителем и рекомендовано вывести из работы. | В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя ООО ИЦ "Бреслер" выведен из работы датчик постоянного тока ЭМО2 (аналоговый вход IЗ в терминале ШЛ 2606.19).
9 | Восточные ЭС (Черняховский РЭС) | ВЛ 15-482 В-72 ТТ Ф"В" ВЛ 15-482 | 2016-02-14 19:20 | 2016-02-14 21:40 | Перепады температур окружающего воздуха. Резкие перепады температуры окружающего воздуха: ночью -7 гр. С, днем +8 гр.С, привели к образованию конденсата, увлажнению изоляции ТТ, снижению изоляционных свойств главной изоляции, повреждению ТТ. | Произведена замена поврежденного ТТ в ячейке В ВЛ 15-482.
10 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156) | 2016-02-24 13:51 | 2016-02-24 13:51 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Наброс проволоки посторонними лицами на провод Ф"А" ВЛ. | Через СМИ проводится разъяснительная работа с населением о необходимости сохранности электроустановок и о последствиях при попадании людей под действие электрического тока.
11 | Городские ЭС | КЛ 187-188 | 2016-02-20 10:35 | 2016-02-20 12:33 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ с применением землеройной техники. Работы по отрывке траншеи для врезки в дренажную канализацию велись частным лицом без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1.Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 2.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
12 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-200 | 2016-02-28 14:36 | 2016-02-28 15:40 | Вырубка деревьев сторонними лицами. Воздействие посторонних лиц: сторонними лицами подпилено дерево растущее за пределами просеки, упавшее в сторону ВЛ. | 1. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2.Подано заявление в правоохранительные органы.
13 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин Т-2 | 2016-02-22 19:30 | 2016-02-22 19:30 | Износ оборудования. Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации: окисление контактной пластины аппаратного зажима. Нагрев контакта аппаратного зажима ошиновки Т1 со стороны 15кВ. | Выполнен тепловизионный контроль состояния болтовых соединений шлейфов на ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин.
14 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-30 Московская с отпайками (Л-115) | 2016-02-03 06:44 | 2016-02-03 06:44 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка на дереве растущем за пределами ОРУ 110 кВ ПС О-30. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Март 2016
1 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 2016-03-06 19:35 | 2016-03-06 19:35 | Дефекты (недостатки) конструкции. Не качественное изготовление верхнего полимерного слоя, что приводит при длительной эксплуатации к растрескиванию полимерного состава. | В многолетних графиках ремонтов ВЛ предусмотрена замена изоляторов типа ЛП-70/110 на подвесные стеклянные изоляторы.
2 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КЛ 15 кВ 15-354 | 2016-03-04 16:00 | 2016-03-04 17:00 | Производство несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ субподрядной организацией "Самстрой" (генподрядчик "Октан сервис"). | Оформлены установленным порядком с виновником субподрядной организацией "Самстрой" (генподрядчик "Октан сервис") акт на механическое повреждение кабельных линий: КЛ 15-353 и КЛ 15-354.
3 | Городские ЭС | ТП-164, ячейка ВН КЛ 164-855 | 2016-03-08 15:14 | 2016-03-08 15:14 | Воздействие на ЭУ животных. Попадание животного (кошка). | У подрядных МНО принимаются выполненные работы только при выполнении ими технических мероприятий по недопущению животных в помещения энергообъектов (заделка технологических отверстий в строительной части).
4 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская шинный мост 15 кВ Т-2. | 2016-03-13 12:10 | 2016-03-13 12:10 | Недостатки эксплуатации. Из-за внешнего К.З. на ВЛ 15-134 (более 1 кА) произошел динамический удар, что привело к сближению шинного моста 15 кВ Т-2 фаз "А" "В", в результате чего произошло срабатывание ДЗТ Т-2. | Увеличено междуфазное расстояние между проводами фаз «А» и «В» шинного моста 15 кВ.
5 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-134 | 2016-03-13 12:10 | 2016-03-13 13:21 | Износ оборудования. Естественный износ: изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-134 и элементов ТП с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
6 | Городские ЭС | КТП-459 предохранитель ВН | 2016-03-16 00:15 | 2016-03-16 00:55 | Дефекты (недостатки) изготовления. Разрушились два ПКТ | Произведятся замеры электрического сопротивления высоковольтных предохранителей перед установкой.
7 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-213 | 2016-03-18 17:24 | 2016-03-18 18:38 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-213 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
8 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-81 | 2016-03-27 10:25 | 2016-03-27 11:32 | Воздействие на ЭУ птиц | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-81 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
9 | Городские ЭС | КЛ 311-706 | 2016-03-24 12:00 | 2016-03-24 13:48 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Прямое механическое повреждение. Работы по выполнению прокола под водопровод велись персоналом МУП КХ «Водоконал" по согласованному проекту и с вызовом представителя ГЭС. | Осуществляется надзор за соблюдением требований ПУЭ при производстве работ по прокладке, реконструкции и ремонту кабельных линий.
10 | Городские ЭС | КЛ 22-615 | 2016-03-22 13:33 | 2016-03-22 14:55 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «Региональная газовая компания» без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен во внесудебном порядке без составления акта на мех. повреждение. | 1.Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 2.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 3.Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
11 | Городские ЭС | КЛ 187-188 | 2016-03-20 19:20 | 2016-03-20 20:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции. | Проведен ремонт оборудования. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
12 | Городские ЭС | КЛ 12-28 | 2016-03-13 23:46 | 2016-03-14 00:38 | Износ оборудования. Развитие дефекта, полученного при механическом повреждении в ходе земляных работ с применением землеройной техники не менее трех лет назад. Работы велись персоналом неустановленной принадлежности без согласования с ГЭС и без вызова его представителя. | 1.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2.Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий.
13 | Городские ЭС | КЛ 167-тяг.7 | 2016-03-12 10:39 | 2016-03-12 10:39 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи под вынос абонентских силовых кабелей с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «Мироздание» (прораб Домарецкий А.А.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Направить письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2.При отказе в возмещении ущерба во внесудебном порядке подготовить материалы для предъявления претензии виновной стороне. Подать исковое заявление в суд. 3.Ежемесячно информировать пресс-службу АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилить надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не оставлять без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5.Выдавать разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускать использования спец. техники.
14 | Городские ЭС | КЛ 30-39 | 2016-03-11 13:58 | 2016-03-11 13:58 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. Прямое механическое повреждение. Работы по прокладке телефонной канализации с применением ручного ударного инструмента (лом) велись персоналом ООО "ТИС-ДИАЛОГ" (прораб Мастаченко Д.О.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2.Возмещен ущерб во внесудебном порядке. 3.Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5.Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
15 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-20 Озерск –О-40 Чистые Пруды (Л-136) ПС 110 кВ О-20 Озерск | 2016-03-25 10:20 | 2016-03-25 11:10 | Воздействие на ЭУ птиц. Наброс проволоки на провода ВЛ 110 кВ О-40 Чистые Пруды – О-20 Озерск (Л-136), предположительно, птицей (аистом). Износ оборудования. СВ 110 кВ не отключился из-за микротрещины прижимной шайбы (усталость материала, длительный срок эксплуатации) на клеммной сборке панели АУВ СВ 110 кВ | Разработаны мероприятия по выявлению не плотного контакта на клеммных сборках (микро-трещин прижимных шайб) при выполнении ТО в цепях РЗА. При очередном ТО РЗА на ПС 110 кВ 0-20 Озерск проведена проверка защит со снятием всех характеристик.
16 | Городские ЭС | КЛ 12-35 | 2016-03-28 17:28 | 2016-03-28 18:28 | Износ оборудования. Развитие старого дефекта монтажа муфты. | Проведен ремонт оборудования.
17 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ПС О-47 110 кВ Борисово Устройства РЗА и ПА | 2016-03-29 17:03 | 2016-03-29 17:08 | Несвоевременное выявление дефектов. Излишнее (ложное) срабатывание РЗА (ТОР 200В) в результате ошибок при расчете уставок. | Направлено письмо (запрос) в Центральную службу РЗА по корректировке выдержки времени ЛЗШ 15 кВ и проведено изменение на устройствах РЗА ПС 110 кВ О-47 Борисово.
18 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-20 Озерск –О-40 Чистые Пруды (Л-136) Устройства РЗА | 2016-03-31 07:07 | 2016-03-31 07:07 | Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети.Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Отключение Т-1 на ПС О-40 от возникшего износа физических свойств материала (алюминий) контрольного кабеля, что привело к снижению чувствительности и излишнему срабатыванию ДЗТ.Срыв резьбы затяжного винта зажимов накладки Н-1 "Ввод АПВ СВ-110", что привело к отсутствию контакта, разрыву цепи и несрабатыванию СВ-110 кВ. | Проверены токовые цепи ТТ 110 кВ Т-1,ТТ 15 кв Т-1 со снятием всех необходимых характеристик при очередном обслуживании РЗА. 2.При осмотрах и переключениях в цепях РЗА на ПС оперативным персоналом проверяется состояние резьбы затяжных винтов зажимов накладок, при необходимости производится немедленная замена накладок.
19 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122, Л-155) | 2016-03-03 07:55 | 2016-03-03 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122, Л-155) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
20 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - О-51 Гвардейская (Л-157) | 2016-03-13 08:26 | 2016-03-13 08:26 | Воздействие на ЭУ птиц | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - О-51 Гвардейская (Л-157) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
21 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск | 2016-03-04 00:40 | 2016-03-04 00:40 | Дефекты (недостатки) конструкции - В комплекте 2 обнаружен дефект реле РП-6 ухудшивший временную характеристику реле. | Произведена замена реле РП-6 и проверка ДФЗ со снятием всех характеристик после замены реле..
22 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155). | 2016-03-26 09:45 | 2016-03-26 09:45 | Перепады температур окружающего воздуха | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122, Л-155) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
23 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Северная 330 с отпайками (Л-116) | 2016-03-28 15:16 | 2016-03-28 15:16 | Воздействие на ЭУ птиц | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Северная 330 с отпайками (Л-116) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2.Проведен внеплановый осмотр ОРУ ПС 330 кВ О-1 Центральная и ПС 330 кВ Северная 330 с целью выявления узких мест с вероятностью воздействия птиц и разработки противоптичьих мероприятий.
24 | Западные ЭС (Светлогорский ) | ВЛ 15 кВ 15-169 | 2016-03-29 17:32 | 2016-03-29 17:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-169 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
25 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-25 | 2016-03-29 16:50 | 2016-03-29 16:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-25 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Апрель 2016
1 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск В Т-2 15 кВ | 2016-04-02 12:56 | 2016-04-02 18:18 | Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации: нарушение контактного соединения. Сопутствующая причина: воздействие посторонних лиц и организаций (механическое повреждение сторонней организацией на абонентском участке ВЛ 15-329) | 1. Произведена замеау пакетного переключателя SX3 (ввод и вывод МТЗ). 2.Подано заявление представителям местных органов правопорядка (в полицию) по факту выполнения несанкционированных работ в охранной зоне на абонентском участке ВЛ15-329 от ОП329-4 к ТП329-4.
2 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15-180 | 2016-04-04 18:51 | 2016-04-04 22:17 | Воздействие посторонних лиц: легковой машиной совершен наезд на опору ВЛ. | Получен из ГИБДД протокол осмотра места происшествия с заключением о ДТП.
3 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-27 Муромская –О-10 Зеленоградск (Л-120) | 2016-04-07 10:29 | 2016-04-07 10:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Прочие воздействия) - на опоре №6 обнаружены следы перекрытия, рядом обнаружены остатки лопнувшего воздушного шарика с обгоревшей и деформированной металлизированной лентой. | 1.Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-27 Муромская –О-10 Зеленоградск (Л-120) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Размещен в СМИ информационный материал об опасности электрического тока и игрвблизи ВЛ.
4 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-50 Междуречье с отпайками (Л-114) | 2016-04-09 10:23 | 2016-04-09 10:23 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д - Изменение структуры металла алюминиевой жилы контрольного кабеля от ТТ-10 кВ Т-1 до клеммной сборки в ячейке Т-1 в результате длительной эксплуатации. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройст - Ослабление тяговых пружин отделителя ОД-110 кВ Т-1 ПС 110 кВ О-21 Красный Октябрь | 1.Произведена замена контрольного кабеля от ТТ 10 кВ Т-1 до клеммных сборок ячейки Т-1. 2. ПС О-21 Красный октябрь выведена из эксплуатации в связи с утратой производственной необходимости.
5 | Восточные ЭС (Советский РЭС) | КЛ 6кВ Ф-7 | 2016-04-11 19:50 | 2016-04-11 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений -Подъем грунтовых вод, подвижка грунта. Возникновение перенапряжения и протекание токов КЗ в сети 6 кВ при повреждении кабеля 6 кВ Ф-7. | Произведен внеплановый осмотр всех кабельных трасс, проходящих вблизи водоемов по берегам. При осмотре обращено внимание на наличие размывов кабельных трасс после половодья, обрушения грунта берегов и наличие видимой подвижки грунта в местах размыва кабелей.
6 | Западные ЭС (Светловский РЭС ) | ВЛ 15 кВ 15-32 | 2016-04-14 18:48 | 2016-04-14 20:03 | Воздействие на ЭУ птиц - перекрытие ОПН-15 на ДР 3/32 ВЛ 15-32. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-32 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
7 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155). | 2016-04-23 11:07 | 2016-04-23 11:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Вырубка деревьев сторонними лицами) - вырубка деревьев осуществлялась сторонними лицами, не заявленными установленным порядком в филиале АО "Янтарьэнерго" "Западные ЭС". Обрыв провода Л-122/155 фаза "А" поваленным деревом. | 1. Выполнена послеаварийная проверка СВ-1 110 кВ ПС 110 кВ О-3 Знаменск: произведено опробование работы СВ-1 с места и от ключа управления, сняты временные характеристики. 2.Разработаны и утверждены мероприятия внесения в договор подряда о порядке работы с субподрядными организациями. 3. Издано ОРД о совершенствовании работы с привлеченным персоналом (подрядные организации, в т.ч. с командированным и СМО) по предупреждению электротравматизма их персонала с ужесточением (усилением) контроля за выполнением работ по наряду (распоряжению) командированного персонала (СМО), с обязательным указанием о недопустимости привлечения к выполняемым работам сторонних лиц. 4.Обеспечено выполнение ОРД по п.3.2.2, усилен контроль за выполнением работ по наряду (распоряжению) командированного персонала и СМО.
8 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КЛ 15-130 | 2016-04-22 11:28 | 2016-04-22 12:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Механическое повреждение при механизированных земляных работах сторонней ор-ганизацией: при проиводстве земляных работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации эксковатором от МУП "СветлогорскмежрайВодоканал" повреждена КЛ 15-130. | Оформлен в установленном порядке с виновником МУП "СветлогорскмежрайВодоканал" акт на механическое повреждение КЛ 15-130.
9 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - О-46 Славск (Л-147) | 2016-04-28 13:09 | 2016-04-28 13:09 | Воздействие на ЭУ птиц - в пролетах опор 78-80. Обнаружены следы жизнедеятельности птиц (гнезда). | Проведен внеочередной осмотр Л-147 с целью определения ее состояния.
10 | Городские ЭС | КЛ 322-323 (10 кВ) | 2016-04-15 19:26 | 2016-04-15 20:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)- предшествующее механическое повреждение | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
11 | Городские ЭС | КЛ XXV-902/880 (10 кВ) | 2016-04-26 12:47 | 2016-04-26 13:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - пробой изоляции с замыканием на "землю". | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
12 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка – О-46 Славск (Л-147). | 2016-04-28 13:09 | 2016-04-28 13:09 | Воздействие на ЭУ птиц | Выполнен внеплановый осмотр Л-147.
2016-05-01
1 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-64 | 2016-05-06 22:05 | 2016-05-06 22:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе-сторонними лицами снят замок с привода ДР- 1/64, отключен под нагрузкой. | Подано заявление в полицию установленным порядком по факту (повреждения верхних губок ДР 1/64 в результате стороннего воздействия. Замок с привода ДР 1/64 сорван сторонними лицами) с целью установления виновных лиц.
2 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск с отпайками (Л-112) | 2016-05-10 13:06 | 2016-05-10 13:14 | Воздействие на ЭУ птиц - на опоре №50 следы птичьего помета. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ № 112 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | КЛ 15-74 | 2016-05-11 14:45 | 2016-05-11 15:01 | Износ оборудования - старение изоляции: изменение свойств материалов в результате долговременной эксплуатации. | Выполнено мероприятие по выводу участка КЛ 15-74 от ТП 74-2 до ТП 75-2 из оперативных схем и по списанию установленным порядком силового кабеля на данном участке.
4 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-176 | 2016-05-11 16:55 | 2016-05-11 18:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Вырубка деревьев сторонними лицами)Повреждены: опоры ВЛ 15-176 №11, №13, №14 и произошел обрыв 3-х проводов в пролёте опор №11-12 поваленным деревом виновник ООО "Дорспецстрой" | Оформлен с виновником ООО "Дорспецстрой" акт на механическое повреждение ВЛ. Виновник ООО "Дорспецстрой" предоставил материалы для восстановления ВЛ и оплатил выполнение работ по восстановлению ВЛ 15-176 согласно акта выполненных работ.
5 | Городские ЭС | КЛ 233-497 (10 кВ) | 2016-05-13 06:40 | 2016-05-13 07:35 | Износ оборудования- пробой изоляции с м.ф. к.з.(срок эксплуатации 48 лет) | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
6 | Городские ЭС | КЛ 140-497 (10 кВ) | 2016-05-13 10:35 | 2016-05-13 11:35 | Износ оборудования - пробой изоляции с м.ф. к.з.(срок эксплуатации 29 лет) | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
7 | Городские ЭС | КЛ 23-618 (10 кВ) | 2016-05-16 13:10 | 2016-05-16 14:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ)- Мех. повреждение силового кабеля рабочим органом землеройной машины. | 1.Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
8 | Городские ЭС | КЛ 493-773 (10 кВ) | 2016-05-17 14:15 | 2016-05-17 16:10 | Износ оборудования - пробой изоляции с м.ф. к.з. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
9 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-12 Южная Т-3 | 2016-05-17 04:56 | 2016-05-17 18:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Воздействие при повреждении ЭУ потребителя)- протекание по обмотке НН1 трансформатора Т-3 ударного тока КЗ величиной 10 кА, вследствие повреждения абонентской КЛ 12-22. | 1. Проанализирована архитектура электрических сетей, доложеноь о рисках невозможности перезапитки отключенных ТП от других ПС типа «О», даны предложения по усилению сети. 2. Даны предложения по перечню силовых трансформаторов, а также иного оборудования, необходимого для приобретения в аварийный резерв. 3. В целях повышения надежности функционирования электросетевого комплекса АО «Янтарьэнерго», снижения рисков повторения подобных технологических нарушений на ПС типа «О» и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей Калининградской области выполнены мероприятий, предписанных приказом №167 АО «Янтарьэнерго» от 25.05.2016.
10 | Городские ЭС | КЛ 42-12 (10 кВ) | 2016-05-22 07:35 | 2016-05-22 08:45 | Износ оборудования- пробой изоляции с м.ф. к.з.(срок эксплуатации 28 лет) | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
11 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-22 | 2016-05-18 20:04 | 2016-05-18 23:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе - аварийная посадка мотопараплана. | Проведен ремонт траверсы, регулировка провода, замена изоляторов 2 шт.
12 | Городские ЭС | КЛ 23-618 (10 кВ) | 2016-05-28 07:26 | 2016-05-28 09:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ) - Работы по отрывке котлована с применением землеройной техники (экскаватор) велись частным лицом на территории СНТ без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1.Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
13 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-80 | 2016-05-27 23:41 | 2016-05-28 00:52 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - перекрытие между проводами через ветви упавшего дерева в пролете опор 1-2 | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-80 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на линию из-за пределов охранной зоны ВЛ.
14 | Восточные ЭС | ВЛ110 кВ Советск-330 - О-5 Советск II цепь (Л-110) | 2016-05-27 00:20 | 2016-05-27 21:33 | 1. Дефекты (недостатки) изготовления -Внутренний дефект, приведший к полному разрушению конденсатора связи. 2. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации - В «Производственной инструкции по пользованию устройствами телемеханики восточного сектора ВЭС» не указано для дежурного персонала подстанций время в течение которого ими должна быть доведена информация до руководства службы или обслуживающего персонала СДТУ о нарушениях в работе устройств СДТУ. | 1. Проведены испытания КС данного типа (СМП-110). 2. Предусмотрена замену неисправного конвертера для питания 220 В аппаратуры телемеханики на другой источник бесперебойного питания. Неисправный выход 220 В аппаратуры Конверктроник вывести из работы. 3. Заменен алюминиевый кабель АВВГ на медный на КВВГ нг Т-2-142. 4. Заменено указательное реле РЭУ-11 КН3 "Отключение от ДЗТ". 5. Произведено послеаварийное опробование ДЗТ Т-2. 6. Произведена оценка повреждений электротехнического оборудования ПС 110 кВ О-5 Советск, запланирована замену. 7. Пересмотрена «Производственную инструкцию по пользованию устройствами телемеханики восточного сектора ВЭС» в части нормирования времени реакции дежурного персонала ПС при аварийных ситуациях на СДТУ. 8.Проведен инструктаж дежурному персоналу подстанций Восточных ЭС по изменениям внесенным в Производственную инструкцию по пользованию устройствами телемеханики восточного сектора ВЭС.
15 | Городские ЭС | РП-XV контроллер ШОТ | 2016-05-30 05:56 | 2016-05-30 08:44 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (Дефекты (недостатки) изготовления)- Конструктивный недостаток ШОТ. Неисправность ШОТ была вызвана отклонениями параметов эл. сети 10 кВ в момент испытания МГТС, вышел из строя контроллер заряда АБ. Отключение ВВ не было следствием работы РЗА, команда на отключение вы-ключателей возникла в УРЗА SEPAM от функции защиты выключателя при отказе управления выключателем. Условием функции отказа управления выключателем была потеря логических сигналов положения выключателя из-за критически низкого (30 В вместо 220 В) напряжения оперативного тока. | 1. Восстановлено эл. снабжение цепей опер. тока РП-XV по временной схеме. 2. Проверена работоспособность АБ оперативного тока РП-XV. 3. В УРЗА SEPAM питающих КЛ выведена из работы функция отключения выключателей при отказе управления для предотвращения отключений в аналогичных ситуациях.
16 | Городские ЭС | КЛ 12-06 (10кВ) | 2016-05-31 21:45 | 2016-05-31 23:54 | Износ оборудования - изменение свойств материалов в процессе эксплуатации (57 лет), слипание поясной изоляции с оболочкой кабеля. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
17 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-254 | 2016-05-30 22:05 | 2016-05-30 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
18 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-201 | 2016-05-30 22:18 | 2016-05-30 22:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
19 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-46 Славск с отпайкой на ПС О-66 Советск-2(Л-146) | 2016-05-27 00:20 | 2016-05-27 00:20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (Дефекты (недостатки) изготовления) - Внутренний дефект КС типа СМПВ-110.В следствии увеличения емкости КС обнаружены повреждения в ВЧ заградителе типа ВЗ-630: ограничитель перенапряжения, элемент настройки, а также пробит разрядник фильтра присоединения. | Проведены испытания конденсаторов связи завода изготовителя Серпуховского завода "КВАР".
20 | Восточные ЭС (Советский РЭС) | ПС 330 кВ Советск-330 В ВЛ-110 | 2016-05-27 15:00 | 2016-05-27 15:00 | Износ оборудования - утечка воздуха в агрегатном шкафу выключателя В ВЛ-110 (Износ прокладки между клапаном управления и промежуточным клапаном шка-фа полюса "В" В ВЛ-110). | При производстве текущего ремонта выключателей типа ВВБМ-110Б усилен контроль за состоянием прокладиу между клапаном управления и промежуточным клапаном шкафа полюса.
21 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск с отпайками (Л-112) | 2016-05-06 07:57 | 2016-05-06 07:57 | Воздействие на ЭУ птиц.На траверсе опоры № 96-Б на шлейфом провода Ф"А" недостроенное гнездо аистом, беспорядочно уложенные ветки, часть веток висят над шлейфом, зацепившись за траверсу. | Смонтированы ерши против гнездования на опоре № 96-Б.
22 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 2016-05-11 04:27 | 2016-05-11 04:27 | Воздействие на ЭУ птиц. На полимерном изоляторе на опоре № 162 следы засохшего от действия дуги птичьего помета. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 106 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
23 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-39 Ладушкин - О-14 Мамоново (Л-140) | 2016-05-29 22:05 | 2016-05-29 22:05 | Воздействие на ЭУ птиц. Массовое скопление птиц, привлеченных возделыванием земледелия на прилегающих полях. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-39 Ладушкин - О-14 Мамоново (Л-140) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Июнь 2016
1 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-34 | 2016-06-01 15:18 | 2016-06-01 20:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-34 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-25 | 2016-06-01 19:22 | 2016-06-01 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ15-25 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-03 | 2016-06-01 19:47 | 2016-06-02 07:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-03 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ТП 76-43 силовой трансформатор (UTT-105/15 160 кВа) | 2016-06-03 18:00 | 2016-06-03 20:36 | Износ оборудования - старение изоляции: изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (55 лет). Пробой изоляции с витковым замыканием вторичной обмотки силового трансформатора ТП. | Заменен поврежденный трансформатор в ТП 76-43.
5 | Городские ЭС | КЛ 609-624 (6 кВ) | 2016-06-03 16:52 | 2016-06-03 19:10 | Износ оборудования - пробой изоляции с замыканием на "землю" ( срок эксплуатации 32 г.). | 1.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий.
6 | Городские ЭС | КЛ 42-06 (10 кВ) | 2016-06-05 11:09 | 2016-06-05 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств (Прочие нарушения) - пробой изоляции с замыканием на "землю". | Осуществлется надзор за соблюдением требований ПУЭ при производстве работ по прокладке, реконструкции и ремонту кабельных линий.
7 | Городские ЭС | КЛ 99-109 (6 кВ) | 2016-06-19 04:45 | 2016-06-19 12:50 | Износ оборудования - Старение изоляции (проложена до 1945 г.) Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за сотоянием кабельных трасс.
8 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-36 | 2016-06-17 19:55 | 2016-06-17 20:15 | Неклассифицированные причины (Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений) - воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-36 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
9 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-34 | 2016-06-17 20:05 | 2016-06-17 21:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-34 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
10 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-241 | 2016-06-18 01:10 | 2016-06-18 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-241 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
11 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-260 | 2016-06-17 23:59 | 2016-06-18 01:28 | Неклассифицированные причины (Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений)- Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-260 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
12 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-22 | 2016-06-18 00:10 | 2016-06-18 01:07 | Неклассифицированные причины (Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений) - Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-22 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по установлению выявленных нарушений.
13 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-09 | 2016-06-17 23:59 | 2016-06-18 00:37 | Неклассифицированные причины (Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-09 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-322 | 2016-06-17 10:53 | 2016-06-17 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-322 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
15 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-220 | 2016-06-17 19:20 | 2016-06-17 22:21 | Неклассифицированные причины (Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений) - Перекрытие через ветви упавшего дерева в пролете опор №1-2 от ТП 220-10. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-220 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
16 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск - О-19 Полесск (Л-142) | 2016-06-17 16:02 | 2016-06-17 16:02 | Неклассифицированные причины (Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений) - Перекрытие (фазы С) через ветви упавшего дерева в пролёте №33-34 ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск - О-19 Полесск (Л-142). | 1.Выполнена обрезку крон (ветвей приближающихся к прово-дам в т.ч. верхушек высоких деревьев) угроющих падением деревьев вдоль трассы в пролёте опор №33-34 ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск - О-19 Полесск (Л-142). 2. Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск - О-19 Полесск (Л-142) с целью определения её состояния и раз-работки мероприятий по установлению выявленных нарушений
17 | Городские ЭС | КЛ 17-14 (10 кВ) | 2016-06-20 00:41 | 2016-06-20 02:12 | Износ оборудования (старение изоляции)- Эл. пробой изоляции с замыканием на "землю". | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
18 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) | 2016-06-19 23:00 | 2016-06-19 23:00 | Неклассифицированные причины (Воздействие на ЭУ птиц) - Перекрытие птицей изоляции фазы "В" Л-137 на опоре №70 (возле опоры найдена обгоревшая птица). | Произведен внеплановый осмотр ВЛ-137 с целью определе-ния ее состояния и устранения выявленных замечаний.
19 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ПС 15 кВ В-55 В ВЛ 15-41 | 2016-06-17 14:50 | 2016-06-17 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-41 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по установлению выявленных нарушений.
20 | Западные ЭС | ВЛ 15 кВ 15-101 | 2016-06-18 04:20 | 2016-06-18 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-101 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
21 | Городские ЭС | РП-XXXIV Перемычка 10 кВ Т-2 | 2016-06-25 17:38 | 2016-06-25 18:25 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта)- Аномально высокая температура воздуха (35-38 градусов Цельсия).Износ оборудования (старение изоляции) - Эл. пробой изоляции с междуфазным к.з. | Выполнен ремонт. Усилен контроль за эл. оборудованием.
22 | Городские ЭС | ТП-198 ВВ-перемычка Т-3 | 2016-06-25 20:35 | 2016-06-26 11:07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта)- Аномально высокая температура воздуха (35-38 градусов Цельсия).Износ оборудования (старение изоляции) - Эл. пробой изоляции с междуфазным к.з. | Выполнен ремонт. Усилен контроль за эл. оборудованием.
23 | Городские ЭС | ТП-837 перемычка 10 кВ Т-2 | 2016-06-25 21:40 | 2016-06-25 21:40 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта)- Аномально высокая температура воздуха (35-38 градусов Цельсия).Износ оборудования (старение изоляции) - Эл. пробой изоляции с междуфазным к.з. | Выполнен ремонт. Усилен контроль за эл. оборудованием.
24 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-216 | 2016-06-27 17:00 | 2016-06-27 21:40 | Неклассифицированные причины (Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений)- Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-216 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
25 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155). | 2016-06-29 04:43 | 2016-06-29 04:43 | Неклассифицированные причины (Воздействие на ЭУ птиц)- загрязнение подвесной гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155) продуктами жизнедеятельности птиц. | 1.Установлены противоптичьи заградители ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155): - ВЛ 110 кВ Л-155 на опорах №101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110; - ВЛ 110 кВ Л-122 на опорах №35-36. 2.Заменены поврежденные изоляторы на опорах ВЛ 110 кВ Л-155 №101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110 и ВЛ 110 кВ Л-122 на опорах №35-36.
26 | Городские ЭС | КЛ 427-448 (6 кВ) | 2016-06-26 08:50 | 2016-06-26 12:30 | Износ оборудования (старение изоляции) - эл. пробой изоляции с м.ф. к.з. (срок эксплуатации 38 лет) | Выполнен ремонт. Усилен контроль за сотоянием кабельных линий.
27 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-169 | 2016-06-29 08:43 | 2016-06-29 09:38 | Неклассифицированные причины (Воздействие на ЭУ птиц) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-169 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
28 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-322 | 2016-06-30 08:55 | 2016-06-30 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-322 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
29 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-54 Гусев - О-20 Озерск (Л-113) | 2016-06-26 16:36 | 2016-06-26 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) - Пробой изоляции в результате прямого попадания молнии в провода ВЛ. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ-113 по всей длине с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
30 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-50 Междуречье с отпайками (Л-114) | 2016-06-26 17:00 | 2016-06-26 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (Атмосферные перенапряжения (гроза)) -Пробой изоляции вследствие попадания молнии при прохождении грозового фронта. | Произведен внеплановый осмотр Л-114 по всей длине с целью выявления возможных повреждений и разработки мероприятий по их устранению.
31 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка – О-46 Славск (Л-147). | 2016-06-16 16:14 | 2016-06-16 16:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
32 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-46 Славск с отпайкой на ПС О-66 Советск-2(Л-146) | 2016-06-17 13:27 | 2016-06-17 13:27 | Воздействие на ЭУ птиц | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ-146 по всей длине с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний. 2. Выборочно установлены дополнительно противоптичьи устройства нового типа на участке опор 61-81.
33 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) | 2016-06-21 01:20 | 2016-06-21 01:20 | Воздействие на ЭУ птиц | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по установлению выявленных нарушений. 2.Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах №40; 41; 42 ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143).
34 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155). | 2016-06-21 04:47 | 2016-06-21 04:47 | Воздействие на ЭУ птиц | 1. Предусмотрена установка противоптичьих заградителей ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155) на опорах № 101-110. 2. Выполнен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155) на опорах №101-110.
35 | Западные ЭС | ВЛ 110кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155). | 2016-06-26 01:47 | 2016-06-26 01:47 | Воздействие на ЭУ птиц | 1. Предусмотрена установка противоптичьих заградителей ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155) в пролетах опор №101- 110. 2.Выполнены инженерный осмотр ВЛ Л122/155 по всей длине и верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155) 110 кВ Л-155 на опорах №101-110.
36 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155). | 2016-06-28 04:14 | 2016-06-28 04:14 | Воздействие на ЭУ птиц | 1. Предусмотрена установка противоптичьих заградителей на опорах №101- 110 ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155). 2. Выполнены инженерный осмотр Л-122/155 по всей длине и верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155 на опорах №101-110.
37 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 2016-06-26 17:00 | 2016-06-26 17:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведенвнеплановый осмотр ВЛ-106 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
38 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155). | 2016-06-02 20:16 | 2016-06-02 20:16 | Воздействие на ЭУ птиц | Выполнен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на О-33 Красноборская (Л-122/155) в пролете опор №109-110.
Июль 2016
1 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Северная-330 - О-62 Пионерская с отпайкой на ПС О-69 Дунаевка №1 (Л-167) | 2016-07-02 18:46 | 2016-07-02 18:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северная-330 - О-62 Пионерская с отпайкой на ПС О-69 Дунаевка №1 (Л-167) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская - О-9 Светлогорск (Л-170) | 2016-07-02 18:46 | 2016-07-02 18:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская - О-9 Светлогорск (Л-170) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-322 | 2016-07-01 20:34 | 2016-07-01 20:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-322 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-164 | 2016-07-02 19:05 | 2016-07-02 20:55 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-164 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-09 | 2016-07-02 19:55 | 2016-07-02 20:52 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-09 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений
6 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-88 | 2016-07-02 20:30 | 2016-07-02 21:52 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-88 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
7 | Городские ЭС | КЛ 621-628 | 2016-07-06 13:10 | 2016-07-06 14:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Предшествующее мех. повреждение. Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
8 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ПС 15 кВ В-59 | 2016-07-11 16:09 | 2016-07-11 16:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза) - На ПС В-59 перекрыло СВ 15 кВ. | Проведены приемо-сдаточные испытания после восстановительного ремонта СВ 15 кВ на ПС В-59. Усилен контроль за состоянием оборудования.
9 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-53 | 2016-07-14 21:14 | 2016-07-14 22:16 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-53 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
10 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-36 | 2016-07-15 12:45 | 2016-07-15 14:50 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-36 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
11 | Восточные ЭС (Советский РЭС) | КЛ 6кв 1-241 | 2016-07-15 09:35 | 2016-07-15 10:00 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ - Повреждение КЛ 1-241 в результате проведения земляных работ сторонней организацией. | Проводится разъяснительная работа со сторонними организациями о необходимости согласования с РЭС всех земляных работ и в присутствии представителя эксплуатирующей органицации.
12 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-34 | 2016-07-11 15:17 | 2016-07-11 17:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-34 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
13 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КЛ 15 кВ 15-85 | 2016-07-24 23:35 | 2016-07-25 01:14 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации: старение изоляции. | Выполнены испытания и проверка силового кабеля КЛ 15-85 согласно установленных норм приемо-сдаточных испытаний.
14 | Городские ЭС | КЛ 815-816 | 2016-07-15 10:00 | 2016-07-15 11:05 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ- прямое механическое повреждение в ходе земляных работ с применением землеройной техники. Работы велись персоналом ООО "ВК-Спецстрой" (акт подписал инженер Федотов В.П.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4.Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
15 | Западные ЭС | ПС 110кВ О-52 Светлый Измерительный тр-р тока | 2016-07-07 11:26 | 2016-07-07 11:26 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение материалов в результате длительной эксплуатации.Подтекание масла из под колпачка штуцера для отбора проб масла в результате старения материала уплотнительного кольца предохранительного колпачка и износа резьбы запирающего механизма отбора проб. | Уделяется особое внимание (тщательный контроль) при выполнении осмотров ТТ и ТН со сроком эксплуатации более 20 лет в целях обнаружения (выявления) растрескивания уплотнительных резинок, масломерных стекол. Производится замена изношенных уплотнительных резинок.
16 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная 330 В АТ-1 110 кВ | 2016-07-28 12:06 | 2016-07-28 12:06 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- Снижение давления азота в фазе "В" выключателя В АТ-1 110 кВ произошло в результате разгерметизации выпускного автоматического клапана из-за трещины в уплотнительном кольце. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием электрооборудования.
17 | Городские ЭС | КВЛ 2-32 | 2016-07-11 13:40 | 2016-07-11 13:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) - Попадание грозового разряда в опору № 13. | Проведен осмотр КВЛ 2-32. Проработана данная авария на КВЛ 2-32 с персоналом СЭЛ РС. 2. Рассмотривается целесообразность замены воздушных участков КВЛ 2-32 на кабельные.
18 | Городские ЭС | ТП-410 трансформатор ТМ-250/10 | 2016-07-15 12:02 | 2016-07-15 12:02 | Износ оборудования (старение изоляции) - пробой изоляции с витковым замыканием. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием электрооборудования.
19 | Городские ЭС | КЛ 61-104 | 2016-07-25 05:15 | 2016-07-25 06:55 | Износ оборудования (старение изоляции) - Электрический пробой изоляции с междуфазным к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
20 | Восточные ЭС | ВЛ 110кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106). | 2016-07-03 22:07 | 2016-07-03 22:07 | Воздействие на ЭУ птиц | Проведен внеплановый осмотр ВЛ-106 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
21 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156) | 2016-07-10 18:37 | 2016-07-10 18:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110кВ №156 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
22 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск с отпайками (Л-112) | 2016-07-29 04:04 | 2016-07-29 04:04 | Воздействие на ЭУ птиц | Проведен внеплановый осмотр Л-112 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
23 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137) | 2016-07-31 03:25 | 2016-07-31 03:25 | Воздействие на ЭУ птиц | Произведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ О-38 Добровольск – О-15 Нестеров (Л-137) с цель определения ее состояния.
Август 2016
1 | Городские ЭС | КЛ 319-363 | 2016-08-04 15:25 | 2016-08-04 15:55 | Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ с применением землеройной техники. Работы по прокладке теплотрассы велись персоналом ООО "СК-Монолит" (прораб Ярцев Г.Н.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен во внесудебном порядке, акт на мех. повреждение прилагается. | 1.Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2.Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
2 | Западные ЭС | ВЛ 15 кВ 15-101 | 2016-08-06 00:35 | 2016-08-06 07:15 | Неблагоприятные атмосферные воздействия: атмосферные перенапряжения (гроза). | 1. Согласно мероприятий, установленных письмом Минэнерго РФ № МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - проведен внеплановый обход ВЛ 15-101 для выявления дефектов изоляции. 2. Выполнены проверка и замеры сопротивления заземления опор ВЛ 15-101 на участке от опоры №31 до опоры №40.
3 | Городские ЭС | КЛ 30-04 | 2016-08-06 15:26 | 2016-08-06 15:26 | Дефект монтажа (перегрев при термоусадке изолирующих трубок соединительных гильз). | Проведено практическое занятие совместно с представителями завода-изготовителя муфт СТп.
4 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная 330 | 2016-08-07 15:26 | 2016-08-09 16:00 | Дефект монтажа: Причиной нарушения наружной изоляции контрольного кабеля № Т1-146 (ППК 19х2,5) и нескольких соседних жил с полиэтиленовой изоляцией верхнего повива кабеля послужило допущенное при прокладке кабеля механическое повреждение (задир изоляции) в 4-х метрах от ящика зажимов АТ-1 на ОРУ 330 кВ. Сопутствующей причиной развития нарушения: - наличие в одном контрольного кабеле № Т1-146 (ППК 19х2,5) цепей постоянного оперативного тока защит АТ-1 напряжением =220В и цепей питания переменного напряжения ~220В катушки отсечного клапана. | 1. На ПС 330 кВ Северная 330 проложены отдельным контрольным кабелем цепи питания катушки отсечного клапана АТ-1 переменным напряжением ~220В для разделения цепей по переменному и постоянному току. 2. На ПС 330 кВ Северная 330, ПС 330 кВ О-1 Центральная проведено внеплановое техническое облуживание газовых защит АТ 330/110 кВ и проведены замеры сопротивления изоляции контрольных кабелей основных и резервных защит АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ, выявить контрольные кабели защит АТ не имеющих резервных жил. 3. Провдена проверка и приведены в соответствие с требованиями пунктов 4.16.21.2, 4.16.21.3 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» (РД 34.35.617-89) оформление результатов и объем технического обслуживания газовых защит АТ 330/110 кВ в паспортах-протоколах защит АТ и рабочих тетрадях РЗА на ПС 330 кВ Северная 330, ПС 330 кВ О-1 Центральная. 4. По результатам внепланового технического облуживания газовых защит АТ 330/110 кВ и замеров сопротивления изоляции контрольных кабелей проведен анализ состояния контрольных кабелей защит АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ Северная 330, ПС 330 кВ О-1 Центральная. 5. По результатам анализа состояния контрольных кабелей защит АТ 330/110 кВ запланирована замена контрольных кабелей, не удовлетворяющих установленным требованиям, защит АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ Северная 330, ПС 330 кВ О-1 Центральная.
5 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ15 кВ 15-57 | 2016-08-12 17:50 | 2016-08-12 19:33 | Износ оборудования. Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации: старение изоляции.Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Выполнены испытание и проверка силового кабеля КЛ 15-57 согласно установленных норм приемо-сдаточных испытаний.
6 | Городские ЭС | КЛ 571-585 | 2016-08-17 18:50 | 2016-08-17 20:00 | Износ оборудования. Предшествующее мех. повреждение.Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
7 | Городские ЭС | КЛ Б(710-711) | 2016-08-18 16:03 | 2016-08-18 17:40 | Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ с применением землеройной техники. Работы по прокладке ливневой канализации велись персоналом ООО "ТКВ" (прораб Аввакумов Д.Н.) по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. | 1.Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2.Ежемесячно информируется пресс-службу АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
8 | Городские ЭС | КЛ 810-821 | 2016-08-20 11:45 | 2016-08-20 12:45 | Износ оборудования. Предшествующее мех. повреждение. Пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий.
9 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-09 | 2016-08-22 22:50 | 2016-08-23 01:16 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки.Перекрытие между проводами ВЛ через ветви упавшего дерева в пролете опор №13-14. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-09 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
10 | Западные ЭС | ПС О-3 110/15кВ Знаменск ТТ СВ-1 110 кВ | 2016-08-24 13:51 | 2016-08-24 16:35 | Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации - нагрев контакта аппаратного зажима трансформатора тока наружной установки классом напряжения 110 кВ ТТ СВ-1 ф.А | Произведен тепловизионный контроль контактных соединений ТТ на ПС 110 кВ О-3 "Знаменск".
11 | Городские ЭС | КЛ 181-268 | 2016-08-26 13:15 | 2016-08-26 14:00 | Прямое мех. повреждение. ООО "Энергострой". Мех. повреждение кабеля | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
12 | Городские ЭС | КЛ 223-914 | 2016-08-27 16:57 | 2016-08-27 18:36 | Износ оборудования. Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
13 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) | 2016-08-01 06:00 | 2016-08-01 06:00 | Воздействие на ЭУ птиц | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Восточные ЭС | ВЛ 110кВ О-4 Черняховск – О-16 Лужки (Л-133). | 2016-08-04 19:54 | 2016-08-04 19:54 | Воздействие на ЭУ птиц | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Л-133 с целью определения ее состояния и устранения выявленных нарушений.
15 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134) | 2016-08-05 14:40 | 2016-08-05 14:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ-134 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
16 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-54 Гусев – О-37 Лунино (Л-102). | 2016-08-05 15:06 | 2016-08-05 15:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Л-102 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
17 | Восточные ЭС (Краснознаменский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-329 | 2016-08-05 15:21 | 2016-08-05 15:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ15-329 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
18 | Восточные ЭС (Краснознаменский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-330 | 2016-08-05 15:23 | 2016-08-05 15:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-330 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
19 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-54 Гусев - О-20 Озерск (Л-113) | 2016-08-06 01:58 | 2016-08-06 01:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произведен осмотр ВЛ 110кВ №106 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
20 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) | 2016-08-18 10:15 | 2016-08-18 10:15 | Воздействие на ЭУ птиц | 1. Проведен внеплановой осмотр ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Установлены на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор №289,290,291,292 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) защитные колпаки. 3. Подана заявка для внесения в план закупок приобретение требуемых защитных колпаков на ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111).
21 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-20 Озерск –О-40 Чистые Пруды (Л-136) | 2016-08-10 20:15 | 2016-08-10 20:15 | Воздействие на ЭУ птиц | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-136 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
Сентябрь 2016
1 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная 330 МШВ 110 кВ | 2016-09-15 11:00 | 2016-09-15 11:49 | Износ оборудования: изменение свойств материалов в результате долговременной эксплуатации.Снижение уровня масла в масломерном стекле и снижение давления азота в фазе "А" МШВ 110 кВ в результате разгерметизации в устройстве для выпуска сжатого воздуха из-за трещины в уплотнительных кольцах, установленных на штоке. | Учащенный контроль за МШВ 110 кВ ВМТ-110Б после устранения повреждения.
2 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-31 Багратионовск - О-34 Правдинск (Л-131) | 2016-09-23 13:41 | 2016-09-23 13:41 | Воздействие на ЭУ птиц - перекрытие через птицу на ВЧ-заградителе ф."А"Л-131 на ПС О-31. | Уделяется особое внимание (тщательный контроль) при выполнении осмотров ОРУ 110 кВ при выполнении оперативных переключений по вводу в работу эл. оборудования ПС 110 кВ О-31 "Багратионовск".
3 | Городские ЭС | КЛ 10-40 | 2016-09-01 18:52 | 2016-09-01 18:52 | Износ оборудования (старение изоляции). Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
4 | Городские ЭС | КЛ 203-231 | 2016-09-22 00:40 | 2016-09-22 01:35 | Износ оборудования (старение изоляции). Пробой изоляции. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
5 | Западные ЭС | ПС 110/15кВ О-34 Правдинск | 2016-09-24 19:20 | 2016-09-24 19:54 | Износ оборудования (старение изоляции). Изменение свойств материалов в результате долговременной эксплуатации: старение изоляции. (Повреждено реле РП232) | Обеспечение замены устаревших устройств РЗА на современные комплексы.
6 | Городские ЭС | РП-XXXIV Перемычка 10 кВ Т-2 | 2016-09-23 13:20 | 2016-09-23 15:25 | Износ оборудования (старение изоляции). Предшествующее мех. повреждение. Пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 1. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не оставлять без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий.
7 | Городские ЭС | ТП-242 | 2016-09-22 09:24 | 2016-09-22 09:24 | Дефекты (недостатки) монтажа. Расстояние между краем шины 10 кВ и стенкой ячейки КСО-366 составляло 107 мм вместо 120 мм по ПУЭ. Пробой воздушного промежутка при коммутационных перенапряжениях. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
8 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-12 Южная Т-1 | 2016-09-05 18:32 | 2016-09-05 18:32 | Износ оборудования (старение изоляции). Старение материала мембраны, в результате чего образовалась микроотверстие в корпусе мембраны и потеря герметичности клапана в баке контактора РПН трансформатора Т-1. | При проведении ТО производится визуальный осмотр мембраны РПН типа РС-4 трансформатора (в перечень операций проведения ТО эта работа не внесена).
9 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134) | 2016-09-03 09:26 | 2016-09-03 09:26 | Воздействие на ЭУ птиц | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134).
Октябрь 2016
1 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-128 | 2016-10-05 00:42 | 2016-10-05 01:38 | Износ оборудования (старение изоляции) - Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Повреждение изолятора ШФ-20 на оп.№216-7. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-128 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-220 | 2016-10-04 16:25 | 2016-10-05 03:20 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - воздействием ветровой нагрузки повалено дерево, росшее за пределами просеки. | Выполнен осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления потенциально-опасных деревьев в охранной зоне ВЛ.
3 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-09 | 2016-10-05 13:09 | 2016-10-05 14:23 | Под воздействием сильного ветра (порывы до 21 м/с) на оп.60 ВЛ 15-09 отп. к ТП 09-28 произошёл обрыв вязки. | Произведен осмотр ВЛ 15-09 на предмет крепления провода к изоляторам.
4 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-220 | 2016-10-05 20:03 | 2016-10-05 22:03 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - Ветка в пролете оп. № 6-7 отпайки от ОП 220-4 из-за сильных порывов ветра до 20 м/сек. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления деревьев или веток , угрожающих падением на провода ВЛ
5 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-262 | 2016-10-05 07:00 | 2016-10-05 08:25 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - Междуфазное замыкание между проводами через ветку, упавшую на провода в пролете оп. № 6-7 отпайки от ОП 220-4 от воздействия сильных порывов ветра с последующим падением ветки на землю. | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-262 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. При обнаружении подгнивших, поврежденных деревьев угрожающих падением на ЛЭП (рядом с охранной зоной ВЛ), ставится в известность администрация о необходимости спиливания указанных деревьев (или о необходимости формирования крон меньших размеров).
6 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-73 | 2016-10-05 20:30 | 2016-10-06 07:00 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта - В результате воздействия ветровой нагрузки посторонним предметом были повреждены два изолятора на опоре №21 ВЛ 15-73. | Согласно мероприятий, установленных письмом Минэнерго РФ № МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - проведен внеплановый обход ВЛ 15-73 для выявления дефектов изоляции.
7 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-29 | 2016-10-09 06:41 | 2016-10-09 09:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации: старение изоляции. Срок службы оборудования от начала эксплуатации 36 лет.В результате разрушения изолятора ШФ-20 произошло падение провода на траверсу с перекрытием между проводом фаза "А" и телом опоры. Сопутствующая причина: неблагоприятны атмосферное воздействие - дождь (воздействие повышенной влажности). | Согласно мероприятий, установленных письмом Минэнерго РФ № МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - проведен внеплановый обход ВЛ 15-29 для выявления дефектов изоляции.
8 | Западные ЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная В ВЛ-150 (Контрольные кабели) | 2016-10-20 11:27 | 2016-10-20 11:27 | Дефекты (недостатки) монтажа - Нарушение изоляции контрольного кабеля, идущего от панели ДЗШ 110 кВ до панели резервных защит В ВЛ-150: на панели 14р ДЗШ-110 контрольный кабель W-0382 имел повреждения изоляции нескольких жил кабеля 101(+) ,129, 67 (цепи воздействия ДЗШ на В ВЛ-150), вследствие чего произошло кратковременное замыкание жилы на корпус и отключение В ВЛ 150. | Проведено дополнительное изолирование кабеля в местах крепления.
9 | Зеленоградский РЭС | ВЛ 15 кВ 15-256 | 2016-10-23 16:08 | 2016-10-23 18:01 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ - Обрыв 2-х проводов (фазы: А; В) в пролете опор 53-54 на отпайка к ТП 88-16.при выполнении работ техникой сторонней организации в охранной зоне ВЛ без согласования, вызова представителя эксплуатирующей организации с нарушением установленных норм и требований руководящих документов и правовых норм. | 1. Оформлен акт на механическое повреждение ВЛ 15-256. 2.Вручено установленным порядком предупреждение о недопустимости выполнения работ в охранной зоне ВЛ с нарушением требований руководящих документов и установленных норм законодательства.
10 | Западные ЭС | ПС О-52 Светлый ПДЭ 2802 выключателя 110 кВ Л-150 | 2016-10-17 22:53 | 2016-10-17 22:53 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате возникшего перекоса в цепях оперативного тока не произошел сброс параметров работы (неправильные действия) триггера блока логики Л1060 ПДЭ 2802 выключателя 110 кВ Л-150, в момент включения оперативного тока. | Произведена замену блока логики Л1060 в устройстве ВЧ защиты ПДЭ 2802.
11 | Западные ЭС | ПС 110/15 кВ ПС О-34 "Правдинск" ТТ В Л-156 ф.«С» | 2016-10-12 12:16 | 2016-10-12 12:16 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) -В результате нарушения герметичности произошло снижение давления элегаза на ТТ В Л-156 фаза «С». | При следующем снижении давления элегаза на ТТ В Л156 провести инструментальный контроль.
12 | Городские ЭС | КЛ 502-545 | 2016-10-08 23:25 | 2016-10-09 00:35 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - пробой изоляции. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
13 | Городские ЭС | КЛ 30-12 | 2016-10-12 12:16 | 2016-10-12 12:16 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- пробой изоляции. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
14 | Городские ЭС | КЛ 415-482 | 2016-10-21 06:06 | 2016-10-21 06:20 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - пробой изоляции с замыканием на "землю". | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
15 | Городские ЭС | КЛ 24-107 | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 12:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Пробой изоляции с замыканием на "землю" и последующим перерастанием в м.ф. к.з. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
16 | Городские ЭС | КЛ 99-109 | 2016-10-21 13:00 | 2016-10-21 13:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Пробой изоляции. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
17 | Городские ЭС | КЛ 10-40 | 2016-10-31 13:12 | 2016-10-31 13:50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ - Механическое повреждение кабеля рабочим органом землеройной машины.Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи под газопровод с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «ГазСервис ТК» (прораб Фролов Ф.Ю.) по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не оставлять без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускется использования спец. техники.
Ноябрь 2016
1 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ПС В-6 (15 кВ) | 2016-11-02 01:00 | 2016-11-02 01:57 | Износ оборудования. Старение изоляции. Срок службы опорных изоляторов ОФ-20 от начала эксплуатации 24 года. Сопутствующая причина: неблагоприятные атмосферные воздействия - осадки (дождь (повышенная влажность)). | Проведены приёмо-сдаточные испытания при вводе в эксплуатацию СВ 15 кВ на ПС В-6 в соответствии с нормами ПТЭ.
2 | Городские ЭС | КЛ 30-30 | 2016-11-01 15:53 | 2016-11-01 15:53 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Прямое механическое повреждение. Работы по планировке территории с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «КТК» (мастер Васильев И.Л.) по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускется использования спец. техники.
3 | Городские ЭС | ТП-493 | 2016-11-01 16:40 | 2016-11-02 03:45 | Несвоевременное выявление дефектов - Попадание воды на оборудование вследствие течи кровли. | Выполнен аварийный ремонт кровли ТП-493 холодной мастикой.
4 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-88 | 2016-11-06 10:52 | 2016-11-06 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений- атмосферные воздействия: налипание мокрого снега. На опоре № 1 в сторону опоры № 2 ВЛ 15-88 ответвления к ТП 88-12 обрыв провода. | Согласно мероприятий, установленных письмом Минэнерго РФ № МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - проведен внеплановый обход ВЛ 15-88 для выявления дефектов изоляции.
5 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-35 | 2016-11-06 05:32 | 2016-11-06 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений -атмосферные воздействия: налипание мокрого снега. | Согласно мероприятий, установленных письмом Минэнерго РФ № МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - проведен внеплановый обход ВЛ 15-35 для выявления дефектов изоляции.
6 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-97 | 2016-11-17 14:26 | 2016-11-17 14:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций (наезд транспорта). Виновник с места ТН (аварии) скрылся. Обрыв провода ВЛ 15-97 на опоре 18 сторонним транспортом. | Подано заявление по розыску виновника в местные органы правопорядка.
7 | Городские ЭС | КЛ XXXV-603 | 2016-11-05 06:05 | 2016-11-05 06:54 | Износ оборудования (старение изоляции) - пробой изоляции с м.ф. к.з. Фенольная коррозия оболочки кабеля. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
8 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | 2016-11-18 05:12 | 2016-11-18 06:24 | Износ оборудования. Перекрытие изоляции с замыканием на землю в шкафу КРУ (тип К-104) со стороны сборных шин. Разрушение проходных изоляторов ИП-10/630-7,5УХЛ2 в шкафу КРУ со стороны сборных шин. | Проверена настройка ДК-1 и ДК-2.
9 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-201 | 2016-11-21 18:30 | 2016-11-21 18:50 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Перекрытие между проводами ВЛ 15-201 через ветку в пролете опор №48-49. | Выполнен осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления потенциально-опасных деревьев в охранной зоне ВЛ. При выявлении потенциально-опасных деревьев в охранной зоне ВЛ выполняется расчистка трассы.
10 | Городские ЭС | КЛ 251-844 | 2016-11-03 09:29 | 2016-11-03 10:45 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. Прямое механическое повреждение. Работы по планировке территории с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «КомСвязьСтрой» (главный инженер Пегов А.М.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускется использования спец. техники.
11 | Городские ЭС | КЛ XXIII-388 | 2016-11-08 18:50 | 2016-11-08 19:44 | Износ оборудования (старение изоляции). Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
12 | Городские ЭС | КЛ 94-167 | 2016-11-16 13:02 | 2016-11-16 14:43 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «Инженеры Балтики» (ген. директор Дячук В.В.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускется использования спец. техники.
13 | Городские ЭС | КЛ 6-05 | 2016-11-18 07:45 | 2016-11-18 08:45 | Износ оборудования. Старение изоляции. Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
14 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-35 | 2016-11-27 23:20 | 2016-11-28 00:29 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево, росшее за пределами просеки ВЛ 15-35 (участок от ОП 35-1 до ТП 49-9) на отпайке к ТП 49-9 в пролёте опор №2-3. | Выполнен осмотр ВЛ 15-35 с целью выявления потенциально-опасных деревьев в охранной зоне ВЛ. При выявлении потенциально-опасных деревьев в охранной зоне ВЛ выполняется расчистка трассы.
15 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-40 | 2016-11-27 22:00 | 2016-11-27 22:16 | Прочие воздействия природных явлений. Неблагоприятные атмосферные воздействия: дождь с градом. Сопутствующая причина: воздействие ветровой нагрузки с выпадением осадков, способствующая образованию поверхностного слоя на изоляторах. перекрытие в результате воздействия осадков. | Согласно мероприятий, установленных письмом Минэнерго РФ № МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - проведен внеплановый обход ВЛ 15-40 для выявления дефектов изоляции.
16 | Городские ЭС | КЛ 178-236 | 2016-11-19 04:15 | 2016-11-19 04:15 | Износ оборудования - предшествующее мех. повреждение. Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
17 | Городские ЭС | КЛ 337-338 | 2016-11-22 19:55 | 2016-11-22 19:55 | Износ оборудования. Старение изоляции. Эл. пробой изоляции с замыканием на "землю". | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
18 | Городские ЭС | КЛ 311-315 | 2016-11-30 17:25 | 2016-11-30 18:40 | Износ оборудования. Старение изоляции. Пробой изоляции. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
19 | Городские ЭС | КЛ 17-13 | 2016-11-24 04:15 | 2016-11-24 04:15 | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам. Воздействие сквозных т.к.з. при повреждении отходящих КЛ. Выгорание места крепления пружиной заземляющего проводника. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
20 | Городские ЭС | КЛ 367-388 | 2016-11-23 15:30 | 2016-11-23 16:10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Предшествующее мех. повреждение. Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
21 | Городские ЭС | РП-III Т-1 (ТМГ-400/6) | 2016-11-21 05:55 | 2016-11-21 06:30 | Дефекты (недостатки) изготовления - развитие дефекта изготовления (намотки) обмоточного провода. Пробой изоляции с витковым замыканием. | Усилен контроль за состоянием элетрооборудования.
Декабрь 2016
1 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | КЛ 27-13 | 2016-12-08 16:00 | 2016-12-08 18:26 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
2 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-30 Московская Т-2 | 2016-12-09 17:21 | 2016-12-09 18:05 | Неудовл.качество инструкций. При выполнении наладочных работ (привлечённым персоналом завода-изготовителя) допущено изменение работы Логической защиты шин 110 кВ. Сопутствующая причина: неудовлетворительная приемка из монтажа, наладки и проверка подключения персоналом РЗА (при вводе в эксплуатацию). При выполнении работ по наладке устройств РЗА использовалась не актуализированная исполнительная схема. | 1. Внесены изменения в инструкцию по обслуживанию РЗА на ПС 110 кВ О-30 Московская в части выполнения работ в цепях Логической защиты шин 110 кВ. 2. Пересмотрена исполнительная схема подключения Логической защиты шин 110 кВ с выверкой её в части полного соответствия настройки алгоритма функционирования и фактически выполненному монтажу схемы устройства. 3. Выполнена на ПС 110 кВ О-30 Московская проверку ЛЗШ 110 кВ Т-1 и Т-2.
3 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская Т-2 | 2016-12-08 13:58 | 2016-12-08 13:58 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета - ошибочные действия привлечённого персонала ЗАО "ИЦ"Энергосервис" при монтаже (3.4.11.4 Недостатки монтажа) и наладке устройств РЗА трансформатора Т-2 при реконструкции ПС 110 кВ О-51 "Гвардейская" (замена В 15 кВ Т-2, ТТ 15 кВ Т-2 в 2013 году). Неправильное подключение цепей РЗА Т-2 (диф.защита) к измерительной обмотке ТТ Т-2 15 кВ приведшее к нарушению логики срабатывания РЗА. | 1.Пересмотрена исполнительная схема подключения диф.защиты трансформатора к выводам вторичных обмоток ТТ Т-2 15 кВ с выверкой её в части полного соответствия настройки алгоритма функционирования и фактически выполненному монтажу схемы устройства. 2. На ПС 110 кВ О-51 Гвардейская выполнена проверка дифференциальной защиты Т-1 и Т-2. 3. Внесены изменения в инструкцию по обслуживанию РЗА на ПС 110 кВ О-51 Гвардейская в части выполнения работ в цепях схемы подключения диф.защиты трансформатора 110 кВ Т-2 к выводам вторичных обмоток ТТ Т-2 15 кВ.
4 | Городские ЭС | КЛ 30-34 | 2016-12-04 11:35 | 2016-12-04 11:35 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Изменения свойств материалов. Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
5 | Городские ЭС | КЛ 571-585 | 2016-12-06 13:15 | 2016-12-06 14:40 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
6 | Восточные ЭС (Гусевский РЭС) | ТП-68 ВМ КЛ №11 | 2016-12-08 22:12 | 2016-12-08 22:34 | Перепады температур окружающего воздуха. Резкие перепады температуры окружающего воздуха: ночью -7 гр. С, днем +8 гр.С, привели к образованию конденсата, увлажнению изоляции выключателя масляного, перекрытию полюсов ф. А, В, С КЛ №11 в ТП-68. | Выполнена в ТП-68 дополнительная вентиляция помещения.
7 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КЛ 15-85 | 2016-12-16 17:10 | 2016-12-16 17:24 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ- при прокладке теплотрассы ООО "Западной строительной компанией" вручную лопатой поврежден силовой кабель. | Выполнены испытания и проверка силового кабеля КЛ 15-85 согласно установленных норм приемо-сдаточных испытаний.
8 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | КЛ 15-54 | 2016-12-17 18:10 | 2016-12-17 18:20 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Нарушение эл.изоляции через упавшую ветку между проводами двух фаз (ф.А и ф.В) на участке КВЛ 15-65 (ДР 2/65 до опоры №59) в пролете опор №58-59. | Согласно мероприятий, установленных письмом Минэнерго РФ № МК 118 12/10 от 20.12.2012 "О направлении мероприятий": - проведен внеплановый обход КВЛ 15-65 для выявления дефектов изоляции.
9 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-241 | 2016-12-19 16:51 | 2016-12-19 18:13 | Износ оборудования. Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Обрыв вязки провода ВЛ 15-241 в пролете опор 45-46. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-241 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
10 | Западные ЭС | ВЛ 60 кВ О-52 Светлый - О-8 Янтарное с отпайками (Л-60-17) | 2016-12-22 17:04 | 2016-12-22 17:18 | Износ оборудования.: 1) Обрыв провода: при длительной эксплуатации проводов типа АС-185\29 на Л–60-19 (ввод в эксплуатацию 1965 год) в пролете опор №24-25, проходящей по заболоченной местности (вблизи Калининградского залива), произошел разрыв провода фазы С в середине пролета (длина пролета - 260 м) по причине физической усталости материала (а именно стальных жил провода АС) что привело к потере механической прочности провода и под нагрузкой от собственного веса провода, произошло разрушение или вытягивание алюминиевых жил. 2) Повреждение МВ ВЛ 60-17 (Л–60-17): в процессе ликвидации аварии неоднократно (Откл, Вкл. с неуспешным АПВ; 2 неуспешные попытки включения по команде диспетчера. ИТОГО – 6 раз за 41 минуту) выключателем были отключены и включены токи КЗ в фазе «С». Выключателю 55 лет (изготовлен в 1961 году). В результате произошло подгорание контактов выключателя ф. «С», возросло переходное сопротивление главных контактов (более 2500 мкОм, при норме 350 мкОм) и как следствие нагрев контактной группы этой фазы. Это привело к частичному выплавлению герметизирующего материала верхнего ормировочного шва выключателя в районе нагрева контактов. Разгерметизации и выброса масла не произошло. | 1. Запланировать в ремонтную программу на 2017 год и провести верховой осмотр двухцепной воздушной линии 60 кВ Л–60-17, Л–60-19 (ВЛ 60 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное I цепь с отпайками (Л–60-17) и ВЛ 60 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное II цепь с отпайками (Л–60-19)). 2. Провести тепловизионный контроль: - ВЛ 60 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное I цепь с отпайками (Л–60-17); - ВЛ 60 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное II цепь с отпайками (Л–60-19)). 3.Внести в паспорт ВЛ по двухцепной воздушной линии 60 кВ Л–60-17, Л–60-19 (ВЛ 60 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное I цепь с отпайками (Л–60-17) и ВЛ 60 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное II цепь с отпайками (Л–60-19)) характеристики местности. При планировании технического обслуживания особое внимание обратить на участки ВЛ, проходящие в заболоченной местности. 4.После 4-х переключений выключателями типа VEK 66 производить замер переходного сопротивления. 5.При реконструкции участков двухцепной воздушной линии 60 кВ Л–60-17, Л–60-19 (ВЛ 60 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное I цепь с отпайками (Л–60-17) и ВЛ 60 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное II цепь с отпайками (Л–60-19)) в порядке повышения уровня защиты от коррозии применить провода марки АСКП (вместо провода марки А; АС). 6.Внести в инструкцию по эксплуатации выключателя VEK 66 на ПС 110 кВ О-52 Светлый требование по проверке переходного сопротивления контактов после 4-х переключений. 7. Провести анализ заполнения паспортов на ВЛ 60-110 кВ в части указания сведений об особенностях участков ВЛ (Пункт 12. Участки с особыми условиями). 8. Издать ОРД с требованием о дополнительных осмотрах участков ВЛ 60-110 кВ со сложными и особыми условиями.
11 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-261 | 2016-12-26 12:10 | 2016-12-26 12:29 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта. Ветровой нагрузкой отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | 1. При обнаружении подгнивших, поврежденных деревьев угрожающих падением на ЛЭП (рядом с охранной зоной ВЛ), ставится в известность администрация о необходимости спиливания указанных деревьев (или о необходимости формирования крон меньших размеров). 2.Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-262 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
12 | Городские ЭС | КЛ 610-613 | 2016-12-20 12:32 | 2016-12-20 15:45 | Износ оборудования. Старение изоляции. Пробой изоляции. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
13 | Городские ЭС | КЛ ХII-80 К-1 | 2016-12-09 16:50 | 2016-12-09 19:20 | Износ оборудования. Предшествующее мех. повреждение. Пробой изоляции с м.ф. к.з. | 1. Произведен перерасчет уставок РЗА КЛ 10-14 и 10-42 на ПС О-53. 2.До выполнения перерасчета выведены токовые отсечки КЛ 10-14 и 10-42 на ПС О-53. 3. Внесены предложение и обоснование добавления единицы в штат группы РЗА СИСИиККЭ с возложением функций расчетов т.к.з., уставок РЗА, сверки уставок и ведения тех. документации.
14 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-128 | 2016-12-27 10:16 | 2016-12-27 10:58 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта. Обрыв провода в пролете №23-24 ТП 128-21 в результате наброса листа шифера с кровли рядом стоящего нежилого строения. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ15-128 и при необходимости разработаны мероприятия по предотвращению повторных срывов частей кровли с данного строения.
15 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-36 | 2016-12-27 10:16 | 2016-12-27 12:40 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Перекрытие через ветви на спусках от разъединителя к ТП 36-24. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-36.
16 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-221 | 2016-12-26 20:32 | 2016-12-26 22:10 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Нарушение электрической изоляции через ветви упавшего дерева в пролете опор №37-38 на магистрали ВЛ 15-221. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ15-221 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по результатам осмотра.
17 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-216 | 2016-12-26 21:45 | 2016-12-26 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений. В результате пробоя изоляции с замыканием на землю разрушены разрядники на опоре №15 ВЛ 15-216 кабельной оптайки в ТП к ТП 216-04. | Выпонена замена разрядников GZa-18 на ОПН-18 на опоре №15 кабельной отпайки к ТП 216-04.
18 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-200 | 2016-12-27 08:55 | 2016-12-27 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Воздействие ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. В результате падения ветки произошло разрушение изолятора (потеря несущей способности) на опоре №36 ВЛ 15-219 отпайки к ДР-219/200. | Выполнен внеплановый осмотр участка ВЛ от ДР-2/219 до опоры № 137 на предмет выявления угрожающих падением на ВЛ сухих веток или деревьев, находящихся краю просеки ВЛ.
19 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-34 | 2016-12-27 07:07 | 2016-12-27 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Под воздействием сильного ветра до 25 м/сек произошел обрыв вязки , разрушение изолятора на опоре № 52 ВЛ 15-34 | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-262 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
20 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-41 | 2016-12-27 09:11 | 2016-12-27 11:48 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево растущее за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-41 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
21 | Городские ЭС | КЛ 705-721 | 2016-12-28 17:50 | 2016-12-28 19:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
22 | Городские ЭС | КЛ 908-909 А | 2016-12-31 06:48 | 2016-12-31 06:48 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
23 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-211 | 2016-12-26 20:30 | 2016-12-26 23:18 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по результатам осмотра.
24 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-210 | 2016-12-27 07:14 | 2016-12-27 11:22 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Нарушение электрической изоляции через ветку на проводах в пролете опор №178-179. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-210 на предмет выявления дефектов на ВЛ или других потенциально-опасных веток деревьев.
25 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ТП 65-12 СШ 15 кВ | 2016-12-27 11:05 | 2016-12-27 11:25 | Прочие воздействия природных явлений.Нарушение эл.контакта при возникновении окисления металла (высокая степень коррозии металла (медно-алюминевый контакт), а так же влияние близости морского побережья (в условиях влажного воздуха и высокого содержания солей в нём)). В ТП 65-12 отгорела шинка 15 кВ от ВН 15 кВ к разделке КЛ 15 кВ в сторону ОП 328-5. | Проведена ревизия контактных соединений силового кабеля в сторону ОП 328-5 с шинами ТП 65-12.
26 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-65 | 2016-12-27 08:11 | 2016-12-27 08:28 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Перекрытие через ветку в пролете опор №73-74. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ, проверено отсутствие на краю просеки ВЛ 15-65 отдельных деревьев угрожающих падением.
27 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-30 | 2016-12-27 11:00 | 2016-12-27 12:03 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. В результате падения дерева, растущего за пределами просеки, произошел излом опоры №55 ВЛ 15-30. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-30 для определения наличия на краю просеки отдельных деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.