## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2018 году по границам территориальных зон деятельности АО "Янтарьэнерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования аварий (технологических нарушений) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике" утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 №996, от 17.10.2015 №1114, от 10.06.2016 №525, от 24.05.2017 №619).
В Правилах под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь
1 | Городские ЭС | КЛ 12-10 | 2018-01-04 05:46 | 2018-01-04 05:46 | КЛ 12-10 - повреждена в целом месте ввиду невыявленного, предшествующего мех. повреждения. Характер повреждения - пробой изоляции с замыканием на "землю" | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
2 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-328 | 2018-01-11 08:02 | 2018-01-11 09:18 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Поврежден силовой кабель (марка АОСБу 3х120) КВЛ 15-328 на участке от ТП 65-12 до ТП 157-1. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
3 | Городские ЭС | КЛ 411-1319 | 2018-01-10 14:11 | 2018-01-10 15:15 | КЛ 411-1319 повреждена при проведении несанкционированных раскопок. Характер повреждения - междуфазное замыкание. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
4 | Городские ЭС | КЛ 44-137 | 2018-01-11 09:05 | 2018-01-11 09:50 | КЛ 44-137 - повреждена предположительно из-за старения изоляции, характер повреждения - фазное замыкание на "землю". | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
5 | Городские ЭС | КЛ XXX-566 | 2018-01-14 00:20 | 2018-01-14 02:00 | КЛ XXX-566 - повреждена соединительная муфта из-за старения изоляции. Повреждение в месте спайки корпуса муфты с алюминиевой оболочкой из-за коррозии оболочки. Характер повреждения - междуфазное замыкание на "землю". | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
6 | Городские ЭС | КЛ 68-136 | 2018-01-14 15:47 | 2018-01-14 17:12 | КЛ 68-136 - повреждена в целом месте из-за предшествующего, невыявленного мех. повреждения. Характер повреждения - однофазное замыкание на "землю". | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
7 | Городские ЭС | КЛ 808-866 | 2018-01-23 04:09 | 2018-01-23 04:55 | КЛ 808-866 - повреждение ввиду осушения изоляции на вертикальном участке КЛ в ТП-808. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
8 | Восточные ЭС Гусевский РЭС | КЛ 15-469 | 2018-01-16 00:36 | 2018-01-16 02:55 | Из-за сезонных подвижек грунтов в соединительной муфте СС-90 произошла разгерметизация. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
9 | Городские ЭС | КЛ 445-769 | 2018-01-26 13:40 | 2018-01-26 15:15 | КЛ 445-769 - повреждена при невыявленном, предшествующем механическим повреждении. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
10 | Городские ЭС | КЛ 211-805 | 2018-01-27 21:45 | 2018-01-27 23:00 | КЛ 211-805 - повреждение в соединительной муфте из-за дефекта монтажа. Характер повреждения - междуфазное к.з. на "землю" | Проведено практическое занятие с персоналом СЭЛ по монтажу соединительной муфты СТп-10-70/120
11 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская (В Л 111) | 2018-01-29 17:54 | 2018-01-29 18:07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Программный сбой в работе терминала Комплекта РЗА №2 (недостатки микропрограммы блоков дополнительных интерфейсов с SFP-модулем Комплекта РЗА №2). | 1.Произведенаы корректировки микропрограммы блоков дополнительных интерфейсов с SFP-модулем. 2.Произведен анализ работы терминалов защит ВЛ 110 кВ, установленных на ПС 110 кВ О-51 Гвардейская, О-3 Знаменск после проведенной реконструкции в 2017 году, на наличие сигналов ложной работы терминалов.
12 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная (В 6-01) | 2018-01-16 13:00 | 2018-01-16 13:29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Низкое качество комплектующих деталей терминала БМРЗ-100 и их монтажа. Пробой конденсатора блока ввода/вывода дискретных сигналов. | Произведена замена микропроцессорного блока управления и защит БМРЗ-100 В КЛ 6-01.
13 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–39 Ладушкин - О–14 Мамоново (Л-140) | 2018-01-30 15:04 | 2018-01-31 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки. Обрыв шлейфа к верхнему контакту ВЧ-заградителя фазы «А» в месте выхода из плашечного зажима всторону ВЛ 110 кВ О-39 Ладушкин - О-14 Мамоново (Л-140). | 1. На ПС 110 кВ О-39 Ладушкин выполнено соединение шлейфа на спуске от ВЛ 110 кВ О-39 Ладушкин - О-14 Мамоново (Л 140) к ВЧ-заградителю сваркой либо опрессовкой, с дополнительным креплением шлей-фа к ВЧ-заградителю ф."А" через зажим, для исключения излома в месте присоединения наконечника. 2.Проведен внеплановый инженерный осмотр соединений шлейфов ВЛ 60-330 кВ на ВЧ-заградителях с фотофиксацией, листы осмотра и фотоматериалы представлены в СПБиПК филиала АО "Янтарьэнерго" Западные ЭС. 3.Проведен внеплановый тепловизионный контроль состояния контактных соединений на ВЛ 60-330 кВ, протоколы измерений с приложением термограмм по каждой точке измерения представлены в СПБиПК филиала АО "Янтарьэнерго" Западные ЭС.
Февраль
1 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-106 | 2018-02-01 09:15 | 2018-02-01 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки Отказ без повреждения оборудования. Межфазное перекрытие проводов ВЛ 15-106 фазы В и С через ветви кроны упавшего дерева в пролете опор №117-118 | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-106 для выявления дефектов изоляции.
2 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) | 2018-02-10 19:33 | 2018-02-10 23:09 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору. При производстве работ персонала подрядной организации ЗАО "Сетьстрой" по перетяжке грозотроса на ВЛ 330кВ №415, в пролете опор 174-175 произошло сползание грозотроса и его приближение на недопустимое расстояние к ВЛ 110кВ (Л-111). | Усилен контроль за состоянием оборудования.
3 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-49 | 2018-02-25 14:18 | 2018-02-25 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения Отказ без повреждения оборудования.в результате налипания мокрого снега на линейных (штыревых) изоляторах произошло межфазное перекрытие фаз "А" и "В" по поверхностному слою изоляторов с замыканием на землю через тело опоры №6 ВЛ 15-49 отпайки к ТП 49-9. | Провести внеплановый обход ВЛ для выявления дефектов изоляции.
4 | Западные ЭС Светловский РЭС | ТП 099-01 (Система шин 1) | 2018-02-23 21:03 | 2018-02-24 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений Отказ без повреждения оборудования. В результате нарушения электрической изоляции по поверхностному слою опорных изоляторов предохранительной стойки ВЛ 15-99 произошло перекрытие на землю ф.А с последующим возникновением межфазного перекрытия ф.В и ф.С в ТП 99-1, произо-шло перегорание 3-х плавких вставок калиброванных предохранителей 15 кВ (типа ПКТ-10-20-У3) фаз А, В и С ВЛ 15-99 в ТП 99-1. | Проведен ремонт. Усилен контроль з а состоянием оборудования.
5 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-09 | 2018-02-25 06:20 | 2018-02-25 07:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения Отказ без повреждения оборудования. В результате налипания мокрого снега произошел наклон дерева, растущего за пределами просеки и излом ветки. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-09 для выявления дефектов изоляции.
6 | Городские ЭС | КЛ 30-45 | 2018-02-18 12:36 | 2018-02-18 12:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Повреждена КЛ 30-45 - механически, при раскопках экскаватором. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Составлен с нарушителем акт на механическое повреждение КЛ, согласованы раскопки с ГКТ
7 | Городские ЭС | КЛ 580-581 | 2018-02-19 20:30 | 2018-02-19 22:18 | КЛ 580-581 - повреждена из-за старения изоляции, характер повреждения - междуфазное замыкание | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных тррасс.
8 | Городские ЭС | КЛ 835-832 | 2018-02-21 20:00 | 2018-02-21 21:00 | Повреждена КЛ 832-835 - повреждена из-за старения изоляции (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Характер повреждения - междуфазное к.з. на землю. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных тррасс.
9 | Городские ЭС | РП-XVIII (РП-XVIII РУ 10 кВ) | 2018-02-25 16:40 | 2018-02-25 21:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия РП-XVIII - при прорыве трассы горячего водоснабжения в РП-XVIII были наполнены горячей водой с паром кабельные каналы. Из-за повышенной влажности произошло междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
10 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-49 | 2018-02-26 19:07 | 2018-02-26 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения. В результате налипания мокрого снега произошло межфазное перекрытие по поверхностному слою изоляторов между проводами ВЛ 15-35 (фаз В и С) с замыканием на землю через тело опоры № 34. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-35 для выявления дефектов изоляции
11 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-35 | 2018-02-15 17:55 | 2018-02-16 02:11 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персона-ла, выполняющего работу по договору. Повреждение оболочки силового кабеля 15кВ на участке от ЛР Т-1 2 ЗРУ-15кВ к 2 ЗРУ 15кВ на территории ОРУ 110кВ ПС 110кВ Гусев. | Проведен инструктаж персоналу АО "СП Энергосетьстрой" по производству работ в охранных зонах КЛ и ВЛ.
12 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ Черняховск (В Л-114) | 2018-02-21 15:43 | 2018-02-21 16:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Выход из строя БП типа ПО 211 защиты ПДЭ 2802 из-за морального и физического износа. | Произведена замена БП ПДЭ 2802. Усилен контроль за состоянием оборудования.
13 | Городские ЭС | КЛ XXIII-308 | 2018-02-28 15:02 | 2018-02-28 15:55 | КЛ XXIII-308- повреждена механически при земляных работах сторонней организацией. Характер повреждения - междуфазное замыкание. | 1.Составлен акт на мех. повреждение с виновником (ООО "Западный город Балтики"). 2. Разобран (изучен) случай с персоналом ГКТ. 3. Составлено и направлено письмо в Ростехнадзор.
14 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ 2-55 | 2018-02-26 10:55 | 2018-02-26 11:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (22 года) произошло междуфазное перекрытие рубильника. | Произведены замеры нагрузки на ТП-228 в часы максимальных нагрузок и выполнены мероприятия, исключающие повторные отключения.
Март
1 | Городские ЭС | КЛ 62-63/566 | 2018-03-01 23:59 | 2018-03-01 23:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Повреждена КЛ 63-566 - из-за предшествующего невыявленного мех. повреждения. Характер повреждения - однофазное замыкание на "землю". | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
2 | Городские ЭС | КЛ 311-315 | 2018-03-11 07:42 | 2018-03-11 07:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов Повреждена КЛ 311-315 - в соединительной муфте из-за старения изоляции. Характер повреждения междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
3 | Городские ЭС | КЛ 336-1035 | 2018-03-13 17:56 | 2018-03-13 17:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. КЛ повреждена при производстве земляных работ по строительству моста (уд. Карбы-шева) с использованием экскаватора. Работы велись без согласованного с ГЭС проекта, без вызова представителей ГЭС. | 1. Составилен акт на механ6ическое повреждение. 2.Составлено и направено письмо в Ростехнадзор. 3. Разобран случай с персоналом ГКТ.
4 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-262 | 2018-03-15 21:22 | 2018-03-15 21:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники. В результате наезда транспорта произошло отклонение ж/б опоры №54 ВЛ 15-262 от вертикальной оси поперёк линии (наклон от остойчивого положения), что привело к обрыву провода фазы А и повреждению изолятора фазы А на опоре №54. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-262 для выявления дефектов изоляции.
5 | Городские ЭС | КЛ 705-706 | 2018-03-19 09:10 | 2018-03-19 09:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.КЛ повреждена при бурении скважин сторонней организацией без согласованного с ГЭС проекта и без вызова представителя ГЭС. Характер повреждения - междуфазное к.з. | 1. Составилен акт на механ6ическое повреждение. 2. Разобран случай с персоналом ГКТ.
6 | Городские ЭС | КЛ 59-505 | 2018-03-20 07:32 | 2018-03-20 07:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов КЛ 59-505 - повреждена в целом месте из-за старения изоляции. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
7 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-63 | 2018-03-16 17:07 | 2018-03-16 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки Отказ без повреждения оборудования. Межфазное перекрытие через упавшую ветку между проводами фаз "В" и "С" маги-страли ВЛ 15-63 в пролете опор №70-71 с дальнейшим её (ветки) падением на землю. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-63 для выявления дефектов изоляции.
8 | Городские ЭС | КЛ 251-844 | 2018-03-20 15:00 | 2018-03-20 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов Повреждена КЛ 251-844 - из-за старения изоляции (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава) в целом месте. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
9 | Западные ЭС | В АТ1 110 кВ на ПС 330 кВ О-1 Центральная | 2018-03-27 11:11 | 2018-03-27 11:11 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персона-ла, выполняющего работу по договору. Отказ без повреждения оборудования.при замене выключателя 110 кВ в 2014 году при выборе контактов выходного реле для организации цепи отключения В АТ-1 110 через ЭМО2 представителями подрядной ор-ганизации, проводящей наладку цепей РЗА, и персоналом СРЗАиЭИ не была выявлена неучтённая заводская перемычка. | 1. Произведен перемонтаж схемы защиты ДЗО АТ-1 в соответствии с принципиальной схемой №25539-102-РЗ лист 17. 2.СЭВС предоставлена информация о заменённых вы-ключателях 110 кВ на ПС 110/330 кВ (тип О) Западных ЭС в период 2014-2018 г.г. 3. По фактически предоставленной информации СЭВС пересмотретны схемы защит, заменённых в период 2014÷2018 г.г. выключателей 110 кВ на ПС 110/330 кВ (тип О) Западных ЭС. 4. Разработана в филиале АО"Янтарьэнерго" Западные ЭС" местная инструкция по периодическому опробованию оборудования РЗА.
10 | Городские ЭС | КЛ 64-509 | 2018-03-28 19:06 | 2018-03-28 19:06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Дефекты монтажа Повреждена КЛ 64-509 - из-за дефекта монтажа соединительной муфты в месте пайки (шейка муфты). Характер повреждения - междуфазное к.з. | Разобран случай с мастерами СЭЛ и проведена тех. учеба по монтажу соединительных муфт СТП.
11 | Восточные ЭС | КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Северная 330 I цепь с отпайками (Л–175) | 2018-03-26 17:33 | 2018-03-26 17:33 | Воздействие животных и птиц. Предположительно был произведен наброс ветки на провода ВЛ птицей (начался период гнездования птиц). Отказ без повреждения. | Проведен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 110кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная-330 Л-175 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
Апрель
1 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-30 Московская (Т-1 ) | 2018-04-01 02:30 | 2018-04-01 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (износ, старение изоляции) Повреждено струйное реле РПН типа URF-25/10. | 1. Произведена замена струйного реле РПН (тип URF 25/10) Т-1 ПС 110 кВ О-30 "Московская" на идентичное или соответствующий аналог. 2. Организовано выделение денежных средств на закупку струйного реле РПН URF 25/10 или соответ-ствующего аналога.
2 | Городские ЭС | РП-XXIV (Оборудование яч. КЛ XXIV-408) | 2018-04-03 14:08 | 2018-04-03 17:16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Повреждений нет. Отключение произошло вследствие недопустимой вибрации устройств РЗА, что привело к случайному замыканию контактов электромеханического реле, дающих команду на отключение силового выключателя. | 1.В РП-XXIV выполнена замена устройств РЗА на микропроцессорный терминал, устойчивый к вибрациям. 2. В РП-XXIV облегчена дверца яч. КЛ XXIV-408, путем демонтажа старых и ненужных устройств РЗА.
3 | Городские ЭС | КЛ 153-1034 | 2018-04-04 00:02 | 2018-04-04 04:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (износ, старение изоляции) КЛ 153-1034 - причина неизвестна,МП не вскрывалось (под проезжей частью), проложен новый участок КЛ.. Характер повреждения - междуфазное замыкание. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
4 | Городские ЭС | ТП-499 (Т-2) | 2018-04-10 00:35 | 2018-04-10 01:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (износ, старение изоляции) Повреждена перемычка 10 кВ ТП-499 Т-2 - повреждена из-за старения изоляции. Характер повреждения - междуфазное замыкание. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
5 | Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-50 | 2018-04-06 13:42 | 2018-04-06 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (износ, старение изоляции) Обрыв провода (фаза А) ВЛ 15-50 в пролете опор № 5-6. | 1.Выполнен внеочередной осмотр (внеплановый обход) ВЛ 15-50 для выявления дефектов изоляции. 2. По результатам внеочередного осмотра при необходимости внести ВЛ 15-50 в ремонтную программу на 2019 год.
6 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) | 2018-04-10 05:04 | 2018-04-10 05:04 | Воздействие животных и птиц - загрязнение продуктами жизнедеятельности (пометом) птиц изоляторов подвесной гирлянды на опорах 293-294. Отказ без повреждения оборудования. | 1. Установлены защитные колпаки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор №289, 291, 292, 293, 294 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111). 2. Организована (запланирована) закупку защитных колпаков для установки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор №289, 291, 292, 293, 294 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111).
7 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-12 Южная (Т-2) | 2018-04-14 13:59 | 2018-04-14 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (износ, старение изоляции) повреждение (междуфазное к.з.) нижних втычных контактов выключателя Т-2 2с 10 кВ (повреждены блок-контакты (нижние втычные контакты) фазы А). | 1. Произведена регулировка контактной группы В Т-2 2с 10 кВ, проверен вкат-выкат тележки выключателя Т-1 2с 10 кВ. 2.Рассмотрена возможность замены КРУ К-XII на КРУ нового образца отвечающим современным требованиям безопасности связанной с эксплуатацией КРУ 10 кВ, с заменой ВМП(ВМПЭ) на вакуумные.
8 | Восточные ЭС Советский РЭС | Ф-7 | 2018-04-13 08:35 | 2018-04-13 08:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. При производстве земляных работ по укладке бордюрной плитки персоналом ОАО «Неманский райавтодор» при выкорчевывании пня с применением экскаватора про-изошло повреждение брони кабеля, оболочки изоляции и токопроводящих жил КЛ 6кВ №1-4. | 1. Проводится регулярное, не менее 2-х раз в год, оповещение потребителей через средства массовой информации о необходимости согласований проведения земляных работ с АО "Янтарьэнерго" ВЭС. 2.Направлены материалы по факту нарушения АО "Неманский райавтодор" требований Правил ОТ ЭЭ в ЦУ Ростехнадзора для принятия мер административного воздействия.
9 | Городские ЭС | КЛ 11-29 | 2018-04-20 07:50 | 2018-04-20 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов Повреждена КЛ 11-29 - МП не вскрывалось. Характер повреждения - однофазное замыкание на "землю" | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
10 | Городские ЭС | КЛ 419-425 | 2018-04-22 19:35 | 2018-04-22 21:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. КЛ 419-425- повреждена при невыявленном, предшествующем механическим повреждении. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
11 | Гурьевский РЭС | ВЛ 15-033 | 2018-04-22 15:00 | 2018-04-22 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (износ, старение изоляции) В результате потери механической прочности произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 99 приведшее в дальнейшем к обрыву провода фазы "А" пролете опор № 99-100 ВЛ 15-33. | 1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-33 для выявления дефектов изоляции. 2. По результатам внеочередного осмотра при необходимости внести ВЛ 15-33 в ремонтную программу 2019 года.
12 | Западные ЭС | КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) | 2018-04-25 17:49 | 2018-04-25 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (износ, старение изоляции) Повреждение (разрушение) изолятора (тип ЛП 70/110) фазы "С" на опоре № 12 КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125). | 1.Произведен внеочередной осмотр (внеплановый обход) КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) для выявления дефектов изоляции. 2. По результатам внеочередного осмотра при необ-ходимости выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре № 12 КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125).
13 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-128 | 2018-04-27 17:28 | 2018-04-27 19:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки Обрыв 3-х проводов в пролёте опор №23-24 на участке ВЛ 15-128 от ОП 128-6 до ТП 128-21, в результате падения дерева. | 1.Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-128 для выявления деревьев угрожающих падением на данную ВЛ. 2. По результатам внеочередного осмотра при необ-ходимости установленным порядком приняы меры для устранения выявленных деревьев растущих за пределами просеки угрожающих падением на провода ВЛ, либо обратиться с заявлением к представителям администрации о необходимости устране-ния (кронирования) деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 15-128.
14 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск (В Т-1 15 кВ, В Т-2 15 кВ) | 2018-04-30 09:03 | 2018-04-30 09:39 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Дефекты изготовления Неисправно выходное реле терминала защит ВЛ 15-326. Выходное реле сработало с выдержкой времени, произошло залипание реле. Произведена проверка выходных реле терминала защит ВЛ 15-326, неисправное реле, действующее на блокировку работы ЛЗШ В Т-1 15, работает не стабильно, показав разные результаты времени срабатывания реле. Путём изменения конфигурации терминала было произведено переназначение действия блокировки ЛЗШ на другое выходное реле, параметры которого соответствуют заводским техническим характеристикам. | 1.Произведено изменение конфигурации терминала, заменено выходное реле терминала защит В Л 15-326. 2.Проверена работа защит на всех отходящих фидерах ВЛ 15 кВ на ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградская". 3.Произведен анализ алгоритмов работы ЛЗШ реализованных на базе терминала типа ТОР 300.
15 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-37 | 2018-04-30 14:40 | 2018-04-30 18:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники В результате наезда транспорта отпайки произошел излом у основания и посередине опоры № 9 ВЛ 15-37 с падением обломков данной опоры на землю и произошел обрыв провода СИП-3 1х150 ВЛ 15-37 от ОП 37-3 к ТП 37-16. | Установленным порядком обратились к представителям правоохранительных органов для получения подтверждения факта обращения к ним 30.04.2018 по повреждению опоры № 9 ВЛ 15-37 в результате наезда транспортом: самосвалом гос.номер р490сх/39rus под управлением Мухатова М.Ю.
16 | Восточные ЭС | В 110 Л-101 (В 110 кВ Л-101) | 2018-04-28 21:16 | 2018-04-28 21:16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Неисправность ВЧ канала ВЛ-101 в момент внешнего КЗ (дальнее КЗ) фаз А-С. При проверке ВЧ тракта обнаружен излом прижимного контакта (полукруглой шайбы) цен-тральной жилы ВЧ кабеля в шкафу ФП ВЛ-101. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
17 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Гусев - О-15 Нестеров (Л-101) | 2018-04-04 14:50 | 2018-04-04 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов При производстве планового тепловизионного контроля выявлен избыточный нагрев болтового соединения в шлейфе левой фазы. Оборудование не повредилось. | Проведен дополнительный тепловизионный контроль Л-101 перед прохождением ОЗП 2018/2019г.г.
Май
1 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-246 (ячейка В ВЛ 15-246) | 2018-05-03 15:58 | 2018-05-03 17:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза). При прохождении грозового фронта возле ПС 110 кВ О-41 "Железнодорожная" и ВЛ 15-246 в результате воздействия атмосферного перенапряжения (разряда молнии) про-изошел пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода КЛ 15-246 фазы "А" в ячейке В Л 15-246 с переходом в междуфазное перекрытие (фаз "А", "В" и "С") с замыканием на землю. | Рассмотрен вопрос установки дугогасительных катушек на 1-ю и 2-ю секции 15 кВ на ПС О-41 "Железнодорожная".
2 | Городские ЭС | КЛ Б (754-759) | 2018-05-04 12:30 | 2018-05-04 14:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ Б( 754-759) , характер повреждения - междуфазное замыкание. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
3 | Городские ЭС | КЛ 161-265, КЛ 161-296 | 2018-05-04 16:10 | 2018-05-04 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ 161-265 - повреждение в соединительной муфте из-за старения изоляции. Характер повреждения - обрыв фазы Повреждена КЛ 161-296 - повреждение в целом месте из-за старения изоляции. Характер повреждения - замыкание на "землю" | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
4 | Городские ЭС | КЛ 300-316 | 2018-05-08 10:45 | 2018-05-08 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ 300-316 | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
5 | Городские ЭС | КЛ 83-97 | 2018-05-08 11:40 | 2018-05-08 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изме-нение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ 83-97 - Повреждена в целом месте из-за старения изоляции. Характер повреждения - однофазное замыкание на "землю" | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
6 | Городские ЭС | КЛ 909-983 | 2018-05-10 21:00 | 2018-05-10 21:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изме-нение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ 909-983. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
7 | Западные ЭС Полесский РЭС | КЛ 15-74 | 2018-05-14 12:27 | 2018-05-14 13:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Ковшом экскаватора поврежден силовой кабель (пробой изоляции всех 3-х жил (фаз "А", "В" и "С")) на кабельном участке КЛ 15-74 между ТП 74-4 и ТП 74-6. | 1.Выполнен аварийно-восстановительный ремонт силового кабеля КЛ 15-74 на кабельном участке между ТП 74-4 и ТП 74-6 персоналом Западных ЭС, затраты на выполнение работ установленным порядком взысканы с виновника повреждения силового кабеля КЛ 15-74. 2. Организована установка дополнительных знаков и плакатов указывающих границы охранной зоны КЛ 15-74.
8 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) | 2018-05-16 04:58 | 2018-05-16 04:58 | Воздействие на ЭУ птиц. На опоре№ 71 на проводе (фаза В) обнаружены следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. Отказ без повреждения. | 1.Восстановлен противоптичий заградитель.на ВЛ 110кВ Л-137. 2. Проведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Л-137.
9 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС-Черняховск №1 | 2018-05-14 23:31 | 2018-05-14 23:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Нарушение изоляции контрольного кабеля токовых цепей ОВ 110кВ Маяковская ТЭС - Черняховск с отпайками предположительно, при прокладке кабельных линий, проложенных поверх этого контрольного кабеля, при проведении реконструкции ПС 110кВ Черняховск.. | Проведен контроль дифференциального тока защиты ДЗЛ комплекта РЗА №1 ВЛ 110кВ при переводе линии через ОВ 110кВ сразу после включения обходного выключателя.
10 | Западные ЭС | КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) | 2018-05-22 13:29 | 2018-05-22 13:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза). При прохождении грозового фронта в результате воздействия атмосферных перенапряжений (разрядов молнии) произошло перекрытие между проводом фазы "С" в районе опоры №14 на КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская- О-35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) с последовавшим повторным разрядом в районе опоры №8. Отказ без повреждения оборудования. | 1.Выполнень внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) для выявления дефектов изоляции. 2.Выполнен анализ и проверка работы РЗА КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148).
11 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-32 | 2018-05-22 17:42 | 2018-05-22 18:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия атмосферного перенапряжения (разряда молнии) произошло повреждение изолятора на опоре №142 на участке от ТП 32-24 до ТП 32-15. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-32 для выявления дефектов изоляции.
12 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ Гусев (В Л-101) | 2018-05-14 23:31 | 2018-05-14 23:31 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору. Неустановленными лицами на ПС 110кВ Гусев внесены изменения в файлы параметрирования комплекта РЗА №1 ВЛ 110кВ Гусев - 0-15 Несеров. Повреждений оборудования не выявлено. | 1.На ПС 110кВ Гусев проведена проверка параметрирования терминалов РЗА всех присоединений 110кВ на наличие несоответсвий выданным заданиям. 2.Разработаны и внедрены меры по ограничению несанкционированного доступа к пераметрированию терминалов РЗА после ввода в эксплуатацию.
13 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–13 Енино - О–31 Багратионовск (Л-143) | 2018-05-24 00:50 | 2018-05-24 00:50 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие через птиц между проводом фазы "С" и телом опоры № 40 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – О-31 Багратионовск (Л-143). Возле опоры № 40 обнаружены перья со следами воздействия эл.дуги. Отказ без повреждения оборудования. | 1.Выполнена установка защитных колпаков гирлянд изоляторов на опоры № 43÷56 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – О- 31 Багратионовск (Л-143). 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-13 Енино – О-31 Багратионовск (Л-143) для выявления дефектов изоляции. 3.Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-13 Енино – О-31 Багратионовск (Л-143).
14 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-213 | 2018-05-25 20:29 | 2018-05-26 03:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия атмосферного перенапряжения (разряда молнии) произошло повреждение (разрушение) изолятора фазы А на опоре № 47 на ВЛ 15-213 с последовавшим межфазным перекрытием проводов фаз А и В. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-213 для выявления дефектов изоляции.
15 | Зеленоградский РЭС | ВЛ 10-01 | 2018-05-25 21:22 | 2018-05-25 22:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия атмосферного перенапряжения (разряда молнии) произошло повреждение (обрыв) шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ 10-01. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10-01 для выявления дефектов изоляции.
16 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 № 3. | 2018-05-25 00:46 | 2018-05-25 00:46 | Воздействие на ЭУ птиц. К.з. в результате перекрытия межизоляционного расстояния ВЛ аистом. Оборудование не повредилось. | Установлены дополнительные противоптичьи заграждения на опоре №230.
17 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-26 Лесная (В ВЛ 111, 1 с. 110 кВ, СВ 110 ) | 2018-05-28 12:00 | 2018-05-28 12:00 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Повреждение контактной пластины аппаратного прессуемого зажима типа А2А-150 (излом) в месте пайки шлейфа фазы "А" от ОД Т-1 110 кВ в сторону ШР Т-1 110 кВ. | 1. Выполнена замена аппаратного прессуемого зажима типа А2А-150 ОД 110 на ПС О-26 при проведении ремонта оборудования. 2.Обеспечено проведение контроля состояния аппаратных прессуемых зажимов типа А2А-150 при проведении осмотров с помощью бинокля на предмет появления трещин в местах сварных соединений.
18 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2018-05-30 13:24 | 2018-05-30 13:43 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта Ошибка заводской конфигурации логики работы терминала БЭ 2704V015, по причине которого в терминале, при поступлении команды на отключение от ВЧЗ ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) сформировался дискретный сигнал "Запрет АПВ", вследствие чего отсутсвовало АПВ на СВ-1 и СВ-2 110 после отключения от ВЧЗ ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155). Отказ без повреждения оборудования. | 1.Произведена корректировк логики работы терминала для приведения в соответствие конфигурации программного обеспечения. 2.Произведен выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155).
19 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–52 Светлый I цепь с отпайками (Л-149); ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–52 Светлый I цепь с отпайками (Л-149) | 2018-05-31 15:03 | 2018-05-31 15:03 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие упавшей проволокой (из устраиваемого гнезда птиц) между проводом фазы "С" и телом опоры №38 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-149). Отказ без повреждения оборудования. | Организовано удаление мест гнездования птиц (убраны гнёзда и выявленные инородные предметы (проволоку)) с конструкций опор № 38; № 41 и № 42 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-149).
20 | Городские ЭС | ТП-154 (ТП-154 Т-1) | 2018-05-29 23:30 | 2018-05-30 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждена перемычка 10 кВ Т-1 - из-за старения изоляции. Характер повреждения - однофазное замыкание на "землю". | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
21 | Городские ЭС | КЛ 60-505 | 2018-05-30 17:30 | 2018-05-30 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ 60-505 - из-за старения изоляции. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
22 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 №3.; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 № 3. | 2018-05-30 22:39 | 2018-05-30 22:39 | Воздействие на ЭУ птиц. На опоре №231 на проводе обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. | Установлены дополнительные противоптичьи заграждения на опоре №231.
23 | Большаковский РЭС | ВЛ 15-390 | 2018-05-29 08:25 | 2018-05-29 14:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В результате самовольной вырубки леса неустановленным лицом с целью хищения в лесном массиве вблизи трассы ВЛ15-390 дерево упало на опору №172, в результате чего произошел обрыв провода и излом опоры. | 1.Повторно оповещено население через СМИ о необходимости согласования проведения всех видов работ в охранных зонах ВЛ, а также об опасности поражения электрическим током при несоблюдении мер безопасности в охранных зонах ЛЭП. 2.Передан весь материал в правоохранительные органы с целью установления лиц, занимавшихся хищением леса.
Июнь
1 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–31 Багратионовск - О–34 Правдинск (Л-131) | 2018-06-03 01:20 | 2018-06-03 01:20 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате загрязнения поверхности подвесной гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие по поверхностному слою гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и телом опоры № 50 ВЛ 110 кВ О–31 Багратио-новск - О–34 Правдинск (Л-131). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-31 Багратионовск-О-34 Правдинск (Л-131).
2 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (АТ-301, М-310) | 2018-06-01 14:28 | 2018-06-01 14:28 | Нарушение электрической изоляции. В шк.171 ДМ Л325-326-447 блока SG26 «Цепи тока ОВ для Л-447 «резервный комплект» изоляция между выводами 9,10,11,12 отсутствует в следствие прогара карболита. | 1. Выполнена замена блока типа БИ-8. 2.Организовано проведение визуального осмотра контактных соединений испытательных блоков при каждом выводе из работы шкафов защит линий. 3.В рабочую программу проведения технического обслуживания в рамках профвосстановления включена проверка состояния карболита перегородок в блоках типа БИ-8. 4. В бланки переключений по выводу выключателя 330 кВ в резерв или ремонт, в т.ч. с переводом присоединения на работу через обходной выключатель 330 кВ, внесена операция по выводу из работы УРОВ выводимого из работы присоединения.
3 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134) | 2018-06-02 08:24 | 2018-06-02 08:24 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие межизоляционного расстояния между проводами ВЛ и траверсой опоры птицей. Отказ без повреждения. | Установлены дополнительные противоптичьи заграждения
4 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–13 Енино - О–31 Багратионовск (Л-143) | 2018-06-02 04:17 | 2018-06-02 04:17 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц поверхности подвесной гирлянды изоляторов на опоре № 43 ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) произошло перекрытие по поверхностному слою гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и телом опоры № 43 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – О-31 Багратионовск (Л-143). Отказ без повреждения оборудования. | 1. Дополнительно к установленным противоптичьим заградительным устройствам (ПЗУ) выполнена установка защитных колпаков гирлянд изоляторов на опоры №42-43 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – О- 31 Багра-тионовск (Л-143). 2. Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-13 Енино – О-31 Багратионовск (Л-143).
5 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | КЛ 15-130 | 2018-06-09 12:18 | 2018-06-09 13:20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Дефекты монтажа В результате дефекта монтажа произошел пробой изоляции с замыканием на землю концевой муфты КЛ 15-130 от ТП 130-10 до ТП 130-7 в РУ 15 кВ ТП 130-10. | Службой СИЗП провдено высоковольтное испытание КЛ 15-130 от ТП 130-10 до ТП 130-07 после монтажа новой муфты.
6 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) | 2018-06-11 23:37 | 2018-06-11 23:37 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие по поверхностному слою подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №285 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная – О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111), поверхностный слой был образован продуктами жизнедеятельности птиц. Отказ без повреждения оборудования. | 1.Установлены защитные колпаки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор: №289; №291; №292; №293; №294 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111). 2.Организована закупка защитных колпаков для установки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор №289, 291, 292, 293, 294 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111).
7 | Городские ЭС | КЛ 468-475 | 2018-06-09 11:35 | 2018-06-09 12:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Повреждение КЛ при производстве несанкционированных земляных работ по плани-ровке грунта, без согласованого проекта и вызова представителя ГЭС, характер повреждения - междуфазное замыкание. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
8 | Городские ЭС | КЛ 190-865 | 2018-06-12 08:44 | 2018-06-12 09:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) КЛ 190-865 - повреждена при невыявленном, предшествующем механическим повреждении. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
9 | АО «Янтарьэнерго» | ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л-414) | 2018-06-06 02:14 | 2018-06-06 02:14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Недостатки конструкции Неправильная (излишняя) работа основной защиты НДЗ ВЛ 330 кВ Северная 330 – Со-ветск-330 (Л-414) (ПДЭ- 2003) на ПС 330 кВ Северная 330 вследствие задержки поступления блокирующего сигнала с ПС 330 кВ Советск-330 из-за воздействия электромагнитных помех, возникших при внешнем КЗ (на ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330), приведшая к трехфазному отключению с успешным АПВ ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск-330 (Л-414) на ПС 330 кВ Северная 330. Отказ без повреждения оборудования. | 1.Произведена замена НДЗ (ПДЭ 2003) ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск-330 (Л-414) на микропроцессорную ДЗЛ. 2. Произведена а выполнения рекомендаций по повышению надежности работы высокочастотной защиты ПДЭ-2003, указанных в Эксплуатационном циркуляре № Ц-06-86 (з) от 20.09.1986, а также Информационных письмах Службы РЗиА ЦДУ ЕЭС о повышении помехоустойчивости и предотвраще-нии ложных действий защиты типа ПДЭ-2003 от 20.04.1993 № 78 и от 15.07.1994 №84
10 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134) | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 03:18 | Воздействие на ЭУ птиц. На опоре №148 произошло перекрытие по загрязненной изоляции (следы жизнедеятельности птиц). | Установлены дополнительные противоптичьи заграждения на опоре №148.
11 | Городские ЭС | КЛ 24-107 | 2018-06-15 11:45 | 2018-06-15 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ 24-107 - из-за старения изоляции. Характер повреждения - междуфазное замыкание. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
12 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–39 Ладушкин - О–14 Мамоново (Л-140) | 2018-06-15 08:24 | 2018-06-15 08:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие между проводом фазы "В" и телом опоры №42 ВЛ 110 кВ О–39 Ладушкин – О–14 Мамоново (Л-140). Повреждение изоляторов фазы "В" на опоре №42 ВЛ 110 кВ О–39 Ладушкин – О–14 Мамоново (Л-140). | 1. Произведена замена поврежденного изолятора поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №42 ВЛ 110 кВ О–39 Ладушкин – О–14 Мамоново (Л-140). 2. Восстановлена нумерация и обозначения на опорах №34-49.
13 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126); ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126) | 2018-06-17 13:00 | 2018-06-17 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (ста-рение изоляции, потеря механической прочности провода, изме-нение свойств материалов и т.д.)) в результате старения изоляции произошло повреждение полимерного изолятора фазы "С" на опоре № 14 ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л–126). | Выполнена замена полимерных изоляторов тип ЛК-70/100 на изоляторы тип ПС-70 на опорах: №14; №15; №26 ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126).
14 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская (Л-167) | 2018-06-21 12:32 | 2018-06-21 12:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате атмосферного перенапряжения (разряда молнии) произошло перекрытие между проводом фазы "В" и телом опоры №48 ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №1 с отпайками (Л–167) (на опоре № 48 на фазе «В» обнаружены следы перекрытия на изоляторе и повреждение юбок (самого) полимерного изолятора). | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №1 с отпайками (Л–167) для выявления дефектов изоляции.
15 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная. | 2018-06-21 16:27 | 2018-06-21 16:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза). При прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в провода ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная ф."В" произошло перекрытие по поддерживающей изолирующей подвеске, следы перекрытия по всем изоляторам, нижний изолятор разрушен. | 1. Выполнена замена стеклянной изоляции на ф. "В" опоре №63 . 2. Выполнены замеры контура заземления опоры №63 ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-26 Лесная. 3.Подана заявка на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Тала-ховская ТЭС-О-26 Лесная для производства работ по замене изоляции на опоре №63.
16 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (В ВЛ 109); ПС 110 кВ О-5 Советск (В ВЛ 109) | 2018-06-17 13:00 | 2018-06-17 13:00 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Дефекты изготовления В панели ВЧЗ типа ПДЭ 2802 обнаружено увеличение уставки тока I2бл= 0.125 вместо 0.025 о.е. (в первичных величинах 0.125*5*1000/5=125А вместо 0.025*5*200=25А). Эта уставка не обеспечила передачу блокирующего сигнала на противоположный конец линии, выключатель В ВЛ-109 от ВЧЗ типа ПДЭ 2802 при токах более 0.1*5*600/5=60А отключился с успешным АПВ. 2. Причина увеличения уставки по I2бл - отсутствие контакта в переключателе SB3 в блоке Т105. Приложение 1. 3. При анализе уставок БЗ 17/87 есть несоответствие отключающего РТ о.п. «I2от» на ПС Советск 330 I=0.1*5*1000/5=100A, на ПС О-5 I=0.1*5*600/5=60А. | Предусмотрена замена защит в 2019 г. на Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-5 Советск (Л-109) ( ДЗ, ТЗНП, МФТО, АУВ, ТАПВ) (ШЭ2607 016).
17 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск (В Т-1 ) | 2018-06-28 06:25 | 2018-06-28 07:45 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа В ходе выявления причин отсутствия блокировки ЛЗШ В Т-1 15 кВ от СВ 15 кВ был обнаружен разрыв в цепях ЛЗШ. Защиты введены в работу в феврале 2018 года. В ходе пуско-наладочных работ персоналом наладочной организации ЗАО "Сетьстрой" не было должным образом уделено внимание качеству монтажа вторичных соединений в отсе-ках РЗА. При комплексном опробовании защиты работали согласно заданных алгоритмов, ошибок в работе защиты выявлено не было. Претензий к состоянию монтажа при осмотре сделано не было. Отказ без повреждения оборудования. | 1. Проведена проверка защит В Т-1 15 кВ на ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск в объёме первого профилактического контроля после ввода в работу Т-2. 2. Издано ОРД о дополнительных мерах усиления контроля за качеством монтажа вторичных цепей схемы ЛЗШ и УРОВ в КРУ 15 кВ на ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск.
Июль
1 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ТП 039-01 (ТС 3-20кВ масляные трехфазные); КЛ 15-129 | 2018-07-07 12:59 | 2018-07-07 16:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате изменения свойств материалов прокладки под изолятором Т-1 из-за длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности приведшее к течи (выбросу) масла из трансформатора Т-1 в ТП 39-1, приведшее в дальнейшем к перегоранию плавких вставок калиброванных в/в предохранителей в ТП 39-1. | Проведены приёмо-сдаточные испытания трансформатора Т-1 в ТП 39-1 с целью контроля технического состояния.
2 | Городские ЭС | КЛ 273-483 | 2018-07-08 20:50 | 2018-07-08 22:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повредилась соединительная муфта СС-110 КЛ 273-483 ввиду естественного старения изоляции. | Произведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
3 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-089 | 2018-07-08 08:08 | 2018-07-08 08:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). На ПС В-65 в ячейке СВ произошел пробой изоляции с межфазным замыканием трансформатора тока (ТТ СВ). | Проведено испытание повышенным напряжением шинного моста от СР до СВ 15 кВ на ПС В-65.
4 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–5 Советск 2 цепь (Л-110) | 2018-07-11 09:51 | 2018-07-11 09:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники КЗ на фазе "С" ВЛ 110кВ из-за перекрытия на крупногабаритную технику в пролете опор 1-2. | Установлен дополнительный информационный плакат "Охранная зона ЛЭП" (СТО 34.01-24-001-2015).
5 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-179 | 2018-07-12 15:25 | 2018-07-12 19:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства при производстве земляных работ ООО "Газ-пров" поврежден силовой кабель (ввод в ТП 15-179) на участке ВЛ 15-179 к ТП 179-6. | Составлен акт на механическое повреждение силового кабеля (ввод в ТП 15-179) на участке ВЛ 15-179 к ТП 179-6 с представителями ООО "Газ-пров" с указанием обстоятельств явившимся предпосылкой технологического нарушения (аварии).
6 | Восточные ЭС Нестеровский РЭС | ВЛ15-456/3 | 2018-07-12 17:25 | 2018-07-12 19:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза). При прохождении грозового фронта, в результате попадания молнии, произошло повреждение провода ВЛ 15-456/3, обнаружены точечные следы оплавления металла провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 15-456/3. | Подана заявка на вывод в ремонт ВЛ 15-456/3 для производства работ по замене посечённого провода в пролёте опор №6-7, ремонт проведен.
7 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-040 | 2018-07-12 13:13 | 2018-07-12 15:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Игнорирование предупреждающих плакатов и знаков, разгрузка под ВЛ 15кВ водителем манипулятора. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-040 для выявления дефектов изоляции.
8 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-169 | 2018-07-16 10:15 | 2018-07-16 12:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия атмосферного перенапряжения (разряда молнии) повреждено 2-а изолятора на опоре №19 ВЛ 15-169. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-169 для выявления дефектов изоляции.
9 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 2018-07-18 14:05 | 2018-07-18 15:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Выход из строя линейного модуля (ЛУ-01) КП-Гранит ПС 110 кВ О-39 Ладушкин вследствие физического старения элементной базы. Атмосферные перенапряжения (гроза).В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло повреждение гирлянды изоляторов фаза «В» на опоре № 96. | 1. Произведена внеочередная проверка контуров заземления опор №:20; №60; №96; №117 ВЛ 110 кВ О˗1 Центральная ˗ О˗39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139). 2.На ПС 110 кВ О-39 Ладушкин произведено увеличение выходной мощности приемопередатчика, при этом приведено в соответствие к требуемому запас по перекрываемому затуханию (22 дБ) для основного приемника. 3. Пересмотрена «Инструкцию по эксплуатации аппаратуры телемеханики телекомплекса «Гранит-М»» в соответствии с установленной периодичностью.
10 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-30 Московская (СВ -4, В Т-2 4С ) | 2018-07-17 22:14 | 2018-07-17 23:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Отказ без повреждения оборудования. Логика работы РЗА присоединений, приведшая к отключению В Т-2 4 с 10 кВ обусловлена подтвержденным ТН (зафиксировано повреждение на абонентской КЛ 30-36 от 3 с 10 кВ) и не имеющими доказательного подтверждения факторами (предполагаемое воздействие – произошло одновременное повреждение на еще одном, не установленном потребительском присоединении 4 с 10 кВ при не нормальной схеме ПС 110 кВ О-30 Московская (в резерве Т-1). | 1. Произведена дополнительная проверка РЗА СВ-1, 2 и В Т-2 2 и 4 с 10 кВ на предмет выявления возможного нарушения в логике работы РЗА. 2.Произведен перерасчет уставок токовых отсечек на КЛ, отходящих от шин 6-10 кВ (в т.ч., на коротких КЛ) ПС 110 кВ: О-30 Московская, О-11 Ленинград-ская, О-12 Южная, О-53 Правобережная, О-42 Се-верная, О-17 Рыбный порт. 3.Организовано комплектование персонала ОДС ЗЭС вторым диспетчером (по информационному обмену), работающиму круглосуточно, для снятия с основного диспетчера, занимающегося организацией ликвидации ТН, нагрузки, связанной со звонками населения и отправкой сводок и СМС-оповещений.
11 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-81 | 2018-07-17 17:01 | 2018-07-17 18:35 | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра). Межфазное перекрытие через упавшую ветку между проводами фаз "А" и "В" ВЛ 15-81 в пролёте опор № 73-74. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-81 для выявления дефектов изоляции.
12 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-82 | 2018-07-17 17:03 | 2018-07-17 21:05 | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра). Перекрытие между проводом фазы "А" ВЛ 15-82 и упавшим деревом с замыканием на "землю" в пролёте опор № 82-83. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-82 для выявления дефектов изоляции.
13 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-186 | 2018-07-17 15:59 | 2018-07-17 19:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) поврежден изолятор фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 15-186. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-186 для выявления дефектов изоляции.
14 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л–126) | 2018-07-18 16:03 | 2018-07-18 16:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Воздействие грозовых перенапряжений на воздушную линию: в результате атмосфер-ного перенапряжения (разряда молнии) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и телом опоры №55 ВЛ 110 кВ Центральная О-1 – О–13 Енино (Л–126) (на опоре № 55 на фазе «С» обнаружены следы перекрытия на изоляторе и повреждение юбок (са-мого) полимерного изолятора). | Проведен выборочный верховой осмотр (верховую ревизию) провода, грозотроса и изоляторов ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126).
15 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-245 | 2018-07-19 16:58 | 2018-07-19 17:30 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие через тело птицы в пролете оп.№65-2-№65-3. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-245 для выявления дефектов изоляции.
16 | Западные ЭС | ПС 110 кВ Храброво (Т-2) | 2018-07-21 00:46 | 2018-07-21 00:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) Повреждение кабельной разделки шинного моста 10 кВ Т-2: обнаружены следы межфазного перекрытия (фаз «А» и «С»), некачественные материалы использованные при монтаже кабельной разделки шинно-го моста 10 кВ Т-2 (на ПС 110 кВ Храброво смонтирован кабель АПвВнг(в)-LS 2х1х500/50 10 кВ в каждой фазе муфта 1ПКНТ-10-500/630(Б) - муфты не по проекту). | 1. Запланирована замена подобных разделок в ячейках ПС 110 кВ Храброво. 2. Представлена фирме АО "Электросетьстройпроект" претензия по установке кабельных разделок на ПС 110 кВ Храброво. 3.Проведена переустановка кабельной разделки фирмой АО "Электросетьстройпроект" по гарантии.
17 | Западные ЭС | СВ-1 (СВ-1); ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - О–51 Гвардейская (Л-157) | 2018-07-21 22:30 | 2018-07-21 22:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Вследствие воздействия грозовых перенапряжений повреждён стеклянный подвесной изолятор на опоре №289 фаза "В". | Выполнена замена изоляторов тип ПС-70 на опорах: №289,288,287,286; №15; №26 ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск – О–51 Гвардейск (Л-157).
18 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-256 | 2018-07-22 18:30 | 2018-07-22 21:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Обрыв провода фазы "А" стрелой манипулятора в пролете опор № 101-102 ВЛ 15-256 отп. к ТП 256-11. | Установлены дополнительные знаки безопасности и предупреждения.
19 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 (Л-442) (аб) | 2018-07-14 15:34 | 2018-07-14 15:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники К.з. на проводе ВЛ -442 в результате перекрытия межизоляционного расстояния между проводом ВЛ и неизвестной транспортной техникой. На фазе "В" ВЛ 330кВ №442 обнаружены следы КЗ. | Установлен дополнительный информационный плакат "Охранная зона ЛЭП" (СТО 34.01-24-001-2015).
20 | Городские ЭС | КЛ 258-1108 | 2018-07-21 20:36 | 2018-07-22 00:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Не-удовлетворительное техническое состояние оборудования (старе-ние изоляции, потеря механической прочности провода, измене-ние свойств материалов и т.д.). Повреждена КЛ 258-1108 - из-за старения изоляции. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
21 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками | 2018-07-14 16:24 | 2018-07-14 16:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Перекрытие межизоляционного расстояния при прохождении грозового фронта. Оборудование не повредилось. | Произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками.
22 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | ВЛ 15-483 | 2018-07-15 13:49 | 2018-07-15 15:29 | Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за вет-ра). В результате прохождения грозового фронта с порывами ветра до 26м/с произошло падение дерева на провод ВЛ 15-483 и обрыв провода в пролетах опор №82-84 ВЛ 15-483. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-483 для выявления дефектов изоляции.
23 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–37 Лунино - О–6 Неман (Л-132) | 2018-07-17 15:50 | 2018-07-17 16:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате прохождения грозового перенапряжения произошло перекрытие межизоляционного расстояния. Оборудование не повредилось. | 1. Произведены замеры контура заземления опор№№ 1-6 ВЛ 110 кВ Лунино О-37 - О-6 Неман (Л - 132). 2. Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Лунино О-37 - О-6 Неман (Л - 132)
24 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ 2-225/2 | 2018-07-16 09:40 | 2018-07-16 10:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) К.з. в результате механического воздействия ковша экскаватора на КЛ 6кВ. Нарушена оболочка кабеля и повреждена бумажная изоляция жил КЛ-6 кВ. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
25 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками | 2018-07-18 21:21 | 2018-07-18 21:21 | Воздействие на ЭУ птиц. На опоре №19 ф «В» обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. Оборудование не повреждалось. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками для выявления дефектов изоляции.
26 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-088 | 2018-07-27 07:29 | 2018-07-27 11:31 | Воздействие на ЭУ птиц. Сторонним воздействием (птица) нарушена изоляция между линейной арматурой ВЛ 15-40, в следствии чего произошло замыкание на землю и отгорание провода. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
27 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-245 | 2018-07-27 14:08 | 2018-07-27 16:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники При передвижении экскаватора с поднятым ковшом оборван провод фазы "С" в проле-те опор №4-5 ВЛ 15-245 | Размещены дополнительные знаки безопасности и предупреждения.
28 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - О–51 Гвардейская (Л-157) | 2018-07-27 23:56 | 2018-07-27 23:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии. Отключение без повреждения оборудования. | Проведен внеочередной (послеаварийный) осмотр
29 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) | 2018-07-28 00:37 | 2018-07-28 00:37 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие по поверхностному слою на гирляндах изоляторов опор № 283, 285, 286 который был образован продуктами жизнедеятельности птиц. | 1. Установлены защитные колпаки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор: №289; 288; 287; №286; №285 №284; №283 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111). 2. Проведена верховая ревизия состояния изоляторов в пролёте опор №280-290. Определены места установки противоптичих защитных колпоков в пролете опор №280-290.
30 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ ф.23 | 2018-07-27 13:22 | 2018-07-27 14:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) К.з. в результате механического воздействия машиной для бурения на КЛ 6кВ. Повреждение брони, оболочки, изоляции и токопроводящей жилы КЛ 6 кВ. | Через СМИ проведена работа с юр. лицами о необходимости согласования всех земляных работ с эл. снабжающей организацией.
31 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская (Т-1) | 2018-07-28 21:14 | 2018-07-28 21:25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, мон-тажа: Недостатки конструкции Недостатки конструкции струйных реле используемых (применяемых) для защиты контакторных устройств РПН, размешенных вне бака трансформатора связанные с срабатыванием реле при выделении большего объема газа в случае задержки в переключении контактора РПН, сопровождающееся движением газа в сторону реле РПН с потоком масла более установленного значения "потока струи". Отказ без повреждения оборудования. | 1. Введены расчетные уставки токовой отсечки в терминале РЗА КЛ 11-06. Установлен пересмотренный параметр потока струйного реле РПН Т-1 на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская. 2.Произведен расчет уставок токовой отсечки на КЛ 11-06, для минимизации времени отключения отходящего присоединения при токах К.З более 8 кА. Пересмотрен установочный параметр потока струйного реле РПН Т-1 на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская.
32 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–29 Чкаловск - О–1 Центральная (Л-117); ВЛ 110 кВ О–35 Космодемьянская – О–1 Центральная с отпайкой на ПС О-2 Янтарь (Л-118) | 2018-07-29 13:53 | 2018-07-29 14:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Пробой изоляции ВЛ (провод-грозотрос) при воздействии молнии (грозы). На опоре №34 расплетена одна жила грозотроса. | Выполнен внеплановый осмотр Л 110 кВ О–35 Космодемьянская – О–1 Центральная с отпайкой на ПС О-2 Янтарь (Л-118), ВЛ 110 кВ О–29 Чкаловск - О–1 Центральная (Л-117)Участок опор № 30-36
33 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-58 | 2018-07-29 16:41 | 2018-07-29 19:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия атмосферных перенапряжений (разряда молнии) произошел обрыв шлейфа ВЛ 15-58 на проходном изоляторе ПС 110 кВ О-7 Приморск. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 для выявления дефектов изоляции.
34 | Западные ЭС | ПС 110 кВ Храброво (Т-1 ) | 2018-07-29 14:58 | 2018-07-29 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам)- некачественные материалы, использованные при монтаже кабельной разделки шинно-го моста 10 кВ Т-2. Межфазное перекрытие (ф. «А», ф. «С») на кабельной разделке шинного моста 10 кВ Т-1. | 1.Запланирована замена кабельных разделок на шинном мосту 10 кВ установленных подрядной организацией при проведении СМР ПС 110 кВ Храброво. 2. Представлена фирме АО "Электросетьстройпроект" претензия по установке кабельных разделок на ПС 110 кВ Храброво. 3.Разработаны и приняты к руководству мероприятия по совершенствованию системы организации производства работ и контроля за производством работ в устройствах РЗА блок-контактов автоматических выключателей, выполняемых персоналом РЗАиЭИ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные ЭС. 4.Доработаны и внесены изменения в инструкцию по переключениям в электроустановках филиала АО "Янтарьэнерго" Западные ЭС в части производства оперативных переключений разъединителями при использовании ручного привода. 5.Проведена техническая учеба оперативному и оперативно-ремонтному персоналу в рамках специальной подготовки за сентябрь 2018 года по порядку и условиям оперирования разъединителями с моторным приводом, в случае отказа ди-станционного управления приводом. 6.Разработан и принят к исполнению график де-журства ответственного персонала производственных служб филиала АО "Янтарьэнерго" За-падные ЭС в выходные и праздничные дни.
35 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-50 | 2018-07-29 16:40 | 2018-07-29 21:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Обрыв провода опора в пролете опор №32-33 . | Проведен послеаварийный осмотр.
36 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-020 | 2018-07-29 16:48 | 2018-07-29 18:26 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Перекрытие через ветку между проводами (фаз А и В) в пролете опор №49-50 ВЛ 15-20 магистраль. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-20 для выявления дефектов изоляции.
37 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-48 | 2018-07-29 15:18 | 2018-07-29 19:04 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Обрыв вязки ф.С на опоре №102 ВЛ 15-48 от ДВ 1/48 до ДР 48/50 и межфазное пере-крытие через ветку на опоре №106 (снята ветка с проводов на опоре №106). | 1. Укрепляются вязки на опорах во время технических обслуживаний. 2.Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-48 для выяв-ления дефектов изоляции.
38 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–9 Светлогорск - О–8 Янтарное (Л-123) | 2018-07-31 17:01 | 2018-07-31 17:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Воздействие разрядов молнии (гроза) на элементы воздушной линии.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–9 Светлогорск - О–8 Янтарное (Л-123)
39 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111); ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) | 2018-07-31 22:09 | 2018-07-31 22:09 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие по поверхностному слою подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №289 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная – О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111), поверхностный слой образован продуктами жизнедеятельности птиц. Отказ без повреждения оборудования. | Установлены защитные колпаки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор: №289; №291; №292; №293; №294 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111).
40 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) | 2018-07-29 16:48 | 2018-07-29 16:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза). При прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137) . ф. "A" и "В" произошло перекрытие по поддерживающей изолирующей подвеске, следы перекрытия по всем изоляторам ф. "А" (в гирлянде ф. «А» разрушен 1 изолятор), на ф. "В" следы КЗ на поддерживающем зажиме. | 1.Выполнена замена стеклянной изоляции на ф. "А" опоры № 88. 2.Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-38 Добро-вольск - О-15 Нестеров (Л-137).
41 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (В Т-1 ) | 2018-07-30 11:25 | 2018-07-30 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения кабельной муфты КЛ Ф-24 (при вскрытии обнаружены микротрещины на шейке муфты, через которые стала сочиться влага) и неисправности клеммника токовых цепей УРЗА Ф-24 произошел пропуск защит Ф-24 и срабатывание ЛЗШ 6кВ на от-ключение В 6кВ Т-1 и Ф-5 с блокировкой АВР 6 кВ. | 1. Выполнена замена соединительной муфты КЛ Ф-24. 2. Выполнена замена клеммника токовых цепей Ф-24.
42 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–25 Вишневка (Л-121) | 2018-07-30 12:05 | 2018-07-30 12:05 | Воздействие на ЭУ птиц. Наброс ветки на провода ВЛ птицей, на земле, под опорой №3 обнаружена обгоревшая ветка. Отказ без повреждения. | 1. Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121). 2. При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121) произведена замена изоляторов на оп. №3.
43 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-040 | 2018-07-31 17:25 | 2018-07-31 17:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Воздействие грозы, ВЛ 15-040 отключилась от перенапряжения. | Проведе внеплановый осмотр ВЛ 15-040.
44 | Городские ЭС | 30-06 | 2018-07-26 12:14 | 2018-07-26 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изме-нение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ 30-06 - предположительно из-за старения изоляции. Характер повреждения междуфазное замыкание на "землю". | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
45 | Городские ЭС | 285-498 | 2018-07-26 12:30 | 2018-07-26 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (ста-рение изоляции, потеря механической прочности провода, изме-нение свойств материалов и т.д.)) КЛ 285-498 - повреждена предположительно из-за старения изоляции. Характер повреждения - междуфазное замыкание. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
46 | Городские ЭС | ТП-259 (Секция шин I) | 2018-07-28 21:14 | 2018-07-28 21:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения Повреждено оборудование ТП-259 II секции РУ-10 кВ - из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Характер повреждения междуфазное замыкание. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
47 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-71 | 2018-07-31 12:29 | 2018-07-31 12:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Кратковременный пробой изоляции во время грозовых перенапряжений. Без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-71 для выявления дефектов изоляции.
48 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ15-213 от ПС О-41 до ПС В-43, ТП218-14 и ТП244-02 | 2018-07-27 19:15 | 2018-07-27 19:15 | Воздействие на ЭУ птиц. межфазное перекрытие через птицу (аиста) на Р 15 кВ трансформатора ТП 213-31. Причиной отключения ВЛ 15-213 явилось то что, на Р 15 кВ ТП 213-31 севшим (погибшим) аистом произошло замыкание двух фаз. Без повреждения оборудования. | Подготовлены предложения по установке противоптичных заграждений в местах скопления птиц.
49 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-51 | 2018-07-30 20:10 | 2018-07-31 00:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) поврежден (разрушен) изолятор на опоре №70 отпайки ВЛ 15-81 к ТП 51-4. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-51 для выявления дефектов изоляции.
50 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ15-202 от ПС О-34 до ПС В-68 и ТП202-01 | 2018-07-31 20:01 | 2018-07-31 20:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие между проводами ВЛ 15-202 в пролете опор №23-24 (место воздействия грозового разряда установлено со слов местных жителей - очевидцев ТН). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-202 для выявления дефектов изоляции.
51 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-213 | 2018-07-31 12:35 | 2018-07-31 12:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло межфазное перекры-тие на участке ВЛ 15-213 в пролете опор 15-16. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-213 для выявления дефектов изоляции.
52 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-50 | 2018-07-31 12:13 | 2018-07-31 12:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Кратковременный пробой изоляции при воздействии грозового разряда (молнии). Отказ без повреждения оборудования. | Проведен послеаварийный осмотр.
Август
1 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская (Л-174/158) | 2018-08-01 06:43 | 2018-08-01 06:43 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие по поверхностному слою подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №33 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская (Л-174/158), поверх-ностный слой был образован продуктами жизнедеятельности птиц.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская (Л-174/158) на участке от опоры №30 до опоры №37.
2 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-354 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-01 08:00 | Воздействие на ЭУ птиц. К.з. из-за перекрытия межизоляционного расстояния птицей. Оборудование не повредилось. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ15-354 с целью выявления опор с гнездами для последующего их снятия (гнезд, после отлета птиц).
3 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-003 | 2018-08-01 03:53 | 2018-08-01 03:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ 15-03 при воздействии гро-зовых перенапряжений.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-03 для выявления дефектов изоляции.
4 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-142 | 2018-08-01 04:05 | 2018-08-01 04:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ 15-142 при воздействии грозовых перенапряжений. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-142 для выявления дефектов изоляции.
5 | Городские ЭС | КЛ I-1100 | 2018-08-01 16:52 | 2018-08-01 17:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (ст-рение изоляции, потеря механической прочности провода, изме-нение свойств материалов и т.д.)) Повреждена КЛ 273-483 из-за старение изоляции. Характер повреждения - междуфазное замыкание | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
6 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-227 | 2018-08-01 04:36 | 2018-08-01 09:42 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через ветви упавшего дерева в пролете опор №42 - 43 ВЛ 15-279. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-227 и ВЛ 15-279 для выявления дефектов изоляции.
7 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-181 | 2018-08-01 04:24 | 2018-08-01 04:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло межфазное перекрытие на участке ВЛ 15-181 проходящем рядом с п. Раздольное со слов местных жителей - очевидцев ТН. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-181 для выявления дефектов изоляции.
8 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-153 | 2018-08-01 06:49 | 2018-08-01 13:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) повреждён изолятор на опоре №77 и произошел обрыв провода фазы "B" в пролёте опор №76-77 ВЛ 15-153. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-153 для выявления дефектов изоляции
9 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КЛ 15-55 | 2018-08-01 09:15 | 2018-08-01 09:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате грозовых перенапряжений (вызвавших нарушения в сети) произошел про-бой изоляции с замыканием на землю кабельной разделки КЛ 15-55 в ТП 55-5 в сторону ТП 55-4 при отсутствии компенсации емкостного тока из-за отключённого ДГР-15 кВ на ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск в рамках проводимой реконструкции ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск. | Введен в эксплуатацию ДГР-15 кВ на ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск после проведения реконструкции.
10 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КЛ 15-54 | 2018-08-01 09:20 | 2018-08-01 09:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате грозовых перенапряжений (вызвавших нарушения в сети) произошел про-бой изоляции с замыканием на землю кабельной разделки КЛ 15-54 в ТП 54-1 в сторону ТП 54-5. Повреждена кабельная разделка КЛ 15-54 в ТП 54-1 в сторону ТП 54-5. | Введен в эксплуатацию ДГР-15 кВ на ПС 110 кВ О-10 Зеленоградская после проведения реконструкции.
11 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-35 | 2018-08-01 06:18 | 2018-08-01 06:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие между проводами ВЛ 15-55 отпайки к ТП 49-9 в районе опоры №11. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 для выявление дефектов изоляции.
12 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) | 2018-08-02 04:59 | 2018-08-02 04:59 | Воздействие на ЭУ птиц. перекрытие по поверхностному слою подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №289 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная – О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111), поверхностный слой был образован продуктами жизнедеятельности птиц. Отказ без повреждения оборудования. | Установлены защитные колпаки на изоляторы (тип ПС-70 Е) опор: №289; №291; №292; №293; №294 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111).
13 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-128 | 2018-08-02 11:42 | 2018-08-02 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах техни-ческого обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (ста-рение изоляции, потеря механической прочности провода, изме-нение свойств материалов и т.д.)) В результате пробоя изоляции произошло повреждение концевой кабельной муфты наружной установки (муфта НУ) КЛ 15-128 на опоре №1. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-128 для выявления дефектов изоляции.
14 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-06 | 2018-08-02 08:28 | 2018-08-02 12:11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Дефекты изготовления Повреждение в гарантийный срок изоляторов на опорах №14; №15; №16 ВЛ 15-06 установленных подрядной организацией ООО "Барк". | Производственно-технической службой (ПТС) филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети выставлены претензии к подрядной организацией ООО "Барк" для исполнения соответствующих гарантийных обязательств по ВЛ 15-06.
15 | Западные ЭС | КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) | 2018-08-02 12:35 | 2018-08-02 12:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате атмосферного перенапряжения (разряда молнии) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и телом опоры №27 КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) (на опоре № 27 на фазе «С» обнаружены следы перекрытия на изоляторе и повреждение юбок (самого) полимерного изолятора). | Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) для выявления дефектов изоляции.
16 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-151 | 2018-08-02 17:46 | 2018-08-02 18:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействие грозового разряда (молнии) произошло перекрытие в пролете опор №34-35. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-151 для выявления дефектов изоляции.
17 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-82 | 2018-08-04 10:16 | 2018-08-04 10:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Перекрытие грозовым разрядом (молнией) на участке ВЛ 15-82 . Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-82 для выявления дефектов изоляции.
18 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-153 | 2018-08-05 11:35 | 2018-08-05 12:46 | Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) Поврежден силовой кабель на участке КЛ 15-153 между ТП 153-25 и ТП 153-26. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-153 для выявления дефектов изоляции.
19 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-212 | 2018-08-05 23:30 | 2018-08-05 23:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие на участ-ке ВЛ 15-212. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 для выявления дефектов изоляции.
20 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-35 | 2018-08-01 10:31 | 2018-08-01 14:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №20-21 отпайки к ТП 35-12 при грозе. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 для выявления дефектов изоляции.
21 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-148 | 2018-08-01 17:17 | 2018-08-01 17:40 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №18-19 ВЛ 15-148. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-148 для выявления дефектов изоляции.
22 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КЛ 15-158 | 2018-08-01 12:22 | 2018-08-01 17:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Отказ без повреждения оборудования.Нарушение в сети абонентов на абонентском участке КВЛ 15-158 от ТП 158-6 к ТП 158-7 | Усилен контроль за состоянием оборудования.
23 | Восточные ЭС Неманский РЭС | ВЛ 15-374 | 2018-08-01 19:34 | 2018-08-01 19:34 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие межизоляционного расстояния проводов ВЛ аистом. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-374 с целью выявления гнезд аистов с последующим их удалением (после отлета птиц).
24 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-50 | 2018-08-07 07:10 | 2018-08-07 11:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошел обрыв вязки провода фазы "А" с последовавшим перекрытием между проводом фазы "А" и телом опоры №152 ВЛ 15-50. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-50 для выявления дефектов изоляции.
25 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-256 | 2018-08-07 17:19 | 2018-08-07 19:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Повреждение изолятора фазы "В" и обрыв провода фазы "В" на опоре №2 отпайки ВЛ 15-256 от ОП 256-1. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 для выявления дефектов изоляции.
26 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-169 | 2018-08-07 18:18 | 2018-08-07 21:31 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Перекрытие через ветку между проводом фазы "А" и телом опоры №136 ВЛ 15-169. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-169 для выявления дефектов изоляции.
27 | Городские ЭС | XXXII-751 A | 2018-08-03 01:15 | 2018-08-03 02:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Повреждена КЛ 750-751 - предположительно из-за старения изоляции. Характер повреждения - междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
28 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ПС B 21 (Выключатель ВЛ 15-262) | 2018-08-06 13:22 | 2018-08-06 14:29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Недостатки проекта Неисправность (сбой программного обеспечения(ПО)) блока управления выключателя (тип BB/TEL-10-20/630, заводской №54/1563) ВЛ 15-262 на ПС В-21. Выполнена перепрошивка ПО по гарантии. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-262 для выявления дефектов изоляции.
29 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ТП 254-04 (ВЛ 15-254) | 2018-08-07 20:25 | 2018-08-07 21:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Перекрытие изоляции с замыканием на землю через проходной изолятор фаза "А" ВЛ 15-254 в ТП 254-4. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-254 для выявления дефектов изоляции.
30 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-262 | 2018-08-08 06:35 | 2018-08-08 12:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Поврежден изолятор на опоре №9 отпайки к ТП 148-29 ВЛ 15-262. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-262 для выявления дефектов изоляции.
31 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-354 | 2018-08-07 05:35 | 2018-08-07 05:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Перекрытие изоляции ф. "В" на опоре №23 вследствие грозового разряда. Оборудование не повредилось. | Выполнена замена изолятора со следами перекрытия ф. "В" ВЛ15-354 на опоре №23.
32 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск-330 | 2018-08-08 12:49 | 2018-08-08 12:49 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Оборудование не повредилось. | Выполнен верховой осмотр ЛЭП в пролете опор №240-280 ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - Советск - 330.
33 | Городские ЭС | КЛ XXVI-1310 | 2018-08-10 20:05 | 2018-08-10 21:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
34 | Городские ЭС | КЛ XXXII-499 | 2018-08-17 15:17 | 2018-08-17 16:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Повреждение КЛ 492-743 из-за старения изоляции. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
35 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134) | 2018-08-13 00:33 | 2018-08-13 00:33 | Воздействие на ЭУ птиц. На опоре № 175 на нижней траверсе, ф. «С», обнаружены следы жизнедеятельности птиц. Оборудование не повредилось. | Рассмотрена возможность установки дополнительных противоптичьих заграждений на ВЛ 110кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134).
36 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-151 | 2018-08-10 13:43 | 2018-08-10 13:43 | Воздействие на ЭУ птиц.Перекрытие через тела стаи птиц (скворцов) на участке на отпайки ВЛ 15-151 от ОП 151-1 в пролете опор №100-101 (найдены останки и перья скворцов со следами перекры-тия. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-151 для выявления дефектов изоляции.
37 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КЛ 15-328 | 2018-08-10 14:03 | 2018-08-10 14:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Поврежден силовой кабель на кабельном участке ВЛ 15-328 от РП 1-328 к ТП 65-2 при проведении земельных работ экскаватором сторонней организацией ООО "Комплекс" собственник Сычёв А.А. | Материалы (приложения) расследования технологического нарушения 10.08.2018 по повреждению сторонней организацией силового кабеля на кабельном участке ВЛ 15-328 переданы в департамент правового обеспечения АО "Янтарьэнерго".
38 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-025 | 2018-08-10 17:57 | 2018-08-10 19:50 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через ветку в пролете опор №12-13 на отпайке к ТП 25-3 ВЛ 15-25. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-25 для выявления дефектов изоляции.
39 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-224 | 2018-08-10 18:24 | 2018-08-10 23:15 | , Падение деревьев (веток) из-за ветра. Под воздействием ветровых нагрузок упало дерево растущее за пределами просеки. Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №85-№86 ВЛ 15-224. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-224 для выявления дефектов изоляции.
40 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-254 | 2018-08-11 12:37 | 2018-08-11 13:32 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате перекрытия птицей между проводом фазы "А" и телом опоры произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 95 ВЛ 15-254. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-254 для выявления дефектов изоляции.
41 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-151 | 2018-08-11 16:28 | 2018-08-11 16:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие между проводами ВЛ 15-151 в пролете опор №72-73. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-151 для выявления дефектов изоляции
42 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-024 | 2018-08-10 16:36 | 2018-08-10 16:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового перенапряжения (молнии) произошло перекрытие на участке ВЛ 15-24 . Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-24 для выявления дефектов изоляции.
43 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-213 | 2018-08-10 16:55 | 2018-08-10 16:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие на ВЛ 15-213. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-213 для выявления дефектов изоляции.
44 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-82 | 2018-08-12 09:42 | 2018-08-12 09:42 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Кратковременное межфазное перекрытие через упавшую ветку между проводами фаз "В" и "С" магистрали ВЛ 15-82 в пролете опор №16-17 с дальнейшим её (ветки) падением на землю.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-82 для выявления дефектов изоляции.
45 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-033 | 2018-08-12 09:53 | 2018-08-12 09:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие ВЛ 15-33. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-33 для выявления дефектов изоляции.
46 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-299 по ВЛ 15-201 | 2018-08-12 09:58 | 2018-08-12 11:41 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №15-15/1 отпайки к ТП 299-06 ВЛ 15-299. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-299 для выявления дефектов изоляции.
47 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-239 | 2018-08-14 09:57 | 2018-08-14 10:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ 15-239 отпайка к ТП 239-10. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-239 для выявления дефектов изоляции.
48 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-143 | 2018-08-18 05:20 | 2018-08-18 05:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие ВЛ 15-143. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-143 для выявления дефектов изоляции.
49 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 10-01 | 2018-08-18 09:38 | 2018-08-18 13:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №316 ВЛ 10-01. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10-01 для выявления дефектов изоляции.
50 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-020 | 2018-08-18 14:47 | 2018-08-18 14:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие на участ-ке ВЛ 15-20 в пролете опор №32-34. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-20 для выявления дефектов изоляции.
51 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-176 | 2018-08-20 22:30 | 2018-08-21 01:00 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате перекрытия через тело птицы (сова) произошел обрыв вязки и провода фазы "С" на опоре 42 ВЛ 15-176 | Выполнен осмотр ВЛ 15-176 для выявления дефектов изоляции.
52 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-138 | 2018-08-18 05:05 | 2018-08-18 08:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) поврежден шлейф на ДР 3/138 в сторону ТП 138-9 | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-138 для выявления дефектов изоляции
53 | Западные ЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная (АТ-1) | 2018-08-22 12:15 | 2018-08-22 12:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) повреждение диодного моста реле К35 (РП-256) вызвано превышением нормативного срока службы реле и его элементой базы. | 1.Установлены на панелях технологических защит АТ дополнительные указательные реле, контролирующие пуск и срабатывание технологической защиты. 2.Организованы дополнительные предупредительные сигналы при пуске технологических защит АТ.
54 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-52 Светлый (1 СШ, 2 СШ ) | 2018-08-17 11:50 | 2018-08-17 12:31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Недостатки конструкции Непроработанное расположение элементов обогрева в шкафу БУ ШР-1 110 Морская - не предусмотрена фиксация монтажного провода в шкафу БУ ШР-1 110 Морская. Повреждение изоляции монтажного провода цепей управления в шкафу БУ ШР-1 110 Морская. | Проанализировано расположение элементов обогрева в шкафу БУ ШР-1 110 Морская и предусмотрена фиксация монтажного провода в шкафу БУ ШР-1 110 Морская.
55 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–9 Светлогорск - О–8 Янтарное (Л-123) | 2018-08-25 08:39 | 2018-08-25 08:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр нарушения ВЛ 110 О-9 Светлогорск-О- 8 Янтарное (Л-123) для выявления дефектов изоляции.
56 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–22 Краснознаменск (Л-108) | 2018-08-10 18:35 | 2018-08-10 18:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза). На оп. №12 на изоляторах обводной гирлянды ф. «С» следы перекрытия из-за попада-ния молнии в провода ВЛ. Оборудование не повредилось. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–22 Краснознаменск (Л–108) с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
57 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-334 | 2018-08-24 09:58 | 2018-08-24 11:54 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. К.з. в результате наброса веток на провода ВЛ от придорожных деревьев.Оборудование не повредилось. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-334 для выявления дефектов изоляции
58 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-09 | 2018-08-27 07:33 | 2018-08-27 09:57 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через ветви упавшего дерева в пролете опор №13-14 ВЛ 15-09. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 для выявления дефектов изоляции.
59 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-212 | 2018-08-22 00:27 | 2018-08-22 05:48 | Падение деревьев (веток) из-за ветра). Межфазное перекрытие через ветви упавшего дерева в пролете опор № 174-175 ВЛ 15-212. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 для выявления дефектов изоляции.
60 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск (Л-122/155) | 2018-08-31 08:34 | 2018-08-31 08:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате грозового разряда (молнии) произошло перекрытие на "землю" фазы «В»-0 (показание фиксирующих приборов L=9,1 км) ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск (Л-122/155). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск (Л-122/155) для выявления дефектов изоляции.
61 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-151 | 2018-08-31 13:05 | 2018-08-31 13:05 | Воздействие на ЭУ птиц. Межфазное перекрытие птицами на участке ВЛ 15-151 возле п.Сосновка. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-151 для выявления дефектов изоляции.
62 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-37 | 2018-08-31 16:44 | 2018-08-31 17:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Повреждение силового кабеля ВЛ 15-37 на кабельном участке между ПС 110 кВ О-27 Муромская и ДР 2/37. Повреждение устранено виновником ООО "ЗападСтройИнжиниринг" в добровольном порядке за свой счёт. | Выполнен внеочередной осмотр трассы кабелей ВЛ 15-37 проложенных в земле для выявления дефектов и неполадок.
63 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-52 Светлый (В Т-1 15 кВ, СВ 15 кВ ) | 2018-08-31 19:00 | 2018-08-31 19:22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Недостатки конструкции Недостаток алгоритма работы дуговой защиты с контролем по току. Отказ без повреждения оборудования. | Произведены анализ и корректировка алгоритмов контроля по току дуговой защиты на вновь вводимых объектах филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети.
64 | Восточные ЭС Большаковский РЭС | ВЛ 15-356 | 2018-08-28 09:09 | 2018-08-28 09:09 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате наброса ветки на провода ВЛ в пролете опор №70-71 произошло перекрытие межизоляционного расстояния проводов ВЛ. Оборудование не повредилось. | Направлено письмо в автодорожную службу Славского административного округа с требованием произвести кронирование придорожных деревьев на участке дороги, идущей в параллели с ЛЭП филиала.
65 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 Р-3 (Р-3 110кВ ПС 330кВ Советск-330) | 2018-08-31 18:11 | 2018-08-31 18:11 | Воздействие на ЭУ животных. Междуфазное перекрытие в результате попадания змеи в ячейку В Т-1 10кВ. | 1. Проведен осмотр оборудования с целью опр-деления целостности ограждения. 2.Расматривается вопрос возможности приобретения и установки звукошумового отпугивателя пресмыкающихся.
Сентябрь
1 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-131 | 2018-09-01 08:23 | 2018-09-01 09:11 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате межфазного перекрытия через тела птиц повреждены 2 изолятора (фаза "А" и "В") на опоре № 8 ВЛ 15-131 с дальнейшим возникновением перекрытия (при опускании провода) между проводом фазы "А" и телом опоры. Возле опоры обнаружен скворец со следами воздействия электрической дуги. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-131 для выявления дефектов изоляции.
2 | Западные ЭС | ПС О-3 Знаменск (ТН-2 110 кВ) | 2018-09-02 21:46 | 2018-09-02 22:04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Дефекты изготовления Дефект изготовления трансформатора напряжения типа ЗНОГ-110 У1 заводом изгото-вителем ООО "ЗЭТО-Газовые технологии". | 1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС- О-3 Знаменск с отпайками для выявления дефектов изоляции. 2. Произведена замена повреждённого ТН-2 110 кВ в присутствии шеф-монтажа элегазового оборудования. 3. Предьявлен претензионный иск монтажной организации производившей закупку и монтаж оборудования на ПС 110 кВ О-3 Знаменск.
3 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ТП 088-16 (Выключатель) | 2018-09-04 17:33 | 2018-09-04 19:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации и старения изоляции произошло однофазное замыкание полюса фазы А на вводном выключателе ВЛ 15-256 в ТП 88-16 перешедшее в межфазное замыкание. | Проведены испытания выключателя ячейки В 15-256 в ТП 88-16.
4 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-222 | 2018-09-06 03:19 | 2018-09-06 03:19 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие птицей на разъединителе опора №58 ВЛ 15-222 магистраль.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-222 для выявления дефектов изоляции.
5 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-164 | 2018-09-06 07:16 | 2018-09-06 08:23 | Воздействие на ЭУ птиц. На опоре №4 произошел пробой изоляции через тело птицы, разрушение изолятора ШФ-20, обрыв провода. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-164 для выявления дефектов изоляции.
6 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-322 от ПС В-10 до ДВ-1/322 | 2018-09-08 09:02 | 2018-09-08 10:35 | Воздействие на ЭУ птиц. На ВЛ 15-322 на опоре № 47 повреждены вязка и изолятор - перекрытие птицей. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-322 для выявления дефектов изоляции.
7 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ Гусев (В ВЛ-101); ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) | 2018-09-05 00:14 | 2018-09-05 00:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))В связи с наличием скрытых дефектов произошел отказ блока направления мощности М2от. Воздействие на ЭУ птиц. Загрязнения изоляции на опоре №62 продуктами жизнедеятельности птицами. | 1. Выполнен ремонт блока М2от. 2. Выполнена проверка ПДЭ 2802 ВЛ-101 совместно с ВЧ постом. 3. Выполнен верховой осмотр ВЛ 110кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137). 4. Произведена замена дефектной изоляции на опоре №62 ф."В" ВЛ 110кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137). 5. Устанолены птицезащитные устройства барьерного и антипасадочного типов на ф. "В". 6. Произведено измерение заземляющего устройства на оп. №62.
8 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Гусев - О–20 Озерск (Л-113) | 2018-09-07 13:40 | 2018-09-07 13:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники При работах по уборке кукурузы компанией «Мираторг» произошло приближение комбайна к Л-113 на расстояние менее допустимого, что явилось причиной отключения Л-113. | 1.Произведен ремонт ВЛ 110 кВ Гусев - О–20 Озерск (Л-113). 2. Произведен замер габарита в пролете опор №№82-83.
9 | Городские ЭС | КЛ 12-35 (О-12-1312) | 2018-09-07 11:00 | 2018-09-07 11:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции - повреждена КЛ 411-1319. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
10 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская (В ВЛ-111, В ВЛ-157, ОВ-110) | 2018-09-12 11:50 | 2018-09-12 11:50 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета. Ошибочные действия привлеченного персонала ЗАО «СетьСтрой» при производстве работ по прокладыванию контрольного кабеля в ОПУ. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль при проведении первичного инструктажа на рабочем месте с представителями подрядных организаций при работах во вторичных цепях РЗА.
11 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-137 | 2018-09-12 11:21 | 2018-09-12 14:32 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Под воздействием ветровой нагрузки упало дерево растущее за пределами просеки. Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №23 ВЛ 15-137. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-137 для выявления дефектов изоляции.
12 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-026 | 2018-09-11 09:44 | 2018-09-11 14:05 | Воздействие на ЭУ птиц. Перекрытие птицей на опоре №15 отпайки ВЛ 15-26 к ТП 26-1, возле опоры №15 обнаружена птица со следами воздействия эл.дуги. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-26 для выявления дефектов изоляции.
13 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-256 | 2018-09-12 08:44 | 2018-09-12 08:44 | Воздействие на ЭУ птиц. Межфазное перекрытие через птиц на участке ВЛ 15-256 возле п.Клинцовка. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 для выявления дефектов изоляции.
14 | Западные ЭС Багратионовский РЭС | ВЛ 15-214 | 2018-09-13 18:00 | 2018-09-13 18:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))Поврежден изолятор фазы "С" на опоре № 1 отпайки ВЛ 15-214 к ТП 214-21 в результате длительной эксплуатации. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-214 для выявления дефектов изоляции.
15 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ ф.23 | 2018-09-09 17:06 | 2018-09-09 17:41 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. К.з. в результате воздействия техники при проведении земляных работ без согласования с филиалом. При вскрытии грунта обнаружено повреждение оболочки КЛ, пробой изоляции, задета жила КЛ (видны следы перекрытия и оплавления металла). | 1. Восстановлен поврежденный участок КЛ15-208. 2.Направлено письмо в адрес администрации Советского городского округа о необходимости согласования с филиалом АО "Янтарьэнерго" ВЭС наличия подземных (наземных) объектов электроэнергетики на участках, выделяемых под строительство в черте города.
16 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | КЛ 6 кВ №6 | 2018-09-10 10:42 | 2018-09-10 10:50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. Воздействие механизма (экскаватора) при прокладке газопровода персоналом ООО "СпецГазАвтоматика". При осмотре КЛ выявлен надрыв силового кабеля, повреждение брони, оболочки, жил. | 1.Восстановлен поврежденный участок КЛ кВ №47. 2. Предъявлена претензия в адрес руководства ООО "СпецГазАвтоматика" со сметой на восстановление поврежденного участка КЛ 6кВ №47.
17 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-210 | 2018-09-17 08:46 | 2018-09-17 08:46 | Воздействие на ЭУ птиц. Межфазное перекрытие птицей (лебедь) в пролете опор №1-№2 ВЛ 15-210 магистраль. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-210 для выявления дефектов изоляции.
18 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-31 | 2018-09-18 19:50 | 2018-09-18 21:26 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. В результате длительной эксплуатации обрыв провода фазы "С" на опоре №83 ВЛ 15-31 магистраль. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-31 для выявления дефектов изоляции.
19 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-82 | 2018-09-19 14:23 | 2018-09-19 14:23 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №61-62 ВЛ 15-82 магистраль. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-82 для выявления дефектов изоляции.
20 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-76 | 2018-09-19 15:58 | 2018-09-19 16:42 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Перекрытие упавшей веткой между проводом фазы "А" и телом опоры №49 ВЛ 15-76. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-76 для выявления дефектов изоляции.
21 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-322 | 2018-09-20 09:20 | 2018-09-20 09:22 | Воздействие на ЭУ птиц. Межфазное перекрытие птицей на опоре №38 ВЛ 15-322. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-322 для выявления дефектов изоляции.
22 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-169 | 2018-09-20 15:58 | 2018-09-20 15:58 | Воздействие на ЭУ птиц. Межфазное перекрытие птицей на опоре №58 ВЛ 15-169. Отказ без повреждения оборудования. | Выполен внеочередной осмотр ВЛ 15-169 для выявления дефектов изоляции.
23 | Городские ЭС | КЛ XXXII-499 | 2018-09-13 12:50 | 2018-09-13 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. В ТП 477 из-за коммутационного перенапряжения были повреждены: изолятор опор-ный (3 шт.), шина алюминиевая. | Проведен ремонт, усилен конгтроль за состоянием оборудования.
24 | Городские ЭС | КЛ 6-42 | 2018-09-14 01:27 | 2018-09-14 01:38 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д Междуфазное к.з.в результате старения изоляции КЛ 6-42. | Проведен ремонт, усилен конгтроль за состояниемкабельных трасс.
25 | Городские ЭС | КЛ 113-542 | 2018-09-22 09:45 | 2018-09-22 10:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Воздействие сторонней организации при производстве земляных работ по прокладке ливневой канализации, с наличием согласованного проекта, без вызова представителя ГЭС. Повреждена КЛ 113-542 | Составлен акт на механическое повреждение
26 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-78 | 2018-09-21 15:48 | 2018-09-21 17:50 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Дефекты монтажа Ранее (по срокам данных нет) до 2018 года работы производились для Восточных ЭС) был смонтирован и неправильно закреплен грозотрос ВЛ 330 кВ Северная 330 - Советск-330 (Л-414 Восточных ЭС), в результате неправильного закрепления вышеуказанный грозотрос упал на провода ВЛ 15-78 проходящей под ВЛ 330 кВ Северная 330 - Советск-330 (Л-414). Ремонт выполнен виновником ООО "Сетьстрой" за свой счет. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-78 для выявления дефектов изоляции.
27 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-83 | 2018-09-21 22:34 | 2018-09-22 00:54 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Однофазное перекрытие через упавшую ветку между проводом фазы "С" и телом опо-ры № 72 на ВЛ 15-83. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-83 для выявления дефектов изоляции.
28 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-066 | 2018-09-22 04:56 | 2018-09-22 04:58 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №72-73 отпайки ВЛ 15-66 к ТП 66-7. Под проводами ВЛ в пролете опор №72-73 обнаружена ветка со следами воздействия эл.дуги. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-66 для выявления дефектов изоляции.
29 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-256 | 2018-09-22 14:43 | 2018-09-22 14:43 | Воздействие на ЭУ птиц. Межфазное перекрытие птицей на участке ВЛ 15-256 проходящем через СНТ "Волна" п.Сокольники. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 для выявления дефектов изоляции
30 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-227 | 2018-09-23 12:09 | 2018-09-23 12:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза). В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло перекрытие на участке ВЛ 15-227 вблизи п. Совхозное. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-227 для выявления дефектов изоляции.
31 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-024 | 2018-09-24 07:27 | 2018-09-24 09:25 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Однофазное перекрытие через ветви упавшего дерева с замыканием на землю провода фазы "А" в пролете опор №57-58 ВЛ 15-24. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-24 для выявления дефектов изоляции.
32 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126) | 2018-09-25 06:20 | 2018-09-25 06:20 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Однофазное перекрытие через упавшее дерево между проводом фаз "В" с замыканием на землю в пролете опор №45-46 ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л–126). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л–126) для выявления дефектов изоляции.
33 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (1 СШ-110 кВ) | 2018-09-21 14:55 | 2018-09-21 15:13 | Ошибочные действия при составлении бланков (программ) пере-ключений. Прочие ошибочные или неправильные действия оперативного персонала. Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации. Оборудование не повредилось. | 1. Проведена внеочередная проверка знаний начальнику ПС 330кВ Советск-330 Колмыкову А.Д. ПОТ ЭЭ главы с III - XVII, ПТЭ глава 6 "Оперативно-диспетчерское управление, СТО 59012820.29.020.005-2011". 2. Проведена внеочередная проверка знаний электромонтеру по обслуживанию ПС 330кВ Советск-330 Ольшанскому А.С. ПОТ ЭЭ главы с III - XVII, ПТЭ глава 6 "Оперативно-диспетчерское управление, СТО 59012820.29.020.005-2011" в центральной экзаме-национной комиссии филиала. 3. Проведена внеочередная проверка знаний электрослесарю Евтух Ф.А. ПОТ ЭЭ главы с III - XVII в центральной экзаменационной комиссии филиала. 4. В типовые и обычные бланки переключений ПС 330кВ Советск-330 добавлена проверочная операция по отключенному положению заземляющего ножа шинного разъединителя и самого шинного разъединителя другой системы шин. 5. При планировании учебной программы занятий с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом с отрывом от производства предусмотрены практические занятия по составлению бланков переключений и выдачи нарядов-допусков. 6. АО "Янтарьэнерго" направило письмо владельцу ПС 330кВ Советск-330 (филиал "ФСК ЕЭС" "Ленинградское ПМЭС по вопросу об устранении неисправности электромагнитной блокировки (ЭМБ) ПС 330кВ Советск-330 с целью снижения рисков травматизма и возникновения аварийных ситуаций. Способ восстановления работоспособности ЭБМ (замена разъединителей 110кВ, модернизация разъединителей 110кВ (замена поворотных траверс и контактных систем) определить совместно с владельцем ПС 330 кВ Советск-330. 7. С целью исполнения требований п.1.2 Приложения к распоряжению ПАО "Россети" от 12.10.2017г. №559 установлен контроль за правильностью со-ставления обычных бланков переключений на ПС 330кВ Советск-330 со стороны вышестоящего оперативного персонала (диспетчера ЦУС АО "Янтарь-энерго"). 8. Проведен внеплановый инструктаж электромонтерам по обслуживанию ПС 330кВ Советск-330 по темам: "Производство оперативных переключений, соблюдение последовательности операций при выписке обычного бланка переключений", "Сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках". 9. АО «Янтарьэнерго» инициировано проведение совещания филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Ленинградское ПМЭС" и АО «Янтарьэнерго» с участием представителей Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ по вопросу обеспечения работоспособности электромаг-нитной блокировки на ПС 330 кВ Советск-330.
34 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-212 | 2018-09-25 14:18 | 2018-09-25 14:18 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор № 172-173 ВЛ 15-212, на земле под проводами обнаружена сухая ветка со следами воздействия электрической дуги. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 для выявления дефектов изоляции.
35 | Западные ЭС | КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148); КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) | 2018-09-26 16:00 | 2018-09-26 16:32 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монта-жа: Дефекты монтажа По результатам обхода на анкерной опоре №22 (отпаечная) КВЛ 110 О-11 Ленинград-ская -О-35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) обнаружено, что при порывах ветра происходит приближение шлейфа ф. «А» на недопустимое расстоя-ние к траверсе, в результате перекрытия между шлейфом ф."А" и телом опоры №22 произошло отключение КВЛ 110 О-11 Ленинградская -О-35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148). | Усилен контроль при приемке нового эл.оборудования у подрядных организаций и проводить тщательную сверку соответствия проектной документации.
36 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-42 | 2018-09-26 12:20 | 2018-09-26 12:20 | Воздействие на ЭУ птиц. Межфазное перекрытие через птиц в пролете опор №10-№11 ВЛ 15-42 (при перелёте птиц с проводов ВЛ). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-42 для выявления дефектов изоляции.
37 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-256; ВЛ 15-256; ВЛ 15-325; ВЛ 15-331; ВЛ 15-328 | 2018-09-27 00:28 | 2018-09-27 06:17 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. 1) на ВЛ 15-256 межфазное перекрытие через упавшую ветку: в пролете опор №102-103 и пролете опор № 70-71 под проводами ВЛ обнаружены 2-е ветки со следами перекры-тия. 2) на ВЛ 15-325 межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №12-13. 3) на ВЛ 15-328 межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №15-16. 4) по ВЛ 15-331 (Аб.) межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №9-10. Отказ без повреждения оборудования. | 1. По результатам проведения внеочередных осмотров ВЛ 15-256, ВЛ 15-325 и ВЛ 15-328 выполнены работы по расширению просек вышеуказанных ВЛ 15 кВ на территории Зеленоградского РЭС филиала АО "Янтарьэнерго" Западных ЭС. 2. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-328 для выявления дефектов изоляции. 3. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 для выявления дефектов изоляции.
38 | Городские ЭС | КЛ 12-35 (О-12-1312) | 2018-09-29 14:54 | 2018-09-29 15:23 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Пробой изоляции из-за старения изоляции. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
39 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | КЛ 6 кВ 137 | 2018-09-26 11:47 | 2018-09-26 12:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. При осмотре трассы КЛ выявлено повреждение сторонней организацией (лицом) КЛ 6кВ №137 при проведении земляных работ. Повреждена броня, оболочка кабеля. | В целях снижения рисков травматизма, а также количества ТН по вине сторонних лиц повторно проведена разъяснительная работа с населением через СМИ о необходимости согласования земляных работ в охранных зонах ЛЭП.
Октябрь
1 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-233 | 2018-10-01 16:32 | 2018-10-01 17:56 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате перекрытия через птицу поврежден изолятор фазы "В" и произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №76 на участке ВЛ 15-233 от ПС В -51 до ДР-164/233. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-233 для выявления дефектов изоляции.
2 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-45 | 2018-10-02 22:05 | 2018-10-03 01:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонента 63СПО - упало дерево растущее вдоль Балтийской трассы на абонентское ТП 45-6. Отказ без повреждения оборудования. | 1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-45 для выявления дефектов изоляции. 2. Установленным порядком сообщено абоненту 63СПО о выявленном нарушении в его сетях на абонентском ТП 45-6.
3 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-034 | 2018-10-01 17:30 | 2018-10-01 20:07 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Поврежден изолятор фазы "В" на опоре №85 ВЛ 15-34 магистраль. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-34 для выявления дефектов изоляции.
4 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-49 Люблино (В Т-1) | 2018-10-02 15:17 | 2018-10-02 17:52 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.).В процессе долговременной эксплуатации при срабатывании выключателя деформировалась механическая часть (звенья механизма привода системы управления) В ВЛ 15-100. | Проведены приёмо-сдаточные испытания при вводе в эксплуатацию (после АВР) выключателя 15 кВ В ВЛ 15-100 на ПС О-49 Люблино в соответствии с нормами ПТЭ.
5 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 27-4 | 2018-10-03 12:42 | 2018-10-03 13:13 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие (фаз "В" и "С") через упавшую ветку в пролёте опор №35-36 ВЛ 27-4. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 27-4 для выявления дефектов изоляции.
6 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-026 | 2018-10-03 15:08 | 2018-10-03 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Повреждение в абонентских сетях ООО "Орбита-Агро" на абонентском участке ВЛ 15-26 к ТП 26-26. | Установленным порядком проинформирован абонент ООО "Орбита-Агро" о выявленном нарушении в их сетях.
7 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-221 | 2018-10-03 16:05 | 2018-10-03 17:40 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Упавшим деревом оборван провод фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 15-221 отпайки к ТП 221-6. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-221 для выявления дефектов изоляции.
8 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-09 | 2018-10-03 18:45 | 2018-10-03 19:50 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (ста-рение изоляции, потеря механической прочности провода, изме-нение свойств материалов и т.д.). Обрыв шлейфа на разъединителе трансформатора ТП 09-4 - в результате длительной эксплуатации шлейфа из сталеалюминиевого неизолированного провода (тип АС-50) произошел излом шлейфа в месте крепления к разъединителю ТП 09-4. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 для выявления дефектов изоляции.
9 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-266; ВЛ 15-265 | 2018-10-03 19:05 | 2018-10-03 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Перепады температур окружающего воздуха. Неблагоприятное воздействие резкого понижения температуры окружающего воздуха (резкие перепады с 19 градусов Цельсия до 4 градусов Цельсия) во взаимодействии с повышенной влажностью (характерной данному периоду года из-за частого выпадения ливневых дождей и учащенного образование туманов). Повреждение 2-х опорных изоляторов (фаз "В"и "С") шинами 15 кВ на ТП 266-01. | Выполнен ремонт крыши здания ТП 266-01.
10 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-024 | 2018-10-09 07:35 | 2018-10-09 08:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Отказ без повреждения оборудования. Нарушения в сетях абонента "Крестьянское фермерское хозяйство Целуйко О.Г. (КФХ Целуйко О.Г.)" . | Установленным порядком сообщено абоненту "Крестьянское фермерское хозяйство Целуйко О.Г. (КФХ Целуйко О.Г.)" о выявленном нарушении в его сетях.
11 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская (1 СШ 110 кВ) | 2018-10-09 15:10 | 2018-10-09 15:22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Нарушение изоляции жилы контрольного кабеля в ячейке КСЗ-1 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2-О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) вследствие некачественного монтажа, по причине чего был сформирован сигнал УРОВ на ДЗШ 1 СШ 110 кВ (повреждённая жила контрольного кабеля была прижата к металлической конструкции стенки). | При реконструкции существующих и установки новых устройств РЗА и ПА на 35 ПС классом 110 кВ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети выполнять общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области.
12 | Городские ЭС | КЛ XIX-361 | 2018-10-08 14:05 | 2018-10-08 14:49 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции КЛ 361-362 в результате длительной эксплуатации. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
13 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-322 | 2018-10-11 08:52 | 2018-10-11 14:51 | Воздействие на ЭУ птиц. В результате перекрытия птицей изоляции фазы "В" и тела опоры №44 произошло повреждение (разрушение) изолятора фазы "В" (тип ШФ-20) и повреждение тела опоры №44 ВЛ 15-322 (участок от ПС В-10 до ПС В-53). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-322 для выявления дефектов изоляции.
14 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | КЛ 15-085 | 2018-10-14 17:23 | 2018-10-14 18:07 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. При выполнении механизированных земляных работ не известной сторонней организацией ковшом экскаватора TEREX 1905M (гос.номер 36-40ку 39RUS) поврежден сило-вой кабель (пробой изоляции с замыканием на землю) на участке КЛ 15-085 между ТП 85-01 и ТП 85-13. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
15 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-256 | 2018-10-16 09:34 | 2018-10-16 09:35 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Кратковременное межфазное перекрытие через ветку упавшую в пролете опор №35-36 ВЛ 15-256 (с дальнейшим падением ветки на землю). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 для выявления дефектов изоляции.
16 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-89 (В ВЛ 15-89) | 2018-10-17 09:51 | 2018-10-17 10:40 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-89 для выявления дефектов изоляции.
17 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-32 | 2018-10-17 14:59 | 2018-10-17 15:43 | Воздействие на ЭУ животных. В результате перекрытия животным (белкой) провода шлейфа фазы "В" и тела опоры №16 ВЛ 15-32 произошел обрыв (повреждение крепления) шлейфа двойного крепления на опоре №16 ВЛ 15-32. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 для выявления дефектов изоляции.
18 | Городские ЭС | КЛ30-03 (О-30-820) | 2018-10-13 19:16 | 2018-10-13 21:18 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
19 | Городские ЭС | КЛ 60-505 | 2018-10-16 17:52 | 2018-10-16 18:45 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
20 | Городские ЭС | КЛ 610-120 | 2018-10-16 23:58 | 2018-10-17 01:09 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
21 | Городские ЭС | КЛ XIII-295 | 2018-10-17 12:31 | 2018-10-17 13:55 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
22 | Городские ЭС | ТП-984 (Трансформатор Т-2) | 2018-10-17 17:16 | 2018-10-17 18:20 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Из-за старение изоляции произошло перегорание ПКТ | Усилен контроль за состоянием оборудования.
23 | Городские ЭС | КЛ XXXV-603 | 2018-10-19 00:55 | 2018-10-19 02:04 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
24 | Западные ЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная (В-1 330 Прегольская ТЭС) | 2018-10-18 12:39 | 2018-10-18 12:39 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). На поверхности диэлектрического материала блок-контактов выключателя В-1 330 Прегольская ТЭС фазы "А" в ходе длительной эксплуатации образовалась токопроводящая дорожка. | При выполнении запланированного КР (капитального ремонта в 2018 году) прведен усиленный контроль при выполнении работ с блок-контактами привода выключателя В-1 330 Прегольская ТЭС.
25 | Восточные ЭС Нестеровский РЭС | ВЛ 15-442 | 2018-10-03 10:00 | 2018-10-03 11:24 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате усиления ветра с порывами до 26м/с произошло падение ветки из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-442. Оборудование не повредилось. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-442 для выявления дефектов изоляции.
26 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-340 | 2018-10-08 07:10 | 2018-10-08 09:01 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате сильных порывов ветра до 26м/с произошло падение ветки дерева на провод ВЛ 15-340. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-340 для выявления дефектов изоляции.
27 | Восточные ЭС Неманский РЭС | ВЛ 15-374 | 2018-10-10 11:30 | 2018-10-10 12:24 | Проезд крупногабаритной техники. К.з. в результате обрыва провода в пролете опор 2-3 стрелой автокрана. | 1. Проведена работа с населением через местные СМИ о необходимости согласования производства строительных работ в охранных зонах ЛЭП с энергоснабжающей организацией. 2. Установлен дополнительно знак безопасности "Работа со стрелой крана вблизи ЛЭП" согласно СТО 34.01.-24-001-2015 в месте производства работ краном.
28 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-227 | 2018-10-23 09:01 | 2018-10-23 11:34 | Воздействие на ЭУ животных. Межфазное перекрытие с замыканием на землю через ветви упавшего дерева (подточенного бобрами) в пролете опор №11-12. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-227 для выявления дефектов изоляции.
29 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-06 | 2018-10-24 00:17 | 2018-10-24 00:17 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Кратковременное межфазное перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №33-34 отпайки ВЛ 15-06 к ТП 06-7. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр отпайки ВЛ 15-06 к ТП 06-7 для выявления дефектов изоляции.
30 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-32 | 2018-10-23 13:00 | 2018-10-23 15:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Из-за повреждения на абонентской отпайке к ТП 32-38 (Абонент МУП "Спецбюро") отключилась ВЛ 15-32. Отказ без повреждения оборудования. | Установленным порядком сообщено в МУП "Спецбюро" о выявленном повреждении в их сетях.
31 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-256 | 2018-10-24 05:21 | 2018-10-24 05:30 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Кратковременное межфазное перекрытие через ветку упавшую в пролете опор №34-35 ВЛ 15-256 (с дальнейшим падением ветки на землю). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 для выявления дефектов изоляции.
32 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-322; ВЛ 15-040; ВЛ 15-064; ВЛ 15-169 | 2018-10-24 05:44 | 2018-10-24 12:22 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падание деревьев (веток) росших за пределами просеки. | 1. Произведена расчистка просеки в пролете опор №21-22 ВЛ 15-322. 2. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-322 для вы-явления дефектов изоляции.
33 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-50 | 2018-10-24 09:15 | 2018-10-24 12:25 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Под воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки.Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-50 для выявления дефектов изоляции.
34 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-016 | 2018-10-24 09:50 | 2018-10-24 11:32 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. ВЛ 15-16 отпайка к ТП 16-12 пролет опор 12-13 упало дерево. | Проведен внеплановый осмотр линии ВЛ 15-16.
35 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-250 | 2018-10-24 11:28 | 2018-10-24 12:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. При выносе опоры на абонентской линии (аб.Фуфаева Т.А.), приблизили опору ближе положенного в охранной зоне. В сильный ветер (ветер 25м/с), произошло сближение и схлест проводов, что привило к замыканию. | Проведен внеплановый осмотр линии ВЛ 15-250.
36 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-213 | 2018-10-24 11:24 | 2018-10-24 18:00 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Упавшим деревом оборваны 3 провода в пролете опор № 3-4 отпайки ВЛ 15-213 к ТП 213-31. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-213 для выявления дефектов изоляции.
37 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-080 | 2018-10-24 15:05 | 2018-10-24 15:37 | Длительное воздействие ветровой нагрузки. Схлест проводов ВЛ 15-080 в пролете опор №156-157 при сильном порыве ветра. отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 для выявления дефектов изоляции и произведена перетяжка провода ВЛ 15-080 в пролете опор №156-157.
38 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-041 | 2018-10-24 15:29 | 2018-10-24 17:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Повреждение на абонентской отпайке к ТП 41-01, ТП 41-02(аб. ООО "Агроферма"). | В установленом порядке сообщено абоненту.
39 | Городские ЭС | РП-XV (ВМ КЛ XV-116) | 2018-10-17 23:00 | 2018-10-17 23:00 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Повреждена КЛ XV-116 абонента. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
40 | Восточные ЭС Нестеровский РЭС | ВЛ 15-451 | 2018-10-23 12:30 | 2018-10-23 13:00 | Воздействие на ЭУ животных. В пролете опор №7-8 упало дерево из -за предела охранной зоны, подгрызанное бобрами на провода ВЛ 15-451. Оборудование не повредилось. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-451 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за предела охранной зоны.
41 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-381 | 2018-10-24 12:20 | 2018-10-24 13:00 | Длительное воздействие ветровой нагрузки. Из-за упавшего дерево, которое макушкой зацепило провода ВЛ в пролете опор 96-97 произошло перекрытие межизоляционного расстояния проводов ВЛ 15-381. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-381 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за предела охранной зоны.
42 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | ВЛ 15-483 | 2018-10-24 16:05 | 2018-10-24 20:00 | Длительное воздействие ветровой нагрузки. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25м/с произошло падение ветки из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-483. Оборудование не повредилось. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-483 с целью определения её состояния и устранения выявленных замечаний.
43 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-211 | 2018-10-29 12:00 | 2018-10-29 14:40 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Под воздействием ветровой нагрузки упало дерево росшее за пределами просеки. Обрыв провода (фаза "С") ВЛ 15-211 на отпайке к ТП 211-16 в пролете опор № 25-26. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 для выявления дефектов изоляции.
44 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-94 | 2018-10-30 07:11 | 2018-10-30 08:28 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Поврежден опорный изолятор фазы "С" (тип ИО-20) сборных шин 15 кВ ТП 93-10, в результате длительной эксплуатации. | Выполнены приемо-сдаточные испытания (контроль изоляции) после устранения недостатков опорной изоляции в ТП 93-10.
45 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-164 | 2018-10-30 12:45 | 2018-10-30 16:30 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). В результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации произошел обрыв 2-х проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 15-164 отпайки к ТП 164-8. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-164 для выявления дефектов изоляции.
46 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-164 | 2018-10-30 17:17 | 2018-10-30 20:11 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Под воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева росшего за пределами просеки. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-164 для выявления дефектов изоляции.
47 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-359 | 2018-10-30 11:58 | 2018-10-30 12:02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Из-за попадания воды на эл. оборудование в ТП произошло перекрытие разъединителя трансформатора ф. А и В, как следствие произошло отключение ВЛ 15-359. | Направлено письмо владельцу ТП 59-12 о необходимости ремонта кровли ТП.
48 | Восточные ЭС Гусевский РЭС | ВЛ 15-421 | 2018-10-30 19:36 | 2018-10-30 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. На ПС В-128 обнаружены следы перекрытия опорной изоляции неподвижных контактов ячейки МВ ВЛ 15-421/1. | Произведена замена дефектной изоляции.
Ноябрь
1 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-115 | 2018-11-03 00:20 | 2018-11-03 03:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонента ООО "Логвино" - обрыв провода на их абонентской отпайке ВЛ 15-115 к ТП 115-3 опора №12. Отказ без повреждения оборудования. | Установленным порядком сообщено владельцу оборудования потребителя электрической энергии абоненту ООО "Логвино" о выявленном нарушении в его сетях на абонентской отпайке ВЛ 15-115 к ТП 115-3.
2 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-202 | 2018-11-03 12:25 | 2018-11-03 13:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений. Неустановленными лицами подпилено дерево растущее за пределами просеки. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнена расчистка просеки в пролете опор №130-131 ВЛ 15-202.
3 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-61 | 2018-11-03 14:53 | 2018-11-03 15:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Повреждение оборудования потребителя электрической энергии объекта Погранотряд "Квишен" (Абонент ПУ ФСБ РФ по Калининградской области). Отказ без повреждения оборудования. | Установленным порядком сообщено владельцу оборудования потребителя электрической энергии (электроустановки) объекта Погранотряд "Квишен" (Абонент ПУ ФСБ РФ по Калининградской области) о выявленном нарушении в его сетях.
4 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-123 | 2018-11-04 04:40 | 2018-11-04 04:40 | Воздействие на ЭУ птиц. Кратковременное перекрытие птицей между проводом фазы "В" и телом опоры №38 ВЛ 15-123 перешедшее в двухфазное КЗ. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-123 для выявления дефектов изоляции.
5 | Западные ЭС | КЛ 35-24 | 2018-11-06 11:28 | 2018-11-06 14:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии АО "Теплосети". Отказ без повреждения оборудования. | Установленным порядком сообщено о выявленном нарушении в сетях абонента из-за отключения оборудования потребителя электрической энергии АО "Теплосети".
6 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-024 | 2018-11-07 05:00 | 2018-11-07 06:44 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Поврежден изолятор фазы "А" на опоре №174 ВЛ 15-24 магистраль в результате изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (32 года). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-24 для выявления дефектов изоляции.
7 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-022 | 2018-11-11 17:06 | 2018-11-11 18:00 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Поврежден изолятор фазы "С" на опоре №45 ВЛ 15-22 отпайки к ТП 22-17, в результате длительной эксплуатации (28 лет). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-22 для выявления дефектов изоляции.
8 | Городские ЭС | КЛ XLII-555 | 2018-11-09 12:10 | 2018-11-09 12:28 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Повреждена КЛ 122-123 из-за старения изоляции. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
9 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - О–19 Полесск (Л-142) | 2018-11-14 16:24 | 2018-11-14 16:24 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). В результате старения изоляции произошло перекрытие между проводом фазы "С" и телом опоры. Повреждена поддерживающая гирлянда изоляторов фазы "С" на опоре №9 ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - О–19 Полесск (Л-142). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - О–19 Полесск (Л-142) для выявления дефектов изоляции.
10 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-329 | 2018-11-17 15:03 | 2018-11-17 17:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. На абонентском участке ВЛ 15-329 от ОП 329-4 (абонент Наумов П.В. - стройплощадка ИЖД) механическое воздействие сторонних лиц и организаций. Отказ без повреждения оборудования. | Установленным порядком сообщено абоненту Наумову П.В. о выявленном нарушении в сетях потребителей на абонентском участке ВЛ 15-329 от ОП 329-4 (стройплощадка ИЖД).
11 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-82 | 2018-11-18 11:47 | 2018-11-18 12:50 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Межфазное перекрытие через ветви упавшего дерева с замыканием на землю в пролёте опор №3-4 на отпайке 15-82 к ТП 82-1. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр отпайки ВЛ 15-82 к ТП 82-1 для выявления дефектов изоляции и выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на данном участке ВЛ 15-82 отпайки к ТП 82-1. По результатам осмотра (при необходимости) произвести чистку трассы.
12 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-053 | 2018-11-18 15:08 | 2018-11-18 15:30 | Длительное воздействие ветровой нагрузки. Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №156 ВЛ 15-53 магистраль. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-53 для выявления дефектов изоляции.
13 | Городские ЭС | ТП-493 (ВН Т-1) | 2018-11-12 02:48 | 2018-11-12 03:04 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). в ТП-493 сгорел 1 ПКТ Т-1 | Предохранитель заменен. Усилен контроль за состоянием электрооборудования.
14 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-67 | 2018-11-20 17:04 | 2018-11-20 17:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение в смежной электрической сети территориальной сетевой организации АО "Оборонэнерго" - филиала "Калининградский" на их участке ВЛ 15-67 от ТП 67-5. Отказ без повреждения оборудования. | Установленным порядком сообщено представителям территориальной сетевой организации АО "Оборонэнерго" о выявленном нарушении в их смежной электрической сети на участке ВЛ 15-67 от ТП 67-5.
15 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (В ВЛ 110) | 2018-11-22 08:30 | 2018-11-22 08:30 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Утечка воздуха произошла через прокладку люка дугогасительной камеры фазы "С" воздушного выключателя ВЛ-110. | При производстве текущего ремонта выключателей типа ВВБМ-110Б обращается внимание на прокладку между клапаном управления и промежуточным клапаном шкафа полюса.
16 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-88 | 2018-11-24 10:31 | 2018-11-24 11:44 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Разрушение (повреждение) изолятора фазы "А" и повреждение провода фазы "А"на опоре №5 отпайки ВЛ 15-88 к ТП 88-15. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-88 для выявления дефектов изоляции.
17 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | ВЛ 15-089 | 2018-11-24 23:05 | 2018-11-25 02:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Отказ без повреждения оборудования. Нарушения в сетях абонента ФКП "Управление заказчика капитального строитель-ства МО РФ" (Аб. отпайка ВЛ 15-89 от Аб. ОП 89-5). | Сообщено абоненту владельцу отпайки ВЛ 15-89 от Аб. ОП 89-5 абоненту ФКП "Управление заказчика капитального строительства МО РФ" о выявленном повреждении на их участке ВЛ 15-89.
18 | Городские ЭС | КЛ XXX-566 | 2018-11-23 16:30 | 2018-11-23 17:20 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Повреждение КЛ 566-63 - Междуфазное к.з. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудованеия.
19 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-279 | 2018-11-26 06:57 | 2018-11-26 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Отказ без повреждения оборудования. Нарушение в работе абонентского оборудования потребителя электрической энергии (абонента) ООО "Медиативно-калсалтингавый центр Калининград" на их участ-ке ВЛ 15-279 | Установленным порядком сообщено абоненту ООО "Медиативно-калсалтингавый центр Калининград" о выявленном нарушении в работе абонентского оборудования на их участке ВЛ 15-279.
20 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-003; ВЛ 15-251 | 2018-11-26 14:24 | 2018-11-26 14:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. При оперативных переключениях на абонентском ТП 251-5 компания ОАО ИМС Бал-тия без команды диспетчера включила ЗН. Отказ без повреждения оборудования. | Установленным порядком сообщено компании ОАО "ИМС Балтия" о выявленном нарушении в их сетях на абонентском ТП 251-5.
21 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск 3 с. 6 кВ, 4 с. 6 кВ (ПС 110 кВ О-5 Советск 3 с. 6 кВ, 4 с. 6 кВ) | 2018-11-26 21:32 | 2018-11-26 22:50 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Короткое замыкание, возникшее в зоне действия 2 секции защиты шин 6 кВ, (перекрытие разрядников РВП-6 кВ (срок эксплуатации 44 года) в ячейке ТН-2 6 кВ), приведшее к отключению В Т-2 6 кВ, В Ф-6 с погашением 3 и 4 секции шин 6 кВ. | 1. Включена в Целевую программу производственной деятельности филиала "Восточные электрические сети" замена дугогасящих катушек 6кВ типа РУОМ на современные типа ZTC-250/480. 2. По титулу «Общесистемные мероприятия по обес-печению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учётом возможности изолированной работы от ЕЭС» учесть в проекте 9760-О5-039-УА цепи тока и напряжения стороны 6-15 кВ для фиксации аварийных событий. Тип регистратора аварийных процессов - Регистратор «ПАРМА РП4.11».
22 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | КЛ 6 кВ 9 | 2018-11-29 10:55 | 2018-11-29 11:20 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. При производстве земляных работ, по прокладке дренажной системы производимой фирмой ООО СК "Стандарт" с применением экскаватора произошло повреждение брони кабеля, оболочки изоляции КЛ 6кВ №9. | Направлено руководителю фирмы ООО СК "Стандарт" претензия и смета на восстановление КЛ 6кВ №9.
23 | Западные ЭС | КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) | 2018-11-30 19:01 | 2018-11-30 23:10 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. При проведении несанкционированных работ автовышкой в охранной зоне КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) в полёте опор № 21-20 произошел обрыв провода фазы «С». | 1. Установлены дополнительные информационные таблички на КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) на опорах №21,20,19. 2. Выдано предупреждение и сопроводительное письмо гаражному обществу о безопасности работ в охранных зонах и вблизи линий электропередач. 3. Подано заявление в правоохранительные органы для установления виновного лица и возмещения нанесенного ущерба.
24 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-200 | 2018-11-30 13:30 | 2018-11-30 13:30 | Падение деревьев (веток) из-за ветра. Перекрытие упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны, проводов ВЛ в пролете опор № 114-115 транзита ВЛ 15-200. Без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-200 с целью выявления угрожающих деревьев.
25 | Западные ЭС | СДТУ направления Балтийское РДУ – ПС 110 кВ О-19 Полесск (ретрансляция из ЦУС Янтарьэнерго) | 2018-11-30 21:26 | 2018-11-30 21:26 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Неисправность блока питания на оборудовании КП "Гранит" ПС 110 кВ О-19 «Полесск» приведшая к прекращению получения телеметрической информации с ПС 110 кВ О-19 Полесск (ретрансляция из ЦУС Янтарьэнерго) по основному и резервному каналу телемеханики. | Запланирована замена текущего оборудования телемеханики КП Гранит на АСУ ТП в ходе реконструкции (модернизации) ПС 110 кВ О-19 Полесск.
Декабрь
1 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-200 | 2018-12-03 05:57 | 2018-12-03 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений:Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений: в результате резкого перепада с отрицательной температуры окружающего воздуха на положительную (от минус 10 градусов по Цельсию до плюс 5-7 ) произошло разрушение изоляторов: на опоре № 260 магистрали ВЛ 15-200. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-200 для выявления дефектов изоляции.
2 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-12 Южная (В 12-23) | 2018-12-03 02:04 | 2018-12-03 03:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии- отключение в результате нарушения в сетях ООО КПД-Калининград на абонентской КЛ 12-23. | Установленным порядком сообщено в ООО КПД-Калининград о выявленном нарушении в электрических сетях абонентской КЛ 12-23.
3 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-14 Мамоново (В 15-68) | 2018-12-03 15:48 | 2018-12-03 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Нарушения в сетях абонента ОАО Мамоновский рыбоконсервный комбинат - неотложное отключение из-за обрыва провода на абонентском участке ВЛ 16-68 в пролете опор №30 - 31. | Установленным порядком сообщено в ОАО Мамоновский рыбоконсервный комбинат о выявленном нарушении на абонентском участке ВЛ 16-68 обрыв провода в пролете опор №30 - 31.
4 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-024 | 2018-12-04 14:02 | 2018-12-04 14:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии отключение в следствии нарушений в сетях абонента ООО "КК Недвижимость": на абонентской отпайке ВЛ 15-24 к ТП 24-7 произошло перекрытие через упавшую ветку в пролете опор №4-5. | Установленным порядком сообщено абоненту ООО "КК Недвижимость" о выявленном нарушении в их сетях.
5 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-09 | 2018-12-04 16:22 | 2018-12-04 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки Отказ без повреждения оборудования | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 для выявления дефектов изоляции.
6 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-35 | 2018-12-05 01:12 | 2018-12-05 03:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки. Однофазное перекрытие провода фазы "С" через упавшую ветку с замыканием на землю в пролёте опор № 28-29 отпайки ВЛ 15-35 от ДР-1/35. Отказ без повреждения оборудования | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 для выявления дефектов изоляции.
7 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-12 Южная (В 12-29) | 2018-12-03 02:14 | 2018-12-03 02:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях ОАО Калининградский тарный комбинат на абонентской КЛ 12-29. | Установленным порядком сообщено в ОАО Калининградский тарный комбинат о выявленном нарушении в их сетях.
8 | Городские ЭС | XXVI-1310 | 2018-12-03 03:15 | 2018-12-03 04:42 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. Естественное старение изоляции более 20-25 лет | Проведен ремонт усилен контроль за состоянием электрооборудования.
9 | Городские ЭС | 1000-1007 | 2018-12-04 10:58 | 2018-12-04 10:58 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. Естественное старение изоляции | Проведен ремонт усилен контроль за состоянием электрооборудования.
10 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ ф.2 | 2018-12-02 11:20 | 2018-12-02 11:43 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. В результате повреждения муфты СС-110 произошло отключение КЛ Ф-2. | При монтаже КЛ Ф-2 6кВ применена муфта с термоусадкой.
11 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ТП 022-11 (Силовой трансформатор Т-2 ) | 2018-12-08 08:16 | 2018-12-08 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. перепады температуры окружающей среды с минусовой на плюсовую (повышенная влажность). В результате повышенной влажности произошло кратковременное межфазное перекрытие фаз А и В шинного моста 15 кВ Т-2 в ТП 22-11. | Выполнен внеочередной осмотр ТП 22-11 для выявление дефектов изоляции.
12 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-115 | 2018-12-10 15:29 | 2018-12-10 17:38 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. Нарушение электрического контакта шлейфа (фазы А) на опоре №87 ВЛ 15-115 магистраль. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-115 для выявления дефектов изоляции.
13 | Городские ЭС | КЛ 30-45 | 2018-12-13 09:36 | 2018-12-13 09:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. Междуфазное к.з. предположительно из-за старения изоляции. | Проведен ремонт усилен контроль за состоянием электрооборудования.
14 | Городские ЭС | 10-40 (О-53-303) | 2018-12-14 15:30 | 2018-12-14 17:30 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. Пробой изоляции трансформатора с витковым замыканием из-за старения изоляции обмоток трансформатора.Витковое замыкание в связи с естественным старением изоляции обмоток трансформатора. | Проведен ремонт усилен контроль за состоянием электрооборудования.
15 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-06 | 2018-12-16 13:28 | 2018-12-16 15:06 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - обрыв (разрыв стального сердечника) провода фазы "А" на опоре №21 отпайки ВЛ 15-06 к ТП 06-56. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 для выявления дефектов изоляции
16 | Западные ЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная (ЛР 15-03) | 2018-12-18 10:25 | 2018-12-18 11:40 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. В результате разрушения опорного изолятора (фазы А) ЛР Л 15-03 произошло межфазное перекрытие фаз А и В | Проведен инструктаж - уделять особое внимание при осмотре оборудования электрической энергии на ПС 330 кВ (СП-330: ПС 330 кВ О-1 Центральная и ПС 330 кВ Северная-330).
17 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165) | 2018-12-22 19:11 | 2018-12-22 19:11 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. В результате нарушения структуры материала (старения изоляции) произошло однофазное перекрытие между проводом фазы "В" и телом опоры №1 отпайки ВЛ 110 кВ О-1 Центральная –О-52 Светлый 2 цепь с отпайками (Л-165) - повреждена гирлянда изоляторов фазы "В" на опоре №1 отпайки ВЛ 110 кВ О-1 Центральная –О-52 Светлый 2 цепь с отпайками (Л-165) к ПС 110 кВ О-49 Люблино. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165) для выявления дефектов изоляции.
18 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-226 | 2018-12-22 19:01 | 2018-12-22 23:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. В результате нарушения структуры материала (старения изоляции) произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №127 ВЛ 15-226 магистраль. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-226 для выявления дефектов изоляции.
19 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-114 | 2018-12-24 15:38 | 2018-12-24 17:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации: в результате усталостного напряжения произошло изменение несущих свойств провода. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 для выявления дефектов изоляции.
20 | Городские ЭС | 12-09 (О-12-XXVI) | 2018-12-23 14:20 | 2018-12-23 15:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Повредилась КЛ XXVI-375 (абонентская) | Сообщено абоненту.
21 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин (Т-1 ) | 2018-12-25 08:49 | 2018-12-25 08:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - превышение нормативного срока службы реле времени РВ-133 1983 года выпуска, более 25 лет. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений - В результате налипание мокрого снега при выпадении осадков: дождь со снегом при температуре близкой к 0° С произошло падение дерева росшего за пределами просеки. | 1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 для выявления дефектов изоляции. 2.Проведен анализ оборудования сроком эксплуатации более 25 лет и предоставлены предложения по замене (модернизации) устаревшего оборудования.
22 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная (В 10-03) | 2018-12-25 12:50 | 2018-12-25 12:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонента на оборудовании потребителя электрической энергии на абонентской КЛ 10-53 МУП КФ «Водоканала». | Сообщено установленным порядком абоненту МУП КФ "Водоканал" о выявленном нарушении в их сетях на абонентской КЛ 10-53.
23 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-025 | 2018-12-29 14:38 | 2018-12-29 14:42 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 15-25 по поверхностному слою изоляторов в результате налипания мокрого снега. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-25 для выявления дефектов изоляции.
24 | Западные ЭС Багратионовский РЭС | ВЛ 15-214 | 2018-12-30 04:00 | 2018-12-30 07:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Повреждение силового кабеля КВЛ 15-208 на абонентском участке (Абонента ДЭП-2) к ТП 208-23. | Установленным порядком сообщено абоненту ДЭП-2 о выявленном нарушении в их сетях.
25 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-047 | 2018-12-31 16:04 | 2018-12-31 16:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонента ИП Точилов А.М.: на абонентском участке к ТП 47-42 на опоре №30 поврежден изолятор. | Установленным порядком сообщено абоненту ИП Точилову А.М. о выявленном нарушении в его сетях.
26 | Городские ЭС | 11-22 (О-11-259) | 2018-12-31 01:00 | 2018-12-31 03:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - повреждение опорного изолятора | Проведен ремонт усилен контроль за состоянием электрооборудования.