## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2020 году по границам территориальных зон деятельности АО "Янтарьэнерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования аварий (технологических нарушений) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике" утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 №996, от 17.10.2015 №1114, от 10.06.2016 №525, от 24.05.2017 №619).
В Правилах под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь
1 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-128 | 2020-01-04 11:43 | 2020-01-04 12:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Сильный, порывистый ветер 20-22 м/с, на ТП 128-21(абонентское) упала ветка из вне охранной зоны | 1. Произведена подрезка крон деревьев. Сообщено представителям "Водоканала" о необходимости обрезки деревьев вокруг ТП 128-21. 2. Произведен осмотр ВЛ 15-128.
2 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-52 Светлый (В 110 Морская) | 2020-01-09 11:16 | 2020-01-09 11:16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции - Неправильные действия (самопроизвольное (ложное) срабатывание) устройств РЗА. | 1. Проведена послеаварийную проверку работы: 1) канала связи между терминалами защит ВЛ 110 кВ Светлый - Морская; 2) терминала защиты ВЛ 110 кВ Светлый - Морская на ПС О-52. 2. Направлено письмо на НПП ЭКРА, с просьбой разобраться в ложной работе терминала, предоставив им всю необходимую информацию по срабатыванию защиты.
3 | Городские ЭС | КЛ I-1100 | 2020-01-11 07:45 | 2020-01-11 07:45 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Проведен анализ повреждаемости КЛ I-1100 для принятия решения о её дальнейшей эксплуатации. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
4 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт (В Т-1 ) | 2020-01-15 22:50 | 2020-01-15 23:52 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации: выключатель масляный тип ВКЭ-10-31,5/630 в эксплуатации с 1981 года (39 лет). Сопутствующая причина: нарушение в сети абонента ОАО "Российские железные дороги" Калининградской обл. на абонентской КЛ 17-06. | 1. Заменен неисправный выключатель 10 кВ в ячейке КЛ 17-06. 2.Организовано приобретение вакуумного выключателя для замены в ячейке КЛ 17-06. 3.При проведении средних и капитальных ремонтов включателей типа ВКЭ-10 обеспечивается (предусмотрена) диагностика (контроль) состояния изоляционных тяг подвижного контакта выключателя с включением данных требований в технологические карты и проекты производства работ. 4. Внесены выключатели тип ВКЭ-10/630 в «Перечень особо опасных мест» с ознакомлением персонала под роспись и проведен целевой инструктаж оперативному и ремонтному персоналу, обслуживающему данное оборудование о соблюдении дополнительных мер безопасности перед производством работ на данном оборудовании.
5 | Городские ЭС | КЛ 42-36 (О-42-209) | 2020-01-16 10:49 | 2020-01-16 12:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение в сети абонента - в ТП-923 (ООО "Балтик-моторс") повредился ВН КЛ 923-993. | Направлено письмо владельцу оборудования ТП-923 (ООО "Балтик-моторс") ВН КЛ 923-993 установленным порядком.
6 | Городские ЭС | КЛ 159-956 | 2020-01-16 13:15 | 2020-01-16 13:58 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - Дефект монтажа муфты. | Направлено письмо руководителю ООО "Элетех" установленным порядком по факту дефекта монтажа муфты СС-100 (с/м113/03) установленной 12.01.2003
7 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-328 | 2020-01-19 22:34 | 2020-01-20 00:31 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации: старение изоляции (ввод в эксплуатацию в 1994 году, срок службы эл. оборудования 26 лет). Межфазное перекрытие СР 15 кВ в ТП 65-12. | 1. Произведена чистка изоляции, смазка Р 15 кВ. 2. Произведен осмотр ЗРУ 15 кВ.
8 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-52 Светлый (В 110 Морская) | 2020-01-20 09:33 | 2020-01-20 09:33 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта - Сбой в функционировании аппаратуры предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты проявившийся в работе оптического канала связи от терминала защит на ПС 110 кВ Светлый до ПС 110 кВ Морская. | 1. Выполнена проверка работы терминала защиты ВЛ 110 кВ Светлый - Морская на ПС 110 кВ Светлый. 2. Выполнена проверка работы оптического канала связи между терминалами защит ВЛ 110 кВ Светлый - Морская. 3. Направлено письмо представителям ООО НПП "ЭКРА" о возникшей необходимости разобраться в ложной работе терминала, предоставлена производителю необходимая информация по обстоятельствам срабатывания защит.
9 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-329 | 2020-01-20 12:59 | 2020-01-20 14:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонента ОАО «Зеленоградсктеплоэнергетика»: выявлено замыкание (ф.А=0) на землю на абонентском участке КЛ 15-55 от ТП 55-7 на ТП 55-8. | Сообщено абоненту ОАО «Зеленоградсктеплоэнергетика» о выявленном нарушении в их сетях: замыкание (ф.А=0) на землю на абонентском участке КЛ 15-55 от ТП 55-7 на ТП 55-8.
10 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-337 | 2020-01-21 12:03 | 2020-01-21 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) - При прохождении штормового фронта с усилением ветра до 22 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3, в результате чего произошел обрыв провода ф. "А" и отключение ВЛ от МТЗ. | 1. Восстановлен поврежденный участок ВЛ15-337. 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-337 на предмет отдельно стоящих деревьев за пределами трассы ЛЭП, угрожающих падением на провода ВЛ.
11 | Городские ЭС | КЛ 12-62 (О-12-XXIII) | 2020-01-21 21:08 | 2020-01-21 21:08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - Дефект монтажа муфты. Слабая термоусадка шейки муфты. | Проведен инструктаж персоналу, который проводит установку термоусаживающих муфт по качеству спайки шеек.
12 | Городские ЭС | КЛ 254-812 | 2020-01-22 21:20 | 2020-01-22 22:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием вследствие наличия старого механического повреждения оболочки кабеля в процессе эксплуатации неустановленными лицами. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
13 | Городские ЭС | КЛ 258-1108 | 2020-01-22 23:16 | 2020-01-22 23:48 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- Изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Пробой изоляции в результате высыхания изоляции. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 258-1108 для принятия решения о её дальнейшей эксплуатации.
14 | Городские ЭС | КЛ 42-06 (О-42-XIV) | 2020-01-25 21:34 | 2020-01-25 21:34 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Межфазное замыкание, пробой изоляции одной фазы на землю. Старение изоляции на 42-06 (О-42-XIV), с/м 354/89 - с/м 316/95. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 42-06. Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
15 | Городские ЭС | КЛ 6-15 | 2020-01-26 13:50 | 2020-01-26 15:25 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Электрический пробой изоляции в результате её старения. Старение изоляции на КЛ 6-15, с/м 450/05 - с/м 131/92 | Кабельная линия включена в план перевода 6 кВ на 10 кВ.
16 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (ОВ 110 кВ) | 2020-01-29 10:01 | 2020-01-29 10:01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта - При проверке цепей ДЗШ УРОВ для АТ-2 выявлен недостаток проекта в цепях ОВ. На клемме провода 33ов находился провод 101aqz +дзш. Отказ без повреждения оборудования на ПС 330 кВ Северная-330, Комплект №2 РЗ ДЗТ АТ-2 (ДЗТ, ДЗО, НН, МТЗ НН, АО, ГЗ, ЗП) | Произвден осмотр взаимосвязанных цепей ДЗШ, ОВ и АТ-2. Проверено соответствие выполненного монтажа принципиальным и монтажным схемам.
17 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-27 Муромская (В 15-49, В 15-152, В 15-154, В 27-5, В 27-2, В 27-4, В 15-50); ПС 110 кВ О-9 Светлогорск (В 15-39, В 15-129, В 15-38, В 15-87, В 15-60, В 15-127, В 15-344, В 15-132, В 15-88, В 15-345, В 15-231, В 15-89, В 15-130, В 15-131); ПС 110 кВ Морская (В Л 15-31, В Л 15-90, В Л 15-42, В Л 15-58, В Л 15-57, В Л 15-56, В Л 15-45, В Л 15-43, В Л 15-44, В Л 15-118) | 2020-01-30 15:43 | 2020-01-30 16:30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - 1. Дефект монтажа: Оставление в процессе монтажа посторонних токопроводящих предметов (обрезки медной проволоки) в испытательном блоке SG2 «токовые цепи Л 168» панели Р21 Комплект ПА №3 ПС 330 кВ Северная 330 (АОПО Л-167, АОПО Л-168, АОПО Л-129, АОПО ВЛ 110 кВ Северная 330 - Храброво), вследствие чего при снятии в соответствии с п.85 Рабочей программы на вывод в проверку (ввод в работу), техобслуживание основной защиты Л-168 (ШЭ 2607 031) «1. Вставить холостую крышку в блок SG2 «цепи ТТ Л 168» на панели Р21 «ПА №3»» не произошел разрыв токовых цепей АОПО ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №2 с отпайками (Л–168) в Комплекте ПА №3 ПС 330 кВ Северная 330, что привело к ложному срабатыванию АОПО. | 1. На ПС 330 кВ Северная 330 выполен монтаж цепей передачи команд от АОПО ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №2 с отпайками (Л–168) в ПРД/ПРМ АВАНТ №1 и №2 по ВОЛС ПС 330 кВ Северная 330 в соответствии с действующими заданиями Балтийского РДУ и АО «Янтарьэнерго» по настройке АОПО ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №2 с отпайками (Л–168) и ПРД/ПРМ АВАНТ №1 и №2 по ВОЛС ПС 330 кВ Северная 330. 2. Выполнена синхронизация внутреннего времени всех устройств УОН и УПАСК, установленных на подстанциях АО «Янтарьэнерго». 3.Разработаны и реализованы на ПС 330 кВ Северная 330 мероприятия по изменению схемы подключения токовых цепей основных защит (ВЧЗ, ДЗЛ) ЛЭП 110 кВ, на которых установлена АОПО (Л-167, Л-168, Л-129, ВЛ 110 кВ Северная 330 – Храброво) для реализации возможности их вывода с сохранением в работе токовых цепей Комплекта ПА №3 ПС 330 кВ Северная 330. До момента реализации указанных мероприятий при выводе для ТО основной защиты (ВЧЗ, ДЗЛ) указанных ЛЭП 110 кВ также выводить функцию АОПО этой ЛЭП 110 кВ в Комплекте ПА №3 ПС 330 кВ Северная 330 с оформлением диспетчерских заявок. 4. Проверено соответствие настройки устройств УОН на ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ Морская, ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск, ПС 110 кВ Янтарное. заданиям АО «Янтарьэнерго» на настройку УОН. 5. Выполнены внеочередные проверки устройств ПА, введенных в работу с 2017 года, на соответствие проектным решениям, исполнительным схемам и целостности цепей вторичной коммутацию. 6. Направлен в Балтийское РДУ актуальный перечень присоединений на объектах АО «Янтарьэнерго», подведенных под УОН с разбивкой по очередям ОН. 7. После завершения работ по п.3.1.1. проведена проверка взаимодействия АОПО и УПАСК на ПС 330 кВ Северная 330. 8.Проведен внеплановый инструктаж персоналу, ответственному за оформление и подачу диспетчерских заявок по теме: «Правила оформления заявок на изменение технологического режима работы объекта диспетчеризации, эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации, а также изменения технологических параметров, отнесенных к объектам диспетчеризации». 9.Проведен внеплановый инструктаж персоналу СРЗАиЭИ филиала АО «Янтарьэнерго» Западных ЭС, по теме: «Проведение работ в устройствах РЗА, имеющих общие токовые цепи». 10.Проведен инструктаж персоналу АО «Янтарьэнерго» осуществляющему оперативное обслуживание устройств противоаварийной автоматики, находящихся в диспетчерском ведении Балтийского РДУ о недопустимости изменения их эксплуатационного состояния без получения разрешения от диспетчера Балтийского РДУ. 11. Проведена проверка наличия заданий на настройку РЗА, разработанных и выданных АО «Янтарьэнерго» на основании заданий Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. 12.Направлены в Балтийское РДУ задания по настройке устройств ПА, разработанные и выданные АО «Янтарьэнерго» на основании соответствующих заданий Балтийского РДУ на настройку УОН.
Февраль
1 | Городские ЭС | КЛ 159-956 | 2020-02-02 22:46 | 2020-02-02 23:31 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Нарушение структуры материалов изоляции в процессе эксплуатации. Старение изоляции на КЛ 159-956, с/м 113/03 - с/м 114/03 | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 159-956 для принятия решения о её дальнейшей эксплуатации.
2 | Восточные ЭС Нестеровский РЭС | КВЛ 15-455 | 2020-02-03 13:15 | 2020-02-03 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра. ) В результате ветровых нагрузок, произошло падение дерева из-за предела охранной зоны на провода КВЛ 15-455 в парковой зоне города Нестерова, в пролете опор №№ 5-7 произошел обрыв проводов ф. "А", "В", "С". | Получен в администрации г. Нестерова порубочный билет на деревья, угрожающие падением на провода КВЛ 15-455. Согласована с МУП УКА г. Нестерова выпиловка угрожающих деревьев.
3 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская с отпайками (Л-168) | 2020-02-03 13:31 | 2020-02-03 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок произошел обрыв (излом) шлейфа ВЧ-заградителя (фаза А) на двухцепной опоре №162 ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская с отпайками (Л-168) | Выполнено соединение шлейфа на спуске от ВЛ к ВЧ-заградителю сваркой либо опрессовкой с дополнительным креплением шлейфа к ВЧ-заградителю ф."А" через зажим, для исключения излома в месте присоединения наконечника на опоре № 162 ВЛ 110 кВ Северная 330-О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168).
4 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-003; КВЛ 15-214 | 2020-02-09 23:39 | 2020-02-10 01:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате повреждения (деформации) двухцепной опоры №3 ВЛ 15-003 на участке ВЛ 15 кВ совместной подвески с ВЛ 15-214 произошло 3-х фазное КЗ между проводами ВЛ 15-214 (магистраль) в пролете опор №002-003. | 1. Произведена замена эл. оборудования ВЛ 15-003 (магистраль) на двухцепном участке ВЛ 15 кВ от ПС 330 кВ О-1 Центральная в пролете опор № 1÷4. 2. Произведена замена опор № 1÷4 с установкой дополнительных промежуточных опор и заменить эл. оборудование ВЛ 15-214 (магистраль) на двухцепном участке ВЛ 15 кВ от ПС 330 кВ О-1 Центральная.
5 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | ВЛ 15-471 | 2020-02-10 04:52 | 2020-02-10 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате сильных порывов ветра, произошел наброс ветки на провода ВЛ 15-471 в пролете опор №№ 67-68 с деревьев, находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-471 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
6 | Городские ЭС | ТП-354 (ВН КЛ 354-376) | 2020-02-11 03:50 | 2020-02-11 05:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Электрический пробой изоляции в связи с изменением диэлектрических свойств материалов, в связи с длительной эксплуатацией (ввод в эксплуатацию 1987 г.) | При выполнении капитальных ремонтов подстанций, проводятся высоковольтные испытания оборудования для выявления дефектных изоляторов.
7 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-254 | 2020-02-16 18:40 | 2020-02-16 19:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - выявлен поврежденный (расколовшийся) изолятор на абонентском участке Чередниченко А.А. ВЛ 15-254 к ТП 254-4 на опоре №36 (на данном аб. участке ВЛ оборудована СИП-3 1х50). | Сообщено Чередниченко А.А. о выявленном нарушении в его эл.сети: об обнаруженном 16.02.2020 поврежденном изоляторе на опоре № 36 абонентской отпайки к ТП 254-14 и о необходимости провести внеочередной осмотр абонентского участка ВЛ 15-254 для выявления дефектов изоляции.
8 | Городские ЭС | КЛ 254-812 | 2020-02-17 08:57 | 2020-02-17 10:17 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции на КЛ 254-812, с/м 24/75 - с/м 187/13. Проложен в 1972 году. Межфазное замыкание, пробой изоляции, обрыв 3-х фаз. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 254-812 для принятия решения о её дальнейшей эксплуатации.
9 | Городские ЭС | КЛ XXIV-408 | 2020-02-17 16:43 | 2020-02-17 17:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия Предшествующее механическое повреждение оболочки кабеля при проведении несанкционированных земляных работ неустановленными лицами. Электрический пробой изоляции на "Землю". | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
10 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская с отпайками (Л-168) | 2020-02-19 14:26 | 2020-02-19 14:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Подпил (подруб) дерева растущего за пределами просеки, произведён неизвестными сторонними лицами скрывшимися с места происшествия. Перекрытие трёх фаз через ветви упавшего дерева в пролёте опор № 5-6 ВЛ 110 кВ Северная 330-О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) отпайка на ПС Романово. | Запланировано расширение просеки на 2021г подрядной организацией ВЛ 110 кВ Северная 330-О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л 168) отпайка на ПС Романово в пролёте опор №5-6.
11 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-09 | 2020-02-23 04:54 | 2020-02-23 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонента Гребенкина Л.Н.: выявлен обрыв шлейфа на опоре №5 абонентской отпайки ВЛ 15-09 к ТП 09-30. | Сообщено абоненту Гребенкину Л.Н. о нарушении в его сетях: выявленном обрыве шлейфа на опоре №5 абонентской отпайки ВЛ 15-09 к ТП 09-30 и о необходимости устранения данного ТН.
12 | Городские ЭС | КЛ 549-584 | 2020-02-23 07:40 | 2020-02-23 07:40 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Электрический пробой изоляции вследствие высыхания изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 549-584 для принятия решения о её дальнейшей эксплуатации.
13 | Городские ЭС | КЛ 270-805 | 2020-02-24 14:05 | 2020-02-24 15:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение изоляции кабеля ААШв 10*3*70 механизмами персоналом ООО Балтдормостострой при производстве работ по ремонту дорожного покрытия. | 1. Составлен акт на механическое повреждение. 2. Направлено письмо в Ростехнадзор по поводу нарушения персоналом ООО "Дормостстрой" правил охраны электрических сетей.
14 | Городские ЭС | КЛ 266-891 | 2020-02-25 19:33 | 2020-02-25 21:23 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Межфазное замыкание, пробой изоляции в результате высыхания изоляции. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 266-891 для принятия решения о её дальнейшей эксплуатации
15 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-033 | 2020-02-26 04:15 | 2020-02-26 04:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате воздействия ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Межфазное перекрытия через упавшую ветку в пролете опор №25-26 отпайке к ТП 33-1 ВЛ 15-033. | Выполнен послеаварийный осмотр ВЛ 15-33 для выявления дефектов изоляции.
16 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-146 | 2020-02-27 17:46 | 2020-02-27 19:33 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации: год изготовления 1994, в эксплуатации 26 лет. В результате разрушения (повреждения) изолятора ф.А на опоре №127 ВЛ 15-146 магистраль и возникшего из-за этого перекрытия между проводом ф.А и телом опоры произошел обрыв провода ф.А ВЛ 15-146 на опоре №127 (в сторону пролета опор №127-128). | Выполнен осмотр ВЛ 15-146 для выявления дефектов изоляции.
Март
1 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-47 Борисово (Контроллер сбора и передачи данных) | 2020-03-10 06:37 | 2020-03-10 16:40 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Выработка (срок эксплуатации) на отказ не соответствует заявленному сроку эксплуатации производителя. Потеря заданных эл.свойств: выход из строя флеш памяти (Compact flash) на модуле процессора (МП 04.02) на устройстве сбора и передачи (УСПД) комплекса телемеханики КТ-51М (КП Мир) ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-47 Борисово. | 1. Установлен строгий контроль за состоянием баз данных и флэш карт с программным обеспечением телемеханики на ПС О-47 "Борисово". 2. Обеспечено наличие резервных копий баз данных системы телемеханики ПС О-47 Борисово, с возможностью быстрого восстановления, за время не более 60 минут. 3. Согласно рабочей документации модернизации СОТИАССО на объектах АО Янтарьэнерго в рамках мероприятий по предотвращению аварий на ПС 110 кВ О-47 Борисово выполнена модернизация оборудования ТМ. Произведен переход на на систему АСУ ТП PRO Soft.
2 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–41 Железнодорожная - О–34 Правдинск (Л-144) | 2020-03-11 09:40 | 2020-03-11 09:40 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации (с 1985г.) - срок эксплуатации 35 лет. Обрыв обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №88 ВЛ 110 кВ О–41 Железнодорожная - О–34 Правдинск (Л-144). | Выполнено соединение шлейфа фазы А на опоре № 88 ВЛ 110 кВ О–41 Железнодорожная - О–34 Правдинск (Л-144) с принятием мер для исключения излома в месте присоединения.
3 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино; ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый II цепь с отпайками (Л-149); ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О–52 Светлый I цепь с отпайками (Л-165); ВЛ 110 кВ Морская-Янтарный с отпайкой на ПС Карьер; ВЛ 110 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное; КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) | 2020-03-12 14:20 | 2020-03-12 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки)- В результате воздействия штормового ветра произошло: - падение двухцепной опоры № 65/17, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Морская - Янтарное с отпайкой на ПС Карьер и ВЛ 110 кВ Светлый - Янтарное с отпайкой на ПС Карьер. - повреждение изоляторов ф. «А», «В», «С» на опорах № 16\64, 17\65, 18\66 ВЛ 110 кВ Морская-Янтарный с отпайкой на ПС Карьер\ ВЛ 110 кВ Светлый – Янтарный с отпайкой на ПС Карьер; - обрыв ВОЛС в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Морская-Янтарный с отпайкой на ПС Карьер; - пережог шлейфа на оп. 89 ф. "С" ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый III цепь c отпайкой на ПС 110 кВ О-49 Люблино. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошл обрыв ВОЛС в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Морская-Янтарный с отпайкой на ПС Карьер. отключение КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – Космодемьянская вследствие приближения к проводу фазы «А», заброшенного ветром и зацепившегося за траверсу, куска целлофановой пленки. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - нарушение работы АБ-1 на ПС 110 кВ Светлый вследствие некачественного заводского литья в месте присоединения плюсовых пластин гребенки в элементах №79 и №88 | 1. Согласно многолетнего графика производится замена ж\б стоек опор на ВЛ 110 кВ Морская-Янтарный с отпайкой на ПС Карьер\ ВЛ 110 кВ Светлый – Янтарный с отпайкой на ПС Карьер. 2. Проведен внеплановый выборочный инженерный осмотр состояния стоек СК в районах максимальных ветровых нагрузок прохождения ВЛ 110 кВ Морская-Янтарный с отпайкой на ПС Карьер\ ВЛ 110 кВ Светлый – Янтарный с отпайкой на ПС Карьер с максимальной длиной пролетов. 3.На ПС 110 кВ Светлый проведена проверка работоспособности АБ-1 и АБ-2 при максимальных токах нагрузки согласно заводской инструкции. 4. На ПС 110 кВ Светлый проведено контрольное обслуживание АБ-1 и АБ-2 с проведением визуальной и инструментальной проверки качества контактных соединений элементов и перемычек, состояния вентиляционных фильтр-пробок. 5.Произведен внеочередной обход ВЛ 110 кВ Морская-Янтарный с отпайкой на ПС Карьер в районе опор №5-10 с целью выявления дефектов креплений подвесов ВОЛС. 6. Разработан многолетний график замены стоек типа СК для опор ПБ-28 старше 50 лет. 7.Проведен оперативному персоналу ПС 110 кВ О-52 «Светлый» внеплановый инструктаж по теме: «Действия персонала по осмотру источников оперативного тока при аварийных режимах работы ПС", а так же провести контрольную противоаварийную тренировку по теме: "Потеря оперативного тока на подстанции". 8. Внести изменения в график обслуживания АБ-1, АБ-2 ПС 110 кВ Светлый на предмет учащенного контроля состояния аккумуляторной батареи (1 раз в месяц). 9. Внесен в план ТО ВЛ 2021 года выборочный инженерный осмотр состояния стоек СК в районах максимальных ветровых нагрузок прохождения ВЛ с максимальной длиной пролетов. 10.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый III цепь c отпайкой на ПС 110 кВ О-49 Люблино.
4 | Западные ЭС | КВЛ 15-10; КВЛ 15-227 | 2020-03-12 15:13 | 2020-03-12 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате ветровой нагрузки произошло одновременное падение деревьев (веток) из-за пределов просек на различных участках ВЛ: - на ВЛ 15-10 перекрытие упавшей веткой в пролете опор № 70 - 71; - по ВЛ 15-227 ветровой нагрузкой повалено дерево на провода ввода ТП 227-1. | Произведен осмотр ВЛ 15-10 и ВЛ 15-227 для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5 | Западные ЭС | КВЛ 15-148 | 2020-03-12 15:56 | 2020-03-12 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате воздействия ветровой нагрузки (штормовой ветер 25-35 м/с) упало дерево растущие за пределами просеки. Обрыв провода фазы "В" упавшим деревом в пролете опор № 41-42 магистрали КВЛ 15-148. | Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 15-148 для выявления дефектов изоляции.
6 | Восточные ЭС | ВЛ 15-344 | 2020-03-12 16:19 | 2020-03-12 18:16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) - В результате прохождение штормового фронта с шквалистым усилением ветра до 35м/с повалено придорожное дерево на провода ВЛ15-344 в пролете опор №19-22, в результате чего произошел обрыв провода, излом траверсы на опоре №21, повреждение опор №65-67. | Произведена замена поврежденного оборудования.
7 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Черняховск с отпайками; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №2; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Черняховск с отпайками; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №2; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Черняховск с отпайками; ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками | 2020-03-12 19:57 | 2020-03-12 19:57 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта). Вследствие прохождения штормового фронта с порывами ветра выше 35 м/с произошло приближение шлейфов ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск, Талаховская ТЭС - Черяховск, Талаховская ТЭС-Советск 330 №2 (анкерных опор) на недопустимое расстояние к телу опоры. | Установлены дополнительные поддерживающие гирлянды изоляторов на шлейфы на анкерных опорах: - №6, 64 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками, - №64 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками, - №56 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск 330 №2.
8 | Западные ЭС | КВЛ 15-088 | 2020-03-12 22:00 | 2020-03-12 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева росшего за пределами просеки. Обрыв провода ф.В упавшим деревом на ответвлении ВЛ 15-85 к ТП 85-7 в пролете опор №2-3. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-85 для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
9 | Западные ЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная330 | 2020-03-12 22:29 | 2020-03-12 22:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки В результате воздействия ветровой нагрузки произошел наброс постороннего предмета (рекламный баннер) на шлейф опоры № 117 ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 для выявления дефектов изоляции.
10 | Восточные ЭС | ВЛ 15-357; ВЛ 15-334 | 2020-03-12 22:30 | 2020-03-12 23:36 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) В результате прохождение штормового фронта с шквалистым усилением ветра до 35м/с , произошло: - наброс ветки на провода ВЛ 15-334 в пролете опор №125-126, с деревьев, находящихся в 40 метрах от ВЛ 15-334. - падение дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-357 в пролетах опор №№34-36. | 1. Произведен ремонт проводов ВЛ 15-357, ВЛ15-334. 2. Произведена замена поврежденной траверсы на оп. №35 ВЛ 15-357.
11 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-06 | 2020-03-12 22:40 | 2020-03-13 00:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонента ОАО "Калининградский карьер": выявлено технологическое нарушение на абонентском участке - отключен абонентский ОП 06-19. | Сообщено абоненту ОАО "Калининградский карьер" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 12.03.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - отключен абонентский ОП 06-19.
12 | Восточные ЭС Большаковский РЭС | ВЛ 15-390 | 2020-03-12 22:40 | 2020-03-12 23:37 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта)- В результате прохождение штормового фронта с шквалистым усилением ветра до 35 м/с , произошло падение дерева из-за предела охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №183 ВЛ 15-390 и на провода ВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-390 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
13 | Восточные ЭС Краснознаменский РЭС | ВЛ 15-328 | 2020-03-12 22:40 | 2020-03-12 23:35 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) - В результате прохождение штормового фронта с шквалистым усилением ветра до 35м/с , произошел наброс веток на провода ВЛ 15-328 в пролетах опор №№130-133 с деревьев, находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-328 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
14 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | КВЛ 15-216 | 2020-03-12 22:50 | 2020-03-13 00:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате воздействия ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Обрыв провода ф."А" упавшей веткой в пролете опор №177-178 ВЛ 15-216 магистраль. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-216 на участке от ДР3/216 до ТП 216-18 в пролетах опор №123-209 для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
15 | Восточные ЭСНеманский РЭС | ВЛ 15-392 | 2020-03-12 23:00 | 2020-03-13 00:37 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) - В результате прохождение штормового фронта с шквалистым усилением ветра до 35м/с , произошло падение дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-392 в пролетах опор №№19-20. | Произведен ремонт провода ВЛ 15-392.
16 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-31 | 2020-03-12 23:11 | 2020-03-13 01:00 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 74 года (ввод в эксплуатацию 1946 г.). Сопутствующая причина: длительной воздействие знакопеременной ветровой нагрузки. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ 15-31 магистраль. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-31 для выявления дефектов изоляции.
17 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–25 Вишневка - О–46 Славск (Л-147); ПС 110 кВ О-25 Вишневка (Т-1 ) | 2020-03-15 05:17 | 2020-03-15 05:17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления В результате перепада температуры с отрицательной на положительную температуру окружающей среды произошло разрушение ОПН 15кВ ф. "С" трансформтора из-за внутреннего заводского дефекта. Вследствие создавшегося к.з. от дифференциальной защиты трасформатора произошло отключение Т-1 со всех сторон: включение короткозамыкателя и отключение отделителя в бестоковую паузу, отключение СВ 110 кВ, отключение В 15 кВ Т-1, ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - О-46 Славск (Л-147) . | Выполнена замена поврежденного ОПН на ПС 110кВ О-25 Вишневка.
18 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-328 | 2020-03-16 11:17 | 2020-03-16 12:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства производство несанкционированных механизированных земельных сторонней организацией Группа компаний "Сегмент" в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети без согласования и без представителя эксплуатирующей организации. | 1. Вручено предупреждение представителям сторонней организации Группа компаний "Сегмент" о недопустимости ведения работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети без согласования и без представителя эксплуатирующей организации. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-328 для выявления дефектов изоляции.
19 | Городские ЭС | КЛ 863-953 | 2020-03-17 08:43 | 2020-03-17 10:42 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции вследствие высыхания изоляции в процессе длительной эксплуатации (30 лет). | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 863-953. Усилен контроль за сотоянием кабельных трасс.
20 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л-414) | 2020-03-21 12:40 | 2020-03-21 12:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Посторонними лицами произведен поджег травы на поле вблизи ВЛ 330кВ. Перекрытие по продуктам горения (дыму) в пролете опор №№175-176. | Проведена работа с населением через местные СМИ о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
21 | Городские ЭС | КЛ 863-953 | 2020-03-21 20:51 | 2020-03-21 22:13 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- Электрический пробой изоляции вследствие высыхания изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Включена КЛ 10 кВ 863-953 в план реконструкции сетей.
22 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л-414) | 2020-03-26 15:01 | 2020-03-26 15:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Неустановленными лицами произведен поджег травы на поле вблизи ВЛ 330кВ. Перекрытие по продуктам горения (дыму) в пролете опор №№ 177-179. | Проведена работа с населением через местные СМИ о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
23 | Городские ЭС | КЛ 850-1026 | 2020-03-27 16:22 | 2020-03-27 17:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Производство несанкционированных раскопок в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. | Выполнен ремонт. Усилен контроль за состояием кабельных трасс.
24 | Городские ЭС | КЛ 705-706 | 2020-03-30 21:40 | 2020-03-30 23:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия Пробой изоляции кабеля с междуфазным замыканием вследствие прогиба, вызванного промывом грунта проточной водой из прорванного водопровода. | Направлено претензионное письмо ООО "Водоканал" установленным порядком по факту повреждения КЛ 705-706.
Апрель
1 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Черняховск – О–50 Междуречье с отпайками (Л-114) | 2020-04-01 20:29 | 2020-04-01 20:29 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - На опоре № 22 ВЛ 110 кВ Черняховск - О-50 Междуречье с отп. (Л-114) на шлейфе провода ф. "В" и траверсе обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. | 1. Убрано гнездо с опоры №22 ВЛ 110кВ Черняховск - О-50 Междуречье с отп.(Л-114), установлен ПЗУ. 2. Выполена корректировка логики работы функции УРОВ в шкафу ДЗШ 110кВ (по согласованию с системным оператором). 3. Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Черняховск – О–50 Междуречье с отп. (Л-114) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний.
2 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | КЛ 6 кВ 103 | 2020-04-01 20:47 | 2020-04-01 22:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - отключение КЛ 6кВ №103 произошло из-за перекрытия оборудования 6кВ по паутине, находящейся на эл.оборудовании в абонентском ТП-107 принадлежащем ООО "Альма-Босстрой". | Направлено письмо руководителю ООО "Альма-Босстрой" Айрату Альхамовичу (собственнику ТП-107) о необходимости содержания помещения и эл. оборудования ТП в соответствии с НТД.
3 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) | 2020-04-03 20:13 | 2020-04-03 20:13 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате старения изоляции произошло повреждение полимерного изолятора фазы ф. В на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158). | 1. Выполнена замена полимерного изолятора на опоре №33 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158). 2. СПЛ 110 кВ ЗЭС произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) на участке опор №19-№52.
4 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Морская - Флотская ЦепьI | 2020-04-06 11:05 | 2020-04-06 11:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Не установленными лицами произведен поджег травы вблизи ВЛ 110 кВ. Перекрытие по остаткам продуктов горения на участке ВЛ 110 кВ Морская - Флотская I цепь в пролете опор №13-14. | Проведена работа с населением о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
5 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками | 2020-04-14 15:51 | 2020-04-14 20:55 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации (с 1998г.) - срок эксплуатации 22 года, на опоре № 34 (магистраль) типа ПП220-2\50 произошел излом провода в районе зажима ответвительного прессуемого типа ОА 150-1 фаза «А» с последующим обрывом шлейфа. | 1. Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная III цепь с отпайками: - на опоре №34, ответвительных зажимов ф. В и С; - на опоре №35 (на опоре с другой стороны канала). 2. Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная III цепь с отпайками с применением тепловизора.
6 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ Черняховск (В Т-1 110 кВ, Т-1 110 кВ) | 2020-04-16 20:15 | 2020-04-16 21:12 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Из-за старения изоляции (в работе с 1974 года), произошло перекрытие 2-х опорных изоляторов: 1 оп. изолятор фазы "В" и 1 оп. изолятор фазы "С" в кабельной сборке 15кВ Т-1. | Произведен осмотр опорных изоляторов кабельной сборки 15кВ Т-1. Усилен контроль за состоянием оборудования.
7 | Городские ЭС | КЛ 201-206 | 2020-04-25 18:20 | 2020-04-25 19:35 | 1. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети В связи с отсутствием на I-ой секции 10 кВ ПС О-30 Московская (филиал АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети) системы компенсации токов замыкания на землю после повреждения КЛ 201-206 (замыкание на землю с последующим междуфазным замыканием) при возникновении больших токов КЗ были повреждены отходящие от ПС О-30 КЛ 10 кВ 30-04 и 30-08. 2. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - Дефект монтажа муфты. Проникновение влаги в месте ввода кабеля в муфту, некачественное соединение жил, некачественная заливка корпуса муфты заливочным составом. | 1. При ремонте КЛ 10 кВ устанавливаются термоусаживающие соединительные муфты. 2. Направлено письмо в филиал АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети о необходимости скорейшего ремонта и установки на ПС О-30 дугогасящих катушек.
8 | Городские ЭС | КЛ 314-377/1334 | 2020-04-26 13:05 | 2020-04-26 13:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Предшествующее, не выявленное ранее механическое повреждение. Междуфазное к.з. с пробоем изоляции на землю. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
Май
1 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–25 Вишневка - О–46 Славск (Л-147) | 2020-05-02 16:35 | 2020-05-02 16:35 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - На опоре № 133, ф. «С» ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л–121) на шлейфе провода ф. "С" и изоляторе обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. К.з. по загрязненному шлейфу провода ф. "С" и изолятору оп. № 133 ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л–121). | 1. Сняты гнезда с опоры № 133 ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л–121). 2. Рассмотрен вопрос об установке дополнительного ПЗУ на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л–121). 3. Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л–121). 4. Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–25 Вишневка – О–46 Славск (Л–147).
2 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное | 2020-05-05 04:15 | 2020-05-05 04:15 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц). Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов, загрязненному продуктами жизнедеятельности птиц - между проводом фазы " А " и телом опоры № 80 ВЛ 110 кВ Светлый – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опоре №80 ВЛ 110 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное.
3 | Городские ЭС | КЛ 2(1134-1136) | 2020-05-05 13:05 | 2020-05-05 13:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение изоляции кабеля персоналом ООО "Электро-Гарант" при земляных работах по прокладке участка КЛ. | 1. Направлено обращение в Ростехнадзор на ООО "Электро-Гарант" о нарушении охранных зон ЭУ. 2. Направлено претензионное обращение на ООО "Электро-Гарант".
4 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Морская-Янтарный с отпайкой на ПС Карьер | 2020-05-07 04:09 | 2020-05-07 04:09 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации (с 1970г.) - срок эксплуатации 50 лет. В результате старения изоляции произошло повреждение подвесного изолятора фазы ф. В на опоре №44 ВЛ 110 кВ Морская – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер. | 1. Проведен внеплановый верховой осмотр подвесной стеклянной изоляции на опоре №44 ВЛ 110 кВ Морская – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер. 2. Проведен внеплановый обход ВЛ 110 кВ Морская – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер.
5 | Городские ЭС | КТП-186 (КТП-186 (аб.)) | 2020-05-07 18:20 | 2020-05-07 19:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение оборудования в ТП-186 абонента (ОАО "Калининградское монтажное управление "Атомэнергомонтаж"). | Направлено письмо абоненту - владельцу ТП-186 (ОАО "Калининградское монтажное управление "Атомэнергомонтаж") установленным порядком.
6 | Городские ЭС | КЛ 189-205 | 2020-05-12 14:10 | 2020-05-12 15:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии -Повреждение в сети абонента (ООО "Лагун Ресурс"). | Направлено письмо владельцу (ООО "Лагун Ресурс") КЛ 189-205 установленным порядком.
7 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-09 | 2020-05-12 16:41 | 2020-05-12 19:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - В результате повреждения ОПН-15 кВ на абонентском ПКУ-2 произошло повреждение верхнего штыревого изолятора на опоре №1 отп. к ВЭС-2, на которой установлен ОП 09-25 и ПКУ-2. | Заменен в абонентском ПКУ-2 поврежденный верхний изолятор ОП 09-25.
8 | Городские ЭС | КЛ 424-777 | 2020-05-13 16:28 | 2020-05-13 17:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение изоляции кабеля ААБ-10*3*70 механизмами персоналом ООО ЛЕО СТ при производстве земляных работ по прокладке дренажа и ливневой системы. | 1. Составлен акт на механическое повреждение. 2. Направлено претензионное обращение на ООО "ЛЕО СТ" по вопросу возмещения экономического ущерба.
9 | Городские ЭС | КЛ XVI-988 | 2020-05-19 05:10 | 2020-05-19 06:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием вследствие наличия старого механического повреждения оболочки кабеля в процессе эксплуатации. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
10 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-300 | 2020-05-26 09:45 | 2020-05-26 10:25 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате старения изоляции произошло повреждение подставного изолятора ШФ-20 (срок эксплуатации 50 лет). | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-300.
11 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (Т-1 ) | 2020-05-27 08:25 | 2020-05-27 09:10 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Срабатывание защит произошло из-за обрыва вторичной токовой цепи в схеме ДЗТ (дифзащиты трансформатора) со стороны 110 кВ фазы «В». Дефект обнаружен в ОРУ-110 кВ в клеммном ящике ТТ 110 кВ Т-1. Во вторичных цепях ДЗТ трансформаторов тока лопнул пластмассовый винт-прерыватель, ослаб контакт, клемма выгорела из-за раскорачивания токовой цепи. | При выполнении ТО устройств релейной защиты и автоматики персоналом СРЗАиЭ проводится осмотр зажимов серии ЗН24 с истекшим сроком эксплуатации.
12 | Городские ЭС | КЛ XXIII-388 | 2020-05-27 22:40 | 2020-05-28 00:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Электрический пробой изоляции с замыканием с междуфазным замыканием вследствие наличия старого механического повреждения оболочки кабеля. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
Июнь
1 | Городские ЭС | КЛ 35-01 | 2020-06-04 10:22 | 2020-06-04 10:22 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Перекрытие между проводами опоры №1 КВЛ 10 кВ 35-01 через тело птицы. При возникновении межфазного короткого замыкания произошло отгорание двух шлейфов на концевой муфте. | Произведена замена контактного соединения шлейфов.
2 | Городские ЭС | КЛ 177-544 | 2020-06-04 21:10 | 2020-06-04 22:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение изоляции кабеля АСБ-10 3х185, при раскопке котлована для благоустройства территории экскаватором персоналом ООО Балтдорстрой. | Направлено претензионное обращение на ООО "Балтдорстрой"" по вопросу возмещения экономического ущерба.
3 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–31 Багратионовск - О–34 Правдинск (Л-131) | 2020-06-08 00:38 | 2020-06-08 00:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: атмосферные перенапряжения (гроза). Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) и ВЛ 110 кВ О-31 Багратионовск - О-34 Правдинск (Л-131).
4 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Черняховск с отпайками | 2020-06-08 01:03 | 2020-06-08 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) - В результате попадания молнии в провода ВЛ возникло грозовое перенапряжение, приведшее к перекрытию изоляции по воздуху. | 1. Организован верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС-Черняховск с отпайками на участке опор 244-276. 2. На участке опор 244 -276 организованы выборочно замеры контура заземления.
5 | Городские ЭС | КЛ 30-44 (О-30-XXV) | 2020-06-09 10:18 | 2020-06-09 10:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение изоляции кабеля ААБлУ-10 3х240 механизмами персоналом ООО Мосинжиниринг при производстве работ по раскопке траншеи под канализационный коллектор. | Направлено претензионное обращение на ООО "Мосинжиниринг"" по вопросу возмещения экономического ущерба за механическое повреждение КЛ 30-44 допущенное 09.06.2020.
6 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 | 2020-06-11 14:47 | 2020-06-11 14:47 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - На изоляции л/ф. опоры №249 обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. Перекрытие по загрязненной изоляции. | 1. Выполнена установка птицезащитного устройства на опоре №249. 2. Выполнен верховой осмотр участка ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 от опоры №235 до опоры №251 с чисткой изоляции (при необходимости).
7 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 2020-06-12 11:14 | 2020-06-12 11:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В пролете опор № 14-15 обнаружены следы несанкционированного производства монтажа оптоволоконной линии неизвестными личностями по опорам 0,4 кВ в пересечении с Л-139. На месте обнаружены следы перекрытия на оптоволоконном кабеле. | Произведен замер габаритов в пролете опор №14-15-16.
8 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–52 Светлый – О–8 Янтарное | 2020-06-13 07:41 | 2020-06-13 07:41 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов, загрязненному продуктами жизнедеятельности птиц - между проводом фазы " В " и телом опоры № 98 ВЛ 110 кВ Светлый – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер. | Установены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах № 98 и на опоре № 6 отпайки на ПС 110 кВ Карьер ВЛ 110 кВ Светлый – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер.
9 | Городские ЭС | КЛ 11-05 (О-11-177) | 2020-06-14 16:00 | 2020-06-14 16:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение изоляции кабеля АСБ-10 3х240 персоналом ИП Холодняк Николай Николаевич при производстве работ по раскопке траншеи для прокладки электрического кабеля. | Направлено претензионное обращение на ИП Холодняк Николай Николаевич по вопросу возмещения экономического ущерба.
10 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–31 Багратионовск - О–34 Правдинск (Л-131) | 2020-06-15 23:21 | 2020-06-15 23:21 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов, загрязненному продуктами жизнедеятельности птиц - между проводом фазы " А " и телом опоры № 55 ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143). | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах №5 и №51 ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143).
11 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками | 2020-06-16 14:59 | 2020-06-16 14:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате приближения на недопустимое расстояние стрелы автомобиля сельскохозяйственного назначения, выполняющего работу на поле в охранной зоне ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск, произошло короткое замыкание между проводом ЛЭП и стрелой уборочной машины. | По согласованию с руководством ООО "КМК" проведена беседа с персоналом, ведущим сельхозуборочные работы в охранных зонах ЛЭП по теме "Соблюдение требований безопасности при производстве работ в охранных зонах ЛЭП".
12 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск (РЗА) | 2020-06-17 14:56 | 2020-06-17 14:56 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации - Инструкцией по эксплуатации шкафа ПРД/ПРМ АВАНТ № 1, 2, 3, 4 по ВОЛС (УПАСК) на ПС 330 кВ О-1 Центральная, утв. 07.05.2019, предусмотрено нормально введенное положение ключей команд № 1, 2, 3, 4 (ОН ЭС 1-4). Вследствие этого, на ПС 330 кВ О-1 Центральная из-за введенных в работу ключей команд № 1, 2, 3, 4 на АВАНТ №1 и №2 по ВОЛС ПС 330 кВ О-1 Центральные произошла ретрансляция команд на ОН из кольца УПАСК сети 330 кВ в кольцо УПАСК организованное в Западном энергорайоне энергосистемы Калининградской области. В АВАНТ №1 и №2 на ПС 330 кВ О-1 Центральная сформированы команды № 1, 2, 3, 4 (ОН ЭС 1-4) что привело к реализации управляющих воздействий в виде отключения нагрузки. | 1. Пересмотрены типовые бланки переключений по выводу из работы УПАСК для исключения возможности воздействия на приемники УПАСК, входящих в один канал с выводимым передатчиком. 2. Проведен внеплановый инструктаж оперативному персоналу объектов электроэнергетики, на которых расположены УПАСК о необходимости ежесменного контроля положения ключей сигналов команд. 3. Проведен внеплановый инструктаж оперативному персоналу по теме: «Нормальное состояние устройств РЗА на ПС». 4. Внесены изменения в таблицы с положением ключей, накладок, испытательных блоков и других переключающих устройств на панелях и в шкафах устройств РЗА в части определения нормального положения ключей ввода/вывода команд № 1, 2, 3, 4 (ОН ЭС 1-4) ПРД/ПРМ АВАНТ № 1, 2, 3, 4 по ВОЛС (УПАСК) на ПС 330 кВ О-1 Центральная и нормального положения переключателей очередей УОН комплектов № 1, 2 на ПС 110 кВ О-30 Московская. 5. Внесены изменения в Инструкцию по эксплуатации шкафа ПРД/ПРМ АВАНТ № 1, 2, 3, 4 по ВОЛС (УПАСК) на ПС 330 кВ О-1 Центральная в части определения нормального положения ключей ввода/вывода команд № 1, 2, 3, 4 (ОН ЭС 1-4). 6. Дополнен объем ТО ПРД/ПРМ АВАНТ по ВОЛС мероприятиями по проверке затухания оптических каналов связи. 7. Внесены изменения в Инструкцию по эксплуатации УОН комплектов № 1, 2 на ПС 110 кВ О-30 Московская в части нормального положения переключателей очередей УОН. 8. Проверена Инструкции по эксплуатации УОН на объектах АО «Янтарьэнерго» в части нормального положения переключателей очередей УОН. 9. Проведена внеочередную проверку знаний начальнику службы РЗАиЭ Горбачеву М.Н. в постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала АО «Янтарьэнерго» Западные ЭС с участием инспекторского состава Ростехнадзора, по разделам 2.1, 2.3, 2.7, СО 34.35.302-2006; 5.9.16, 5.9.17 СО 153-34.20.501-03
13 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-214 | 2020-06-18 17:10 | 2020-06-18 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии. Поврежден изолятор на КВЛ 15-214, Пролёт 007-ТП214-24 | Проведена замена поврежденного изолятора. Проведен внеплановый осмотр КВЛ 15-214.
14 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск (СВ 110 кВ) | 2020-06-19 03:17 | 2020-06-19 03:17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта из-за неисправности в канале 5 (ток фазы В присоединение Т-1) произошло срабатывание комплекта ПА №2 и отключение СВ 110кВ. | Направлена рекламация на завод-изготовитель ООО "Прософт-системы" с целью определения причины выявленного недостатка и, при необходимости, отстройки комплекта ПА .
15 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (В ВЛ 121) | 2020-06-19 17:38 | 2020-06-19 17:38 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Дефект уплотнительной резиновой манжеты клапана вспомогательного контакта №2. | При выполнении ремонтов воздушных выключателей акцентировано внимание персонала на состояние уплотнительной резиновой манжеты клапана вспомогательного контакта.
16 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) | 2020-06-20 15:31 | 2020-06-20 15:31 | 1.Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети - Повреждение оборудования в смежной электрической сети: обрыв шлейфа ф. «С» от ВЧЗ Л-174/158 на КТЭЦ-2. 2. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта - Некорректно составлена конфигурация для терминала БЭ2704 013 КСЗ-1 ОВ 110 заводом изготовителем ООО НПП «ЭКРА». | 1. Произведена прошивка терминала ШЭ2607-013 полученную от завода изготовителя. 2. Произведен обход ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158).
17 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-43 Ушаковская (В Т-1 15 кВ) | 2020-06-20 20:42 | 2020-06-20 20:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Повреждение оборудования в ячейке 15-301 (15 кВ) на абонентской ПС 110 кВ О-43 Ушаковская ( ООО "ЛУКОЙЛ-КМН"). | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-310, ВЛ 15-26. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-309, ВЛ 15-12.
18 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС-Черняховск №1 | 2020-06-20 22:54 | 2020-06-20 22:54 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - На опоре № 57 фаза «В» обнаружены следы жизнедеятельности птиц. К.з. по загрязненной изоляции изолятора ф. "В" опоры №57. | 1.Произведена замена ПЗУ устаревшего типа на ПЗУ барьерного и антиприсадочного типов на опоре №57. 2. Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - Черняховск №1 с целью определения её состояния, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов на оп. 57 ф. "В".
19 | Городские ЭС | КЛ XXV-890 Б | 2020-06-22 00:24 | 2020-06-22 02:11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Дефект монтажа муфты. Проникновение влаги в месте ввода кабеля в муфту, некачественное соединение жил, некачественная заливка корпуса муфты заливочным составом. | Направлено претензионное обращение на ООО "Факел-энерго" по вопросу качества изготовления муфт типа TRAJ-24/1x70-150.
20 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2020-06-22 02:03 | 2020-06-22 06:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии: обрыв провода фаза «А» в пролете опор №30-31 Л-122/155. | В связи с длительным воздействием атмосферных перенапряжений произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) с целью выявления поврежденного оборудования.
21 | Городские ЭС | КЛ 10-40 (О-53-303) | 2020-06-25 23:08 | 2020-06-26 00:20 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием в концевой заделке кабеля в ТП-303 из-за нарушения структуры материала в результате высыхания. Кабель ААШПож - 10 3х120 проложен в 1983 году. | Проведена переразделка кабеля в ТП-303. Усилен контроль за состоянием оборудования.
22 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л-128) | 2020-06-25 23:21 | 2020-06-25 23:39 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Внутренний дефект (недостаточная герметизация между покрышкой и верхнем фланцем ОПН), допущенный при производстве ОПН 110 кВ на заводе-изготовителе ЗАО "Завод электротехнического оборудования". | 1. Предусмотрена в ремонтной программе 2021 года установка регистратора срабатывания ОПН на ОПН производителя ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки. 2. Установить регистраторы срабатывания на все ОПН производителя ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки установленные на оборудовании филиала АО "Янтарьэнерго" Западные ЭС. 3.Направлено письмо с претензией на завод- изготовитель ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки в связи с допущенным дефектом при изготовлении ОПН 110 кВ. 4. Внесены изменения в части периодичности произведения тепловизионного контроля в График тепловизионного контроля оборудования ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт. Производится тепловизионный контроль ОПН производителя ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки установленные на оборудовании филиала АО "Янтарьэнерго" Западные ЭС не реже 1 раза в квартал. 5. Произведен внеочередной осмотр шлейфов на анкерных опорах ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128).
23 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–50 Междуречье - О–34 Правдинск (Л-156); ВЛ 110 кВ Черняховск – О–50 Междуречье с отпайками (Л-114) | 2020-06-26 01:18 | 2020-06-26 01:18 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - На опоре № 161 фаза «В» ВЛ 110кВ О-34 Правдинск - О-50 Междуречье" (Л-156) обнаружены следы жизнедеятельности птиц. К.з. по загрязненной изоляции изолятора ф. "В" опоры № 161 ВЛ 110кВ О-34 Правдинск - О-50 Междуречье" (Л-156). | 1. Произведена замена ПЗУ устаревшего типа на ПЗУ барьерного и антиприсадочного типов на опоре №161 ВЛ 110кВ О-34 Правдинск - О-50 Междуречье" (Л-156). 2. Выполнен вывод из работы фазного контура IсрабФ в комплекте №2 ВЛ 110кВ Черняховск - О-50 Междуречье с отпайкой на ПС О-32 Черняховск - 2(Л-114). 3. Произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ О-34 Правдинск - О-50 Междуречье" (Л-156) с целью определения её состояния, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов на оп. № 161 ф. "В".
24 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–31 Багратионовск - О–34 Правдинск (Л-131) | 2020-06-26 03:35 | 2020-06-26 03:35 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Обрыв оптического кабеля ОКСН в пролете опор №86-87 и опор №87-88 ВЛ 110 кВ О–31 Багратионовск - О–34 Правдинск (Л-131) принадлежавшего филиалу ПАО "Мобильные телесистемы" в Калининградской области. | Сообщено Филиалу ПАО "Мобильные телесистемы" в Калининградской области о дефекте, возникшем в процессе эксплуатации ОКСН в пролете опор №86-88 ВЛ 110 кВ О-31 Багратионовск - О-34 Правдинск (Л-131) и обеспечить контроль за исправлением данного дефекта.
25 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126) | 2020-06-27 15:01 | 2020-06-27 15:01 | 1. Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие на ЭУ птиц: выявлено большое скопление птиц в районе месторасположения опор № 36-37-38 ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л–126). 2. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта - Недостаток конструкции панелей ШЭ2801 вследствие невозможности контроля наличия или отсутствия контакта при вставленном блоке. | 1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л–126) с целью выявления мест скопления птиц. Провереноь наличие и оцененоь состояние ПЗУ на опорах №36-37-38 ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л–126). 2. При выводе в ремонт первичного оборудования произведена внеплановая проверка РЗА ШДЭ 2802.
26 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная I цепь (Л-165) | 2020-06-28 04:27 | 2020-06-28 04:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О–52 Светлый I цепь с отпайками (Л-165) | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Приморская ТЭС - Светлый I цепь с отпайками.
27 | Западные ЭС | КВЛ 15-142 | 2020-06-30 08:18 | 2020-06-30 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии - повреждение изолятора фазы "С" на опоре №3 отпайки к ТП 142-28 ВЛ 15-142. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-142.
28 | Городские ЭС | КЛ 203-839 | 2020-06-30 23:46 | 2020-07-01 01:57 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Электрический пробой изоляции в связи с её старением. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
Июль
1 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–22 Краснознаменск (Л-108); ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск (СВ 110 кВ) | 2020-07-01 00:05 | 2020-07-01 00:05 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - В результате загрязненной изоляции на опоре №14 произошло к.з.: обнаружены следы короткого замыкания на траверсе опоры и соединительном зажиме ф. "В" . | 1. Выполнена замена поврежденного модульного сетевого источника питания КАМ3012. 2. Установлено на опоре №14 дополнительное антиприсадочное противоптичье заграждение (нового образца).
2 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) | 2020-07-01 01:49 | 2020-07-01 01:49 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц). На опоре № 59 ВЛ 110 кВ Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137) на проводе, траверсе, на изоляторе ф. "В" обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. | 1. Произведена замена ПЗУ устаревшего типа на ПЗУ барьерного и антиприсадочного типов на опоре № 59 ВЛ 110кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137). 2. Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний.
3 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2020-07-02 01:38 | 2020-07-02 01:38 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации (с 1982г.) - срок эксплуатации 38 лет. В результате длительной эксплуатации подвесного изолятора фазы ф. «С» на опоре № 111 ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) произошел электрический пробой изоляции (обнаружены следы электрической дуги). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141).
4 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) | 2020-07-06 02:44 | 2020-07-06 02:44 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) Загрязнение полимерного изолятора на опоре № 279 ф «В» ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская (Л-111) продуктами жизнедеятельности птиц. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опоре № 279 (9,7 км от ПС 110 кВ О–51 Гвардейская).
5 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-65 | 2020-07-07 11:38 | 2020-07-07 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение силового кабеля на кабельном участке КЛ 15-65 от ПС В-20 к ТП 65-17 (абонент Хроменко В.Н.). | 1. Произведен внеочередной осмотр КЛ 15-65 для выявления дефектов изоляции. 2. Вручено предупреждение представителям сторонней организации аб. Хроменко В.Н. о недопустимости ведения работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети без согласования и без представителя эксплуатирующей организации.
6 | Городские ЭС | КВЛ 10 кВ О-35-РП XXXIV (35-01) | 2020-07-14 06:50 | 2020-07-14 06:50 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Замыкание на землю из-за изменения структуры материала изоляции в результате длительной эксплуатации. Кабель проложен и установлена в 1985 году. | Заменен вертикальный участок КВЛ. Проведена переразделка концевой муфты на оп. 1 КВЛ 35-01. Усилен контроль за состоянием КЛ.
7 | Западные ЭС | ПС 110 кВ Янтарное (В Л-123) | 2020-07-14 16:25 | 2020-07-14 16:25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Дефект изготовления выключателя В Л-123, тип выключателя: 3AP1DT-126 кВ производства «SIEMENS» завод-изготовитель повредившегося узла SIEMENS AG, Nonnendammallee 104, D-13629 Berlin, Германия, заводской № 17/35146065, поставщиком вышеуказанного выключателя является ООО "Сибирская технологическая компания", подрядная организация выполнившая монтаж и ввод в эксплуатацию ЗАО "Сетьстрой". Нарушена герметичность резинового уплотнения соединения газовой магистрали на баке фазы "А". | Выполнен внеплановый инженерный осмотр оборудования на ПС О-8 Янтарное с фиксацией в оперативном журнале.
8 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–39 Ладушкин - О–14 Мамоново (Л-140) | 2020-07-19 02:19 | 2020-07-19 02:19 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов, загрязненному продуктами жизнедеятельности птиц - между проводом фазы " А " и телом опоры №26 ВЛ 110 кВ О-39 Ладушкин – О-14 Мамоново (Л-140). | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опоре №26 ВЛ 110 кВ О-39 Ладушкин – О-14 Мамоново (Л-140).
9 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-181 | 2020-07-19 17:01 | 2020-07-19 18:59 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации: на опоре № 93 ВЛ 15-181 поврежден подвесной изолятор (год изготовления 1967, в эксплуатации 53 года). | Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 15-181 на предмет целостности изоляторов.
10 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) | 2020-07-20 02:36 | 2020-07-20 02:36 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - К.з. по загрязненной птицами изоляции ф. "В" на опоре №75 ВЛ 110кВ О-38 Добровольск – О-15 Нестеров (Л-137). | Установлено антиприсадочное противоптичье устройство барьерного типа на опре №75 ВЛ 110кВ О-38 Добровольск – О-15 Нестеров (Л-137).
11 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-180 | 2020-07-20 07:42 | 2020-07-20 09:19 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации: на опоре № 1 ВЛ 15-180 поврежден штыревой изолятор (год изготовления 2002, в эксплуатации 18 лет). | Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 15-180 на предмет целостности изоляторов.
12 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | КВЛ 15-025 | 2020-07-20 13:44 | 2020-07-20 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате шквалистого ветра и попадания молнии в ствол дерева (со слов местных жителей) произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 15-25, обрыв провода в пролете опор № 315-316. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-25 с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
13 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-329 | 2020-07-20 14:48 | 2020-07-20 15:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - В результате попадания молнии в провода абонентского участка ( аб.Наумова Н.П.) ВЛ 15-329 на опоре №8 повреждены изоляторы (2шт. ) и обрыв шлейфа. Поврежденное оборудование на абонентском участке заменено за счет потребителя. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-329.
14 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-181 | 2020-07-22 07:00 | 2020-07-22 08:42 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации: на опоре № 14 ВЛ 15-181 поврежден подвесной изолятор ( год изготовления 1980, в эксплуатации 40 лет). | Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 15-181 на предмет целостности изоляторов.
15 | Городские ЭС | КЛ 722-737 Б | 2020-07-24 14:10 | 2020-07-24 14:38 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Дефект прокладки кабеля. Кабель проложен в 2014 году ООО Вебер. Кабель XRUHAKXS 10кВ 1х120/50. Задир оболочки кабеля одной фазы. | Направлено письмо ООО Вебер по вопросу дефекта прокладки кабеля Б (722-737) в 2014 году.
16 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155); ВЛ 110 кВ О–19 Полесск - О–3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2020-07-27 01:15 | 2020-07-27 01:48 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) -Воздействие на ЭУ птиц: выявлено большое скопление аистов на опорах № 9-10 ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск – О-19 Полесск (Л-142) и ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) с целью выявления мест скопления птиц. Проверено наличие и оценено состояние ПЗУ на опорах №8-11 ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155).
17 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная110 (Л-129) | 2020-07-29 12:14 | 2020-07-29 12:14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Нарушение механического соединения в результате дефекта монтажа: при длительном воздействии порывов ветра до 18 м/с произошел обрыв шлейфа фазы «В». | Направлено письмо представителям подрядной организации ООО "ВЛ Строй" о некачественном выполнении работ по переустройству ВЛ 129/154 с заменой опоры №4 и установкой дополнительной опоры №8А.
Август
1 | Западные ЭС | КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) | 2020-08-02 05:34 | 2020-08-02 05:34 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации: повреждение полимерных изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 35 на КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–35 Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148) (год изготовления- 1996 , в эксплуатации 24 года). | 1. Произведена замена изоляторов типа ЛП на изоляторы типа ЛК-70\110 на опоре №35 КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – Космодемьянская с отпайкой на ПС Авиационная (Л-148). 2. Откорректирован перечень ВЛ 110 кВ, на которых установлены изоляторы типа ЛП-70\110, с последующей заменой их на тип ЛК и ПС.
2 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (2 СШ-110 кВ) | 2020-08-03 17:46 | 2020-08-03 17:57 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (3.4.1.4, Ошибочные действия при выполнении операций с ключами управления коммутационными аппаратами) - Электромонтеры по обслуживанию ПС 330кВ Советск-330 Ольшанский А.С. (выполняющий переключения) и Терентьев Д.С. (контролирующий переключения) ошибочно включили ЗН 2с.ш. от ОВ 110кВ фазы "А" вместо ЗН ОВ 110кВ от ШР 2с.ш. фазы "А". | 1.Выполнено нанесение диспетчерских наименований во всех ШУР четким и контрастным шрифтом: на светлом фоне - черным цветом или на темном фоне - белым цветом. 2.Выполнена замена кнопок включения ЗН 1 с.ш. 110 кВ от ОВ в ШУР ШР 1 с.ш. ОВ 110 кВ и ЗН 2 с.ш. 110 кВ от ОВ фаз "А", "В", "С" в ШУР ШР 2 с.ш. ОВ 110 кВ фаз "А", "В", "С" на нажимную кнопку с ключом типа В100АА21 (2 положения, возвратная (0-I), ключ вынимается в одном положении (0)). 3.До реализации технического мероприятия №2 выполнена механическая защита кнопок включения ЗН 1 с.ш. 110 кВ от ОВ в ШУР ШР 1 с.ш. ОВ 110 кВ и ЗН 2 с.ш. 110 кВ от ОВ фаз "А", "В", "С" в ШУР ШР 2 с.ш. ОВ 110 кВ фаз "А", "В", "С" от ошибочного нажатия. 4.Проведена электромонтеру по обслуживанию ПС 330кВ Советск-330 Ольшанскому А.С. внеочередная проверка знаний Правил и Инструкций по производству переключений и ликвидации нарушений нормального режима в ПДК по проверке знаний филиала с участием членов ПДК по проверки знаний АО «Янтарьэнерго». 5. Проведена эл. монтеру по обслуживанию ПС 330кВ Советск - 330 Терентьеву Д.С. внеочередная проверка знаний Правил и Инструкций по производству переключений и ликвидации нарушений нормального режима в ПДК по проверке знаний филиала с участием членов ПДК по проверки знаний АО «Янтарьэнерго». 6.Проведен внеплановый инструктаж всему оперативному персоналу организующему и выполняющему переключения в ЭУ по следующим разделам Правил переключений в ЭУ - гл. V, IX, XII, а также об обязательном использовании видеорегистраторов при оперативном обслуживании электроустановок. 7.Обратились к владельцу ПС 330кВ Советск - 330 - АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС" об устранении неисправной электромагнитой блокировки (ЭМБ) ОРУ-110 кВ ПС 330кВ Советск - 330 с целью снижения рисков травматизма и возникновения аварийных ситуаций. Способ восстановления работоспособности ЭМБ (замена разъединителей 110кВ, модернизация разъединителей 110кВ (замена поворотных траверс и контактных систем) определить совместно с владельцем ПС 330кВ Советск – 330. 8.АО "Янтарьэнерго" инициировано совещание по вопросу демонтажа дублирующих заземляющих ножей систем шин на ОРУ 110кВ ПС 330кВ Советск - 330, по результатам которого разработано техническое решение и определены сроки выполнения с направлением плана в Балтийское РДУ.
3 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (АТ-2) | 2020-08-03 22:39 | 2020-08-03 22:39 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции После разборки демонтированного насоса установили, что приклёпанная к рабочему колесу втулка в месте одной клёпки имеет люфт из-за трещины алюминиевой крыльчатки в месте склепа. В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1984 года) насоса охладителя №5 АТ-2 образовалась трещина алюминиевой крыльчатки в месте склепа из-за чего произошел перегрев трансформаторного масла в результате трения рабочего колеса о посадочное место на спиральном отводе насоса №5 и образовался газовый пузырь на работающем АТ-2. При плановом ремонте АТ-2 осмотр насоса охладителя данного дефекта не выявил (внутренний дефект). | 1. Заменен насос охлаждения №5 АТ-2. 2. Производится учащенный хромотографический анализ трансформаторного масла и хромотографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле. 3. После ввода в работу АТ-2 произведен внеплановый тепловизионный контроль насоса охлаждения.
4 | Городские ЭС | КЛ 210-211 | 2020-08-05 16:50 | 2020-08-05 18:14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Дефект монтажа муфты. Слабая термоусадка шейки муфты. Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием вследствие проникновения влаги внутрь муфты. | При проведении первичного инструктажа подрядным организациям уделяется внимание на качество спаек шеек термоусаживаемых муфт производства "РАЙХЕМ".
5 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС - Советск-330 (Л-447) | 2020-08-05 20:55 | 2020-08-05 20:55 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - На опоре № 570 ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС-Советск 330 на шлейфе провода фазы «С» и траверсе обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. | Рассмотрена возможность установки ПЗУ на оп. №570 ВЛ 330кВ Круонио ГАЭС - Советск 330 (Л-447) в 2021. 2. Произведен верховой осмотр ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС-Советск 330 (Л-447) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний.
6 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126) | 2020-08-07 11:24 | 2020-08-07 11:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники при проезде крупногабаритной техники ( предположительно комбайна) под проводами ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-13 Енино (Л-126) произошло перекрытие ч/з транспорт ( предположительно комбайн) между проводом фазы "С" с замыканием на землю в пролете опор №53-54. На месте происшествия обнаружена жатка от комбайна. Произведение несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-13 Енино (Л-126) по сбору зерновых культур. | Вручено виновнику технологического нарушения ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-13 Енино (Л-126), (представителям виновного лица) предупреждение филиала АО "Янтарьэнерго" в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий пользования земельных участков , расположенных в границах таких зон".
7 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС - Советск-330 (Л-447) | 2020-08-08 14:52 | 2020-08-08 14:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате приближения на недопустимое расстояние корпуса автомобиля сельскохозяйственного назначения, выполняющего работу на поле в охранной зоне ВЛ 330кВ Круонио ГАЭС - Советск - 330 (ВЛ - 447), произошло короткое замыкание между проводом ЛЭП и копусом автомобиля сельскохозяйственного назначения. | Повторно официально обратились к владельцам сельскохозяйственных угодий о необходимости соблюдений правил охранных зон эл. сетевых объектов.
8 | Западные ЭС | ПС 110 кВ Нивенская (Т-2 ) | 2020-08-15 07:58 | 2020-08-15 07:58 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Дефект монтажа при производстве работ по первому профконтролю филиалом АО Янтарьэнерго Энергоремонт в 2019 году, в связи с невозможностью проконтролировать визуально соединение мостиков токовых клемм с достаточной площадью контактной поверхности ответной части клеммы. | 1. Проверено обтекание токовых цепей ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Нивенская. 2. Направлено письмо в филиал АО "Янтарьэнерго"" Энергоремонт" о допущенных нарушениях при проведении первого профилактического контроля РЗА на ПС 110 кВ Нивенская.
9 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-329 | 2020-08-17 18:57 | 2020-08-17 18:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонентов (абонент Наумов П.В.): выявлено технологическое нарушение на абонентском участке - отключен абонентский ОП 329-4. | Сообщено абоненту Наумов П.В. о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 17.08.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - отключен абонентский ОП 329-4.
10 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-208 | 2020-08-18 00:09 | 2020-08-18 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: атмосферные перенапряжения (гроза), дождь, порывы ветра. Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-208 от опоры №1 до опоры №125 для выявления дефектов изоляции.
11 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | КВЛ 15-016 | 2020-08-18 07:44 | 2020-08-18 09:13 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц). Воздействие на ЭУ птиц: выявлено большое скопление птиц в районе месторасположения опор №13-16. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-16 с целью выявления мест скопления птиц.
12 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-107 | 2020-08-18 07:54 | 2020-08-18 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии: повреждение штыревого изолятора на опоре №72 ВЛ 15-107. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-107с целью выявления поврежденного оборудования после прохождения грозового фронта.
13 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-06 | 2020-08-19 11:12 | 2020-08-19 11:15 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Межфазное перекрытие телом птицы между шлейфами двух фаз "А"," В" на опоре № 137 ВЛ 15-09. | 1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 с целью выявления мест скопления птиц. 2. Подана заявка в ОМТС на закупку ПЗУ для ВЛ 15 кВ.
14 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-70 | 2020-08-19 12:19 | 2020-08-19 12:19 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов, по продуктам жизнедеятельности птиц. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-70 с целью выявления мест скопления птиц.
15 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-49 | 2020-08-20 17:58 | 2020-08-20 17:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонентов (абонент Романов Н.С.): выявлено технологическое нарушение на абонентском участке - обрыв провода ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП 49-4 до опоры №1. | Выявленное нарушение устранено абонентом.
16 | Восточные ЭС Нестеровский РЭС | КВЛ 15-456 | 2020-08-21 09:30 | 2020-08-21 09:40 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - В результате попадания аиста между траверсой опоры №5 и верхним проводом ЛЭП произошло к.з. и отключение ВЛ15-456. | Рассмотрен о вопрос о возможности установки на опоре №5 отпайки Л-4 ВЛ15-456/3 противоптичье антиприсадочное устройство.
17 | Городские ЭС | КЛ 232-285 | 2020-08-21 14:14 | 2020-08-21 15:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение кабеля механизмом для рытья траншей (экскаватор) на ул. Рокоссовского. Работы проводил персонал ООО "Мириам" (ген.директор Абдурахманов Тельман Джалилович) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение руководителю ООО "Мириам" по вопросу возмещения экономического ущерба.
18 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–29 Чкаловск - О–1 Центральная с отпайками (Л-117) | 2020-08-21 18:59 | 2020-08-21 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные атмосферные воздействия: в результате воздействия ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода в пролете опор №35-36 ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) с последующем падением ее на землю. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
19 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–22 Краснознаменск (Л-108) | 2020-08-23 02:29 | 2020-08-23 02:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового перенапряжения произошло перекрытие межизоляционного расстояния ВЛ 110кВ Советск 330 - О-22 Краснознаменск (Л-108). | 1. Произвести выборочную проверку состояния заземляющих устройств (оп. с №15 по №39 ВЛ 110кВ Советск -330 - О-22 Краснознаменск (Л-108)) со вскрытием грунта. При необходимости произвести ремонт с измерением сопротивления заземляющих устройств.(срок 31.12.2021) 2. Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Советск -330 - О-22 Краснознаменск (Л-108) с целью определения её состояния и устранения выявленных замечаний (срок 31.12.2021).
20 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-299 | 2020-08-23 07:40 | 2020-08-23 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: атмосферные перенапряжения (гроза), порывы ветра до 15 м/с. Разрушение опорного штыревого изолятора типа ШФ-20 на опоре №42 ВЛ 15-299. | В связи с длительным воздействием атмосферных перенапряжений произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-299 с целью выявления поврежденного оборудования.
21 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-78 | 2020-08-23 18:48 | 2020-08-23 18:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - В результате попадания молнии в опору №2 ВЛ 15-78 абонентского участка (аб. Хитрин С.Ю.) поврежден изолятор на опоре №2. Поврежденное оборудование на абонентском участке заменено за счет потребителя . | Сообщено абоненту Хитрину С.Ю. о выявленном нарушении в его абонентских сетях - повреждении изолятора на опоре №2.
22 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-300 | 2020-08-24 06:45 | 2020-08-24 08:30 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц - Межфазное перекрытие телом птицы между шлейфами двух фаз "А"," В" на опоре № 194 ВЛ 15-23. В результате аварийного обхода на опоре № 194 ВЛ 15-23 обнаружено тело птицы. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-23 с целью выявления мест скопления птиц.
23 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | КВЛ 15-026 | 2020-08-24 19:24 | 2020-08-24 23:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) При производстве работ сельхозтехники по уборке урожая зерновых культур (рабс) ООО "Романовски-Агро" водителем камАЗа был совершен наезд на опору № 10 ВЛ 15-26, в следствии чего был оборван провод в пролете опор № 10-11 и повалена опора №10. | Вручено виновнику технологического нарушения ВЛ 15-26, (представителям виновного лицам) предупреждение филиала АО "Янтарьэнерго" в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий пользования земельных участков , расположенных в границах таких зон", а так же Претензия о возмещении материального ущерба.
24 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-034 | 2020-08-25 07:42 | 2020-08-25 08:14 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов, по продуктам жизнедеятельности птиц в пролете опор №87-89 КВЛ 15-034 из-за скопления птиц. | Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 15-034 с целью выявления мест скопления птиц.
25 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-151 | 2020-08-25 09:25 | 2020-08-25 09:25 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов, по продуктам жизнедеятельности птиц в пролете опор №71-72 КВЛ 15-151 из-за скопления птиц. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-151.
26 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-83 | 2020-08-25 13:32 | 2020-08-25 13:35 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Межфазное перекрытие телом птицы между шлейфами двух фаз "А"," В" на опоре № 60 ВЛ 15-83. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-83 с целью выявления мест скопления птиц.
27 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 2020-08-25 13:59 | 2020-08-25 14:12 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Воздействие на ЭУ птиц: выявлено большое скопление аистов на опорах № 50-51 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139). Нарушение электрической изоляции: однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянд изоляторов (через следы жизнедеятельности птиц) при взлете стаи крупных птиц. | 1. Произвести внеплановый инженерный(верховой) осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) в пролете опор №53-58 (срок 31.12.2021). 2. Проверено наличие и оценено состояние ПЗУ на опорах ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) в пролете опор №53-58. При необходимости установить противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ.
28 | Западные ЭС Светловский РЭС | КВЛ 15-94 | 2020-08-25 14:40 | 2020-08-25 16:31 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ ТП 93-10 до ТП 93-11 (в эксплуатации с 1990 года ( 30 лет). | Произведена замена кабеля КЛ ТП 93-10 до ТП 93-11 в ходе реконструкции в сентябре 2020 года.
29 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-32 | 2020-08-25 14:45 | 2020-08-25 15:12 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ от ОП 32-11 к ТП 93/15 (в эксплуатации с 1990 года (30 лет). | Подана заявка в СИЗП на испытание и замену поврежденного участка КЛ 15-32 от ОП 32-11 до ТП 93/15.
30 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | КВЛ 15-131 | 2020-08-25 15:02 | 2020-08-25 18:22 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ ТП 39-12 до ТП 39-16 (в эксплуатации с 1973 года (47 лет). | Производить испытание участка КЛ ТП 39-12 до ТП 39-16 ежегодно.
31 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-76 | 2020-08-25 16:11 | 2020-08-25 17:33 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 43 года (ввод в эксплуатацию 1977 г.) .Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №76 ВЛ 15-76 отпайка к ТП 76-43. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-76 для выявления дефектов изоляции.
32 | Западные ЭС Полесский РЭС | КВЛ 15-82 | 2020-08-26 16:05 | 2020-08-26 17:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Со слов очевидцев происшествия повреждение ВЛ 15 кВ произошло в результате касания лопастями винта вертолета , что привело к обрыву проводов ВЛ 15-82 сразу в нескольких пролетах опор. Установить виновника технологического нарушения по горячим следам не удалось. | Установленным порядком подано заявление в правоохранительные органы для установления виновника произошедшего технологического нарушения (аварии) с повреждением ВЛ 15-82 связанного с воздействием посторонних лиц (организаций).
33 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-246 | 2020-08-26 17:22 | 2020-08-26 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) Прохождение грозового фронта, длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра 12-15 м/с и ливневого дождя. В результате грозового перенапряжения, отгорел шлейф от концевой муфты КЛ 15-246 к проводу ВЛ 15-246 на опоре №1. | В связи с длительным воздействием атмосферных перенапряжений произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-246 с целью выявления поврежденного оборудования.
34 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-212 | 2020-08-26 17:22 | 2020-08-26 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки Неблагоприятные атмосферные воздействия: атмосферные перенапряжения (гроза), порывы ветра до 15 м/с, ливневые дожди. Отказ без поврежденного оборудования. | В связи с длительным воздействием атмосферных перенапряжений произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 с целью выявления поврежденного оборудования.
35 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-152 | 2020-08-26 22:51 | 2020-08-26 23:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные атмосферные воздействия: в результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами просеки, на провода ВЛ 15-152 в пролете опор №87-№88. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-152 для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
36 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская с отпайками (Л-167) | 2020-08-27 00:12 | 2020-08-27 00:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: в результате прохождения грозового перенапряжения произошло перекрытие межизоляционного расстояния ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская с отпайками (Л-167) . | 1. Произведен внеочередной осмотр ( верховой) ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская с отпайками (Л-167) с целью выявления дефектов изоляции после прохождения грозового фронта и устранения выявленных замечаний. 2. Произведена выборочная проверка состояния заземляющих устройств (оп. с №160 по №168 ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская с отпайками (Л-167) со вскрытием грунта. При необходимости произвести ремонт с измерением сопротивления заземляющих устройств.
37 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 10-01 | 2020-08-29 10:59 | 2020-08-29 14:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонентов (абонент ООО "Орток ЛТД"): выявлено технологическое нарушение на абонентском участке - отключен абонентский ОП 10-6. | Сообщено абоненту ООО "Орток ЛТД" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 29.08.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - отключен ОП 10-6, в следствии падения ветки.
38 | Восточные ЭС Краснознаменский РЭС | ВЛ 15-377 | 2020-08-29 11:06 | 2020-08-29 12:11 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Из-за одновременного массового взлета птиц, сидящих на проводе ф.В ВЛ15-377 отпайки к ТП77-11, произошел резкий скачок провода и обрыв вязки на опоре №5. | При выводе в ремонт ВЛ15-377 (сентябрь 2021) осмотреть отпайку к ТП77-11 (в местах массового скопления птиц) с целью выявления состояния вязок на опорах и стрелы провеса проводов.
39 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137); ПС 110 кВ О-38 Добровольск (СВ 110 кВ ) | 2020-08-29 11:06 | 2020-08-29 11:06 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Пробой ОПН-15 кВ Т-1 ф. "С", предположительно, произошел из-за замыкания на "землю" в сети 15кВ I секции, а именно отходящей ВЛ15-377. Разрушение колеса привода (ролика) фиксатора включающего механизма (кулачка) и деформации вала ролика фиксатора СВ-110кВ - экспериментальная версия выключателя типа ВЭКТ-110-III, аналог Хорватского выключателя CONGAR. Разрегулировка основных настроек привода. | 1. Выполнен перерасчет токов короткого замыкания ДГК-1 на ПС 110кВ О-38 Добровольск. 2. Направлено обращение на завод-изготовитель ООО "ЗЕТТО" с просьбой о предоставлении специалиста по выключателям типа ВЭКТ для определения дальнейшей работоспособности поврежденного выключателя СВ-110кВ на ПС 110кВ О-38 Добровольск.
40 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-09 | 2020-08-30 10:42 | 2020-08-30 13:10 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Воздействие на ЭУ птиц: в результате аварийного обхода, произведенного 30.08.2020 г на опоре № 1 ВЛ 15-09 обнаружено тело птицы. Разрушение опорного изолятора на опоре №1, отпайка к ТП 09-8. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 с целью выявления повреждений изоляции в местах скопления птиц.
41 | Городские ЭС | КЛ 412-424 | 2020-08-30 23:30 | 2020-08-31 00:25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Дефект прокладки кабеля (залом оболочки в месте пробоя). Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием. | Направлено письмо ООО Элетех по вопросу дефекта прокладки кабеля 412-424.
42 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-144 | 2020-08-31 10:55 | 2020-08-31 14:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Воздействие посторонних лиц и организаций: при производстве не санкционированных работ в охранной зоне ВЛ, а именно монтаж навеса над площадкой хранения под проводами ВЛ 15 кВ № 15-144 в пролете опор № 3-4 произошел смертельный несчастных случай со сторонним лицом, в следствии попадания его под воздействие электрического тока. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-144 с целью выявления несанкционированных построек в охранных зонах ВЛ.
Сентябрь
1 | Городские ЭС | ПС О-53 (В КЛ 10-08) | 2020-09-02 16:20 | 2020-09-02 16:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение при производстве несанкционированных раскопок в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое повреждение (разрыв) изоляции кабеля АСБ-10 3х240 персоналом РегионСнабСервисСтрой при производстве работ по благоустройству. | Направлено претензионное обращение на ООО "РегионСнабСервисСтрой" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении КЛ 10-08 02.09.20.
2 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-50 | 2020-09-04 14:17 | 2020-09-04 15:30 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Воздействие на ЭУ птиц: выявлено большое скопление птиц в районе месторасположения опор №103-105, в связи с тем что вблизи ВЛ ( п.Луговское) располагается свиноферма. Обрыв вязки провода на опоре №104 ВЛ 15-50 из-за большого количества птиц на проводе. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ15-50, с целью выявления мест скопления птиц.
3 | Западные ЭС Светловский РЭС | КВЛ 15-93 | 2020-09-08 09:10 | 2020-09-08 09:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) При снятии грунта экскаватором "Тайота" организации ООО "Термоизола-Балт" поврежден кабель типа АОСБ 3*95 участка КЛ 15-93 от ТП 93-14 до ТП 93-3. | 1. Произведена замена кабеля КЛ от ТП 93-14 до ТП 93-3 в ходе запланированной реконструкции в сентябре 2020 года. 2. Вручено виновнику технологического нарушения КВЛ 15-93, (ООО "Термоизола-Балт") предупреждение филиала АО "Янтарьэнерго" в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий пользования земельных участков , расположенных в границах таких зон".
4 | Городские ЭС | КЛ 6-05, КЛ 6-29 | 2020-09-08 10:35 | 2020-09-08 15:59 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Старение изоляции кабеля, что послужило причиной электрического повреждения кабелей 42-52 и 6-29 при возникновении перенапряжения в сети. КЛ 42-52 - Электрический пробой с междуфазным замыканием в соединительной муфте, установленной до 1945 года, по причине возникновения перенапряжений в сети 6 кВ. КЛ 6-29 - электрический пробой с замыканием на землю в целом месте по вышеуказанной причине. Кабель СБ-6 3*70, длина 164 метра, проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 42-52 и 6-29 на предмет дальнейшей эксплуатации.
5 | Городские ЭС | КЛ II-86 | 2020-09-08 11:52 | 2020-09-08 13:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение кабеля при разработке грунта ломом на ул.Грекова. Работы проводил персонал ГПКО "Водоканал" без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение руководителю ГПКО "Водоканал" по вопросу возмещения экономического ущерба.
6 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-329 | 2020-09-08 16:17 | 2020-09-08 16:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонентов (абонент Наумова М.П.): выявлено технологическое нарушение на абонентском участке - повреждение опоры № 4 на абонентском участке к ТП 329-4, п. Малиновка. | Выдано предписание собственнику ВЛ 15-329 от ОП 329-4 до ТП 329-4 о последствиях работы в охранной зоне ВЛ 15кВ.
7 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-08 | 2020-09-08 16:29 | 2020-09-08 17:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение в сетях абонентов (абонент Волков П.А.): выявлено технологическое нарушение на абонентском участке - Повреждение ВЩУ Л-6 в ТП 08-3. | Сообщено абоненту Волкову П.А. о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 08.09.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - повреждение ВЩУ Л-6 в ТП 08-3.
8 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | ВЛ 15-287; ВЛ 15-65 | 2020-09-08 18:15 | 2020-09-08 18:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Причиной ТН явился принесенный ветром воздушный шар вследствие чего произошло перекрытие на землю через металлизированную ленту, прикреплённую к воздушному шарику на токоведущие части ВЛ 15-65 в пролетах опор №4-5. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-65 с целью выявления посторонних предметов на токоведущих частях.
9 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (1 СШ-110 кВ, АТ-1) | 2020-09-09 09:13 | 2020-09-09 09:21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта В блоке логики работы УРОВ излишне активизирован дополнительный сигнал «Внутренний ПО УРОВ», который позволяет схеме УРОВ работать при отключении В АТ-1 110 кВ и протекании достаточного тока (для срабатывания ПО УРОВ), через токовые цепи Комплекта РЗА стороны СН АТ-1. | 1. Проведены проверки настроек УРОВ в терминалах типа ШЭ2607 071, установленных на объектах АО «Янтарьэнерго» на наличие ошибки в настройке терминала, аналогичной, указанной в п.2.4. 2. Подготовен и направлен запрос в адрес завода-изготовителя Комплекта РЗА типа ШЭ2607 071 о разъяснении работы схемы УРОВ терминала и о внесении уточнений в РЭ, при необходимости организовать претензионную работу (устройство на гарантии). 3. Приведена форма бланков переключений, используемых в Восточных ЭС АО «Янтарьэнерго», в соответствие с разделом 63 ППЭ.
10 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-283 | 2020-09-10 12:05 | 2020-09-10 12:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонентов: Повреждение вводного выключателя нагрузки 15 кВ в ТП 283-1 (абонент ООО "Атлантис"). | Сообщено абоненту ООО "Атлантис" о нарушении в его сетях: в связи с произошедшим 10.09.2020 неоднократном технологическом нарушении на абонентском участке.
11 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | КВЛ 15-171 | 2020-09-10 17:01 | 2020-09-10 18:30 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Воздействие на ЭУ птиц: в результате аварийного обхода, произведенного 10.09.2020 г на опоре № 70 ВЛ 15-171 обнаружены следы перекрытия через тело птицы. | Подана заявка в ОМТС филиала на закупку ПЗУ на ВЛ 15 кВ.
12 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-58 | 2020-09-11 07:00 | 2020-09-11 08:35 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов, по продуктам жизнедеятельности птиц в пролете опор №107-108 ВЛ 15-58 из-за скопления птиц. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования.
13 | Городские ЭС | КЛ 392-1339 К1 | 2020-09-11 16:51 | 2020-09-11 17:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение кабеля механизмом для рытья траншей (экскаватор) в парке Южный. Работы проводил персонал ООО "БСК" (руководитель проекта Сивков Алексей Сергеевич) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение руководителю ООО "БСК" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении КЛ 392-1339.
14 | Городские ЭС | ТП XIX-393 (Трансформатор Т-1) | 2020-09-11 18:10 | 2020-09-11 19:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети - В результате перенапряжения вызванного повреждением КЛ 393-1339 К-1 в смежной сети произошло повреждение Т-1 в ТП-311. | При выполнении капитальных ремонтов подстанций, проводятся дополнительные высоковольтные испытания оборудования для выявления потенциально аварийного.
15 | Городские ЭС | КЛ 210-966 | 2020-09-15 15:00 | 2020-09-15 15:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Электрический пробой кабеля с междуфазным замыканием при механическом повреждении изоляции кабеля АСБ-10 3х120 механизмами персоналом ООО Энергострой при производстве земляных работ по закладке труб под вынос электрокабелей. Без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение на ООО "Энергострой" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении КЛ 10 кВ 210-966.
16 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | КЛ 15-177 | 2020-09-16 14:12 | 2020-09-16 15:16 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 41 год (ввод в эксплуатацию 1979 г.). Пробой изоляции КЛ 15-177 в ТП 177-7 в следствии повреждения кабельной разделки к ТП 177-13 с междуфазным замыканием. | Проведены испытания КЛ 15-177 от ТП 177-13 до ТП 177-7.
17 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-213 | 2020-09-18 10:42 | 2020-09-18 12:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Спил дерева растущего за пределами просеки ВЛ 15-213 в пролете опор № 283-284 , произведён неизвестными сторонними лицами скрывшимися с места происшествия. При падении дерева на линию произошло межфазное короткое замыкание и из-за возникшего не нормированного тяжения провода деформировало плечо траверсы и крепления штыревого изолятора без нарушения целостности провода. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-213 для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, а так же для выявления несанкционированной вырубки деревьев вблизи охранной зоны ВЛ.
18 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | КВЛ 15-041 | 2020-09-19 13:05 | 2020-09-19 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники При дисковании поля (культивации) прицепным агрегатом трактора JD73930 гос. рег. номер 3896RU39, принадлежащим ООО "Агроимпульс", была сбита опора №91 ВЛ 15-041. | Установленным порядком подано заявление в правоохранительные органы для установления виновника произошедшего технологического нарушения (аварии) с повреждением ВЛ 15-041 связанного с воздействием посторонних лиц (организаций) и возмещения материального ущерба.
19 | Городские ЭС | 2-18 (О-2-XXIV) | 2020-09-20 09:14 | 2020-09-20 09:14 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Старение изоляции в процессе эксплуатации. Межфазное замыкание, пробой изоляции в результате высыхания изоляции. Срок службы поврежденного узла - 35 лет. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 2-18 на предмет дальнейшей эксплуатации.
20 | Западные ЭС Полесский РЭС | КЛ 15-74 | 2020-09-20 16:26 | 2020-09-20 19:13 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 30 лет (ввод в эксплуатацию 1990 г.). При проверке контроля изоляции кабеля обнаружен пробой одной фазы на землю. Поиск повреждения выявил неисправность в муфте соеденительной, коррозия корпуса муфты. | Проведено контрольное послеаварийное испытание КЛ 15-74.
21 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-83 | 2020-09-20 16:32 | 2020-09-20 17:24 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 46 лет (ввод в эксплуатацию 1974 г.). В следствии повреждения КЛ 15-74 при перекосе фаз, повешенным напряжением произошло повреждение ОПН 15 кВ фазы "В" в ТП 83-14 с разрушением фарфоровой армировки и замыканием на землю шлейфом провода разрядника. | Подана заявка в ОМТС на закупку ОПН типа ОПН-П-15/17,5/10/550 УХЛ1.
22 | Восточные ЭС Черняховский РЭС | КЛ 6 кВ 7 | 2020-09-20 19:38 | 2020-09-20 20:14 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате длительной эксплуатации КЛ 6 кВ №34 (год ввода в эксплуатацию до 1945г.) произошла коррозия оболочки кабеля. В результате коррозии брони и алюминиевой оболочки кабеля произошло междуфазное короткое замыкание на КЛ 6 кВ №34, в результате чего КЛ 6 кВ №7 отключилась от МТЗ на ПС 110кВ Черняховск. | Проведена диагностка кабельной лини 6кВ №34 с целью определения её технического состояния.
23 | Городские ЭС | КЛ 21-122 | 2020-09-21 15:51 | 2020-09-21 17:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Электрический пробой кабеля с междуфазным замыканием при механическом повреждении изоляции кабеля СБ-6 3х25 персоналом ООО Элмонт (инженер Васильев Алексей Александрович) при производстве земляных работ по раскопке траншеи для прокладки электрического кабеля. Работы производились с согласованным проектом, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение на ООО "Элмонт" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 21-122.
24 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | КВЛ 15-216 | 2020-09-24 00:44 | 2020-09-24 02:48 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) - Воздействие животных на ЭУ: бобрами подточено дерево (высотой около 25-30 м) росшее за пределами просеки. Межфазное короткое замыкания (фаз А и В) с замыканием на землю через ветви поваленного дерева в пролете опор №160-161 ВЛ 15-216 при падении сухого дерева из вне охранной зоны. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-216 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
25 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-022 | 2020-09-24 10:05 | 2020-09-24 10:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушения в сетях абонента Геринг Я.В. : межфазное перекрытие через ветку в пролете опор №2-4 на отпайке к ТП 22-14 ВЛ 15-22. | Сообщено абоненту Геринг Я.В. о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 24.09.2020 технологическим нарушением на абонентском участке -межфазное перекрытие через ветку в пролете опор №2-4 на отпайке к ТП 22-14 ВЛ 15-22.
26 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-204 | 2020-09-25 08:10 | 2020-09-25 09:06 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 39 лет (ввод в эксплуатацию 1981 г.) Разрушение корпуса плавкой вставки предохранителя 15 кВ ТП 204-2. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-204 с целью выявления дефектов оборудования.
27 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-245 | 2020-09-25 10:26 | 2020-09-25 16:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушения в сетях абонента СНТ "Водник-1": повреждение в абонентском ТП 245-4 . | Сообщено абоненту СНТ "Водник-1" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 25.09.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - повреждение в абонентском ТП 245-4.
28 | Восточные ЭС Большаковский РЭС | ВЛ 15-389 | 2020-09-26 09:48 | 2020-09-26 10:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) При обработке земли, сельскохозяйственная техника, принадлежащая ЗАО "Залесское молоко", задела ж/б опору №86 ВЛ 15-389, при падении произошёл излом тела опоры и обрыв проводов всех 3-х фаз в пролетах опор №№85-86, №№86-87. | 1. Направлено обращение руководителю ЗАО "Залесское молоко" о необходимости соблюдения правил охранных зон эл. сетевых объектов. 2. Направлена руководителю ЗАО "Залесское молоко" смета на ремонт ВЛ 15-389.
29 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-50 | 2020-09-26 09:53 | 2020-09-26 14:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонента МУП "ЖКХ "Ковровское сельское поселение", не имеющего статус ТСО : обрыв провода на опоре №74 ВЛ 15-50. | Сообщено абоненту МУП "ЖКХ "Ковровское сельское поселение" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 26.09.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - обрыв провода на опоре №74 ВЛ 15-50
30 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-06 | 2020-09-26 10:27 | 2020-09-26 12:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушения в сетях абонента СНТ "Лазурное" : межфазное перекрытие через ветку в пролете опор №2-3 участка ВЛ 15-06 от ОП 06-18 до ТП 06-15. | Сообщено абоненту СНТ "Лазурное" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 26.09.2020 технологическим нарушением на абонентском участке -межфазное перекрытие через ветку в пролете опор №2-3 участка ВЛ 15-06 от ОП 06-18 до ТП 06-15.
31 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-245 | 2020-09-26 10:43 | 2020-09-26 14:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушения в сетях абонента ООО "Двери": повреждение в абонентском ТП 245-6. | Сообщено абоненту ООО "Двери" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 26.09.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - повреждение в абонентском ТП 245-6.
32 | Западные ЭС Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС | ВЛ 15-224 | 2020-09-26 16:28 | 2020-09-26 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра 12-15 м/с. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода в пролете опор №80-№81 ВЛ 15-224 с последующем падением ее на землю. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-224 для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
33 | Городские ЭС | КЛ 215-801 | 2020-09-28 13:36 | 2020-09-28 14:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Электрический пробой кабеля с междуфазным замыканием при механическом повреждении изоляции кабеля ААШв-10 3х120 персоналом ООО Элмонт (инженер Курилов Петр Борисович) при производстве земляных работ по раскопке траншеи для прокладки электрического кабеля. Работы производились с согласованным проектом, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение на ООО "Элмонт" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 215-801.
34 | Восточные ЭС Краснознаменский РЭС | ВЛ 15-328 | 2020-09-30 13:30 | 2020-09-30 15:15 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) -В результате жизнедеятельности бобров упало дерево из -за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-328 в пролете опор №№136-138, произошёл обрыв проводов всех трёх фаз ВЛ. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-328 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за предела охранной зоны.
Октябрь
1 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин (В Т-1 110 кВ , В Т-1) | 2020-10-01 18:52 | 2020-10-01 18:52 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) - Межфазное перекрытие В Т-1 15 кВ в результате попадание животного (крыса) в ячейку КРУ В Т-1 15кВ ПС 110 кВ О-39 Ладушкин | 1. ЗРУ 15 кВ на ПС 110 кВ О-39 Ладушкин выведено из эксплуатации и подлежит демонтажу (Распоряжение от 03.11.2020 №357 О выводе из эксплуатации оборудования на ПС 110 кВ О-39 Ладушкин).
2 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-23 | 2020-10-03 22:12 | 2020-10-03 23:59 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)- Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): Повреждение изолятора на опоре №134 в результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 49 лет (ввод в эксплуатацию 1971 г.). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-23 с целью выявления дефектов оборудования.
3 | Восточные ЭС Краснознаменский РЭС | ВЛ 15-329 | 2020-10-04 05:15 | 2020-10-04 06:40 | Воздействие животных и птиц - перекрытие изоляции проходных и опорных изоляторов ВЛ15-329 на ПС В-77 по следам жизнедеятельности насекомых (сверху расположено гнездо шершней). | Выполнен осмотр ПС В-77 на наличие неплотно прилегающих оконных рам, дверей.
4 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-35 | 2020-10-04 16:56 | 2020-10-04 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) Прохождение грозового фронта, длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра 12-15 м/с и ливневого дождя. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода в пролете опор №116-№117 ВЛ 15-35 с последующем падением ее на землю. | В связи с длительным воздействием атмосферных перенапряжений произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 с целью выявления поврежденного оборудования.
5 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками | 2020-10-04 17:19 | 2020-10-04 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) Вследствие прохождения штормового фронта произошло падение железобетонной опоры №278. | 1. Выполнен осмотр с фотофиксацией железобетонных опор на участке опор №№127 - 310 ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками, ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л–111) ИТР СПЛ-2. При осмотре акцентировано внимание на состояние бетона у основания опор. 2. По результатам осмотра железобетонных опор ИТР ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками, ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л–111) выявили дефектные опоры и составили график их замены. 3. Включить в инвестиционную программу 2022 года ультразвуковой прибор для определения состояния бетона железобетонных опор. 4. Приобрести ультразвуковой прибор для определения состояния бетона железобетонных опор.
6 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-187 | 2020-10-04 17:25 | 2020-10-04 18:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке ВЛ 15-187 , упала опора №29 отпайки к ТП 187-8 (абонент ПУ ФСБ России по Калининградской области) | Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 04.10.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - на абонентском участке ВЛ 15-187 к ТП 187-8 упала опора №29.
7 | Западные ЭС Полесский РЭС | КВЛ 15-81 | 2020-10-04 17:38 | 2020-10-04 19:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра 12-15 м/с. Обрыв провода в пролете опор №109-110 ВЛ 15-81. | В связи с длительным воздействием атмосферных перенапряжений произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-81 с целью выявления поврежденного оборудования.
8 | Восточные ЭС Славский РЭС | ВЛ 15-340; ВЛ 15-358 | 2020-10-04 19:50 | 2020-10-04 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) При прохождении штормового фронта произошло падение дерева из-за предела охранной зоны ВЛ 15-390 в пролете опор №128-129, в результате чего произошел обрыв проводов ф. "А", ф. "В" ВЛ 15-390 и отключение ВЛ 15-340 от МТЗ. При прохождении штормового фронта произошло падение дерева из-за предела охранной зоны ВЛ 15-358 в пролете опор №№8-9 отпайки к ПС В-52 , в результате чего произошел обрыв проводов ф. "А", ф. "В" и отключение ВЛ от МТЗ. | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-390 на предмет отдельно стоящих деревьев за пределами трассы ЛЭП, угрожающих падением на провода ВЛ. 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-358 на предмет отдельно стоящих деревьев за пределами трассы ЛЭП, угрожающих падением на провода ВЛ.
9 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-046 | 2020-10-05 21:51 | 2020-10-05 23:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №156 магистрали ВЛ 15-046 | В связи с длительным воздействием атмосферных перенапряжений произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-46 с целью выявления поврежденного оборудования.
10 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | ВЛ 15-084 | 2020-10-07 10:52 | 2020-10-07 11:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушения в сетях абонента Военное Охотобщество Балтийского флота г. Калининград пос. Ольховка Гвардейского района: межфазное перекрытие при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №4-5 отпайки к ТП 163-9 ВЛ 15-163. | Сообщено абоненту Военное Охотобщество Балтийского флота г. Калининград пос. Ольховка Гвардейского района о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 07.10.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - межфазное перекрытие при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №4-5 отпайки к ТП 163-9 ВЛ 15-163 и о необходимости произвести чистку трассы в охранной зоне ВЛ.
11 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская (СВ 1-2) | 2020-10-07 17:11 | 2020-10-07 17:38 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Нарушение регулировки часового механизма реле времени ЭВ-144 на ПС О-11 ячейки ВЛ 11-08 . Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 45 лет (ввод в эксплуатацию 1975 г.). | 1. Включены в программы ТО в объеме «В» и «К» устройств РЗА проверка ячеек 1,2 секций на ПС О-11 в объеме «В» с фиксацией результатов в протоколе проверки (СТО 34.01-4.1-005-2017, п. 6.1.1.5). 2. Проведена послеаварийная проверка устройств РЗА ячейки 11-08 на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская. 3. Согласов график проведение ТО вида «П» устройств РЗА на ПС О-11 Ленинградская. При проведении ТО вида «П» обеспечивается своевременную замену изношенных элементов РЗА.
12 | Городские ЭС | КЛ 30-02 (О-30-XXVIII) | 2020-10-08 07:40 | 2020-10-08 07:40 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю вследствие старения изоляции кабеля КЛ 30-02 (в эксплуатации 44 года). | Проведен анализ повреждений кабеля 30-02 с целью принятия решения о дальнейшей эксплуатации.
13 | Городские ЭС | КЛ 341-359 | 2020-10-08 17:59 | 2020-10-08 18:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Электрический пробой кабеля с междуфазным замыканием при механическом повреждении изоляции кабеля АСБ-10 3х120 персоналом ООО Энергопроект при производстве земляных работ (киркой) по раскопке траншеи для прокладки электрического кабеля. Работы производились с согласованным проектом, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение на ООО "Энергопроект" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 341-359.
14 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-187 | 2020-10-10 16:47 | 2020-10-10 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате воздействия ветровых нагрузок произошло разрушение штыревого изолятора 1957 года выпуска и обрыв провода в обе стороны от опоры. | Произведен внеочереденой осмотр ВЛ 15-187.
15 | Западные ЭС Полесский РЭС | ВЛ 15-239 | 2020-10-10 18:42 | 2020-10-10 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами просеки, на провода ВЛ 15-239 опоры №156. | Выполен внеочередной осмотр ВЛ 15-239 для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
16 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | КВЛ 15-251 | 2020-10-14 06:25 | 2020-10-14 08:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонента ООО "Продукты питания Инвест": повреждение ОПН 15 кВ отпайки к ТП 251-4. | Сообщено абоненту ООО "Продукты питания Инвест" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 14.10.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - повреждение ОПН 15 кВ отпайки к ТП 251-4.
17 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-35 | 2020-10-14 08:10 | 2020-10-14 10:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонента ОАО "28 электрическая сеть": обнаружена ветка на ОП 35-6. | Сообщено абоненту ОАО "28 электрическая сеть" о необходимости содержать ВЛ 15кВ в надлежащем состоянии, произвести чистку трассы ВЛ 15-35.
18 | Западные ЭС Светловский РЭС | ВЛ 15-114 | 2020-10-14 08:17 | 2020-10-14 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода ВЛ 15-114 в пролете опор №92-№93 в результате падения дерева, растущего за пределами просеки. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
19 | Городские ЭС | КЛ XXIX-1102 K1 | 2020-10-14 10:48 | 2020-10-14 11:12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Зацеп взвода не зафиксировался из-за ослабления пружины | При очередном ремонте элегазовых выключателей с подобным приводом производить проверку 5-ти кратным опробованием "включение-отключение".
20 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-256 | 2020-10-16 08:04 | 2020-10-16 08:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Разрушение юбок изолятора на опоре №3 абонентского участка отпайки к ТП 256-37 СНТ "Прибой". | Направлено извещение собственнику СНТ "Прибой" о повреждении изолятора на опоре №3 отпайки к ТП 256-37.
21 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-09 | 2020-10-18 10:03 | 2020-10-18 11:57 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - на опоре № 137 ВЛ 15-09 обнаружен обрыв провода в следствии перекрытия через тело птицы. | Подана заявку в ОМТС филиала на закупку ПЗУ на ВЛ 15 кВ.
22 | Городские ЭС | КЛ V-82 | 2020-10-24 06:01 | 2020-10-24 06:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение в сети абонента (Управление Министерства внутренних дел России по Калининградской области). | Направлено письмо руководству Управление Министерства внутренних дел России по Калининградской области - владельцу КЛ 547-553 по скорейшему ремонту КЛ.
23 | Городские ЭС | КЛ 559-596 | 2020-10-24 07:33 | 2020-10-24 07:33 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю вследствие старения изоляции. В эксплуатации 47 лет. | Проведен анализ повреждений кабеля 559-596 с целью принятия решения о дальнейшей эксплуатации.
24 | Западные ЭС Гвардейский РЭС | КВЛ 15-026 | 2020-10-28 18:28 | 2020-10-28 20:19 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 40 лет (ввод в эксплуатацию 1980 г.).Отгорание шлейфа на концевой муфте опоры №1 КЛ 15-026 . | Произведен ремонт концевой разделки КЛ 15-26 и высоковольтное испытание КЛ.
25 | Городские ЭС | КЛ XXI-49 | 2020-10-30 19:46 | 2020-10-30 19:46 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Старение изоляции. Естественное старение изоляции-более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Кабель СБ-6 3х95. | Проведен анализ повреждаемости КЛ XXI-49 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
26 | Городские ЭС | КЛ 210-966 | 2020-10-31 17:45 | 2020-10-31 19:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием вследствие предшествующего механического повреждения оболочки кабеля не установленными лицами. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс. Проведен ремонт.
Ноябрь
1 | Городские ЭС | КЛ 614-679 | 2020-11-01 06:37 | 2020-11-01 08:11 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации кабеля КЛ 614-67 (проложен 01.01.1983). | Включена КЛ 6 кВ 614-679 в план реконструкции по переводу сети 6 кВ на напряжение 10 кВ.
2 | Западные ЭС Зеленоградский РЭС | КВЛ 15-37 | 2020-11-03 06:06 | 2020-11-03 07:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. На абонентской отпайке к ТП 37-5 ВЛ 15-37 (абон.OAO "3eленоградсктеплоэнергетика" ) упало дерево из вне охранной зоны в пролете опор №1-2, в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №1-2. | Сообщено абоненту OAO "3eленоградсктеплоэнергетика" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 03.11.2020 технологическим нарушением на абонентском участке - на абонентской отпайке к ТП 37-5 ВЛ 15-37 (абон.OAO "3eленоградсктеплоэнергетика" ) упало дерево из вне охранной зоны в пролете опор №1-2.
3 | Городские ЭС | КЛ 432-458 | 2020-11-04 14:42 | 2020-11-04 15:59 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием вследствие изменения свойств изоляции при длительной эксплуатации (старение изоляции). Проложен в 1968 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 432-458 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации. Усилен контроль за состоянием эл. оборудования.
4 | Городские ЭС | КЛ 10-12 (О-53-I) | 2020-11-06 09:23 | 2020-11-06 09:23 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции с обрывом трех фаз всвязи с естественным старением кабеля. Кабель АСБ-10 3х240. Проложен 01.01.1975 | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10-12 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации. Усилен контроль за состоянием эл. оборудования.
5 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ ф.19 | 2020-11-11 11:40 | 2020-11-11 12:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате длительной эксплуатации КЛ 6кВ № 96-45 (год ввода в эксплуатацию 1979г.) произошла коррозия оболочки кабеля. | Произведен ремонт КЛ 6кВ №96-45. Усилен контроль за состоянием эл. оборудования.
6 | Городские ЭС | КЛ 784-785 К2 | 2020-11-12 15:04 | 2020-11-12 15:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение кабеля при производстве раскопок по согласованному проекту, без вызова представителя ГЭС в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. | Составлен акт о механическом повреждении персоналом ООО "Энергопроект" кабеля 784-785- К-2.
7 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-226 | 2020-11-12 18:08 | 2020-11-12 19:02 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) - Межфазное короткое замыкания (фаз А и В) с замыканием на землю через ветви поваленного дерева в пролете опор №178-179 КВЛ 15-226 при падении сухого дерева из вне охранной зоны подточенного бобрами. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-226 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
8 | Городские ЭС | КЛ 10-28 (О-53-X) | 2020-11-13 22:22 | 2020-11-13 22:22 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции в связи с её старением. АСБ-3 10*240, проложен 01.01.1980 года. | Проведен анализ аварийности кабеля с целью дальнейшей эксплуатации. Усилен контроль за состоянием эл. оборудования.
9 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ ф.14 | 2020-11-18 14:25 | 2020-11-18 14:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) При производстве несанкционированных земляных работ, произошло повреждение муфты кабеля, брони кабеля, оболочки изоляции КЛ 6кВ №11-64. На момент осмотра места происшествия, лиц и техники сторонней организации на месте не было. Работы по производству земляных работ с филиалом АО "Янтарьэнерго" Восточные ЭС (с Советским РЭС) согласованы не были. Вызов сотрудника Советского РЭС перед производством земляных работ не осуществлялся. | Произведен ремонт КЛ 6кВ 11-64. Усилен контроль за состоянием эл. оборудования.
10 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская (СВ-110 кВ) | 2020-11-19 20:40 | 2020-11-19 20:40 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции При обращении в службу поддержки ООО "Релематика" было выяснено, что функция "датчик напряжение постоянного тока" комплекта защит КСЗ, АУВ, ТАПВ CВ 110 кВ работает некорректно. Отказ без повреждения оборудования. | Напралено письмо ООО "Релематика" о необходимости проведения анализа работы комплекта защит КСЗ, АУВ, ТАПВ CВ 110 кВ с дальнейшем устранением возникшего дефекта в работе ( возможности перепрошивки программного обеспечения терминала комплекта защит КСЗ, АУВ, ТАПВ CВ 110 кВ (ШЛ2606.19)).
11 | Городские ЭС | КЛ 406-488 | 2020-11-20 16:27 | 2020-11-20 17:59 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции в связи с её старением. Кабель ЦАСБ-6 3*120. Проложен 01.01.1982. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 406-488 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации. Усилен контроль за состоянием эл. оборудования.
12 | Западные ЭС | ПС 110 кВ Флотская (Т-1) | 2020-11-21 18:20 | 2020-11-21 18:20 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору (3.4.3.3, Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета) - При возникновении к.з. на линии потребителя отключился от воздействия терминала основной защиты В Т-1 110 и В Т-1 15. В ходе расследования выяснено, что причиной отключения стал сигнал "031 Отключение трансформатора через комплект основных защит" полученный из комплекта резервной защиты трансформатора, который был неверно сконфигурирован наладочной организацией (ЗАО Сетьстрой). В терминале резервной защиты вместо сигнала "отключение с ВН" был сконфигурирован сигнал "блокировка РПН" что не было выявлено ранее вследствие отсутствия потребителей на подстанции. | 1. Произведен первый профконтроль РЗА Т-1 согласно графика. 2. Напралено письмо подрядной организации (ЗАО Сетьстрой), производившей наладку устройств РЗА на ПС 110 кВ Флотская о допущенных нарушениях при наладке РЗА Т-1.
13 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №3 | 2020-11-22 16:07 | 2020-11-22 16:07 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору (3.4.3.5, Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работы на ЛЭП, кроме 3.4.3.4) - В результате неполного обжима шлейфового соединения на опоре №35 ф.А" ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск -330 №3 подрядной организацией АО "Оптима Энергостой", осуществляющей монтаж провода на ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск -330 №3, произошел разрыв шлейфового соединения провода. | 1. Организована и выполнена проверка всех шлейфовых соединений ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск -330 №3 на участке опор №№ 1-98. 2. Организован и провен тепловизионный контроль шлейфовых соединений ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск -330 №3 на участке опор №№ 1-98.
14 | Западные ЭС Мамоновский РЭС | ВЛ 15-187 | 2020-11-23 18:14 | 2020-11-23 20:03 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Произошел пробой керамической изоляции проходного изолятора ИПН-35 фазы "В" на "землю" в следствии длительной эксплуатации. Срок эксплуатации 39 лет (ввод в эксплуатацию 1981 г. | Произведен внеочередной осмотр оборудования на ПС В-57.
15 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) и ВЛ 110 кВ О-39 Ладушкин – О-14 Мамоново (Л-140), объединенные перемычкой | 2020-11-24 09:27 | 2020-11-24 10:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное перекрытие через упавшую ветку на опору №34 ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 1. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. 2. Разработан график Расширение ВЛ 110 кВ согласно Инвестиционной программе на 2021-2023 год и включить в него расширение просеки ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139). 3. Проведен внеплановый инструктаж персоналу СПЛ по теме "эксплуатация высоковольтных сетей 110-330 кВ в условиях лесистой местности".
16 | Восточные ЭС Советский РЭС | КЛ 6 кВ 3-06 | 2020-11-28 15:01 | 2020-11-28 15:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. В результате повреждения абонентского КЛ 6кВ 42-09, принадлежащего ИП "Фомин Борис Иванович" (1969 год прокладки) произошло отключение КЛ 6кВ 3-06. | Направлено письмо в адрес ИП Фомин Борис Иванович с указанием о необходимости проверки состояния КЛ 42-09.
17 | Городские ЭС | КЛ 48-21 (О-48-XXXVI) | 2020-11-29 11:12 | 2020-11-29 11:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Электрический пробой кабеля с междуфазным замыканием при механическом повреждении изоляции кабеля АСБ-10 3х240 персоналом ИП Распопов (прораб Юркевич Владислав Иванович) при производстве земляных работ (экскаватором) по раскопке котлована. Работы производились без согласованного роекта, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение на ИП Распопов по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 41-28.
Декабрь
1 | Городские ЭС | КЛ 211-214 | 2020-12-05 13:54 | 2020-12-05 15:03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Слабая термоусадка шейки муфты. Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием вследствие проникновения влаги внутрь муфты. | Проведен инструктаж персоналу, который проводит установку термоусаживающих муфт по качеству спайки шеек.
2 | Городские ЭС | ТП-447 (РВ КЛ 447-407, РВ КЛ 447-496) | 2020-12-07 20:40 | 2020-12-07 22:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате несанкционированного доступа в КТП-447, посредством взлома дверей, для хищения цветного металла, было повреждено оборудование. Электродуговое повреждение коммутационных аппаратов - Разъединители РВ-6/400 - 2 шт. Расколоты опорные изоляторы, следы перекрытия от воздействия дуги. | Направлена информация в службу безопасности АО «Янтарьэнерго» для подачи заявления в органы внутренних дел по поводу несанкционированного проникновения в КТП сторонних лиц.
3 | Восточные ЭС | ПС 110 кВ О-26 Лесная (основной и резервный канал ТМ) | 2020-12-12 20:14 | 2020-12-13 00:40 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Прекращение передачи ТМ основным и резервным контроллером сбора и передачи ТМ из-за зависания внутренней ЛВС на ПС 110 кВ О-26 Лесная. | На 2021 год предусмотрена замена контроллера АРИС МТ - 200.
4 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (основной и резервный канал ТМ (телеметрии) ) | 2020-12-22 18:06 | 2020-12-22 20:36 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Прекращение передачи ТМ основным и резервным контроллером сбора и передачи ТМ из-за сбоя в работе ЛВС на ПС 330 кВ Северная 330. Сбой обновления прошивки коммутатора Hirshmann. | 1. Выполнено обновление ПО и прошивки коммутатора. 2. Отпрален запрос на завод изготовителя с требованием привести ПО в соответствие, устранить имеющуюся проблему и не допустить возможность подобных недостатков в дальнейшем.
5 | Городские ЭС | КЛ 137-658 | 2020-12-29 11:11 | 2020-12-29 12:58 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - Электрический пробой изоляции всвязи с её старением. Кабель АСБ-6 3*95, проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 406-488 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации. Усилен контроль за состоянием эл. оборудования.