## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2015 году по границам территориальных зон деятельности ОАО "Янтарьэнерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2015
1 | Восточные ЭС (Неманский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-398 | 2015-01-03 09:26 | 2015-01-03 10:47 | В результате наброса ветки на провода отпайки к ТП 98-08 ВЛ 15-398 в пролете опор № 2-3 порывом ветра с дерева, расположенного за охранной зоной ВЛ и перекрытия изоляционного расстояния между проводами, произошло отключение ВЛ от возникшего между фазного КЗ на ПС В-78. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-398 с целью определения ее состояния.
2 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ Советск -330 (МШВ 2,3с.ш.330кВ) | 2015-01-03 15:28 | 2015-01-04 12:59 | При обходе дежурным ПС 330 кВ Советск -330 03.01.2015 обнаружен излом изолятора растяжки на М-300 (МШВ 2,3с.ш.330кВ) фаза "А" у армировки в верхней части изолятора из-за возникновения динамических ударов во время прохождения штормового ветра 2 и 3 января, что привело к появлению трещин в фарфоре, в последующем к его излому. | 1. Произведен внеочередной капитальный ремонт фазы "А" выключателя М-300 (ШСВ-2) с заменой поврежденных изоляторов растяжки и опорной колонки отделителя. 2. Направлено письмо в управление ОАО "Янтарьэнерго" по вопросу обращения в филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ленинградское ПМЭС о замене выключателя М-300 (ШСВ-2) на элегазовый (срок эксплуатации выключателя составляет 30 лет).
3 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ТП 15/0,4 кВ 88-16 | 2015-01-01 02:07 | 2015-01-01 05:53 | В ТП 88-16 в ячейке В Л 15-88 повреждены 2 опорных изолятора в ячейке ВЛ 15-88, в эксплуатации с 1987 года (износ). | Проведена чистка оборудования ТП 88-16 от налёта и пыли. Усилен контроль за состоянием оборудования.
4 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВКЛ 15 кВ 15-132 | 2015-01-01 02:07 | 2015-01-01 02:43 | На ПС В-67 в ячейке В КЛ 15-132 пробой изоляции ТТ ф."А" в следствии длительной эксплуатации. | Проведен ремонт КЛ. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
5 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-36 | 2015-01-02 17:18 | 2015-01-03 00:29 | Во время штормового ветра до 25м/с падение деревьев на провода ВЛ на участке от ДР 1/36 до ДВ1/36 оп.№ 158 , оп.№ 161-162. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-36, с целью определения ее состояния
6 | Городские ЭС | КЛ 10 кВ 330-704 | 2015-01-01 06:00 | 2015-01-01 11:30 | Коронирование оборудования в ячейке КЛ 330-704 в ТП-330, эл. пробой изоляции с м.ф. к.з. в следствии старения | Проведен ремонт оборудования КЛ 330-704. Усилен надзор за состоянием оборудования.
7 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-14 | 2015-01-02 23:15 | 2015-01-03 00:16 | В результате сильного ветра упало дерево в пролете оп.6 оп.7 отп. к ТП 14-1 ВЛ 15-14. Погодные условия штормовое предупреждение ветер до 30 м/с. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-14, с целью определения ее состояния
8 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-49 | 2015-01-02 23:37 | 2015-01-02 23:39 | Штормовой ветр до 25м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-49, с целью определения ее состояния
9 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-181 | 2015-01-03 02:32 | 2015-01-03 04:22 | В результате сильного ветра в пролете оп.93-94 упала ветка с дерева из-за пределов просеки. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-181, с целью определения ее состояния
10 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ15-152 | 2015-01-05 19:15 | 2015-01-05 21:27 | Обрыв провода в пролете оп.№ 2-3 ВЛ 15-152. Штормовой ветер 10-15 м/с с порывами до 25 м/с и снегопад. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-152, с целью определения ее состояния
11 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-51 | 2015-01-09 08:40 | 2015-01-09 09:40 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-51, с целью определения ее состояния
12 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-226 | 2015-01-11 02:46 | 2015-01-11 06:37 | Погодные условия штормовое предупреждение ветер до 30 м/с. Перекрытие между проводами ВЛ через ветви упавшего дерева. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-226, с целью определения ее состояния
13 | Восточные ЭС (Неманский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-310 | 2015-01-02 19:30 | 2015-01-02 20:29 | В результате прохождения штормового ветра с порывами до 30 м/с, в лесном массиве произошел наброс на провода ВЛ ветки с дерева, расположенного за охранной зоной ВЛ, что привело к перекрытию изоляционного расстояния между проводами, возникновению между фазного КЗ и отключению ВЛ на ПС 0-37 с не успешным АПВ. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-310, с целью определения ее состояния
14 | Городские ЭС | КЛ 10 кВ 457-485 | 2015-01-03 15:00 | 2015-01-03 17:14 | Износ оборудования - пробой изоляции с м.ф. к.з. | Проведен ремонт КЛ 457-485. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
15 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-82 | 2015-01-11 03:30 | 2015-01-11 11:00 | Нарушение воздушной изоляции между проводами ВЛ через упавшую ветку. Погодные условия штормовое предупреждение ветер до 30 м/с. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-66, с целью определения ее состояния
16 | Городские ЭС | ТП-810 (10кВ) | 2015-01-09 21:02 | 2015-01-09 23:23 | Несоблюдение техн.обслуживания. Течь кровли ТП-810. В ТП-810 было обнаружено эл. дуговое перекрытие в ячейке разъедителя трансформатора РТ-1. | ТП-810 внесено в список объектов, требующих срочного ремонта строительной части. Выполнен аварийный ремонт кровли ТП-810 холодной мастикой. Усилен контроль за состоянием оборудования.
17 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-164 | 2015-01-02 16:34 | 2015-01-02 20:40 | Нарушения с сетях абонента: на ответвлении к ТП 164-11 (абонентская ) упало дерево. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-164, с целью определения ее состояния
18 | Восточные ЭС (Большаковский РЭС) | ПС 0-23 ВЛ 15 кВ 15-356 | 2015-01-11 03:52 | 2015-01-11 14:22 | Наброс ветки порывом ветра до 25 м/с на провода ВЛ в пролете опор 71-72 и на отпайке к ТП 56-16, возникновение между фазного КЗ, отключение ВЛ на ПС 0-23. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-356 с целью определения ее состояния.
19 | Восточные ЭС (Неманский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-315 | 2015-01-02 19:30 | 2015-01-02 22:10 | В результате падения дерева, из-за охранной зоны ВЛ на заболоченном участке отпайке к ТП 15-02, подгрызанного бобрами, под действием порыва ветра, произошел обрыв 3-х проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, при схлесте проводов возникновение между фазного КЗ и ее отключение на ПС 0-37. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-315 с целью определения ее состояния.
20 | Восточные ЭС (Нестеровский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-457/2 | 2015-01-02 19:30 | 2015-01-02 21:30 | В результате наброса ветки порывом ветра на отпайку Л-6 в пролете опор № 1-2 с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ, произошло перекрытие изоляционного расстояния между проводами, возникновение между фазного КЗ и отключение ВЛ 15-457/2 на ПС В-80. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-457/2 с целью определения её состояния.
21 | Восточные ЭС (Краснознаменский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-326 | 2015-01-11 05:45 | 2015-01-11 08:01 | В результате прохождения штормового ветра с порывами до 30 м/с, произошел наброс веток на провода отпайки к ТП 26-09 с деревьев, расположенных вне охранной зоны ВЛ, перекрытие изоляционного расстояния между проводами и отключение ВЛ на ПС 0-22 от возникшего между фазного КЗ. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-326 с целью определения ее состояния.
22 | Восточные ЭС (Славский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-345. | 2015-01-11 05:47 | 2015-01-11 13:30 | В результате прохождения штормового ветра с порывами до 30 м/с, во фруктовом саду произошел излом сука грушевого дерева, при падении его на провода ВЛ, обрыв проводов на отпайке к ТП 45-02. При схлесте проводов, от возникшего между фазного КЗ на ПС 0-46 отключилась ВЛ 15-345. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-345 с целью определения ее состояния.
23 | Западные ЭС | ВЛ 15 кВ 15-101. | 2015-01-09 15:20 | 2015-01-09 17:05 | В результате коррозийного износа произошел обрыв грозотроса. | Проведена замена грозотроса по всей длине. Усилен контроль за состоянием оборудованпия.
24 | Восточные ЭС (Советский РЭС) | КЛ 6 кВ 214-94 | 2015-01-05 00:35 | 2015-01-05 02:00 | В результате разгерметизации соединительной муфты КЛ 214-94, из-за не качественной пайки при монтаже, в месте прилегания корпуса муфты к свинцовой оболочке кабеля, произошло попадание воды на изоляцию шейки кабеля из-за отслоения пайки, что привело к уменьшению изоляционных свойств изоляции кабеля и ее пробою. | При восстановительных работах примеются соединительные современные муфты из термо усадочного материала.
25 | Восточные ЭС (Черняховский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-488. | 2015-01-11 06:26 | 2015-01-11 09:30 | В результате наброса ветки в лесном массиве на провода ВЛ, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, при прохождении штормового ветра с порывами до 30 м/с, и перекрытия изоляционного расстояния между проводами, от возникшего между фазного КЗ на ПС 0-50 отключилась ВЛ 15-488. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-488 с целью определения ее состояния.
26 | Восточные ЭС (Озерский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-413 | 2015-01-11 06:33 | 2015-01-11 08:30 | В результате наброса ветки на провода в пролете опор № 243-244, при прохождении штормового ветра с порывами до 30 м/с, и перекрытия изоляционного расстояния между проводами, от возникшего между фазного КЗ на ПС 0-16 отключилась ВЛ 15-413. | Произведен внеплановый обход ВЛ 15-413 с целью определения ее состояния.
27 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165) | 2015-01-10 23:24 | 2015-01-11 00:27 | Штормовой ветер до 30 м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Произвести внеплановый обход Л-165 с целью определения ее состояния.
28 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 - О-27 Муромская (Л-119) | 2015-01-11 01:35 | 2015-01-11 05:02 | Сильный ветер до 30 м/с. Перекрытие между проводами через ветви дерева в пролете опор №30-31 Л-119. При осмотре установлено: не введены накладки ввода в работу цепей ЗМН 1Н - "ЗМН ВЛ 120" ОПУ пн. №8 и 2Н - "ЗМН Т-1 (Т-2)" ОПУ пн.№8. Отказ без повреждения оборудования. | 1. Произведен внеплановый обход Л -119 с целью определения ее состояния. 2. Указания по управлению накладками ЗМН прописаны в каждой инструкции.
29 | Восточные ЭС (Черняховский РЭС) | КЛ 6 кВ № 108"А" | 2015-01-14 22:26 | 2015-01-14 22:26 | В результате продавливания кабеля КЛ № 108"А" булыжником, попавшим в траншею при зазыпке кабеля без выполнения подушки, привело к разгерметизации кабеля, из-за образовавшейся трещины в алюминиевой оболочке, увлажнению бумажной поясной и жильной изоляции, пробою изоляции. От возникшего между фазного КЗ на ПС 0-32 произошло отключение КЛ 6кВ 108 "А". | При монтаже кабельных линий ведется постоянный технический надзор, при выявлении нарушений технологии монтажа, требуется от монтажных организаций срочного устранения нарушения.
30 | Западные ЭС | ПС О-19 110/15кВ Полесск | 2015-01-11 05:52 | 2015-01-11 05:52 | Сильный ветер до 30 м/с. При осмотре на ПС 110кВ О-19 Полесск обнаружен обрыва шлейфа от конденсатора связи ф."С". На опоре № 15 на ф"А" обнаружен обрыв шлейфа.ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155). На ПС 110 кВ 0-19 Полесск обнаружен повреждённый ТН-1 110 кВ с выбросом масла. | Выполнен ремонт оборудования. Усилен контроль за состоянием оборудования.
31 | Западные ЭС | ПС 330 кВ Северная 330 | 2015-01-14 13:10 | 2015-01-14 13:10 | На ПС 330 кВ Северная 330 ячейка В ВЛ 116 выведена в ремонт по неотложной заявке с переводом Л-116 на ОВ 110 кВ.Повреждены; опорный изолятор между ШР 2 сш ВЛ 116 и В ВЛ 116 фаза "С", ошиновка между ШР 2 сш ВЛ 116 и В ВЛ 116 фаза "С", заземляющий спуск от основания опорного изолятора к общему контуру заземления подстанции | Проведен ремонт поврежденного оборудования ПС 330 кВ Северная 330. Усилен контроль за состоянием оборудования.
32 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-218 | 2015-01-13 09:05 | 2015-01-13 10:19 | Ветер 16-22 м/с с порывами до 30 м/с, осадки интенсивный мокрый снег.Перекрытие электрической дугой высоковольтных предохранительных стоек на ТП 219-06. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-218 с целью определения ее состояния.
33 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-209 | 2015-01-11 04:43 | 2015-01-11 04:43 | В соответствии с предупреждением ГОиЧС по Калининградской обл. 11.01.15г. был сильный северо-западный ветер с порывами до 25-30 м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-209 с целью определения ее состояния.
34 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-09 | 2015-01-19 11:00 | 2015-01-19 12:00 | В ТП 09-25 искрит шлейф от разъединителя трансформатора в сторону ПК-20 (предохранителя). Изменение свойств и характеристик материалов при долговременной эксплуатации - с 1960г. | Проведен ремонт оборудования ТП 09-25. Усилен контроль за состоянием оборудования.
35 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-254 | 2015-01-10 19:54 | 2015-01-10 20:06 | Неблагоприятные атмосферные воздействия: ветер с порывами 30 м/с; осадки - дождь. Нарушение воздушной изоляции между проводами ВЛ в результате воздействия атмосферных воздействий. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-254 с целью определения ее состояния.
36 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-148. | 2015-01-10 23:21 | 2015-01-10 23:21 | Ветер с порывами 30 м/с; осадки - дождь. В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор 90-93 ВЛ 15-148 | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-148 с целью определения ее состояния.
37 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-146 | 2015-01-10 21:12 | 2015-01-11 20:01 | Ветер с порывами 30 м/с; осадки - дождь. На опоре № 53 отпайки к ТП 146-14 сорвана вязка. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-146 с целью определения ее состояния.
38 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-139 | 2015-01-11 03:27 | 2015-01-11 03:28 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-139 с целью определения ее состояния.
39 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-53 | 2015-01-11 08:26 | 2015-01-11 09:53 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-53 с целью определения ее состояния.
40 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-37 | 2015-01-02 21:42 | 2015-01-03 00:41 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-37 с целью определения ее состояния.
41 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-49 | 2015-01-11 01:59 | 2015-01-11 06:40 | Падание дерева из-за пределов просеки из-за воздействия ветровой нагрузки: ураган "Филипп" 16-22 м/с с порывами 30 м/с. Обрыв провода оп.№ 204- №205 из-за падения дерева. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-49 с целью определения ее состояния.
42 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15кВ 15-50 | 2015-01-11 05:27 | 2015-01-14 15:30 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта - повреждена опора №24 и 3-и изолятора ПФ-20. Произведена замена опоры и трввесы. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-50 с целью определения ее состояния.
43 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-37 | 2015-01-11 07:37 | 2015-01-12 11:43 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений- В результате падения дерева произошел обрыв провода и повреждение проходного изолятора оп.119 | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-37 с целью определения ее состояния.
44 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-128 | 2015-01-11 07:57 | 2015-01-14 12:08 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений - в результате падения дерева произошел обрыв провода и повреждена траверса опоры оп.№24 | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-128 с целью определения ее состояния.
45 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-128 | 2015-01-04 14:37 | 2015-01-16 16:20 | Ветер 13-18 м/с порывами до 25 м/с. Осадки- дождь. На опоре 1 отгорел шлейф (провод А-70). | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-128 с целью определения ее состояния.
46 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-106 | 2015-01-09 18:09 | 2015-01-09 18:48 | Сильный ветер до 28 м/с. Без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход КВЛ 15-105 с целью определения ее состояния.
47 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-105 | 2015-01-10 19:22 | 2015-01-10 20:44 | Сильный ветер до 28 м/с. Без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-105 с целью определения ее состояния.
48 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка с отпайкой на ПС О-66 Советск-2 (Л-121) | 2015-01-11 14:23 | 2015-01-11 16:53 | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка с отпайкой на ПС О-66 Советск-2 (Л-121) выведена в ремонт по неотложной заявке для работ на ПС 110 кВ О-25 Вишневка (ремонт шлейфа Л-121 фаза "В" от линейного портала до ЛР ВЛ 121). В результате раскачивания провода шлейфа под действием ветровых нагрузок, произошел излом части проволок в проводе на выходе из опрессовки аппаратного зажима, что привело к уменьшению сечения провода шлейфа и снижению надежности в работе оборудования. | При проведении осмотров оборудования внимательно производится осмотр опрессовки аппаратных зажимов и состояния проводов шлейфов на аппаратных и отпаечных зажимах.
49 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 10кВ 10-01 | 2015-01-05 07:15 | 2015-01-05 10:22 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
50 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-154 | 2015-01-11 01:35 | 2015-01-11 05:31 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Передано потребителю указание об внеочередном осмотре ВЛ 15-154
51 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-36 | 2015-01-11 08:26 | 2015-01-11 12:08 | Ураган "Филипп" - ветер 16-22 м/с с порывами до 30 м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-36 с целью определения ее состояния.
52 | Городские ЭС | КТП-824 | 2015-01-10 23:10 | 2015-01-11 00:37 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
53 | Городские ЭС | КЛ 6 кВ 573-624 | 2015-01-14 05:51 | 2015-01-14 09:10 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
54 | Городские ЭС | ТП-271 (10 кВ) | 2015-01-20 10:29 | 2015-01-20 14:55 | Повреждение оборудования в ячейке КЛ 271-272 в абонентской ТП-271. Ошибочное включение персоналом абонента (ООО "МАКРО-МАКС") ЗН КЛ 271-272. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
55 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-29 | 2015-01-02 18:07 | 2015-01-02 18:45 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Передано потребителю указание об внеочередном осмотре ВЛ 15-29
56 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-16 | 2015-01-10 23:55 | 2015-01-11 01:06 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Передано потребителю указание об внеочередном осмотре ВЛ 15-16
57 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ТП 163-11 15/0,4 кВ | 2015-01-04 07:40 | 2015-01-04 12:05 | Внутреннее повреждение трансформатора. межвитковое замыкание внутри тр-ра из-за старения изоляции. | Проведен ремонт трансформатора. Усилен контроль за состоянием оборудования.
58 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-24 | 2015-01-18 01:50 | 2015-01-18 10:15 | Обрыв провода в пролете оп.№20-21. В пролете оп.№20-21 упало дерево подточенное бобрами. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-24 с целью определения ее состояния.
59 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-66 | 2015-01-11 03:50 | 2015-01-11 12:00 | Падение дерева из-за пределов просеки от ветровой нагрузки: ураган "Филипп" ветер 16-22 м/с с порывами до 30 м/с. Обрыв проводов в пролете опор 82-83 отпайка к ТП 66-7 | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-66 с целью определения ее состояния.
60 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-84 | 2015-01-11 03:54 | 2015-01-11 03:55 | ураган "Филипп" ветер 16-22 м/с с порывами до 30 м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-84 с целью определения ее состояния.
61 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-115 | 2015-01-10 22:02 | 2015-01-12 13:20 | Ветровая нагрузка: ветер 16-22 м/с с порывами до 25 м/с. Обрыв проводов в пролете опор 54 - 56 | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-115 с целью определения ее состояния.
62 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ Л 15-114 | 2015-01-10 22:50 | 2015-01-11 21:40 | Сильный ветер. Обрыв провода в пролете оп.№14-№17, повреждение траверс оп.№15,№16 . | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-114 с целью определения ее состояния.
63 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-31 | 2015-01-10 23:40 | 2015-01-12 13:41 | Сильный ветер с порывами до 28 м/с. Обрыв шлейфа на оп.№72. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-31 с целью определения ее состояния.
64 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-32 | 2015-01-11 00:11 | 2015-01-11 16:11 | Упавшим из внеохранной зоны деревом сломана оп.№18, оборван провод в пролете оп.№17-№19. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-32 с целью определения ее состояния.
65 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-100 | 2015-01-11 05:19 | 2015-01-11 07:43 | Ветер до 30 м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-100 с целью определения ее состояния.
66 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-58 | 2015-01-11 06:11 | 2015-01-11 12:31 | Ветер до 30 м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-58 с целью определения ее состояния.
67 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ Л 15-114 | 2015-01-13 02:30 | 2015-01-13 14:20 | Ветер с порывами до 28 м/с, осадки - снег, дождь. Нарушение воздушной изоляции (перекрытие) между проводами ВЛ в результате падения ветки с дерева растущего вне просеки в пролете опор 61 - 61/1 Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-114 с целью определения ее состояния.
68 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 2015-01-11 11:56 | 2015-01-11 16:20 | Старение изоляции масляного выключателя в ячейке ВЛ 15-123 вследствие длительной эксплуатации. | Произведена замена В ВЛ 15-123. Усилен контроль за состоянием оборудования.
69 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-176 | 2015-01-02 12:53 | 2015-01-02 17:10 | В пролете опор 48-оп. 1 отпайки к ТП 176-3 упало дерево из-за пределов просеки. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-176 с целью определения ее состояния.
70 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КЛ 15 кВ 15-124 | 2015-01-23 14:11 | 2015-01-23 14:16 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ- повреждение КЛ 15-124 между ТП 124-4 и ТП 124-14. | Силовой кабель восстановлен повредившей его организацией за свой счет.
71 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-66 | 2015-01-11 19:43 | 2015-01-11 20:00 | Ошибочные действия персонала абонентов (Аб. "Лукойл" на ПС О-33). Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
72 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-163 | 2015-01-11 22:10 | 2015-01-12 12:07 | Повреждение изолятора на опоре 4 отпайка к ТП 163-10, результате переменной ветровой нагрузки и налипания снега на провода ВЛ 15 кВ. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-163 с целью определения ее состояния.
73 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-164 | 2015-01-13 13:50 | 2015-01-13 13:51 | Сильный ветер до 25 м/с., снег. На опоре № 45 на зажиме оборван шлейф в сторону опоры № 46 ВЛ 15-164. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-164 с целью определения ее состояния.
74 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-84 | 2015-01-18 17:15 | 2015-01-18 19:41 | Износ оборудования - поврежден изолятор оп. №16 на отпайке к ТП 84-4 в результате длительной эксплуатации. | Проведен ремонт оборудования. Усилен контроль за сотоянием оборудования.
75 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-46 | 2015-01-25 01:15 | 2015-01-26 09:10 | Неизвестными лицами был сделан наброс на провода ВЛ 15 кВ 15-46 в результате чего были оборваны 2 провода в пролете опор 1-2 отпайки к ТП 46-3. | Подано заявление в правоохранительные органы.
76 | Городские ЭС | КЛ Б (XXIX-930) 10 кВ | 2015-01-26 12:20 | 2015-01-26 14:00 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
77 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | КЛ 15 кВ 15-234 | 2015-01-09 07:10 | 2015-01-09 08:45 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
78 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-23 | 2015-01-19 15:46 | 2015-01-19 18:34 | В результате перекрытия между проводами ВЛ 15 кВ через тело птицы произошел обрыв (отгорание - провод со следами оплавления жил) провода на оп.11. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-23 с целью определения ее состояния.
79 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-164 | 2015-01-10 20:44 | 2015-01-11 00:50 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-164 с целью определения ее состояния.
80 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-234 | 2015-01-02 18:31 | 2015-01-02 19:53 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-234 с целью определения ее состояния.
81 | Восточные ЭС (Гусевский РЭС) | КЛ 15 кВ 15-465 | 2015-01-27 17:35 | 2015-01-27 17:41 | Повреждение КЛ №37 сторонней организацией, "СК Стандарт плюс", при проведении земляных работ с помощью механизма в охранной зоне КЛ без согласования с Гусевским РЭС | Направлены материалы расследования по повреждению кабеля в административную комиссию г. Гусева для решения вопроса по возмещению нанесенного ущерба 000 "СК Стандарт плюс".
82 | Городские ЭС | КЛ 10 кВ 571-585 | 2015-01-28 11:45 | 2015-01-28 13:00 | Конструктивный недостаток кабельной арматуры (муфты). Место повреждения находится в районе фиксации заземляющего проводника спиральной пружиной. Характер повреждения - перегрев, пробой изоляции с м.ф .к.з. | Выполнен ремонт КЛ 571-585, усилен контроль за состоянием кабельных трасс
83 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-48 | 2015-01-02 18:22 | 2015-01-03 03:04 | Погодные условия: штормового ветра до 25 м/с Обрыв провода на участке от ПС О-27 до ДР1/48 на отпайке к ТП 36-15 оп.№1. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-48 с целью определения ее состояния.
84 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-331 | 2015-01-11 05:30 | 2015-01-11 05:31 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-331 с целью определения ее состояния.
85 | Городские ЭС | КЛ 10 кВ 17-11 | 2015-01-03 16:38 | 2015-01-03 16:41 | М.ф. перекрытие по изоляции и дугогасительным камерам, пробой изоляции с м.ф. к.з. | Выполнен ремонт КЛ 17-11, усилен контроль за состоянием кабельных трасс
86 | Восточные ЭС (Гусевский РЭС) | ПС 110кВ О-54 Гусев | 2015-01-28 22:35 | 2015-01-29 17:30 | В результате проникновения зверька (куницы) в 1 ЗРУ-15 кВ и попадания её на шинный мост в ячейке В ДГК -2, от возникшего между фазного КЗ вне зоны действия защиты, между и выключателем ДГК-2 и ТТ ДГК, произошло отключение В 15 кВ 1 сш Т-1 и 1 сш 15 кВ, | 1. Произведена замена изношенного реле РЭУ-11 на современное. 2. Направлено в ОАО "Янтарьэнерго" письмо с предложением о рассмотрении возможности реконструкции РЗА ПС 0-54 1958 г ввода в эксплуатации в связи с исчерпанием рессурса и включением данного мероприятия в многолетний график инвестиционной программы. 3.Проведено обследование 1ЗРУ 15 кВ на наличие проходов и выходов канализационных и мелиоративных систем. При обнаружении проходы заделать от проникновения животных. 4. Проведен с оперативным персоналом Гусевской ТЭЦ инструктаж по работе РЗА и действиях персонала при возникновении не штатных ситуаций в работе РЗА ПС 0-54.
87 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-46 | 2015-01-26 04:40 | 2015-01-26 09:10 | Неизвестными лицами был сделан наброс на провода ВЛ 15-46 в результате чего на магистрали в пролете опор 16-17 был оборван провод. | Подано заявление в правоохранительные органы.
Февраль 2015
1 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-31 | 2015-02-01 06:29 | 2015-02-01 08:12 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
2 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-180 | 2015-02-01 20:25 | 2015-02-01 21:50 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
3 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-57 | 2015-02-03 08:30 | 2015-02-03 09:56 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
4 | Городские ЭС | ТП-382 10/0,4 кВ | 2015-02-04 21:52 | 2015-02-04 22:30 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
5 | Городские ЭС | КЛ 30-25 10 кВ | 2015-02-04 14:03 | 2015-02-04 14:03 | Прямое мех. повреждение (без производства земляных работ). При попытке самовытаскивания застрявшего в охранной зоне КЛ экскаватора была повреждена КЛ 30-25. Экскаватор принадлежит ООО «Аэрокорт», акт на мех. повреждение подписал прораб Сирык А.И. Экономический ущерб возмещен. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ XXV-281. 2.Предъявлена претензия виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-служба ОАО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО. 4. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс. 5.Тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Разрешение на начало земляных работ выдается только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
6 | Западные ЭС | ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" | 2015-02-04 17:08 | 2015-02-04 18:06 | Нарушение в сетях абонента: повреждение концевой кабельной муфты в яч.КЛ12-24 ОАО "Крокус-Светлый". | 1. Проведен с оперативным персоналом ПС О-12 инструктаж по работе РЗА и действиям персонала при возникновении не штатных ситуаций в работе РЗА. 2. Проведен с оперативным персоналом ПС О-12 инструктаж по действиям персонала при возникновении не штатных ситуаций.
7 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-88 | 2015-02-07 07:28 | 2015-02-07 11:02 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
8 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-21 | 2015-02-08 16:00 | 2015-02-08 16:42 | Воздействие природных явлений: образование инея и налипание снега на провода ВЛ и одновременное воздействие ветровой нагрузки. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-21 с целью определения ее состояния.
9 | Городские ЭС | КЛ XXIV-452/496 | 2015-02-07 21:10 | 2015-02-07 22:54 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
10 | Городские ЭС | ТП-158 10/0,4 кВ Т-2 | 2015-02-08 16:50 | 2015-02-08 17:00 | Витковое замыкание в обмотке в следствии старения изоляции силового трансформатор Т-2 - марки ТМ-400/10 | Выполнен ремонт трансформатора, усилен контроль за состоянием оборудования
11 | Городские ЭС | КЛ 10-28 10 кВ | 2015-02-10 04:30 | 2015-02-10 04:30 | Пробой изоляции с замыканием на "землю" в следствии длительной эксплуатации | Выполнен ремонт КЛ10-28, усилен контроль за состоянием кабельных трасс
12 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-147 | 2015-02-11 13:07 | 2015-02-11 13:40 | Падение дерева росшего за пределами просеки без воздействия ветровой нагрузки и атмосферных явлений (из-за старения). | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-147 с целью определения ее состояния.
13 | Западные ЭС | ПС110 кВ О-24 Гурьевск Выключатель ВЛ 15-147 | 2015-02-11 13:07 | 2015-02-11 13:07 | Износ оборудования - механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Произведен ремонт оборудования в ячейке ВЛ 15-147. Усилен контроль за остоянием оборудования.
14 | Городские ЭС | КЛ XXV-281 10 кВ | 2015-02-13 13:38 | 2015-02-13 15:38 | Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи под бытовую канализацию с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «СК Чистоград» (главный инженер Перегудов А.Н.) по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен. | 1. Направено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ XXV-281. 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-служба ОАО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО. 4. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс. 5.Тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Разрешение на начало земляных работ выдается только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
15 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ от ТП 146-9 до ТП 46-10 | 2015-02-13 15:21 | 2015-02-13 15:53 | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ. | Отказ без повреждения оборудования.
16 | Восточные ЭС (Гусевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-468 | 2015-02-10 23:11 | 2015-02-11 01:23 | Из пневматической винтовки посторонним лицом повреждены тела подвесных изоляторов, что привело к нарушению изоляционных свойств гирлянды. | Все результаты технологического нарушения направлены в следственные органы.
17 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15кВ 15-186 | 2015-02-15 19:26 | 2015-02-15 19:30 | Неизвестными лицами подпилено дерево за пределами просеки, упавшее на провода ВЛ. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 15-186 с целью определения ее состояния.
18 | Городские ЭС | КЛ 17-12 10 кВ | 2015-02-18 09:10 | 2015-02-18 13:33 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
19 | Городские ЭС | ТП-209 10/0,4 кВ | 2015-02-18 21:05 | 2015-02-18 21:45 | Отключение ВН КЛ 209-222 из хулиганских побуждений.Отказ без повреждения оборудования. | Отремонтирован замок двери РУ 10 кВ ТП-209.
20 | Городские ЭС | АБОН. КЛ XXX-151 10 кВ | 2015-02-19 08:35 | 2015-02-19 09:59 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
21 | Западные ЭС (Багратионовский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-214 | 2015-02-19 12:58 | 2015-02-19 14:07 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
22 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) | 2015-02-17 14:37 | 2015-02-17 14:37 | Посторонними лицами произведен поджег травы рядом с автодорогой и распространение огня до трассы и охранной зоны ВЛ 415. Перекрытие между проводами и землей по продуктам горения. | Выполнен внеплановый обход ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) с целью определения ее состояния.
23 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КЛ 15кВ 15-85 | 2015-02-22 21:58 | 2015-02-22 23:36 | Внешнее механическое воздействие- при производстве работ по строительству ливневой канализации ООО "ЧистоГрад" | Усилен контроль за состоянием оборудования. С ООО "Чистоград" повредившей КЛ составлен акт на механическое повреждение кабельной линии 15 кВ.
24 | Восточные ЭС (Черняховский РЭС) | КЛ 6кВ №114 | 2015-02-21 06:04 | 2015-02-21 07:03 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
25 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная В Т-2 10кВ | 2015-02-27 00:15 | 2015-02-27 00:53 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя -излишнее отключение В Т-2 10кВ при КЗ по КЛ 10-28 | 1.Исключить подключение входов МП защит к контрольным кабелям, связывающим ЗРУ 10кВ и ОПУ (использовать пром. реле). 2.Провести контроль электромагнитной обстановки (ЭМО) на ПС О-53 в соответствии с требованиями нормативных документов.
26 | Городские ЭС | ТП-209 10/0,4 кВ | 2015-02-20 22:25 | 2015-02-20 22:55 | Отключение ВН Т-2 из хулиганских побуждений. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
27 | Городские ЭС | КЛ 30-45 10 кВ | 2015-02-21 10:30 | 2015-02-21 12:00 | Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ с применением землеройной техники (прокол). Работы по прокладке эл. кабеля велись персоналом ООО "Титанстрой" (ген. директор Киселев С.В.) по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ XXV-281. 2.Предъявлена претензия виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-служба ОАО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО. 4. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс. 5.Тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
28 | Городские ЭС | ТП-491 10/0,4 | 2015-02-23 13:10 | 2015-02-23 14:08 | Угроза затопления ТП горячей водой из-за аварии на водопроводе в здании ТЦ "Маяк". Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
29 | Городские ЭС | КЛ 153-154 10 кВ | 2015-02-26 23:41 | 2015-02-27 02:46 | Износ оборудования - коррозия места пайки шейки муфты с оболочкой кабеля в следствии длительной эксплуатации. | Проведен ремонт. Усилен контроль за состоянием оборудования.
Март 2015
1 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-40 | 2015-03-03 06:05 | 2015-03-03 09:25 | Долговременная эксплуатация: с 1949г. (65лет).ВЛ 15-40 ответвление к ТП 40-8 на опоре 2 из-за коррозии металла и окисления на ОПН-15 кВ отгорел шлейф и лег на траверсу опоры. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-40 целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Городские ЭС | КЛ 10-06 10 кВ | 2015-03-04 13:11 | 2015-03-04 13:11 | Дефект прокладки силового кабеля. Срок эксплуатации 35 лет. | Выполнен ремонт КЛ 10-06, усилен контроль за состоянием кабельных трасс
3 | Городские ЭС | КЛ 61-104 | 2015-03-05 21:36 | 2015-03-05 22:54 | Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (70 лет). | Выполнен ремонт КЛ 61-104, усилен контроль за состоянием кабельных трасс
4 | Городские ЭС | КЛ 41-99 | 2015-03-06 18:42 | 2015-03-07 16:05 | Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (70 лет). | Выполнен ремонт КЛ 41-99, усилен контроль за состоянием кабельных трасс
5 | Городские ЭС | ТП-382 10/0,4 кВ Т-2 ПК | 2015-03-08 08:10 | 2015-03-08 09:45 | Предположительно - дефект предохранителя или ВВ-перемычки. Инженерный осмотр, проведенный 03.04.2015 г. начальником СЭП, начальником СИСИиККЭ и инженером СПБиПК, внешних дефектов и отступлений от схемы не выявил (предполагалось излишнее заземление среднего вывода трансформатора). Было установлено, что концевая воронка ВВ-перемычки - старая, марки КВЭ. | Произведна проверка (испытания повышенным напряжением ) ВВ-перемычки Т-2 в ТП-382.
6 | Городские ЭС | КЛ 786-799 | 2015-03-09 14:30 | 2015-03-09 15:22 | Прямое механическое повреждение. Работы по выполнению прокола с применением спец. техники велись персоналом ООО « КП ГД Строй» (прораб Егоренко С.Ю.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен, акт на мех. повреждение прилагается. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 786-799. 2. Предъявлеа претензия виновной стороне.3. Ежемесячно информируется пресс-служба ОАО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО 4. .Усилен надзор за состоянием кабельных трасс. 5.Тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
7 | Городские ЭС | КЛ 323-708 | 2015-03-11 10:55 | 2015-03-11 13:30 | Прямое механическое повреждение. Работы по благоустройству территории с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «Агеев и Ко» (прораб Булбало А.В.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен, акт на мех. повреждение прилагается. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 323-708. 2. Предъявлеа претензия виновной стороне.3. Ежемесячно информируется пресс-служба ОАО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО 4. .Усилен надзор за состоянием кабельных трасс. 5.Тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
8 | Городские ЭС | КТП-993 | 2015-03-14 22:45 | 2015-03-15 08:36 | Наезд автомобиля. Водитель а/м «Рено», находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением на закруглении дороги на высокой скорости и совершил наезд на КТП-993. | Подан иск для возмещения экономического ущерба.
9 | Городские ЭС | КЛ 23-618 | 2015-03-16 10:10 | 2015-03-16 12:55 | Срок эксплуатации - 52 года. Предшествующее мех. повреждение. | Выполнен ремонт КЛ 23-618, усилен контроль за состоянием кабельных трасс
10 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ТП 15/0,4 кВ 258-2 | 2015-03-16 17:16 | 2015-03-16 17:45 | Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации. | Произведено обследование использования эл/энергии потребителями от ТП 258-2 на соответствие разрешенной мощности.
11 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КЛ 15-129 15 кВ | 2015-03-16 17:04 | 2015-03-16 17:25 | Повреждена абонентская КЛ от ТП 129-3 до ТП 39-4. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
12 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-171 | 2015-03-18 20:51 | 2015-03-18 23:03 | Нарушения в сетях абонента. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
13 | Западные ЭС (Багратионовский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-205 | 2015-03-19 19:07 | 2015-03-19 19:34 | Изменение свойств и характеристик материала в процессе длительной эксплуатации. (с 1972г. - 43 года). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-205 с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15-114 | 2015-03-21 22:00 | 2015-03-21 22:30 | Неудовлетворительная чистка трассы ВЛ подрядной организацией ООО "Идеал парк". | 1. Направлено подрядной организации ООО "Идеал парк" письмо о неудовлетворительной чистке трассы ВЛ (имевшем месте ТН с перекрытием проводов ВЛ спиленной веткой, оставленной на дереве и в дальнейшем упавшей на провода ВЛ).2. При обнаружении подгнивших и поврежденных деревьев, угрожающих падением на ВЛ 15-114, рядом с охранной зоной ВЛ, ставится в известность администрация о необходимости спиливания вышеперечисленных деревьев (либо информируется о необходимости формирования крон деревьев исключающих падение веток на провода ВЛ).
15 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-128 | 2015-03-23 14:06 | 2015-03-23 15:11 | Нарушения в сетях абонента. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
16 | Городские ЭС | КЛ 418-449 | 2015-03-25 14:49 | 2015-03-25 16:15 | Прямое механическое повреждение. Работы по выполнению прокола с применением спец. техники велись персоналом ООО « КП ГД Строй» (прораб Егоренко С.Ю.) по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен, акт на мех. повреждение прилагается. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 786-799. 2. Предъявлена претензия виновной стороне.3. Ежемесячно информируется пресс-служба ОАО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО 4. .Усилен надзор за состоянием кабельных трасс. 5.Тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
17 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-164 | 2015-03-27 10:16 | 2015-03-27 12:57 | Производство несанкционированных работ в охранный зоне ЭУ МУП "Водоканал". | 1. Оформлен с виновником (МУП "Водоканал") акт о повреждении эл/оборудования. 2. Проверено наличие плакатов охранных зон КВЛ 15-164, проведена работа с населением о необходимости сохранности энергообъектов, при подготовке ответов на обращения потребителей обеспечить размещение памятки об опасности электрического тока на бланках исходящих писем.
18 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-15 | 2015-03-27 17:05 | 2015-03-27 17:55 | Нарушения в сетях абонента: неизвестными лицами повреждена КЛ 15-248 (абон.) от ПС В-25 до ТП 248-1 | Проверено наличие плакатов охранных зон ВЛ 15-15, проведена работа с населением о необходимости сохранности энергообъектов, при подготовке ответов на обращения потребителей обеспечивается размещение памятки об опасности электрического тока на бланках исходящих писем.
19 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-71 | 2015-03-29 13:08 | 2015-03-29 13:25 | В результате воздействия ветровой нагрузки обломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-71 с целью определения её состояния, выявления недопустимого приближения веток деревьев к проводам ВЛ и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
20 | Западные ЭС | ПС 330/110/15/10 кВ О-1 Центральная ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) | 2015-03-12 16:00 | 2015-03-12 16:00 | Поджег травы и тросника посторонними лицами вне охранной зоны ВЛ, распространение низового пожара ветром до охранной зоны ВЛ. | 1. Произвести замену элементов УРОВ ВЛ-415 не удовлетворяющим требованиям действующих норм и руководящих документов в части их электрических характеристик, а также достигших предельного физического износа. 2. Пересмотрен и установлен равным 4 года межремонтный цикл и периодичность технического обслуживания устройств УРОВ,АПВ-503, АУВ В1, В2 Л415, ДЗ-503, ТЗНП Л415 на ПС 330 кВ О-1 Центральная и Советск-330. 3. Произвести замену существующих устройств РЗ ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) со стороны ПС 330 кВ О-1 Центральная в соответствии с проектными решениями. 4.Разработать, согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и утвердить задание на проектирование с целью замены выработавших свой ресурс электромеханических устройств релейной защиты ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) со стороны ПС 330 кВ О-1 Центральная на современные микропроцессорные терминалы защит. 5. Обеспечить разработку рабочей и проектной документации в соответствии с заданием на проектирование с целью замены выработавших свой ресурс электромеханических устройств релейной защиты ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) со стороны ПС 330 кВ О-1 Центральная на современные микропроцессорные терминалы защит. 6.Внести в инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2016 год мероприятие по замене существующих устройств РЗ ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) со стороны ПС 330 кВ О-1 Центральная в соответствии с проектными решениями. 7.Направить собственнику ПС 330 кВ Советск-330 ОАО "ФСК ЕЭС" письмо о необходимости модернизации устройств РЗА и включении в ИПР 2016 года замену существующий устройств РЗ ВЛ 330 О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) и ВЛ 330 кВ Северная 330- Советск-330 (Л-414) со стороны ПС Советск-330 в соответствии с проектными решениями. 8. Пересмотреть и установить равным 4 года межремонтный цикл и периодичность технического обслуживания устройств УРОВ,АПВ-503, АУВ В1, В2 Л415, ДЗ-503, ТЗНП Л415 на ПС 330 кВ О-1 Центральная и Советск-330. 9. Через СМИ проводить работу с населением о необходимости сохранности энергообъектов в пожароопасный период и разъяснение воздействия продуктов горения на состояние электроустановок.
21 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-310 | 2015-03-28 14:15 | 2015-03-28 14:20 | Воздействие на ЭУ птиц. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-310 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
22 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15кВ 15-65 | 2015-03-30 15:40 | 2015-03-30 16:03 | В результате ветровой нагрузки произошел наброс ветки с дерева растущего за пределами просеки. | Выполнен внечередной осмотр ВЛ 15-65 с целью определения её состояния, выявления недопустимого приближения веток деревьев к проводам ВЛ и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
23 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-216 | 2015-03-30 16:05 | 2015-03-30 16:13 | В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева росшего за пределами просеки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-216 с целью определения её состояния, выявления недопустимого приближения веток деревьев к проводам ВЛ и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
24 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-14 | 2015-03-30 16:12 | 2015-03-30 17:48 | В результате ветровой нагрузки произошло падение на провода ВЛ дерева росшего за пределами просеки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 15-14 с целью определения её состояния, выявления недопустимого приближения веток деревьев к проводам ВЛ и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
25 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-15 | 2015-03-30 18:10 | 2015-03-30 20:10 | Нарушения в сетях абонента: поврежден проходной изолятор в абонентском ТП 15-13. | Усилен контроль за состоянием оборудования
26 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Северная 330 с отпайками (Л-116). | 2015-03-30 20:19 | 2015-03-30 20:19 | Воздействие ветровой нагрузки. | Усилен контроль за состоянием оборудования
27 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-82 ПС 110/15 кВ О-19 Полесск | 2015-03-14 00:16 | 2015-03-14 03:15 | Дефекты (недостатки) изготовления. Несоблюдение техн.обслуживания - не были приняты своевременные меры по замене или укреплению, находящейся в неудовлетворительном состоянии, деревянной опоры № 255 ВЛ 15-82. | Включена в план перспективного развития сетей 15 кВ замена масляных выключателей PU-206/350 со сроком эксплуатации превышающим нормативный на вакуумные выключатели типа BB/TEL-20-16/800 либо VD-4 24.12.50, либо другие современные.
28 | Восточные ЭС | ПС 110кВ О-6 Неман | 2015-03-18 11:37 | 2015-03-18 11:37 | Растрескивание уплотнительной резинки масло мерного стекла ТТ в результате длительной эксплуатации.Из-за образования трещин в уплотнительной резинке, произошла разгерметизация масломерного стекла и образовалась течь масла. | При обнаружении растрескивания уплотнительных резинок масло мерных стекол ТТ и ТН 110 кВ, во время проведения ремонтов оборудования, своевременно проводить замену изношенных уплотнительных резинок. Срок постоянно.
Апрель 2015
1 | Городские ЭС | КТП-993 10/0,4 кВ | 2015-04-03 01:40 | 2015-04-03 03:22 | Персонал ОВБ СОТиСУ заменил два сгоревших 2 ПК трансформатора. | Произведена замена предохранителей трансформатора.
2 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-260 ВЛ 15 кВ 15-138 | 2015-04-01 10:06 | 2015-04-01 10:29 | Дефект изготовления - повреждение концевой воронки ДР (в эксплуатации 1 год) | Проведен ремонт оборудования.
3 | Западные ЭС | ВЛ 110кВ Северная 330 - О-62 Пионерская с отпайкой на ПС О-69 Дунаевка (Л-167) | 2015-04-01 14:35 | 2015-04-01 14:35 | Ветровая нагрузка. Обрыв шлейфа от ВЧ заградителя фаза А, на опоре 162 | 1. Проведен ремонт шлейфа фаза А, на опоре 162 ВЛ 110кВ Л-167. 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Л-167 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 3. При проведении осмотров оборудования производится осмотр опрессовки аппаратных зажимов, контактных соединений и состояния проводов шлейфов на аппаратных и отпаечных зажимах. 4. Сформирован план-график мероприятий по реализации мер по повышению надежности соединений проводов ВЛ в шлейфах и спусках к высокочастотным заградителям, указанных в письмах ОАО «Холдинг МРСК» № СА-4457 от 28.12.2012, № БМ-378 от 02.02.2012. Согласован разработанный план-график с Первым заместителем генерального директора ОАО «Янтарьэнерго». Включено в план-график мероприятие по повышению надежности соединений шлейфа на спуске от ВЛ 110кВ Л-168 (совместная подвеска Л-167 и Л-168) к ВЧ-заградителю. 5. Выполнено соединение шлейфа на спуске от ВЛ к ВЧ-заградителю сваркой либо опрессовкой, с дополни-тельным креплением шлейфа к ВЧ-заградителю ф."А" через зажим, для исключения излома в месте присоединения наконечника, для реализации мер по повышению надежности соединений проводов ВЛ в шлейфах и спусках к высокочастотным заградителям.
4 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-211 | 2015-04-02 06:40 | 2015-04-02 10:07 | Ветровая нагрузка. Обрыв вязки на опоре №10 ВЛ 15-211 отпайки к ТП 211-03. | Выполнен ремонт оборудования.
5 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино (Л -141) | 2015-04-06 10:41 | 2015-04-06 10:41 | Воздействие животных - в пролете оп.38-39 на провода ВЛ упало дерево росшее за пределами просеки подточенное (подгрызенное) бобрами. | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. При обнаружении подгнивших и поврежденных деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, рядом с охранной зоной ВЛ, ставится в известность администрация о необходимости спиливания дефективных деревьев (либо о необходимости проведения мероприятий по формированию крон деревьев меньших размеров).
6 | Городские ЭС | КЛ 40-120 | 2015-04-07 23:10 | 2015-04-08 01:25 | Старение изоляции - пробой изоляции с м.ф. к.з. Линия повреждена в целом месте в кабельном канале в ТП-40, кабель прокладки 1959 г. | Выполнен ремонт оборудования, усилен контроль за состоянием кабельн6ых трасс.
7 | Городские ЭС | КЛ 40-605 | 2015-04-08 08:52 | 2015-04-08 09:26 | Предшествующее мех. повреждение, разгерметизация оболочки, увлажнение изоляции.характер повреждения - эл. пробой изоляции с замыканием на "землю". | 1. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2. С целью недопущения несанкционированных раскопок тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий.3. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий.
8 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-225 | 2015-04-09 18:31 | 2015-04-10 00:21 | Старение изоляции: в эксплуатации 43 года - с 1972г. | Выполнен ремонт оборудования, усилен контроль за состоянием кабельн6ых трасс.
9 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-138 | 2015-04-10 13:10 | 2015-04-10 15:21 | В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева, росшего за пределами просеки. | При обнаружении подгнивших, поврежденных и деревьев угрожающих падением на ЛЭП (рядом с охранной зоной ВЛ), ставится в известность администрация о необходимости спиливания указанных деревьев (или о необходимости формирования крон меньших размеров).
10 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-234 | 2015-04-11 19:52 | 2015-04-11 20:58 | Воздействие птиц. В результата перекрытия через тело аиста произошло отгорание шлейфа на КВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
11 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | КВЛ 15кВ 15-250 | 2015-04-13 11:05 | 2015-04-13 12:06 | Старение изоляции -повреждена концевая муфта КНА | Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
12 | Городские ЭС | ТП-429 Т-1 6/0,4 кВ | 2015-04-09 16:00 | 2015-04-09 17:45 | Старение изоляции - эл. пробой изоляции с витковым замыканием. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
13 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-211 | 2015-04-16 03:30 | 2015-04-16 04:50 | В результате воздействия ветровой нагрузки обломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. При обнаружении подгнивших, поврежденных и деревьев угрожающих падением на ЛЭП (рядом с охранной зоной ВЛ), ставится в известность администрация о необходимости спиливания указанных деревьев (или о необходимости формирования крон меньших размеров).
14 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-97 | 2015-04-15 17:24 | 2015-04-15 18:51 | Падение ветки с дерева растущего за пределами просеки. | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. При обнаружении подгнивших и поврежденных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, ставится в известность администрацию о необходимости спиливания дефективных деревьев.
15 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-66 | 2015-04-18 07:38 | 2015-04-18 07:39 | Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
16 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-06 | 2015-04-20 13:35 | 2015-04-20 14:35 | Воздействие посторонних лиц: неизвестными лицами за пределами просеки подпилено дерево, упавшее на провода ВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
17 | Восточные ЭС | ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) ПС "Советск-330" | 2015-04-21 04:45 | 2015-04-21 04:45 | Наброс ветки аистом на траверсу фазы "В" ВЛ 330кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) | 1. Проведен внеплановый верховой осмотр на отключенной ВЛ 330 кВ № 415 на участке от опоры № 175 до опоры № 226 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Произведена замену выявленных неисправных элементов релейной защиты Л-415. 3. Проведена внеплановая проверка релейной защиты Л-415.4. Пересмотрены и установлены равными 4 года межремонтный цикл и периодичность технического обслуживания устройств УРОВ, АПВ-503, АУВ ВЛ-415, ДЗ-503, ТЗНП Л-415 на ПС 330 кВ Советск-330. 5. Направлено в исполнительный аппарат ОАО «Янтарьэнерго» письмо о необходимости обращения к собственнику ПС 330 кВ Советск-330 ОАО «ФСК ЕЭС» с предложением запланировать замену устройств релейной защиты Л-415 наПС 330 кВ Советск-330 из-за увеличения количества деградационных отказов (с указанием конкретных устройств не удовлетворяющих требованиям действующих норм и правил в части электрических характеристик, а также достигших предельного физического износа).
18 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-260 | 2015-04-24 13:13 | 2015-04-24 15:46 | При отключении ДР произошло повреждение ножа разъединителя ДР 3/260 (крайняя фаза) из-за износа в следствии долговременной эксплуатации. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
19 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-49 | 2015-04-26 14:46 | 2015-04-26 15:30 | Воздействие птиц. Отказ без повреждения оборудования. Возле опоры № 28 обнаружен труп птицы. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
20 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ТП 15/0,4 кВ 41-6 | 2015-04-28 19:50 | 2015-04-29 02:21 | Повреждение концевой заделки КЛ 15-41 на ТП 41-6 из-за старения изоляции | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
21 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-01 | 2015-04-30 12:18 | 2015-04-30 12:38 | При разработке проектной документации ООО "Таврида Электрик СПБ" допущены ошибки в расчетах, которые привели к отключению (реклоузер является опытным образцом). | Направлена информацию о работе опытного оборудования (реклоузера) в ООО "Таврида Электрик".
Май 2015
1 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-310 | 2015-05-01 15:37 | 2015-05-01 17:12 | Воздействие птиц - наброс ветки и проволоки.Перекрытие между проводами ВЛ в пролете оп.41-42 ч/з ветку и в пролете оп.32-33 ч/з проволоку | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-310 с целью определения ее состояния.
2 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-30 | 2015-05-01 15:55 | 2015-05-01 16:52 | Атмосферные перенапряжения и воздействие проливного дождя. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-30 с целью определения ее состояния.
3 | Городские ЭС | КЛ XXV-885 | 2015-05-06 13:26 | 2015-05-06 14:22 | Прямое мех. повреждение (без производства земляных работ). При опробовании в охранной зоне работы экскаватора после замены гидроцилиндра была механически повреждена КЛ XXV-885. Экскаватор принадлежит ООО «СТРОЙ-ГРАД».Экономический ущерб возмещен. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ XXV-885. 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. С целью недопущения несанкционированных раскопок тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
4 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-310 | 2015-05-06 02:15 | 2015-05-06 02:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза). | Проведен внеочередной осмотр ВЛ15-310 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-221 | 2015-05-11 11:39 | 2015-05-11 14:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза). | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-221 с целью определения ее состояния.
6 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | КЛ 15-134 | 2015-05-11 12:47 | 2015-05-11 12:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций: механическое повреждение при выполнении механизированных земляных работ без согласования в охранной зоне персоналом ООО "Региональной газовой компании" (РГК). | Оформлен акт о повреждении с виновником аварии (ТН) предприятием "Региональная газовая компания"
7 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-09 | 2015-05-12 16:28 | 2015-05-12 16:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза). | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 с целью определения ее состояния.
8 | Восточные ЭС | ПС 110кВ О-40 Чистые пруды Т-1 110 кВ (РЗА) | 2015-05-11 10:31 | 2015-05-11 10:31 | ПС 0-40 Чистые пруды на опоре линейного ввода ВЛ 15-442 произошло междуфазное КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ от пролетавшей птицы (аиста), при этом от действия РЗА отключился Т-1 110 кВ. | 1. Выполнен перемонтаж токовых цепей 110 кВ с подключением ДЗТ-11 на отдельную обмотку ТТ с прокладкой нового кабеля с медными жилами. 2. На отходящей ВЛ 15-442 смонтирована токовая отсечка.
9 | Западные ЭС (Багратионовский РЭС) | ВЛ 15кВ 15-204 | 2015-05-15 13:35 | 2015-05-15 15:07 | В результате ветровой нагрузки обломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки и была занесена на провода ВЛ. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-204 с целью определения ее состояния.
10 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-123 | 2015-05-16 20:19 | 2015-05-16 21:01 | Воздействие птиц. Перекрытие между проводом и телом опоры через птицу (птица перекрыла изолятор на ТП). | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-123 с целью определения ее состояния.
11 | Городские ЭС | ТП-909 ПК Т-1 10/0,4 кВ | 2015-05-23 14:31 | 2015-05-23 15:09 | Дефект изготовления предохранителей, в ТП-909 сгорел ВВ-предохранитель ПК Т-1. | 1. Производятся замеры эл. сопротивления высоковольтных предохранителей перед их установкой.
12 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-221 | 2015-05-26 03:26 | 2015-05-26 04:26 | Последствия гроз (грозовой деятельности). | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-221 с целью определения ее состояния.
13 | Городские ЭС | КЛ 2-17 6 кВ | 2015-05-28 09:50 | 2015-05-28 09:50 | Износ оборудования -пробой изоляции с замыканием на "землю". | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
14 | Городские ЭС | ТП-162 Т-1 10/0,4кВ | 2015-05-28 12:50 | 2015-05-28 18:15 | Износ оборудования- старение изоляции. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
15 | Городские ЭС | ТП-411 ПК Т-1 10/0,23 кВ | 2015-05-31 08:40 | 2015-05-31 08:51 | Дефект изготовления предохранителей. В ТП-411 сгорел ВВ-предохранитель ПК Т-1 10/0,23 кВ | Производятся замеры электрического сопротивления высоковольтных предохранителей перед установкой.
Июнь 2015
1 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-14 | 2015-06-01 19:50 | 2015-06-01 20:39 | Обрыв провода в результате падения поваленного дерева. Воздействие животных: бобрами подгрызено (подточено) дерево (20м) росшее за пределами просеки, упавшее на провода ВЛ. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-14 с целью определения ее состояния.
2 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ТП78-3 15/0,4 кВ | 2015-06-03 17:49 | 2015-06-03 20:40 | Воздействие посторонних лиц: неизвестными (по горячим следам установить не удалось) слито масло из силового трансформатора ТП. | Подано заявление в местные органы правоохранительных органов для установления виновных в повреждении силового трансформатора 15/0,4кВ 100кВА ТП 78-3 в п.Березовка хутор 1.
3 | Городские ЭС | КЛ 107-623 | 2015-06-05 11:10 | 2015-06-05 13:10 | Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ с применением землеройной техники. Работы по ремонту канализации велись персоналом МП КХ "Водоканал" без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 107-623 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2.Предъявлена претензия виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-службу ОАО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. С целью недопущения несанкционированных раскопок тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
4 | Западные ЭС | ВЛ 110кВ О-13 Енино-О-31 Багратионовск (Л-143) | 2015-06-06 04:10 | 2015-06-06 04:36 | Воздействие птиц - загрязнение изоляторов подвесной гирлянды (наличие птичьего помета). | Проведен внеплановый верховой осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) | 2015-06-08 02:28 | 2015-06-08 02:28 | Загрязнение изоляторов подвесной гирлянды на опорах 36-37 ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) продуктами жизнедеятельности птиц. | Проведен внеплановый верховой осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
6 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 11-02 | 2015-06-09 13:35 | 2015-06-09 15:35 | Прямое механическое повреждение при производстве работ без применения землеройной техники. Работы по монтажу устройства для заземления пожарной техники выполнялись без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. При забивании в землю стального уголка произошло мех. повреждение КЛ 11-02 с возникновением междуфазного к.з. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 11-02 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-службу АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. С целью недопущения несанкционированных раскопок тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
7 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 810-821 | 2015-06-09 19:40 | 2015-06-09 21:20 | Сдавливание оболочки под действием камня. Грунт в месте повреждения имеет следы давних (более 5 лет) земляных работ, предположительно, по благоустройству, на кабеле лежит камень. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
8 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-15 | 2015-06-12 11:28 | 2015-06-12 13:42 | Воздействие птиц - перекрытие между проводами ВЛ через тело птицы (оп.98). | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-15 с целью определения ее состояния.
9 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-115 | 2015-06-14 12:07 | 2015-06-14 12:51 | Падение ветки с дерева растущего за пределами просеки. В пролете опор 73-74 снята с проводов сухая ветка. | Проведена обрезка крон деревьев в районе опор 73-74.
10 | Городские ЭС | КЛ 12-26 | 2015-06-15 15:30 | 2015-06-15 15:30 | Прямое мех. повреждение при производстве земляных работ с применением землеройной техники. Работы по отрывке траншеи под прокладку эл. кабеля велись персоналом ООО "Нестандартные решения" по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 12-26 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. С целью недопущения несанкционированных раскопок тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
11 | Городские ЭС | КЛ 190-215, XIV-289 | 2015-06-19 10:45 | 2015-06-19 18:10 | Прямое мех. повреждение при производстве земляных работ с применением землеройной техники. Работы по отрывке траншеи под прокладку теплотрассы велись персоналом ООО "ВЕГА-777" по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. Акт на мех. повреждение подписал зам. ген. директора ООО «ВЕГА-777» Сорокин Д.М. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензии виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. С целью недопущения несанкционированных раскопок тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
12 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-09 | 2015-06-17 19:46 | 2015-06-17 20:40 | Воздействие птиц: произошло одновременное касание птицы токоведущего провода и заземляющей части оголовка опоры (крюка изолятора), из-за чего произошло разрушение изолятора. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-09 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
13 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 42-33 | 2015-06-22 13:52 | 2015-06-22 13:52 | Прямое механическое повреждение. Работы по установке дорожного знака с применением землеройной техники (бур) велись персоналом ООО «МЕТЭКЗНАК» без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 42-33 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-службу АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. С целью недопущения несанкционированных раскопок тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
14 | Городские ЭС | РП-XVII ВВ-перемычка Т-2 | 2015-06-20 17:32 | 2015-06-20 18:43 | Повреждена ВВ-перемычка Т-2 в следствии старение изоляции. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
15 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-25 | 2015-06-18 23:15 | 2015-06-19 01:26 | Под воздействием ветровой нагрузки с дождём произошёл наброс ветки дерева на провода ВЛ 15 кВ. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-25 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
16 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КЛ 15-130 | 2015-06-20 06:53 | 2015-06-20 07:07 | Изменение свойств материалов: в ячейке КЛ 15-130 ТП 130-5 по причине старения изоляции произошло её осушение. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
17 | Городские ЭС | РП-XIII В КЛ 42-44 и СВ 10 кВ | 2015-06-23 10:10 | 2015-06-23 10:15 | Команда на отключение В КЛ 42-44 и СВ от срабатывания ДЗШ поступила от устройства дуговой защиты NOLA-01-M, установленного в релейном отсеке ячейки В КЛ 42-44. Осмотр устройства ДЗШ после отключения выявил неисправность двух блоков ДЗШ NOLA-01-M и NOLA-02S (установлен в релейном отсеке В КЛ XIII-295). В обоих блоках сгорели микросхемы каналов связи ADM483, повреждены контроллеры. | 1. Выполнена проверка монтажа всех цепей и каналов связи ДЗШ в РП-XIII. 2.Приобрены новые блоки ДЗШ взамен вышедших из строя. 3. Выполнено заземление всех блоков ДЗШ в РП-XIII. 4. Запрещено использование искрового разрядника при ОМП в РП и ТП с цифровыми УРЗА. 5. Усилен контроль за качеством работы подрядных МНО, выполняющих работы по монтажу устройств РЗА.
18 | Городские ЭС | КЛ 459-470 | 2015-06-26 12:05 | 2015-06-26 13:25 | Прямое мех. повреждение при производстве земляных работ с применением землеройной техники. Работы по отрывке траншеи под прокладку эл. кабеля велись персоналом ООО "Нестандартные решения" по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 459-470 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3.Ежемесячно информируется пресс-службу АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. С целью недопущения несанкционированных раскопок тщательно согласовываются все заявки и проекты на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий. 6. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
19 | Городские ЭС | КЛ 376-730 | 2015-06-27 00:55 | 2015-06-27 03:10 | Износ оборудования - изменения свойств материалов в процессе эксплуатации.Линия повреждена в целом месте, характер повреждена - эл. пробой изоляции с м.ф. к.з. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
20 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | КВЛ 15 кВ Л 15-27 | 2015-06-29 13:59 | 2015-06-29 14:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций: производство несанкционированных работ ООО "ЭКО+" в охранной зоне КВЛ. | Оформлен акт на механическое повреждение с представителем ООО "ЭКО+", виновным в повреждении КВЛ 15-27.
21 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-178 | 2015-06-15 04:08 | 2015-06-15 04:42 | Пробой изоляции ф."А" КВЛ 15-178 с замыканием на "землю" на участке от ТП 178-1 до ТП 178-2 из-за старения изоляции. | Произведена замена аварийного участка кабельной линии. Усилен контроль за состоянием оборудования.
22 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | КВЛ 15кВ 15-250 | 2015-06-30 09:20 | 2015-06-30 13:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций: не умышленное повреждение КЛ при выполнении механизированных работ ООО "Евроконсервис". | Оформлен акт на механическое повреждение с представителями ООО "Еврокомсервис" виновным в повреждении кабеля.
23 | Западные ЭС | ПС О-34 110/15/6кВ Правдинск выключатель 6кВ Г-1 | 2015-06-30 14:44 | 2015-06-30 14:44 | При переводе нагрузки с Т-1 на Т-2 и изменении напряжения в сети, произошло резкое понижение тока возбуждения гидрогенератора до порога срабатывания защиты системы возбуждения. Недостатки схемных решений по автоматическому регулированию тока возбуждения гидрогенератора при изменении напряжения и нагрузки в сети (автоматический статизм системы возбуждения). | Внесено дополнение в "Инструкцию по эксплуатации релейной защиты, автоматики и вторичной коммутации ШУГ-4 и системы возбуждения генератора №1 Правдинской ГЭС 3": при выполнении оперативных переключений по переводу нагрузки на Т-1 и наоборот, предварительно уменьшать (увеличивать) ток возбуждения гидрогенератора ключом SA5 "Управление возбуждением" с контролем по прибору "Реактивная мощность гидрогенератора".
Июль 2015
1 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-254 | 2015-07-11 08:28 | 2015-07-11 10:09 | Воздействие птиц.Перекрытие через тело птицы. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-254 с цель определения ее состояния.
2 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-88 | 2015-07-12 15:15 | 2015-07-12 17:13 | Несвоевременная обрезка ветки дерева в пролёте опор 5-6 ВЛ 15-88, ответвления к ТП 88-15. Падение ветки дерева в пролёте опор 5-6 ВЛ 15-88, ответвления к ТП 88-15 | Проведена обрезка веток деревьев в пролёте опор 5-6 ВЛ 15-88, ответвления к ТП 88-15.
3 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-181 | 2015-07-19 07:12 | 2015-07-19 11:19 | В результате ДТП, автомобилем ВМW фиолетового цвета гос.номер о631ер 39rus повреждена опора 128 ВЛ 15-181. Машина обнаружена на месте происшествия без водителя. Сообщено в ГИБДД. | Подано заявление установленным порядком в местные правоохранительные органы по поиску виновных (управлявших автомобилем BMW гос.номер "о631ер" 39rus) повредивших
4 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-97 | 2015-07-19 20:13 | 2015-07-19 22:00 | Воздействие природных явлений: сильный ветер, дождь. | Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 15-97 с цель определения ее состояния.
5 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-106 | 2015-07-19 21:33 | 2015-07-19 23:47 | Воздействие природных явлений. Погодные условия: сильный ветер, дождь. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-106 с цель определения ее состояния.
6 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 35-05 | 2015-07-20 04:42 | 2015-07-20 04:42 | Под воздействием сильного ветра с дождём произошёл наброс ветки дерева, растущего вне просеки, на провода ВЛ. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35-05 с цель определения ее состояния.
7 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-106 | 2015-07-23 11:36 | 2015-07-23 16:11 | Воздействие природных явлений. Погодные условия: сильный ветер, дождь. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-106 с цель определения ее состояния.
8 | Восточные ЭС (Неманский РЭС) | КЛ Ф-7, ВЛ 15-374 | 2015-07-30 10:40 | 2015-07-30 10:42 | Производство организацией Неманские "Теплосети" земляных работ с помощью эксковатора в охранной зоне КЛ Ф-7 без вызова представителя ВЭС. | Все материалы по повреждению кабеля направлены в следственные органы для решения вопроса возмещения нанесенного убытка ОАО "Янтарьэнерго" в результате повреждения кабеля КЛ 15 кВ Ф-7.
9 | Городские ЭС | КЛ 42-52 (6 кВ) | 2015-07-01 11:26 | 2015-07-01 12:58 | Прямое механическое повреждение. Работы по выполнению прокола при прокладке теплотрассы применением землеройной техники велись персоналом ООО «К-д Строй Коммуникации» по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 42-52 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО. 4. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
10 | Городские ЭС | КЛ 297-952 | 2015-07-01 21:24 | 2015-07-01 21:44 | Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи под силовой кабель с применением ударного ручного инструмента (отбойный молоток) велись персоналом ООО «ЭнергоСтрой» по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 297-952 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3. Ежемесячно информируется пресс-служба ОАО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО. 4. Усиен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
11 | Городские ЭС | ТП-201 ВВ-перемычка Т-2 | 2015-07-05 20:15 | 2015-07-06 03:00 | Старение изоляции. Пробой изоляции с м.ф. к.з. в концевой заделке. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
12 | Городские ЭС | КЛ Б(XXXV-614) | 2015-07-09 21:22 | 2015-07-09 21:22 | Предположительно, развитие дефекта, допущенного при прокладке кабеля. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
13 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 30-33 | 2015-07-10 08:00 | 2015-07-10 08:00 | Износ оборудования. Коррозия оболочки муфты, разгерметизация. | Проведен ремонт, усилен контроль за состояниемкабельных линий.
14 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 863-953 | 2015-07-13 23:27 | 2015-07-14 01:20 | Износ оборудования.Предшествующее мех. повреждение.Характер повреждения - эл. пробой изоляции с м.ф. к.з. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных линий.
15 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 445-769 | 2015-07-17 11:11 | 2015-07-17 13:40 | Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи под дренаж без применения землеройной техники велись на стройплощадке персоналом ООО «Балтойл» без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен без возбуждения судебного делопроизводства. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 445-769 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО. 4. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
16 | Городские ЭС | КЛ V-589 | 2015-07-23 23:24 | 2015-07-24 00:21 | Старение изоляции. Характер повреждения - эл. пробой изоляции с м.ф. к.з. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
17 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 99-109 | 2015-07-26 00:55 | 2015-07-26 04:26 | Старение изоляции.Линия повреждена в целом месте на участке до 1945 г., характер повреждения - электрический пробой изоляции. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
18 | Городские ЭС | РП-XIV ВМ КЛ XIV-289. | 2015-07-21 15:10 | 2015-07-21 15:37 | Самопроизвольное отключение привода ВМ КЛ XIV-289. Отказ без повреждения оборудования. | Усилен контроль за состоянием оборудования.
19 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ XIII-290 | 2015-07-29 15:30 | 2015-07-29 16:35 | Прямое механическое повреждение. Работы по планировке территории с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ОАО «ПтицеСтрой» без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ XIII-290 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Предъявлена претензия виновной стороне. 3. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте ОАО. 4. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
20 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ XIX-329/341 | 2015-07-24 16:44 | 2015-07-24 17:30 | Дефект прокладки. Соприкосновение кабеля ВН и кабеля НН. При повреждении кабеля НН была термически повреждена оболочка кабеля ВН. | Проводится технический надзор за прокладкой и монтажом кабельных линий.
21 | Городские ЭС | ТП-341 Т-1 (ТМ-250/10) | 2015-07-25 09:40 | 2015-07-25 09:40 | Износ оборудования. Характер повреждения - пробой изоляции с витковым замыканием | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
22 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-32 | 2015-07-25 21:43 | 2015-07-25 22:50 | Неблагоприятные атмосферные явления. Погодные условия: сильный ветер, дождь. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с цель определения ее состояния.
23 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-82 | 2015-07-28 17:49 | 2015-07-28 17:57 | Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-82 с цель определения ее состояния.
24 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-66 | 2015-07-25 19:15 | 2015-07-25 19:17 | Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-66 с цель определения ее состояния.
25 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 10кВ 10-01 | 2015-07-20 03:40 | 2015-07-20 04:25 | В результате воздействия ветровой нагрузки: произошло падение дерева росшего за пределами просеки. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10-01 с цель определения ее состояния.
26 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-71 | 2015-07-20 03:19 | 2015-07-20 03:49 | Воздействие животных: ВЛ 15-71 отпайка к ТП 71-4 в пролете опор 7-8 упало дерево из-за пределов просеки, подточено (подгрызено) бобрами. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-71 с цель определения ее состояния.
27 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15кВ 15-219 | 2015-07-19 22:27 | 2015-07-20 00:10 | Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-219 с цель определения ее состояния.
28 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-211 | 2015-07-19 22:22 | 2015-07-19 23:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с цель определения ее состояния.
29 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 | 2015-07-18 18:20 | 2015-07-18 18:53 | Воздействие птиц: под проходными изоляторами ПС В-59 обнаружено тело птицы. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-47 с цель определения ее состояния.
30 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-35 | 2015-07-18 17:04 | 2015-07-18 17:54 | Воздействие сильного ветра до 20 м/сек с дождём и грозой.Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 с цель определения ее состояния.
31 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-35 | 2015-07-18 09:20 | 2015-07-18 10:54 | Воздействие птиц: касание птицей провода и траверсы. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 с цель определения ее состояния.
32 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ15 кВ 15-242 | 2015-07-15 18:10 | 2015-07-15 20:46 | Воздействие ветровой нагрузки: обломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-242 с цель определения ее состояния.
33 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-322 | 2015-07-04 19:58 | 2015-07-04 20:10 | Воздействие птиц. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-322 с цель определения ее состояния.
34 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-25 | 2015-07-06 09:21 | 2015-07-06 12:02 | Производство работ в охранной зоне ВЛ. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-25 с цель определения ее состояния.
35 | Западные ЭС | ПС 110кВ О-11 Ленинградская | 2015-07-19 20:02 | 2015-07-19 20:02 | Причиной отключения В Л-125 послужила команда поступившая на вход DI31 (отключение от ключа управления (жила 33) терминала КСЗ и АУВ (ШЛ2606 10). При дальнейшей проверке цепей оперативного тока обнаружено снижение изоляции на (+) из-за дефекта (пробоя на корпус) в устройстве мигающего света (тип ППК). Отключение произошло в результате снижения изоляции в цепи входа DI31 при кратковременной «земле» на (+). Повреждено устройство мигающего света (тип ППК) на общей панели центральной сигнализации ПС О-11 «Ленинградская». | Произведена замена устройства мигающего света. Усилен контроль за состоянием оборудования.
36 | Западные ЭС | ПС 110кВ О-52 Светлый МВ Т-30 110кВ | 2015-07-06 17:25 | 2015-07-06 17:25 | По неотложной заявке выведен в ремонт МВ Т-30 110 кВ для поиска и устранения течи масла из фазы «А». | Направлено письмо-претензия по недостаткам работ (некачественному ремонту) в адрес выполнявшего ремонт ВМ Т-30 филиала "Энергоремонт".
Август 2015
1 | Восточные ЭС (Краснознаменский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-327 | 2015-08-05 07:57 | 2015-08-05 08:21 | Наезд трактором на опору. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-327 с целью определения ее состояния, наличия плакатов охранных зон ВЛ на всем ее протяжении.
2 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 30-06 | 2015-08-05 14:37 | 2015-08-05 14:37 | Вибрационные воздействия при движении автотранспорта. | Произведен обход трассы КЛ 30-06 для выявления возможного механического повреждения при земляных работах.
3 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ VI-533 | 2015-08-03 13:15 | 2015-08-03 13:30 | Износ оборудования - эл. пробой изоляции с междуфазным к.з из-за изменения свойств материалов соединительной муфты. | Направлено письмо владельцу ООО "Янтарный сказ" с предложением привести в рабочее состояние автотрансформатор связи АТ Т-1 6/10 кВ в ТП-533.
4 | Городские ЭС | ТП-430 ВН Т-2 | 2015-08-07 14:40 | 2015-08-07 15:00 | Дефекты (недостатки) конструкции - Конструктивный недостаток ВН Т-2. Недовключение привода ВН Т-2, что привело к возникновению электрической дуги. | 1. Составлен многолетний график поэтапной замены выключателей нагрузки в ячейках КСО-386 на ВН марки ОМ-12. 2. Издан распорядительный документ следующего содержания: считать выключатель нагрузки в ячейке КСО-386 разъединителем, оперировать им только для отключения холостого хода или с полным обесточением.
5 | Городские ЭС | РП-XXXII ВВ-перемычка Т-1 | 2015-08-08 17:30 | 2015-08-08 17:55 | Износ оборудования, старение изоляции. В эксплуатации 35 лет. Характер повреждения - пробой изоляции с м.ф. к.з. | Выполнен ремонт оборудования. Усилен контроль за состоянием оборудования.
6 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-53 | 2015-08-09 09:36 | 2015-08-09 10:43 | Падение дерева из-за пределов просеки в результате воздействия стих.явлений: морской климат, обильные дожди, заболачивание местности привели к ослаблению корневой системы и падению дерева. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-53 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
7 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-50 | 2015-08-06 08:29 | 2015-08-06 08:53 | Износ оборудования, старение изоляции - изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-50 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
8 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-151 | 2015-08-06 06:55 | 2015-08-06 07:52 | Воздействие посторонних лиц, организаций Разрушение крепления штыря опорного изолятора шлейфа в месте сварки. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-151 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
9 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15кВ 15-35 | 2015-08-04 14:00 | 2015-08-04 17:35 | Воздействие птиц.- В результате перекрытия птицей на ТП 35-19 поврежден разрядник 15кВ и произошел обрыв провода в пр.оп.1-2. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-35 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
10 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-164 | 2015-08-03 07:33 | 2015-08-03 08:38 | Воздействие птиц. В результате перекрытия птицей произошел обрыв провода ВЛ 15 кВ. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-164 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
11 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 2015-08-14 13:49 | 2015-08-14 13:49 | Воздействие посторонних лиц, организаций. Выполнение работ комбайном при уборке зерновых в охранной зоне ВЛ-106 без согласования с ВЭС.Приближение бункера импортного комбайна к проводам ВЛ на недопустимое расстояние при уборке зерновых под ВЛ в середине пролета. | Через средсва массовой информации проводится работа с населением и организациями о сохранности энергообъектов и необходимости согласования проводимых работ в охранных зонах ВЛ 15-110-330 кВ с владельцами энергообъектов.
12 | Городские ЭС | РП-XXXII | 2015-08-15 20:55 | 2015-08-15 22:00 | Попадание животного (кошки) в ячейку № 10 КЛ 12-03 через нижнюю незакрытую дверь. | 1. Обеспечено безусловное выполнение п.5.4.4 ПТЭ о недопущении животных в ДЭУ. 2. Произведен ремонт нижней дверки ячейки КЛ 12-03. 3. Произведена замена замка в двери в помещение РУ 0,4 кВ.
13 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15-75 | 2015-08-19 17:29 | 2015-08-19 18:14 | Воздействие птиц.В результате перекрытия птицей на опоре №72 произошел обрыв провода (ф.В). | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-75 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск - О-19 Полесск (Л-142) | 2015-08-20 11:46 | 2015-08-20 11:46 | При работах проводимых ООО «Идеал Парк» по вырубке деревьев в охранной зоне Л-414 в пролетах опор 241-246, произошло падение дерева рядом с Л-142, от которого оторвалась ветка и повисла на нижнем проводе Л-142 в пролете опор 24-25, в результате чего произошло перекрытие на кустарник под Л-142. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск - О-19 Полесск (Л-142) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда с представителями ООО "Идеал Парк" по акцентированию соблюдения мер безопасности по вырубке деревьев при расширении (расчистке) просек ВЛ, в целях недопустимости повреждения оборудования ВЛ параллельного следования и на участках сближений, а так же в местах пересечения ВЛ различного класса напряжения. Внеплановый инструктаж отмечен в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его проведения.
15 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150)ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165) | 2015-08-20 14:52 | 2015-08-20 14:52 | При работах, проводимых ООО «Идеал Парк», по вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ 150/165 пролёты № 3-4, произошло падение дерева(L=25-30м)на ВЛ, в результате чего произошло перекрытие. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165 )с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
16 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-39 | 2015-08-20 08:20 | 2015-08-20 12:40 | Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации (старение изоляции) КЛ 15-39 от ОП 39-6 до ПС В-50. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-39 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
17 | Восточные ЭС (Черняховский РЭС) | КЛ 6 кВ №-169 | 2015-08-20 07:37 | 2015-08-20 08:10 | Дефекты (недостатки) конструкции. Разрушение армировочного слоя под верхним оголовком, срыв оголовка с изолятора, что привело к ослаблению рабочих контактов в верхней и нижней частях ВН-16 Ф"А" и их нагреву. | Выполнен ремонт ВН-16 КЛ №99 в ТП-19. Усилен контрольза состоянием оборудования.
18 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 295-935 | 2015-08-25 07:35 | 2015-08-25 08:25 | Износ оборудования. Старение изоляции. КЛ 295-935 проложена до 09.04.1945 г. | Произведен обход трассы КЛ 295-935 для выявления возможного механического повреждения при земляных работах.
19 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-50 | 2015-08-27 23:33 | 2015-08-28 00:30 | Износ оборудования. Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации - начало эксплуатации 1970г. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-50 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
20 | Городские ЭС | КЛ XXIV-420 | 2015-08-26 18:38 | 2015-08-26 19:28 | Износ оборудования. Электрический пробой изоляции при разгерметизации оболочки кабеля. Предшествующее мех.повреждение. | Произведен обход трассы КЛ XXIV-420 для установления возможного механического повреждения при производстве земляных работ.
21 | Городские ЭС | КЛ 154-877 | 2015-08-27 06:20 | 2015-08-27 08:00 | Согласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 154-877. Нарушений в ходе работ выявлено не было, повреждение произошло при проседании грунта. | Произведен обход трассы КЛ 154-877 для установления факта возможного механического повреждения при производстве земляных работ.
22 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ XVI-988 | 2015-08-30 10:17 | 2015-08-30 11:00 | Износ оборудования. Коррозия оболочки кабеля. | Произведен обход трассы КЛ XVI-988 с целью установления возможного механического повреждения при несанкционированных земляных работах.
23 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ XXVIII-229 | 2015-08-24 03:25 | 2015-08-24 03:25 | Износ оборудования. Коррозия корпуса муфты в месте пайки шейки муфты с оболочкой кабеля.Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ - ТП-229 захвачена представителями лица-владельца территории бывшего ОАО "Система". Доступ в ТП-229 и ОМП произведены 26.10.2015 г. в присутствии представителя ОВД и юристов владельца. | Были направлены письма в Прокуратуру, ОВД и Правительство.
24 | Восточные ЭС (Гусевский РЭС) | КЛ 15 кВ №15 | 2015-08-31 20:45 | 2015-08-31 21:37 | Износ оборудования - старение изоляции вследствии длительной эксплуатации - 70 лет. | Выполнен внеплановый осмотр КЛ 15-465 с присоединениями с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Сентябрь 2015
1 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-39 | 2015-09-01 15:32 | 2015-09-01 15:50 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Производство земляных работ без согласования со Светлогорским РЭС.Нарушение электрической изоляции КЛ 15-39 от ТП 39-14 до ТП 39-17. | Оформлен акт на механическое повреждение с ООО СК "Офис-строй".Произведен внеплановый осмотр КВЛ 15-39 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Городские ЭС | ТП-493 | 2015-09-05 13:20 | 2015-09-05 14:05 | Дефект изготовления ПК.Термическое повреждение, перегрев, пережог - сгорание плавкой вставки ПК. | Произведена замена предохранителей. Усилен контроль за состоянием оборудования.
3 | Западные ЭС (Багратионовский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-203 | 2015-09-14 14:26 | 2015-09-14 14:52 | Воздействие природных явлений. В результате воздействия ветровой нагрузки обломилась ветка на дереве, растущем за пределами просеки. Перекрытие упавшей (обломившейся) веткой. В пролете опор 97-98 с проводов ВЛ убрана ветка. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-203 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-42 | 2015-09-14 13:13 | 2015-09-14 13:15 | Воздействие природных явлений. В результате воздействия ветровой нагрузки обломилась ветка на дереве, растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-42 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС | ВЛ 110 кВ О-31 Багратионовск - О-34 Правдинск (Л-131) | 2015-09-15 19:10 | 2015-09-15 19:10 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Перекрытие одной фазы (ф. С) через ветви упавшего дерева в пролёте опор № 70-71 ВЛ 110 кВ О-31 Багратионовск - О-34 Правдинск (Л-131). Подпил (подруб) дерева растущего за пределами просеки произведён неизвестными сторонними лицами скрывшимися с места происшествия. | Подано заявление в правоохранительные органы по факту ТН в результате вырубки деревьев сторонними лицами, приведшее к падению подпиленного дерева на провода ВЛ 110 кВ О-31 Багратионовск - О-34 Правдинск (Л-131).Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-31 Багратионовск - О-34 Правдинск (Л-131) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
6 | Западные ЭС (Багратионовский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-61 | 2015-09-16 06:30 | 2015-09-16 07:05 | Воздействие природных явлений. Атмосферные перенапряжения (гроза).В результате попадания разряда молнии произошло повреждение 2-х штыревых изоляторов на опоре № 85 ВЛ 15-62 (питается по ВЛ 15-61), повлекшее залегание двух проводов на траверсу и приведшее к перекрытию между проводами и телом опоры. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-61 и ВЛ 15-62 с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
7 | Восточные ЭС (Черняховский РЭС) | КЛ 6кВ 108 | 2015-09-15 09:15 | 2015-09-15 09:25 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Производство земляных работ с помощью экскаватора в охранной зоне КЛ № 12 без вызова представителя ВЭС и выполнения шурфов.При зацеплении кабеля клыком ковша экскаватора произошел его перегиб выше нормы, сдавливание брони и свинцовой оболочки, образование трещины в броне и бумажной поясной и жильных изоляции кабеля, что привело к возникновению между фазного КЗ. | Через СМИ проводится работа с населением и предприятиями о необходимости сохранности электроустановок и информировать о правильности допуска посторонних лиц и организаций для производства работ в охранных зонах ЛЭП.
8 | Восточные ЭС (Черняховский РЭС) | КЛ6 кВ №-108 КЛ 6 кВ № 108 "А" | 2015-09-16 14:08 | 2015-09-16 14:30 | Повреждение кабельных вставок от КЛ №108, КЛ №108 "А" до ТП-62, находящихся на балансе и эксплуатационном обслуживании организации "Сеть магазинов "Вестер" МУП "Водоканал". | Произведен внеплановый осмотр КЛ 6 кВ №108, №108 "А" с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
9 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 884-981 | 2015-09-18 14:55 | 2015-09-18 15:55 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ без применения землеройной техники. Работы по строительству навеса для автотранспорта на придомовой территории велись частным лицом (с места происшествия скрылся) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен. | 1. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 2. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 3.Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
10 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-241 | 2015-09-23 18:57 | 2015-09-23 19:07 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Перекрытие на транспорт и механизмы: по окончании работ по заливке фундамента, строящегося индивидуального жилого дома Перун А.Г. находясь у пульта управления, расположенного на левом борту автомиксера, управляя перемещением транспортерной ленты допустил её соприкосновение с проводом (ф.А) ВЛ 15-241. Строительные работы производились в охранной зоне ВЛ 15-241 (п.Прибрежное ул.Бирюзовая, рядом с земельным участком №1 для ИЖД с обременением охранной зоной инженерных коммуникаций (ВЛ),производились незаконно с нарушением Постановления правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года), без согласования сетевой организации и без присутствия представителя организации эксплуатирующей эл.сети организации. | 1. Подано заявление представителям местных органов правопорядка (в полицию) по факту выполнения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 15-241 приведших к человеческой гибели. 2. Доведена информацию о данном несчастном случае до персонала подразделений по эксплуатации ВЛ. 3. Обеспечено качественное проведение осмотра ВЛ 15-241 с фиксацией в листе осмотра нарушений требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 в части соблюдения условий использования земельных участков, расположенных в границах охранной зоны ВЛ 15-241 и принятие мер по устранению выявленных нарушений.
11 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ XXV-885 | 2015-09-18 16:47 | 2015-09-18 17:20 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Прямое механическое повреждение. Земляные работы на стройплощадке с применением землеройной техники (экскаватор) велись неустановленным персоналом без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 2. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 3. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
12 | Западные ЭС | ВЛ 330 кВ Северная 330 - Советск-330 (Л-414) ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) | 2015-09-21 16:59 | 2015-09-21 16:59 | Естественный износ, старение: изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. | 1. На ПС 110 кВ О-31 «Багратионовск» устранена неисправность в блоке ГСЧ приемопередатчика ПВЗ-90М ВЧЗ ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143). 2. Выполнены рекомендации информационного письма №88 от 12.08.99 «О повышении надежной работы ВЧ защиты типа ПДЭ-2003» (ЦДУ ЕЭС России. Служба релейной защиты и автоматики) по увеличению времени задержки до 10 мс в канале отключения при работе НДЗ Л-414 в направленном режиме. 3.Восстановлена работоспособность дискретных входов (№264 Iпрм,. №265 Uпер, №257 Раб.НДЗ, №258 Неиспр.НДЗ) РАС (АУРА) ПС 330 кВ Северная 330 подключенных к устройствам РЗА Л-414.
13 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 12-03 | 2015-09-22 16:05 | 2015-09-22 16:05 | Износ оборудования. Предшествующее мех. повреждение. Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
14 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 811-821 | 2015-09-27 06:46 | 2015-09-27 09:25 | Износ оборудования. Электрический пробой изоляции с междуфазным к.з, в следствии старения изоляции | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
15 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 2(XLII-522) | 2015-09-27 13:26 | 2015-09-27 14:48 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Прямое механическое повреждение. Работы по укладке шпал и плит ЖБИ с применением землеройной техники (экскаватор) велись неустановленным персоналом, нанятым преседателем СНТ "Нескучное", без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Предъявлена претензия виновной стороне. 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
Октябрь 2015
1 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 234-269 | 2015-10-03 11:30 | 2015-10-03 13:00 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ без применения землеройной техники. Работы по установке ограждения велись частным лицом без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 2. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 3.Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
2 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 507-623 | 2015-10-06 16:40 | 2015-10-06 17:45 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи под прокладку сетей НВК с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО "ЧистоградСтрой» (мастер Ваганов Д.Д.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен без обращения в суд, акт на мех. повреждение прилагается. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 507-623 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
3 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-200 | 2015-10-09 06:16 | 2015-10-09 07:20 | Воздействие птиц. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-200 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 260-959 | 2015-10-12 10:15 | 2015-10-12 11:45 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Прямое механическое повреждение в ходе земляных работ с применением землеройной техники (экскаватор). Работы по установке колодца связи велись персоналом ООО "СвязьМонтаж" (главный инженер Маркелов В.Ю.) по согласованному проекту, но без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен во внесудебном порядке, акт на мех. повреждение прилагается. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 260-959 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информиуется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускать использования спец. техники.
5 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-299 | 2015-10-12 04:55 | 2015-10-12 05:45 | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки с дерева растущего за пределами просеки. | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-299. 2.Убрано (спилено) угрожающее паданием на ЛЭП дерево рядом с пролетом опор №3-4 ВЛ 15-299.
6 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-08 | 2015-10-15 01:10 | 2015-10-15 02:20 | Воздействие животных: в пролете оп.84-85 ВЛ 15-08 бобрами подточено (подгрызено) дерево (L=30м) упавшее на провода ВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-08 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
7 | Городские ЭС | КЛ 30-08 | 2015-10-14 16:30 | 2015-10-14 16:30 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Прямое механическое повреждение. Работы по благоустройству с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «АлветСтрой» (инженер-энергетик Вылегжанин А.А.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен во внесудебном порядке, акт на мех. повреждение прилагается. | 1. Направено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаютсять без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
8 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-49 | 2015-10-18 02:00 | 2015-10-18 03:14 | Воздействие животных: бобрами подгрызено (подточено) дерево, росшее за пределами просеки, упавшее на провода ВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-49 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
9 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | КВЛ 15-234 | 2015-10-18 15:45 | 2015-10-18 16:47 | Воздействие стаи птиц. | Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 15-234.
10 | Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156) | 2015-10-15 10:50 | 2015-10-15 10:50 | Воздействие животных. Падение двух деревьев подгрызанных бобрами из-за охранной зоны ВЛ 156 на заболоченном участке. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156) с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
11 | Городские ЭС | КЛ 902-959, КЛ I-856 | 2015-10-22 14:46 | 2015-10-22 14:46 | Воздействие сторонних лиц, организаций. Прямое механическое повреждение. Работы по благоустройству кольцевой развязки пл. Василевского с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «КЛГД-Строй» без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 3. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 4. Выдется разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использование спец. техники.
12 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-145 | 2015-10-19 00:04 | 2015-10-19 01:25 | Износ оборудования, старение: изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации - раскололись 2-а изолятора | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-145 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
13 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15-09 | 2015-10-23 09:29 | 2015-10-23 09:29 | Воздействие посторонних лиц: повреждены (расстреляны) 2-а изолятора на оп.54 ВЛ 15-09 от ДВ 1-09 до ДВ 2-09. | 1. Подано заявление в местные правоохранительные органы по факту повреждения неизвестными оборудования ВЛ 15-09 с целью их розыска. 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-322 | 2015-10-25 17:43 | 2015-10-25 18:17 | Ветровая нагрузка. Перекрытие через ветку упавшую с дерева в пролете оп.11-12 | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-322 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
15 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-48 | 2015-10-22 08:33 | 2015-10-22 09:16 | Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации - начало эксплуатации 1975г. - опора №5 разрушено крепление изолятора, изолятор висит около траверсы, подставной изолятор расколот | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-48 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
16 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-57 | 2015-10-28 07:38 | 2015-10-28 08:57 | Воздействие посторонних лиц: неизвестными лицами спилено дерево за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 15-57 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
17 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-50 | 2015-10-31 01:13 | 2015-10-31 02:23 | Износ оборудование, старение: изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации - из-за раскола изолятора провод лег на траверсу и в результате перекрытия через тело опоры произошел пережог провода ф.В. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-50 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
18 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-27 Муромская | 2015-10-19 18:52 | 2015-10-19 22:18 | Некачественное проведение осеннего осмотра здания ПС О-27 Муромская, вследствие чего не было своевременно выявлено частичное разрушение отмостки здания с образование трещины, в которую возможно проникновение грызунов. Воздействие на ЭУ животных - проникновение крысы в ячейку выключателя В Т-1 10кВ ПС 110 кВ О-27 Муромская. | 1. Проведен ремонт опалубки здания ЗРУ 10-15 кВ ПС 110 кВ О-27 Муромская. 2. Установить на выходные двери ОПУ и ЗРУ 10 кВ доводчики для закрывания дверей во время производства работ. 3. Установлены электронные приборы в помещения ЗРУ 10 и 15 кВ для отпугивания животных. 4. Внесено в Инструкцию по оперативным взаимоотношениям и действиям оперативного персонала филиала АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» и персонала службы ЭСТОП ЗАО «Аэропорт Храброво» (далее – Инструкция) мероприятие о предупреждении оперативным персоналом ЗЭС аварийных служб аэропорта о снижении надежности электроснабжения (изменении нормальной схемы электроснабжения на ремонтную). 5. Внесны в Инструкцию дополнительные контактные телефоны для гарантированной связи с оперативным (дежурным) персоналом ЗАО «Аэропорт Храброво», а также контактные телефоны (рабочие и мобильные) лиц, ответственных за согласование отключений и их фамилии. 6. Проведена совместная противоаварийная тренировка с персоналом службы ЭСТОП ЗАО «Аэропорт «Храброво» по подключению и пуску РИСЭ, принадлежащих АО "Янтарьэнерго", в случае возникновения неисправности штатных РИСЭ ЗАО «Аэропорт «Храброво» . 7. В Журнал технического состояния зданий и сооружений наряду со сведениями об обнаруженных дефектах вносятся сроки устранения выявленных дефектов. 8. Проведен дополнительный осмотр для проверки подготовки здания и сооружений ПС 110 кВ О-27 Муромская к зиме на предмет наличия дефектов, способствующих проникновению в ЗРУ животных и птиц. 9. Внесены в Инструкцию по эксплуатацию масляного выключателя МКП-110 М ПС О-27 Муромская и в Инструкцию по производству переключений в Янтарьэнерго сведения об особенности организации оперативного тока СВ-110 кВ на ПС 110 кВ О-27 Муромская, приводящей к потере управляемости СВ-110 кВ при отсутствии внешнего электроснабжения подстанции. 10. Произведена замену секционного выключателя СВ 110 кВ (типа МКП-110) на элегазовый с пружинным приводом на ПС 110 кВ О-27 Муромская.
19 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская СДТУ | 2015-10-10 19:29 | 2015-10-10 19:29 | Не регламентированная работа программного обеспечения устройств сбо-ра и передачи данных телемеханики расположенных в стойке ТМ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская. | 1. Выполнена настройка функции сбора системных событий (логирование) на активном оборудовании, задействованном в сборе, обработке и передаче телеинформации с ПС 110 кВ О-11 Ленинградская в Балтийское РДУ и ЦУС (в т.ч. на УСПД КП Систел). 2. Выполнена проверка схемы подключений УСПД КП Систел ПС 110 кВ О-11 Ленинградская. 3. Обеспечена синхронизация УСПД КП Систел ПС 110кВ О-11 Ленинградская с общесистемным временем, а также общесистемного времени с астрономическим. 4. Разработан план-график мероприятий по обеспечению полноценного резервирования работы двух УСПД МТК-30.КП ПС 110кВ О-11 Ленинградская в соответствии с рекомендациями, изложенными в письме ООО «Систел» (разработчик МТК-30.КП) от 18.11.2015 №379.
20 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская СДТУ | 2015-10-03 12:05 | 2015-10-03 12:05 | Нерегламентированная работа программного обеспечения устройств сбора и передачи данных телемеханики расположенных в стойке ТМ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская. | 1. Выполнена настройка функции сбора системных событий (логирование) на активном оборудовании, задействованном в сборе, обработке и передаче телеинформации с ПС 110 кВ О-11 Ленинградская в Балтийское РДУ и ЦУС (в т.ч. на УСПД КП Систел). 2. Выполнена проверка схемы подключений УСПД КП Систел ПС 110 кВ О-11 Ленинградская. 3. Обеспеченаа синхронизация УСПД КП Систел ПС 110кВ О-11 Ленинградская с общесистемным временем, а также общесистемного времени с астрономическим. 4. Разработан план-график мероприятий по обеспечению полноценного резервирования работы двух УСПД МТК-30.КП ПС 110кВ О-11 Ленинградская в соответствии с рекомендациями, изложенными в письме ООО «Систел» (разработчик МТК-30.КП) от 18.11.2015 №379.
21 | Восточные ЭС | ПС 330 кВ "Советск-330" | 2015-10-30 11:30 | 2015-10-30 11:30 | Дефекты (недостатки) конструкции - Изменение структуры фарфора - расслоение, образование "мучистой" структуры.Дефекты (недостатки) изготовления - неоднородность структуры фарфора при изготовлении.Разрушение изолятора отделителя выключателя М-301 ф. "В", при выполнении операций по вводу в работу выключателя ВЛ-415 и переводу ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) на свой выключатель с М-301. | Напралено письмо с предложением об обращении в ПАО ФСК ЕЭС по вопросу замены изношенного обходного выключателя 330 кВ на ПС "Советск-330 кВ".
Ноябрь 2015
1 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-09 | 2015-11-01 17:06 | 2015-11-01 18:04 | Воздействие посторонних лиц: неустановленными лицами подпилено дерево (L выше 30 м), которое упало на провода ВЛ. | 1. Оформлено установленным порядком заявление в местные органы правопорядка по факту повреждения ВЛ воздействием посторонних лиц. 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-128 | 2015-11-01 22:50 | 2015-11-01 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений - Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-128 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-64 | 2015-11-06 16:35 | 2015-11-06 18:06 | Воздействие посторонних лиц и оранизаций: при выполнении земляных работ персоналом ООО "Балтсвязьстрой" в следствии неудовлетворительной организации работ повреждена КЛ . Земляные работы согласованы. Перед началом работ выдано предупреждение об охране эл. сетей. | Оформлен установленным порядком с виновником ООО "Балтсвязьстрой" акт на механическое повреждение КЛ 15-88 на участке от ТП 88-13 до ТП 88-11.
4 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ПС 15 кВ В-6 СВ 15 кВ | 2015-11-08 06:06 | 2015-11-08 07:15 | Нарушение структуры материала - изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации и увлажнения изоляции повлекли перекрытие тяг масляного секционного выключателя, междуфазное короткое замыкание. | Проведены приёмо-сдаточные испытания при вводе в эксплуатацию СВ 15 кВ на ПС В-6 в соответствии с нормами ПТЭ.
5 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | КЛ 15 кВ 15-290 | 2015-11-08 06:06 | 2015-11-08 08:00 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ - кабель проходит по частной территории. Глубина залегания кабеля не соответствует проекту. Сверху замощен плитами для проезда большегрузного транспорта, в результате чего произошло повреждение. | Оформлен установленным порядком акт на механическое повреждение с представителями организаций (лиц) виновных в повреждении кабеля.
6 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ПС 15кВ В-61 СВ 15 кВ | 2015-11-07 10:50 | 2015-11-07 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветер 12-16 м/с с порывами до 25 м/с, дождь (повышенная влажность). | Проведен ремонт СВ 15 кВ, усилен контроль за состоянием оборудования.
7 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-32 | 2015-11-08 13:15 | 2015-11-08 14:02 | Воздействием ветровой нагрузки (ветер 12-16 м/с с порывами до 30 м/с, дождь) отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-32 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
8 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ15 кВ 15-128 | 2015-11-08 14:22 | 2015-11-08 15:07 | Ветровой нагрузкой (ветер 12-16 м/с с порывами до 30 м/с) повалено дерево росшее за пределами просеки в пролете опор № 19-20, и обломилась ветка с дерева в пролете опор 23-24. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-128 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
9 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-50 | 2015-11-08 14:26 | 2015-11-08 15:30 | Ветровой нагрузкой (ветер 12-16 м/с с порывами до 30 м/с) отломилась ветки на деревьях растущем за пределами просеки, упавшие на провода ВЛ. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-50 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
10 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-216 | 2015-11-08 14:58 | 2015-11-08 15:21 | В результате ветровой нагрузки (ветер 10-16 м/с с порывами до 30 м/с) произошло падение деревьев росших за пределами просеки в пролёте опор №150-№151; №151-№152 транзита ВЛ 15-216. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-216 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
11 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-06 | 2015-11-08 13:30 | 2015-11-08 14:57 | Воздействие ветровой нагрузки: ветер 12-16 м/с с порывами до 30 м/с. | Проведен расчет и выставлены уставки на ДВ 15-06/09 и ДВ 1/06 в соответствии с расчетом.
12 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-09 | 2015-11-08 13:30 | 2015-11-08 15:10 | Воздействие ветровой нагрузки: ветер 12-16 м/с с порывами до 30 м/с. Произошел наброс (ветром) вырванного из грунта куста. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-09 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
13 | Восточные ЭС (Славский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-357 | 2015-11-08 09:49 | 2015-11-08 09:49 | Ураганный ветер с порывами до 30 м/с. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-357 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Восточные ЭС (Славский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-358 | 2015-11-08 11:38 | 2015-11-08 11:38 | Прохождение ураганного фронта с порывами ветра до 30 м/с | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-358 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
15 | Восточные ЭС (Неманский РЭС) | ВЛ 15 кВ Ф-6 | 2015-11-08 11:51 | 2015-11-08 11:51 | Прохождение ураганного фронта с порывами ветра до 30 м/с. | Произведен внеплановый обход ВЛ Ф-6 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
16 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-14 | 2015-11-08 16:47 | 2015-11-08 18:32 | Воздействием ветровой нагрузки (ветра 12-16 м/с с порывами до 30 м/с) повалено дерево росшее за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-14 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
17 | Восточные ЭС (Краснознаменский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-385 | 2015-11-08 14:54 | 2015-11-08 14:54 | Прохождение штормового фронта с порывами ветра до 30 м/с. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-385 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
18 | Восточные ЭС (Славский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-381 | 2015-11-08 18:12 | 2015-11-08 21:28 | Прохождение штормового фронта с порывами ветра до 30 м/с. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-381 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по усранению выявленных нарушений.
19 | Восточные ЭС (Озерский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-413 | 2015-11-08 11:30 | 2015-11-08 11:35 | Прохождение штормового фронта с порывами ветра до 30 м/с. | Проведен внеплановый обход ВЛ 15-413 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
20 | Восточные ЭС (Черняховский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-471 | 2015-11-08 13:08 | 2015-11-08 13:15 | Прохождение штормового фронта с порывами ветра до 30 м/с. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-471 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
21 | Городские ЭС | КЛ 10-08 | 2015-11-12 00:40 | 2015-11-12 00:40 | Предположительно - старение изоляции или коррозия оболочки муфты.Пробой изоляции с замыканием на "землю". | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
22 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-114 | 2015-11-10 22:36 | 2015-11-10 23:35 | Ветровой нагрузкой повалено дерево росшее за пределами просеки | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-114 с целью определения её состояния.
23 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-245 | 2015-11-11 05:40 | 2015-11-11 07:19 | Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-245 с целью определения её состояния.
24 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-06 | 2015-11-12 01:20 | 2015-11-12 02:28 | Воздействием ветровой нагрузки обломилась (отломилась) ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-06 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
25 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-01 | 2015-11-14 14:51 | 2015-11-14 16:14 | Под воздействием осадков произошло окисление соединения шлейфа. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-01 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
26 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-15 | 2015-11-14 16:16 | 2015-11-14 17:00 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-15 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
27 | Восточные ЭС | ПС 110кВ О-15 Нестеров | 2015-11-08 18:30 | 2015-11-08 19:03 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта- при прохождении штормового фронта с порывами ветра до 25 - 30 м/с, при воздействии ветра на ошиновку 1 с 110 кВ, произошло раскачивание провода ошиновки 110 кВ, возникновение дополнительной нагрузки из-за парусности шин и излом опорного изолятора 110кВ на ПС 110 кВ О-15 Нестеров. Несвоевременное выявление дефектов - Не выявлено инверсное подключение токовых обмоток в реле РНТ-565 ДЗШ - 110 кВ после перемонтажа токовых цепей, что привело к отказу ДЗШ - 110 кВ 1 с ш. | 1. При плановых работах на секциях 110 кВ, ОСШ 110 кВ, присоединениях 110 кВ, ОРУ 110 кВ ПС 0-15 производить замену опорных изоляторов ИОС-110/300 на ИОС-110/400. 2. На ПС 110кВ О-15 Нестеров выполняется проверка устройств АПВ присоединений 110 кВ в объеме профилактическое восстановление при техобслуживании РЗА. 3. Проведен внеплановый инструктаж персоналу РЗА на тему: «Требования к проверке правильности сборки токовых цепей РЗА». 4 .Разработан график замены опорных изоляторов ИОС-110/300 на ПС 110 кВ О-15 Нестеров. 5. Разработана типовая программа проверки ДЗШ - 110 кВ с указанием в ней необходимости: - применения высокоомного вольтметра при проверке небаланса в дифференциальных цепях защиты; - проведения проверки небаланса при нагрузке не менее 10% значения номинального тока трансформаторов тока, используемых в защите. 6. Пересмотрен и установлен равным 4 года межремонтный цикл и периодичность технического обслуживания устройств АПВ СВ-110кВ ПС О-15.
28 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-64 | 2015-11-17 22:55 | 2015-11-18 00:03 | Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации: исчерпание ресурса, старение изоляции. | Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 15-64 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
29 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 10-28, КЛ 152-249 | 2015-11-17 22:45 | 2015-11-18 00:20 | Предшествующее мех. повреждение КЛ 152-249. КЛ 10-28 пробилась в ослабленном месте при прохождении сквозного т.к.з. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
30 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-211 | 2015-11-10 23:40 | 2015-11-10 23:58 | На отпайке к ТП211-14 и к ТП211-19 - от воздействия ураганного ветра упало большое дерево, растущее вне просеки | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-211 с цель определения её состояния и разработки мероприятий для их устранения.
31 | Городские ЭС | ТП-205 | 2015-11-18 17:20 | 2015-11-18 21:42 | Старение изоляции. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс.
32 | Западные ЭС (Полесский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-81 | 2015-11-21 22:25 | 2015-11-21 23:27 | Воздействие птиц - перекрытие птицей в пролете опор № 4 -5 ВЛ 15-81 | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-81 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
33 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-67 | 2015-11-23 18:11 | 2015-11-23 19:07 | Атмосферные воздействия: в результате налипание мокрого снега отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-67 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
34 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-71 | 2015-11-23 18:53 | 2015-11-23 19:08 | В результате воздействия осадков произошло окисление соединения шлейфа. Сопутствующая причина: налипание мокрого снега. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-71 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
35 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-10 ВЛ 15 кВ 15-185 ВЛ 15 кВ 15-187 | 2015-11-24 09:14 | 2015-11-24 09:18 | В результате сильного снегопада и налипания мокрого снега, произошло падение дерева (выше 20м.) на провода ВЛ 15-10. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-10 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
36 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 93-102 | 2015-11-27 16:25 | 2015-11-27 17:57 | Прямое механическое повреждение. Работы по отрывке траншеи с применением землеройной техники (экскаватор) велись персоналом ООО «ПромСтрой» (прораб Морогов А.С.) без согласованного проекта и без вызова представителя ГЭС. Экономический ущерб возмещен. | 1. Направлено письмо в ЦУ Ростехнадзора по факту мех. повреждения КЛ 93-102 для принятия мер административного характера в рамках действующего законодательства (КОАП, раздел II, глава 9, ст. 9.7., 9.8). 2.Педъявлена претензия виновной стороне. 3. Ежемесячно информируется пресс-служба АО "Янтарьэнерго" о фактах механических повреждений кабельных ЛЭП ГЭС сторонними организациями (лицами) для размещения информации на Интернет-сайте АО. 4.Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 5. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий, при выдаче разрешения на проведение работ вручную не допускается использования спец. техники.
37 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-67 | 2015-11-27 07:46 | 2015-11-27 07:55 | Атмосферные воздействия - налипание мокрого снега. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-67 с целью определения её состояния и выработки мероприятий по их устранению.
38 | Западные ЭС (Светлогорский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-40 | 2015-11-30 11:02 | 2015-11-30 12:00 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-40 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по мероприятий по устранению выявленных нарушений.
39 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-115 | 2015-11-30 22:05 | 2015-12-01 00:25 | Воздействие животных: бобрами подточено дерево росшее за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-115 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
40 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-12 Южная СДТУ направления Балтийское РДУ – ПС 110 кВ О-12 Южная | 2015-11-27 11:21 | 2015-11-27 11:21 | Нерегламентированная работа ПО контроллера "Мир" | 1. По результатам выданных рекомендаций производителя оборудования ТМ ООО «МИР» выполнена настройка логирования оборудования ТМ. 2.В рамках проекта реконструкции ОРУ 110 кВ ПС О-1 Южной рабочей документации НПО «МИР» выполнить модернизацию оборудования ТМ (установка дополнительного контроллера телемеханики МП-04.02, замена сетевого оборудования и установка оборудования синхронизации времени). 3.Сделан запрос производителю оборудования ТМ НПО «МИР» по настройке логирования оборудования ТМ.
41 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ТП 15/0,4 кВ № 54-2 | 2015-11-27 12:59 | 2015-11-27 20:00 | В результате длительной эксплуатации и изменения свойств и характеристик материалов возникло межвитковое замыкание в обмотке высокого напряжения фазы "А" трансформатора Т-1 ТП 54-2. Увеличение тока и, как следствие, сверхнормативный нагрев токоведущих частей привел к повреждению уплотнения ввода 15 кВ фазы "А" трансформатора и подтеканию масла на крышку трансформатора. Вследствие дальнейшего развития межвиткового замыкания произошло сгорание и разрушение предохранителя 15 кВ Т-1 (фаза "А"), расположенного в ячейке 15 кВ Т-1 на 2-ом этаже здания ТП, непосредственно над трансформатором, что привело к возгоранию масла на крышке трансформатора. | 1. Проведено комплексное техническое обследование здания ТП 54-2 после пожара с привлечением специализированной организации. 2.При проведении текущего ремонта проводятся замеры состояния изоляции трансформаторов. Данные замеров оформляются в актах текущего ремонта. 3.При проведении пирометрического контроля обращается внимание на состояние кабельных наконечников. 4.Выполнено заземление нулевого вывода в ТП 54-2 согласно ПУЭ. 5. Закрыт проём в междуэтажном перекрытии камеры трансформатора и ЗРУ-15 кВ в ТП 54-2 несгораемым материалом, обеспечивающим предел огнестойкости не менее 0,75 часа. Спуск шин от Р 15 кВ Т-1, расположенного в ЗРУ-15 кВ на 2 этаже ТП к вводам 15 кВ трансформатора выполнен через проходные изоляторы.
Декабрь 2015
1 | Городские ЭС | Кабельная линия 10 кВ КЛ 64-509 | 2015-12-01 11:20 | 2015-12-01 12:35 | Износ оборудования.Развитие дефекта, полученного при механическом повреждении в ходе земляных работ с применением землеройной техники не менее трех лет назад. Работы велись персоналом неустановленной принадлежности без согласования с ГЭС и без вызова его представителя. | 1. Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не оставются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб. 2. Выдается разрешение на начало земляных работ только после предварительной шурфовки в присутствии представителя службы эксплуатации линий.
2 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-24 | 2015-12-04 17:43 | 2015-12-04 17:44 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений. Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-24 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3 | Восточные ЭС (Советский РЭС) | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2015-12-04 05:05 | 2015-12-04 05:24 | Дефекты (недостатки) изготовления.Образование свища из-за не качественного изготовления свинцовой оболочки, оболочка выполнена не равномерным слоем, местами имеется утоньшение свинцового слоя в виде раковин. | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
4 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-10 | 2015-12-05 10:31 | 2015-12-05 11:20 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений.Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-10 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-35 | 2015-12-05 22:07 | 2015-12-06 00:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) - Последствия ранее произошедшего воздействия атмосферных перенапряжений (грозы). | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-35 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
6 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-14 Мамоново СВ-110 кВ ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино (Л -141) | 2015-12-13 14:47 | 2015-12-13 14:47 | Износ оборудования.Повреждение в цепях управления привода выключателя ММО 110 кВ (СВ 110 кВ): повреждена катушка включения (эл.магнит) | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново - О-13 Енино (Л -141) с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Усилен контроль за состоянием оборудования.
7 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 509-554 | 2015-12-21 05:05 | 2015-12-21 06:46 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
8 | Западные ЭС | ПС О-47 110/15кВ Борисово Т-1 110/15/15 кВ | 2015-12-17 05:58 | 2015-12-17 05:58 | Дефекты (недостатки) монтажа .Дефект монтажа концевой кабельной муфты шинного моста Т-1 3 секции командированным персоналом ООО "Энергосервис", гор. Архангельск. | Оформлено письмо-претензия руководству ООО "Энергосервис", гор. Архангельск.
9 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-67 | 2015-12-17 16:45 | 2015-12-17 17:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций при производстве земляных работ: при производстве работ согласно договора с администрацией МО "Мамоновский Городской Округ" по горизонтально-направленному бурению ООО "Газ Строй Инвест" повредило КЛ 15-67 от ТП 67-9 до ТП 67-10. | Оформлен установленным порядком с виновником ТН (аварии) ООО "Газ Строй Инвест" акт на механическое повреждение КВЛ 15-67.
10 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-309 | 2015-12-22 08:46 | 2015-12-22 08:48 | Воздействием ветровой нагрузки обломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-309 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
11 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-36 | 2015-12-22 09:31 | 2015-12-22 11:46 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-36 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
12 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-114 | 2015-12-22 09:32 | 2015-12-22 12:29 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-114 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
13 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-31 | 2015-12-22 10:19 | 2015-12-22 11:26 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка на дереве растущем за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-31 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
14 | Западные ЭС (Мамоновский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-01 | 2015-12-22 12:31 | 2015-12-22 12:39 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-01 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
15 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-25 | 2015-12-22 10:26 | 2015-12-22 10:32 | Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-25 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
16 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-138 | 2015-12-22 13:20 | 2015-12-22 13:30 | Воздействием ветровой нагрузки повалено дерево росшее за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-138 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
17 | Западные ЭС (Зеленоградский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-49 | 2015-12-22 23:20 | 2015-12-23 01:09 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15- 49 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
18 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-58 | 2015-12-22 23:39 | 2015-12-23 00:13 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-58 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
19 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ XXXV-603 | 2015-12-21 20:12 | 2015-12-21 22:30 | Износ оборудования. Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (63 года). | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
20 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-213 | 2015-12-22 10:19 | 2015-12-22 14:52 | Воздействие посторонних лиц: неизвестными подпилено дерево растущее за пределами просеки. | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-213 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Подано заявление в правоохранительные органы с целью розыска виновника.
21 | Западные ЭС (Правдинский РЭС/Железнодорожный УЭС) | ВЛ 15 кВ 15-216 | 2015-12-22 10:54 | 2015-12-22 12:09 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-216 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
22 | Западные ЭС (Гвардейский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-22 | 2015-12-26 09:25 | 2015-12-26 13:00 | Износ, старение оборудования (изменение свойств материалов в результате долговременной экстлуатации): разрушение верхнего изолятора на опоре №76. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-22 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
23 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-107 | 2015-12-27 00:00 | 2015-12-27 04:30 | Воздействие посторонних лиц.На опоре №15 набросом разбиты (повреждены) 2 изолятора ф.А,В, на опоре №16 поврежден 1 изолятор ф.А, в результате произошло перекрытие между проводом ф.А и телом опоры (траверсой опоры №15). | 1.Подано заявление в местные органы правопорядка с целью розыска виновных. 2.Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-107 с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
24 | Западные ЭС (Гурьевский РЭС) | ВЛ 15 кВ 15-143 ВЛ 15 кВ 15-146 | 2015-12-26 10:40 | 2015-12-26 12:00 | Воздействием ветровой нагрузки отломилась ветка с дерева растущего за пределами просеки. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-143 и ВЛ 15-146 с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.
25 | Городские ЭС | КЛ 283-286 | 2015-12-27 19:15 | 2015-12-27 20:53 | Износ оборудования. Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации, линия проложена до 1945 года. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
26 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-18 Озерки СДТУ | 2015-12-18 21:57 | 2015-12-18 21:57 | Отсутствие инструктивных материалов по действиям персонала при пропадании питания от АВР СН на телекоммуникационных шкафах | 1. Установлен дополнительный аккумулятор в шкаф оборудование ТМ КП Мир. 2. Разработать и реализовать схему сигнализации о пропадании питания от АВР СН на телекоммуникационные шкафы. 3. Выполнена проверка настройки маршрутизации для основного и резервного направлений связи. 4. Разработан инструктивный материал по действиям персонала при пропадании питания от АВР СН на телекоммуникационные шкафы.
27 | Городские ЭС | ТП-578 ВВ-перемычка Т-2 | 2015-12-24 06:45 | 2015-12-24 06:45 | Старение изоляции. Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Проведен ремонт оборудования. Усилен контроль за состоянием оборудования.
28 | Западные ЭС (Светловский РЭС) | КВЛ 15 кВ 15-93 | 2015-12-30 23:50 | 2015-12-31 00:41 | Износ оборудования. В результате старения изоляции произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием | Проведен ремонт, усилен контроль за состоянием оборудования.
29 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 61-104 | 2015-12-31 19:17 | 2015-12-31 20:14 | Старение изоляции. Пробой изоляции с м.ф. к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
30 | Городские ЭС | Кабельная линия КЛ 41-104, 41-99 | 2015-12-31 21:15 | 2016-01-01 01:55 | Старение изоляции. Эл. пробой изоляции с междуфазным к.з. | Усилен контроль за состоянием кабельных трасс.
31 | Западные ЭС | ПС 110 кВ О-47 Борисово СДТУ | 2015-12-18 21:57 | 2015-12-18 21:57 | Пропадание маршрутизации каналов телеметрии и резервного канала диспетчерской связи. | 1. Разработать и реализовать схему сигнализации о пропадании питания от АВР СН на телекоммуникационные шкафы. 2. Выполнена проверка настройки маршрутизации для основного и резервного направлений связи. 3. Исключен промежуточный локальный ИБП из схемы питания оборудования связи при наличии аварийного питания оборудования от локальных АКБ.
32 | Западные ЭС | ПС 110кВ О-11 Ленинградская СДТУ | 2015-12-18 06:30 | 2015-12-18 06:30 | Нерегламентированная работа программного обеспечения УСПД комплекса телемеханики КП Систел ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 1. Разработан план-график мероприятий по обеспечению полноценного резервирования работы двух УСПД МТК-30.КП ПС 110кВ О-11 Ленинградская в соответствии с рекомендациями, изложенными в письме ООО «Систел» (разработчик МТК-30.КП) от 18.11.2015 №379. 2. Выполнена настройка функции сбора системных событий (логирование) на активном оборудовании, задействованном в сборе, обработке и передаче телеинформации с ПС 110 кВ О-11 Ленинградская в Балтийское РДУ и ЦУС (в т.ч. на УСПД КП Систел). 3.Обеспечена синхронизация УСПД КП Систел ПС 110кВ О-11 Ленинградская с общесистемным временем, а также общесистемного времени с астрономическим.