## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2021 году по границам территориальных зон деятельности АО "Янтарьэнерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования аварий (технологических нарушений) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике" утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 №996, от 17.10.2015 №1114, от 10.06.2016 №525, от 24.05.2017 №619).
В Правилах под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь
1 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (ВЛ-326) | 2021-01-03 15:42 | 2021-01-03 15:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))- Причиной утечки воздуха явился износ резинового уплотнения первого дутьевого клапана камеры фазы «В». | При выполнении плановых ремонтов обращается особое внимание на состояние дутьевого клапана (уплотнители) выключателей типа ВВ-330Б 31,5/2000У1.
2 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-65 | 2021-01-06 14:30 | 2021-01-06 16:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - В ТП 65-2 ЗРУ 0,4 кВ (кабельный канал выводов) произошло замыкание с последующим возгоранием изоляции КЛ 0,4 кВ Л-5 принадлежащий абоненту ФГУП " Росморпорт". | Сообщено абоненту ФГУП " Росморпорт" о выявленном нарушении в его абонентских сетях.
3 | Городской РЭС | КЛ 11-15 (О-11-VII) | 2021-01-10 13:22 | 2021-01-10 15:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Предшествующее механическое повреждение оболочки кабеля при проведении несанкционированных земляных работ неустановленными лицами. | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
4 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2021-01-12 07:28 | 2021-01-12 07:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Неизвестные расстреляли изоляторы на опоре № 78 фаза «В» ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново -О-13 Енино (Л-141). | 1. Выполнена замена гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №78 ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново -О-13 Енино (Л-141). 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-14 Мамоново -О-13 Енино (Л-141) с целью определения её состояния.
5 | Западный РЭС | КВЛ 15-06; ВЛ 15-105; ВЛ 15-114; КВЛ 15-027 | 2021-01-13 09:12 | 2021-01-13 13:15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта)- Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода, низкие температуры. В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на электрооборудование ВЛ и ПС: -поврежден опорный изолятор предохранительной стойки Т-1 в ТП 179-9 ВЛ 15-27 Гвардейского РЭС; -сорван изолятор на опоре №27 ВЛ 15-114 Светловского РЭС. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-27. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06. 3.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-105. 4. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114.
6 | Городской РЭС | КЛ 11-16 (О-11-VII) | 2021-01-13 14:20 | 2021-01-13 15:26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа: Дефект монтажа муфты. Слабая термоусадка шейки муфты, что привело к попаданию влаги. | При проведении первичного инструктажа подрядным организациям уделяется внимание на качество спаек шеек термоусаживаемых муфт производства "РАЙХЕМ".
7 | Городской РЭС | КЛ 6-29 | 2021-01-15 04:32 | 2021-01-15 05:04 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))- Старение изоляции в процессе эксплуатации. Электрический пробой изоляции всвязи с её старением (дата монтажа до 1945 года). | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6-29 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
8 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-034; ТП 250-14 (Силовой трансформатор) | 2021-01-15 09:43 | 2021-01-16 02:30 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) - Воздействие стихийных явлений: порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода ВЛ, воздействие рекордно низких температур. | 1. Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 15-034 для выявления дефектов изоляции. 2. Заменен трансформатор ТМГ 11-100/15-У1 ТП 250-14.
9 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-030 | 2021-01-16 07:55 | 2021-01-16 07:55 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.1, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода. Межфазное перекрытие через налипший на провода снег в пролете опор №189-190 ВЛ 15-30. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-30 от опоры №160 до ПС 110 кВ О-51 Гвардейская.
10 | Приморский Зеленоградский СУ | КВЛ 27-4; КВЛ 15-49 | 2021-01-16 11:15 | 2021-01-16 13:25 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) - порывистый ветер, изморозь, налипание мокрого снега на провода, низкая температура воздуха. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода опоры № 36-б ВЛ 15-49 с последующем падением ее на землю. Межфазное перекрытие через налипший на провода снег в пролете опор №35-36 КЛ 27-4. | 1. Произведен внеплановый осмотр КВЛ 27-4. 2. Произведен внеплановый осмотр КВЛ 15-49.
11 | Западный ЭС Мамоновский РЭС | КВЛ 15-214; ТП 008-04 (Разъединитель) | 2021-01-17 07:22 | 2021-01-17 13:40 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта ( Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) - порывистый ветер, туман, изморозь, налипание мокрого снега на провода, низкая температура воздуха (-22). Обрыв н/в вывода от трансформатора до главного н/в рубильника ТП 08-4, обрыв провода в пролете опор №47-48 КВЛ 15-214. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-214. 2. Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 08-4.
12 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-138 | 2021-01-18 13:20 | 2021-01-18 13:33 | Воздействие животных и птиц - в результате перекрытия птицей между проводом фазы "В" и телом опоры произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №34 КВЛ 15-138. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-138.
13 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-325 | 2021-01-18 14:10 | 2021-01-18 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)- В результате наброса ветки дерева, растущего за пределом охранной зоны ВЛ15-325, порывом ветра, на ф. "А" и траверсу опоры №80, появился перекос фаз в сети 15кВ на ДВ 2-361. При осмотре ВЛ15-325 выявлен обрыв провода ф. "А" в пролете опор №80-81 | Проведен внеплановый осмотр участка ВЛ15-325 от ДР9-325 до ДР4-361 с целью определения состояния проводов ВЛ и составлении мероприятий по выявленным замечаниям.
14 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 169 | 2021-01-18 19:56 | 2021-01-18 20:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате коррозии брони и алюминиевой оболочки кабеля, из-задлительной эксплуатации КЛ 6 кВ №34 (год ввода в эксплуатацию до 1945г.), произошло междуфазное короткое замыкание на КЛ 6 кВ №34 , в результате чего КЛ 6 кВ №169 отключилась от МТЗ в РП-5. | Заменен поврежденный участок КЛ 6кВ №34.
15 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-206 | 2021-01-19 03:36 | 2021-01-19 05:20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта)- В результате налипания мокрого снега на электрооборудование ВЛ произошло повреждение подвесной гирлянды изоляторов на опоре №249 ВЛ 15-206. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-206.
16 | АО Янтарьэнерго | СДТУ (ДС между ДЦ Балтийское РДУ и ДОТиСУ АО Янтарьэнерго) | 2021-01-19 05:03 | 2021-01-19 05:03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - Одновременное отключение автоматических выключателей QF4 и QF6 произошло по причине дефекта монтажных работ при прокладке кабельных линий. Отключение автоматических выключателей QF4 и QF6, от которых осуществляется электропитание оборудования СДТУ Балтийского РДУ, произошло вследствие межфазного короткого замыкания жил питающих кабельных линий КЛ от ЩП-05 до ТШ№2 БРДУ ИБП№1 и КЛ от ЩП-05 до ТШ№2 БРДУ ИБП№2. Повреждение изоляции кабельных линий в месте установки крышки кабельного канала. | 1. Проведено внеочередное техническое обслуживание автоматических выключателей QF4 и QF6, через которые запитано оборудование СДТУ Бал-тийского РДУ. 2. Проведена замена кабелей, питающих шкаф телекоммуникационного оборудования Балтийского РДУ. 3.Проведена совместная противоаварийная тренировка персонала ООЭ АСУ Балтийского РДУ и АО «Янтарьэнерго» на тему «Пропадание внешнего электроснабжения на узле доступа в здании АО «Янтарьэнерго». 4. Пересмотрен состав модулей каждого мультиплексора MS3600 и MS3630 на узле доступа в здании АО «Янтарьэнерго» с целью удаления незадействованных модулей, снижения потребляемой мощности мультиплексорами и увеличения время автономной работы ИБП.
17 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-012 | 2021-01-19 17:27 | 2021-01-19 17:27 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта)- порывистый ветер, изморозь, налипание мокрого снега на провода, низкая температура воздуха. В результате налипания мокрого снега на электрооборудование ВЛ произошло перекрытие в пролете опор №16-18 ВЛ 15-012 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-012, с целью проверки устранения выявленных дефектов.
18 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2021-01-20 16:07 | 2021-01-20 16:43 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта)- порывистый ветер, мокрый снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега на провода, низкая температура воздуха. В результате воздействия неблагоприятных природных явлений произошло повреждение траверсы на опоре №143 ВЛ 15-32. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32.
19 | Городской РЭС | КЛ 6-22 (О-53-IV) | 2021-01-24 00:44 | 2021-01-24 00:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))- Электрический пробой изоляции в связи с её старением. Кабель АСБ-6 3*240, проложен в 1973 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6-22 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
20 | Городской РЭС | КЛ 914-1140 | 2021-01-24 05:20 | 2021-01-24 07:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Предшествующее механическое повреждение оболочки кабеля при проведении несанкционированных земляных работ неустановленными лицами. Поверх данного кабеля был проложен кабель наружного освещения | Усилен надзор за состоянием кабельных трасс в части строгого соблюдения графика обходов трасс, не остаются без внимания все случаи раскопок, зафиксированные работниками других производственных служб.
21 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (В ф-1, В ф-24, В ф-12, В ф-14, В ф-17, В ф-7, В ф-19, В ф-5, В ф-2) | 2021-01-25 22:11 | 2021-01-25 23:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия - При возникшем коротком замыкании на абонентском Ф 6кВ №5 не отработал комплект защит Ф-5 на ПС 110кВ О-5 Советск.Отказ комплекта защит Ф-5 произошел из-за сбоя программного обеспечения | Предусмотрена замену терминала типа БМРЗ - 101-КЛ №0319 Ф 6кВ №5 в 2022г.
22 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2021-01-26 08:37 | 2021-01-26 10:30 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта)- Воздействие неблагоприятных погодных условий - ветер, мокрый снег, температура воздуха до -15. Межфазное перекрытие между телом опоры и проводом фазы "С" в пролете опор №301-303 ВЛ 15-256. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-256.
23 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин (В 110 О-1 Центральная) | 2021-01-27 13:31 | 2021-01-27 13:31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции - В комплекте РЗА ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная выявлен недостаток заводской программной логики, что привело к излишнему отключению от пуска УРОВ | 1. Произведена корректировка параметрирования входных и выходных сигналов в Комплектах РЗ и РЗА ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная. 2. Проведен анализ параметрирования входных и выходных сигналов в Комплектах РЗ и РЗА ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная.
24 | Городской РЭС | КЛ 240-279 | 2021-01-30 01:30 | 2021-01-30 02:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции в процессе эксплуатации. Электрический пробой изоляции всвязи с её старением. Кабель СБ-6 3*70, проложен в 1967 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 240-279 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
25 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-31 | 2021-01-30 13:20 | 2021-01-30 13:27 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) - порывистый ветер, мокрый снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега на провода. Скол изолятора на опоре №120 ВЛ 15-31в результате длительного воздействия порывистого ветра, мокрого снега. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-31.
26 | Городской РЭС | КЛ 6-37 | 2021-01-31 23:39 | 2021-01-31 23:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции в процессе эксплуатации. Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием в связи с её старением. Кабель СБ-6 3*95, проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6-37 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
Февраль
1 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-32 | 2021-02-07 10:10 | 2021-02-07 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха)- порывистый ветер, низкие температуры (до -15 С). Обрыв провода в пролете опор №233-234 ВЛ 15-32. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования.
2 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-82 | 2021-02-07 11:42 | 2021-02-07 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) - порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода, низкая температура воздуха. Межфазное перекрытие через налипший на провода снег в пролете опор №172-173 ВЛ 15-82. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-82.
3 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-012; КВЛ 15-012; КВЛ 15-012 | 2021-02-08 18:10 | 2021-02-08 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения - порывистый ветер до 10 м/с, изморозь, налипание мокрого снега на провода, низкая температура воздуха до -10 С. В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на электрооборудование ВЛ и ПС произошло межфазное перекрытие через налипший на провода снег. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-012 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
4 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ТП 008-04 (Силовой трансформатор №1 ) | 2021-02-08 23:43 | 2021-02-09 01:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха)- перепады температуры воздуха от-7С до -14 С, ветер до 12 м/с, мокрый снег. Перегорание плавкой вставки калиброванного предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ ТП 08-4 в РЩ (н/в щите) 0,4 кВ ТП в результате резкого увеличения нагрузки. | Заменены вводные автоматические выключатели потребителя согласно разрешенной мощности.
5 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148 | 2021-02-09 10:37 | 2021-02-09 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения - Неблагоприятные атмосферные воздействия: северо-восточный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха -10 С. Временами снег. | Написана служебная записка о возможности приостановлении технического присоединения на ВЛ 15-148 и рассмотрении вопроса о строительстве ПС типа "О" с дальнейшей реконструкцией ВЛ 15-148.
6 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-047 | 2021-02-10 09:53 | 2021-02-10 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения - порывистый ветер до 10 м/с, низкая температура воздуха до -16 С, снег. В связи с понижением температуры, произошло повышение токовой нагрузки на ПС В-1. | Написана служебную записку о возможности приостановлении технического присоединения на ВЛ 15-047 и рассмотрении вопроса о строительстве ПС типа "О" с дальнейшей реконструкцией ВЛ 15-047.
7 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-61 | 2021-02-10 16:32 | 2021-02-10 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия порывов ветра произошло падение ветки с растущего вне просеки дерева в пролете опор № 58-№59 КВЛ 15-61. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-61 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
8 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (В ВЛ 110) | 2021-02-13 10:45 | 2021-02-13 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) - В результате колебания температуры окружающего воздуха от -20 град. С ночью до -5 град. С днем произошло сжатие уплотнительного кольца под фланцем клапана подкачки элегаза и как следствие утечка элегаза. | После выполнения ремонта элегазовых выключателей проводится контрольный замер утечки элегаза течеискателем.
9 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-321 | 2021-02-13 13:13 | 2021-02-13 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения - порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода, низкие температуры. В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на электрооборудование ВЛ и ПС поврежден штыревой изолятор на опоре №9 ВЛ 15-321, ответвление к ТП 321-7. | Проведен инженерный осмотр ВЛ 15-321, ответвление к ТП 321-7.
10 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-250 | 2021-02-14 12:18 | 2021-02-14 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - порывистый ветер до 15 м/с, перепады температуры воздуха от -5 С до +5 С, временами снег. Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №16 отпайки к ТП 250-4 ВЛ 15-250 в результате неблагоприятных атмосферных явлений. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-250 с целью выявления дефектов оборудования.
11 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026 | 2021-02-14 19:18 | 2021-02-14 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения - порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода. В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на электрооборудование ВЛ и ПС поврежден изолятор на опоре №1 отпайки к ТП 26-19. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-026 с целью выявления дефектов оборудования.
12 | Городской РЭС | КЛ XIX-333 | 2021-02-18 13:00 | 2021-02-18 13:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля вследствие длительной эксплуатации. | Проведен анализ повреждаемости КЛ XIX-333 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации
13 | Городской РЭС | КЛ 969-993 КЛ 159-950 | 2021-02-18 14:40 | 2021-02-18 16:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Естественное старение изоляции (КЛ 969-993) - более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - Дефект прокладки кабеля (КЛ 159-950). Нарушение внешней изоляции кабеля во время прокладки. | 1. Проведен анализ повреждаемости КЛ 969-993 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации. 2. Направлено письмо ООО РОСЭНЕРГОСТРОЙ по вопросу дефекта прокладки кабеля 159-950 в 2011 году.
14 | Городской РЭС | КЛ 610-613 | 2021-02-20 09:55 | 2021-02-20 11:16 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации (39 лет) | Проведен анализ повреждаемости КЛ 610-613 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации
15 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-221 | 2021-02-26 16:53 | 2021-02-26 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами просеки, на провода в пролете опор №1-2 на отпайке к ТП 221-6. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-221 с целью выявления дефектов оборудования.
16 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-214 | 2021-02-27 08:41 | 2021-02-27 08:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения - В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на электрооборудование ВЛ и ПС произошло межфазное перекрытие через налипший на провода ВЛ 15-214 снег в пролёте опор №189-№190. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия продолжительных неблагоприятных погодных явлений.
Март
1 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2021-03-03 13:30 | 2021-03-03 13:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - На абонентской отпайке к ТП 25-14 ВЛ 15-25 (абон.OОO "Первая грибная компания" ) упала ветка из вне охранной зоны в пролете опор №3-4. | Сообщено абоненту ООО "Первая грибная компания" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
2 | Городской РЭС | КЛ 273-483 | 2021-03-08 11:00 | 2021-03-08 12:07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - Дефект конструкции кабеля. Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием вследствие проникновения влаги внутрь кабеля. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 273-483 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
3 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-147 | 2021-03-10 21:03 | 2021-03-10 21:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))- В результате изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 30 лет) произошел пробой изоляции кабельной вставки участка КВЛ 15-147 от опоры №24 до ПС В-6. | Проведены испытания кабельной вставки КВЛ 15-147 от опоры №24 до ПС В-6.
4 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-250; КВЛ 15-047 | 2021-03-11 13:07 | 2021-03-11 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения - Межфазное перекрытие через налипший на провода снег в пролете опор № 26-1 отпайки к ТП 250-4 КВЛ 15-250. Межфазное перекрытие через налипший на провода снег в пролете опор № 6 -7 КВЛ 15-047. | 1. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-250 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных природных явлений. 2. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-047 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
5 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059; КВЛ 15-034 | 2021-03-11 17:12 | 2021-03-11 19:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 45 лет (ввод в эксплуатацию 1976 г.). Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Межфазное перекрытие через упавшую на провода ветку, с растущего вне просеки дерева в пролете опор №32-33 ВЛ 15-034, порывы ветра до 20 м/с. | 1. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-059 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных природных явлений. Заменен силовой трансформатор в ТП 59-12. 2. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-034 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
6 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-220 | 2021-03-11 21:12 | 2021-03-11 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-220 в пролете опор №116-117 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия ветровых нагрузок.
7 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-36 | 2021-03-12 05:17 | 2021-03-12 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Обрыв провода в пролетах опор №215-1 отпайки к ТП 36-14 и №216-217 ВЛ 15-36 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на провода. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-36 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
8 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-35 | 2021-03-18 11:25 | 2021-03-18 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения - налипание мокрого снега на провода ВЛ. Обрыв провода в пролете опор №1- 2 отпайки к ТП 35-10 ВЛ 15-35. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-35 с целью выявления дефектов оборудования.
9 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-49, ДВ 1/49 | 2021-03-19 08:48 | 2021-03-19 08:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на электрооборудование ВЛ и ПС произошло межфазное перекрытие через налипший на провода ВЛ 15-49 снег в пролёте опор №141-№142. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Городской РЭС | КЛ XIV-261 | 2021-03-20 07:59 | 2021-03-20 07:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля вследствие длительной эксплуатации (71 год). | Проведен анализ повреждаемости КЛ XIV-261 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации
11 | Городской РЭС | КЛ 173-268 | 2021-03-20 18:04 | 2021-03-20 18:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации (43 года). | Проведен анализ повреждаемости КЛ 173-268 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
12 | Приморский РЭС Светловский СУ | КЛ 15-274 | 2021-03-22 14:50 | 2021-03-22 14:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Разрушение опорного изолятора КЛ 15-274 в ТП 274-1 в результате изменения свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 26 лет ). | Произведен внеочередной осмотр КЛ 15-274 от ПС 110 кВ Светлый до ТП 93-14 с целью выявления дефектов оборудования.
13 | Городской РЭС | КЛ 6-37 | 2021-03-23 16:12 | 2021-03-23 17:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Отключение без повреждения оборудования ГЭС. | Проведен анализ работы аппаратуры РЗА в РП-XXI.
14 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная (В 6-20) | 2021-03-24 17:40 | 2021-03-24 17:59 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции - Самопроизвольное срабатывание дискретных входов БМРЗ КЛ 102 на ПС 110 кВ О-53 Правобережная. Службой техподдержки завода-изготовителя ООО "НТЦ" Механотроника" не были даны указания о несовместимости программного обеспечения терминалов БМРЗ -102-КЛ-01 и пультов, предоставленных для поэтапной замены модулей пульта МП-005-01. | 1. Демонтированы пульты нового образца с терминалов во избежание ложной работы, до получения дальнейших инструкций от производителя. 2.Направлено письмо производителю РЗА ООО "НТЦ "Механотроника" с описанием отключений оборудования с дальнейшими указаниями по их недопущению.
15 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками, магистраль ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками опоры № 1-31 | 2021-03-26 14:53 | 2021-03-26 14:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники - В результате приближения на недопустимое расстояние корпуса экскаватора, выполняющего несогласованные работы в охранной зоне ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками, произошло короткое замыкание между проводом ЛЭП и копусом экскаватора. | 1. Выдано предупреждение руководителю ЗАО "Победенское" о запрете работ в охранной зоны эл. сетей без согласования. 2. Произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками.
16 | Городской РЭС | КЛ 461-471 | 2021-03-27 11:48 | 2021-03-27 13:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - Электрический пробой кабеля с междуфазным замыканием при механическом повреждении изоляции кабеля ААБ-6 3х70 персоналом ООО Специализированный застройщик "Гранит" (Лозовой Вадим Игоревич) при производстве земляных работ (экскаватором) по раскопке котлована. Работы производились без согласованного проекта, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "Специализированный застройщик "Гранит" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 461-471.
17 | Восточный РЭС (Советский СУ) | КЛ 6 кВ 1-87 | 2021-03-27 13:40 | 2021-03-27 14:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате старения изоляции произошло повреждение оболочки КЛ 6кВ 33-38 (Срок эксплуатации 56 лет). | Выполнен ремонт концевой разделки КЛ33-38 в ТП-33. Усилен контроль за сотоянием эл.оборудования.
18 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 2021-03-27 17:17 | 2021-03-27 17:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Посторонними лицами произведен поджег травы на поле вблизи ВЛ 110 кВ О-1 Центральная –Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная(Л-139) | Проведена работа с населением о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
19 | Восточный РЭС | ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л-414), Магистраль ВЛ 414 опоры №1-280 | 2021-03-27 19:44 | 2021-03-27 19:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - В результате пала травы и возгорания тростника в охранной зоне ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск-330 (Л-414) произошло перекрытие изоляционного расстояния и отключение ЛЭП по продуктам горения. | Проведена разъяснительная работа с населением об опасности поджога травы в охранных зонах ВЛ.
20 | Городской РЭС | КЛ 11-03 (О-11-986) | 2021-03-28 04:00 | 2021-03-28 05:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля вследствие длительной эксплуатации (28 лет). | Проведен анализ повреждаемости КЛ 11-03 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
21 | Городской РЭС | КВЛ 10 кВ ТП 204-864/801 "Ленинградская" | 2021-03-28 06:30 | 2021-03-28 07:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю, предварительно связанный со старением изоляции кабеля. | Проведен анализ повреждаемости КВЛ 864-801/204 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
22 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2021-03-30 09:32 | 2021-03-30 09:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - При прокладке ливневой канализации сторонней организацией ООО "Макрострой" произошло повреждение кабеля КВЛ 15-088 участка КЛ от ТП 88-11 до ТП 88-13. | направлено сторонней организации ООО "Макрострой" письмо о необходимости соблюдения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в частности правильности выполнения работ в охранных зонах ВЛ.
Апрель
1 | Городской РЭС | КЛ 60-505 | 2021-04-01 07:08 | 2021-04-01 07:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю. Старение изоляции кабеля в связи с длительной эксплуатацией (40 лет). | Проведен анализ отключений КЛ 59-505 с целью определения её дальнейшей эксплуатации.
2 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-208 | 2021-04-05 14:54 | 2021-04-05 14:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Межфазное перекрытие через тело птицы в пролете опор №2-3 ВЛ 15-208. В ходе аварийного осмотра обнаружено тело птицы в пролете опор №2-3 ВЛ 15-208. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-208 с целью выявления дефектов оборудования.
3 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) | 2021-04-06 18:52 | 2021-04-06 18:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ - Однофазное перекрытие через наброшенную ветром со стройки целлофановую плёнку (влажный рулонный целлофановый материал) между проводом фазы «В» и телом опоры (траверсой опоры) № 17 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л–127). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л–127) для выявления дефектов изоляции.
4 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Черняховск с отпайками. | 2021-04-07 14:58 | 2021-04-07 14:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - На опоре № 287 ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС- Черняховск с отпайками на проводе ф. "С" обнаружены следы перекрытия, гнездо и следы жизнедеятельности птиц. | 1. Убрано гнездо с опоры №287 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками. 2. Установлены на опоре №287 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками ПЗУ. 3. Произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний.
5 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-003 | 2021-04-09 09:32 | 2021-04-09 09:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение ОП 03-14 на опоре №99 отпайки к ТП 03-9. (абонент КЭЧ Гурьевского района). | Сообщено абоненту КЭЧ Гурьевского района о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 09.04.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
6 | Городской РЭС | КЛ 240-248 | 2021-04-09 11:39 | 2021-04-09 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - Механическое повреждение кабеля при производстве несанкционированных раскопок землеройной техникой (экскаватор) в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "ПАВА" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 10 кВ 240-248.
7 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-329, Магистраль ВЛ-15кВ 15-329 | 2021-04-10 14:07 | 2021-04-10 15:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонента Наумова Мария Павловна: обрыв провода отпайки к ТП 329-4 КВЛ 15-329 стрелой бетономешалки, принадлежащей ООО "Евробетон". | Сообщено абоненту Наумова Мария Павловна о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 10.04.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
8 | Западный РЭС ГурьевскийСУ | КВЛ 15-047, ДВ 2/47 | 2021-04-12 15:26 | 2021-04-12 15:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в результате аварийного обхода, произведенного 12.04.2021 г на опоре № 32 ВЛ 15-47 следы перекрытия через тело птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-47 с целью выявления дефектов оборудования.
9 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-450 | 2021-04-15 06:58 | 2021-04-15 08:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - В результате строительства гнезда аистом и попадания веток на линейные ввода ТП 50-02, произошло к.з. и отключение ВЛ 15-450. | 1. Снято знездо с ТП 50-02. 2. Установлены ПЗУ на ТП 50-02.
10 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-343 | 2021-04-15 07:59 | 2021-04-15 09:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - При проведении полевых работ механизатором ЗАО "Залесское молоко" был совершен наезд сельхозтехники на опору №33 ВЛ15-343, в результате произошел излом и падение опоры, обрыв проводов в пролетах между опорами №32-34. | Проведена разъяснительная беседа с механизаторами ЗАО "Залесское молоко" по соблюдению требований безопасности при производстве работ вблизи энергообъектов.
11 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – Славск с отпайкой на ПС Тильзит | 2021-04-17 14:24 | 2021-04-17 14:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - К.з. вследствие воздействия продуктами жизнедеятельности птиц на шлейф провода ф. "В" опоры № 92 ВЛ 110кВ Советск -330-Славск с отпайкой на ПС Тильзит. | Дополнительно установлено антиприсадочное противоптичье устройство барьерного типа на опору №92 ВЛ 110 кВ Советск-330-Славск с отпайкой на ПС Тильзит.
12 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск (СВ 110 кВ) | 2021-04-20 00:59 | 2021-04-20 00:59 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору (Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета) - Отключение СВ-110 кВ на ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск ложным действием АОПО ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–22 Краснознаменск (Л–108) произошло по причине неправильно установленного в терминалах МКПА коэффициента трансформации трансформаторов тока при выполнении наладки терминалов персоналом подрядной организацией | 1. Выполнена внеочередная проверка на подстанциях 110 кВ филиала АО "Янтарьэнерго" ВЭС параметров настройки всех комплектов ПА с функцией АОПО типа МКПА для подтверждения соответствия фактическому коэффициенту трансформации ТТ, к которым подключены указанные устройства ПА. 2. Выполнена внеочередная проверка на подстанциях 110 кВ филиала АО "Янтарьэнерго" ВЭС всех комплектов ПА с функцией АОПО типа МКПА для подтверждения корректного внутреннего заводского монтажа цепей для учета направления активной мощности. 3. Выполнена внеочередная проверка на подстанциях 110 кВ филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС параметров настройки всех комплектов ПА с функцией АОПО типа МКПА для подтверждения соответствия фактическому коэффициенту трансформации ТТ, которым подключены указанные устройства ПА. 4. Выполнена внеочередная проверка на подстанциях 110 кВ филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС всех комплектов ПА с функцией АОПО типа МКПА для подтверждения корректного внутреннего заводского монтажа цепей для учета направления активной мощности. 5. Пересмотрены и направлены в Балтийское РДУ исполнительные схемы вторичных цепей ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск с учетом фактических коэффициентов трансформации трансформаторов тока. 6. После получения пересмотренных исполнительных схем по п.1 пересмотреть и направить в АО «Янтарьэнерго» задания на настройку МКПА ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск. 7.Направлено в адрес производителя Комплектов ПА (ООО «Прософт Системы») письмо с описанием выявленных нарушений внутреннего заводского монтажа цепей для учета направления активной мощности. 8. Внесены работы по проверке фактического коэффициента трансформации ТТ, к которым подключены устройства ПА, и проверке корректного учета направления активной мощности рабочими токами в объем работ, выполняемых при ТО и послеаварийных проверок устройств ПА.
13 | Западный РЭС | КВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Береговая 1 цепь с отпайкой на ПС О-12 Южная | 2021-04-20 15:48 | 2021-04-20 15:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Посторонними лицами произведен поджег травы на поле вблизи КВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Береговая I цепь с отпайкой на ПС О-12 Южная. Отказ без повреждения оборудования. | Проведена работа с населением о запрете поджега сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП.
14 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-45 | 2021-04-21 10:43 | 2021-04-21 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - порывистый ветер до 17 м/с. Обрыв провода в пролетах опор №2-3 отпайки к ТП 45-1 ВЛ 15-45 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-45 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных природных воздействий.
15 | Западный РЭС МамоновскийСУ | ВЛ 15-190 | 2021-04-21 12:31 | 2021-04-21 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - порывы ветра до 17 м/с. Межфазное перекрытие через упавшую на провода ветку, с растущего вне просеки дерева в пролете опор №33-34 ВЛ 15-190. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-190 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных природных воздействий.
16 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-93 | 2021-04-21 14:39 | 2021-04-21 15:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 40 лет (ввод в эксплуатацию 1981 г.). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-93 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных природных воздействий
17 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-245 | 2021-04-22 07:07 | 2021-04-22 08:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - порывистый ветер до 17 м/с. Обрыв провода в пролетах опор №2-3 ВЛ 15-245 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-245 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных природных воздействий
18 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09 | 2021-04-22 08:03 | 2021-04-22 08:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - порывы ветра до 17 м/с. Межфазное перекрытие в результате длительного воздействия на оборудование ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных природных воздействий.
19 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-403, Участок магистрали | 2021-04-22 09:45 | 2021-04-22 11:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений - В результате упавшего подпиленного дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ произошло перекрытие межизоляционного расстояния проводов ВЛ в пролете пор №44-45. | Проведена работа с населением через СМИ об опасности поражения электрическим током при несанкционированной выпиловке деревьев вблизи ЛЭП
20 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ Славск (В Т-1 15, В Т-2 15) | 2021-04-23 09:43 | 2021-04-23 10:50 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта - Отключение ввода Т2 15 кВ от ЗМН произошло из-за пропадания напряжения на 1 секции 15 кВ, ошибка проекта. По проекту 01-02-17-Э-РЗ1.16 цепи напряжения для защит ввода Т2 15 кВ использовались после ключей резервирования цепей напряжения. Подрядчик ООО «Мехколонна-26» с 28.04.21 по 11.05.21 исправляет проект и подключает цепи напряжения вводов Т1 и Т2 15кВ до цепей резервирования трансформаторов напряжения, каждый от своей секции 15 кВ. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - Из-за внутреннего дефекта клеммной сборки нарушено контактное соединение клеммы с проводником вторичных цепей РЗА, что в результате привело к отключению В Т-1 15. | 1. Выполнена замена дефектной клеммой сборки ВЛ15-340. 2. Вызвана подрядная организация ООО «Мехколонна - 26», осуществлявшую монтаж и наладку на ПС 110кВ Славск, для устранения выявленных проектных замечаний: подключения цепей напряжения вводов Т1 и Т2 15кВ до цепей резервирования трансформаторов напряжения, каждый от своей секции 15 кВ.
21 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ТП 256-48 (Силовой трансформатор №1) | 2021-04-26 14:57 | 2021-04-26 16:01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - В процессе эксплуатации был выявлен дефект изготовления (микротрещина) на разъединителе в ячейке ВН Т-1 ТП 256-48 допущенный заводом АО "ZPUE". | Сообщено на завод изготовитель (АО "ZPUE") о выявленном в процессе эксплуатации дефекте оборудования.
22 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-262 | 2021-04-27 16:04 | 2021-04-27 21:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - В результате воздействия посторонних лиц экскаватором было порвано две жилы кабеля от ОП 262-4 до ТП 262-27, КВЛ 15-262 отпайка к ТП 262-26. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-262.
Май
1 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-020, магистраль 15-20 | 2021-05-02 16:52 | 2021-05-02 18:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонента ЗАО "Знаменский маргариновый комбинат": обрыв провода КВЛ 15-020 на участке к ТП 20-1. | Сообщено абоненту ЗАО "Знаменский маргариновый комбинат" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 02.05.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
2 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-14 Мамоново (Т-1 ) | 2021-05-02 18:11 | 2021-05-02 18:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Несоответствие узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации В 15 кВ типа SCI (срок службы 36 лет). | 1. Произведена ревизия механической части выключателя 15-155. 2. Предусмотрена в перспективном плане ремонтов, замену В 15-155 на вакуумный выключатель.
3 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-456, ДВ 2/456/8 | 2021-05-02 18:45 | 2021-05-02 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Из-за сильных порывов ветра, упало дерево, находящееся за пределами охранной зоны в сторону ВЛ 15-456/8. Данный участок ВЛ проходит по лесопарковой зоне. Ветками, упавшего дерева, был вырван крюк ф. "А" на опоре № 31 ВЛ 15-456/8. Вследствие чего произошел провис провода и схлест проводов. | 1. Произведен внеплановый верховой осмотр ВЛ 15-456/8. 2. Произвести ремонт крюка КН-22 опоры №31 ВЛ 15-456/8.
4 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–31 Багратионовск - О–34 Правдинск (Л-131); ПС 110 кВ О-13 Енино (В ВЛ-143) | 2021-05-03 00:15 | 2021-05-03 02:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения, Ветровые нагрузки - Вследствие налипания мокрого снега с плотностью 0,4 г/см3 с образованием на проводах ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск толщины стенки гололеда от 15 до 22 мм результирующая нагрузка (от собственного веса провода и веса налипшего снега под воздействием ветровой нагрузки) превысила предел прочности провода при растяжении (33 кгс/мм² при норме 28.5 кгс/мм² для провода марки АЖ-120), что привело к разрыву провода в пролетах опор № 5-6 фаза «В», № 14-15 фаза «С», № 26-27 фаза «В», № 58-59 фаза «С» и деформирования металлических уголков траверс на опорах (ПБ 110-1) № 6,15,16. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - На ПС 110 кВ Правдинск дефект изготовления клеммы колодки цепи "Пуск УРОВ ЛВ в ДЗШ", что привело к размыканию внешней цепи и отсутствию сигнала на дискретном входе в комплекте ДЗШ 110 кВ и пуску УРОВ. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - Дефект монтажа колодки блок-контактов выключателя В 110 кВ Правдинск на ПС 110 кВ Багратионовск, что привело к разрыву цепей РПВ выключателя и его невключению. Выключатель ВГО-110-40/3150, элегазовый, в составе коммутационного модуля ЯТЭ-110-40/3150У1, смонтирован в 2020 г. при реконструкции ПС 110 кВ Багратионовск. Техническое обслуживание согласно заводской инструкции производится раз в пять лет. При техническом обслуживании не предусмотрена регулировка вспомогательных контактов. | 1. Произведено обновление программного обеспечения РАС на ПС 110 кВ Багратионовск и ПС 110 кВ О-34 Правдинск. 2. На ПС 110 кВ Правдинск выполнено изменение логики работы схемы ДЗШ 110 в части выходных цепей ДЗШ объединенных после запрета АПВ от УРОВ с целью разделить действие выходных цепей на отключение присоединений 1 с.ш. и 2 с.ш. от реле УРОВ 1 с.ш. и 2 с.ш. на свою секцию. 3.Произведен внеочередной обход ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск с целью выявления дефектов проводов и траверс после длительного воздействия неблагоприятных погодных воздействий. 4. Подать предложения для включения в Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2023-2027 гг. предложение о включении мероприятий по реконструкции ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск в базовый вариант развития с целью обоснования последующего включения в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго». В связи с изменением климатических условий в Калининградской области, необходимо заменить провод типа АЖ-120 на провод типа АС-120. 5. Включена в технологическую карту планового технического обслуживания выключателей операцию по проверке состояния контактной системы цепей управления выключателя и на механическое состояние приводов выключателей, с отражением результатов проверки в протоколах (ведомость, журнал) проверки.
5 | Западный РЭС | КВЛ 15-188; КВЛ 15-205; ВЛ 15-207; КВЛ 15-203; КВЛ 15-205; КВЛ 15-204, ДВ 1/204; ВЛ 15-224; КВЛ 15-141 | 2021-05-03 07:25 | 2021-05-04 00:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: усиление северо-восточного, северного, ветра 16-21 м/с, ночью сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее. | 1. Произведена замена опор №5-6-7 ВЛ 15-224. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-207 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных природных воздействий. 3. Произведена замена поврежденных опор, траверс, изоляторов, проводов в пролетах опор №119, 137, 120-127, 138-141 ВЛ 15-205.
6 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-409, ДВ 1/409 | 2021-05-03 08:05 | 2021-05-03 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и порывистого ветра 21м/с произошло усиленное тяжение провода, что привело к падению опоры №4 отпайки Л-5 ВЛ15-409 по направлению ветра, падению опор №3-1 отпайки Л-5 ВЛ15-409 и 127-130 магистрали вдоль линии. | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-409 на участке, где были проведены аварийно-восстановительные работы, для проверки стрел провеса провода и закрепления стоек опор в грунте, после его высыхания. 2. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-409 на участках опор №№120-126 и 130 - 135, отпайку Л-5 с откапыванием опор на глубину 0,5м с целью определения их состояния и, при необходимости, разработкой мероприятий для устранения выявленных нарушений.
7 | Городской РЭС | ТП-878 (Секция шин I, Секция шин II) | 2021-05-04 03:50 | 2021-05-04 05:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Пробой изоляции в результате перенапряжения в электрической сети при прохождении тока межфазного короткого замыкания в ТП 878 через КЛ 11-07 | 1. При проведении капитальных ремонтов производятся испытания повышенным напряжением оборудование. 2. Проведен анализ отключений КЛ XXXI-884 с целью определения её дальнейшей эксплуатации.
8 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская (1 СШ) | 2021-05-04 03:50 | 2021-05-04 06:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети - Отключение вводного выключателя Т-1 вызвано серией повторяющихся коротких замыканий в сетях абонента, однофазное к.з. Яч кл 11-05, перешедшее в трехфазное 11-07 с временем не превышающем время МТЗ ячейки что вызвало отключение В Т-1 10 кВ с временем уставки 2,4 секунды. Уставка ячеек 11-05 и 11-07 1,5 сек. | Произведен профконтроль РЗА ячеек 11-05, 11-07 на ПС О-11 Ленинградская.
9 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-204; КВЛ 15-206; КВЛ 15-205; КВЛ 15-204; КВЛ 15-204; КВЛ 15-204, ДВ 1/204; КВЛ 15-205; ВЛ 15-207 | 2021-05-04 09:00 | 2021-05-06 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Воздействие повторяющихся природных явлений: усиление южного, юго-восточного ветра 12-17 м/с. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-204 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 35-17 | 2021-05-11 13:11 | 2021-05-11 14:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 40 лет (ввод в эксплуатацию 1981 г.), повреждение изоляторов на опорах №5 и №23 ВЛ 35-17 . | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35-17 с целью выявления поврежденного оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
11 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-051, ДВ 1/51 | 2021-05-13 14:44 | 2021-05-13 16:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Повреждение изолятора в следствии длительной эксплуатации (срок эксплуатации 40 лет) фазы "В" на опоре №6 отпайки к ТП 51-4 ВЛ 15-51 | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-051 с целью выявления поврежденного оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
12 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-191 | 2021-05-14 07:30 | 2021-05-14 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с. Межфазное перекрытие через упавшую на провода ветку, с растущего вне просеки дерева в пролете опор №15-16 ВЛ 15-191. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-191 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
13 | Западный РЭС | КВЛ 15-06, Отпайка ВЛ 15-06 к ТП 06-56; КВЛ 15-06; КВЛ 15-053; КВЛ 15-35; КВЛ 15-259 | 2021-05-16 11:41 | 2021-05-16 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушных линии, работа защиты от перенапряжений. Обрыв проводов в пролетах опор №18-20 отпайки к ТП 06-56 ВЛ 15-06 Мамоновского РЭС. | 1. Сообщить абоненту ОАО "28 электрическая сеть" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 16.05.2021 технологическим нарушением на абонентском участке. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Городской РЭС | КЛ 83-155 | 2021-05-16 12:23 | 2021-05-16 12:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля вследствие длительной эксплуатации. Проложен 01.01.1987 г. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 83-155 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
15 | Южный РЭС Гусевский СУ | КЛ 15 кВ от ПС 110 ВЛ 15-465; ТП 50-04 (Т-1 ) | 2021-05-16 18:04 | 2021-05-16 22:57 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате старения изоляции соединительной муфты КЛ 15кВ №29 произошел пробой ее изоляции и отключение КЛ15-465. В результате пробоя изоляции обмоток трансформатора произошло перегорание предохранителей ПК 15кВ и отключение потребителей. | 1. Выполнена замена поврежденной соединительной муфты. 2. Принято решение о целесообразности ремонта поврежденного трансформатора 160 кВА.
16 | Городской РЭС | КЛ 409-435 | 2021-05-16 21:24 | 2021-05-16 23:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Проложен 15.05.1975 | Проведен анализ повреждаемости кабеля с целью определения его дальнейшей эксплуатации.
17 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (В ВЛ 110) | 2021-05-17 16:50 | 2021-05-17 16:50 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - В результате длительной эксплуатации произошел механический износ развальцовки трубки воздухопровода постоянного давления клапана контакта подвижной шунтирующей цепи ф.В. | При выполнении ремонтов воздушных выключателей на ПС 330кВ Советск - 330 проводится осмотр состояния обвальцовки медной трубки соединяющие резервуар дугоасительной камеры с механизмом шунтирующей цепи.
18 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-224 | 2021-05-18 06:43 | 2021-05-18 06:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонента ООО "Москвич-Янтарь": поврежден трансформатор на абонентской ТП 224-05 ВЛ 15-224. | Сообщено абоненту ООО "Москвич-Янтарь" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 18.05.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
19 | Городской РЭС | КЛ 152-165 | 2021-05-18 11:13 | 2021-05-18 13:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждена кабельная линия абонента ПАО "Ростелеком" Калининградский филиал. | Направлено письмо руководству ПАО "Ростелеком" Калининградский филиал по вопросу скорейшего ремонта КЛ 152-165, повреждённой 18.05.2021.
20 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-213 | 2021-05-18 13:06 | 2021-05-18 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-213 в пролете опор №46-№47 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-213 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
21 | Западный РЭС | КВЛ 15-206, ДВ 2/206; КВЛ 15-022; ВЛ 15-101 | 2021-05-21 18:32 | 2021-05-22 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливневые дожди. Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, работа защиты от перенапряжений. | 1. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-022 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Сообщено абоненту ООО фирма "Бау-Вик" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 21.05.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
22 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-213 | 2021-05-22 13:30 | 2021-05-22 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, работа защиты от перенапряжений. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-213 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-153 | 2021-05-27 14:41 | 2021-05-27 15:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства: на участке КЛ 15-153 от ТП 153-25 до ТП 153-26 при производстве земляных работ спецтехникой физ. лицом Михайловым М.П. повреждена жила кабеля 15 кВ фазы "А". | Заменен поврежденный участок КЛ 15-153 от ТП 153-25 до ТП 153-26 средствами физ. лица Михайлова М.П.
24 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-007 | 2021-05-28 08:38 | 2021-05-28 11:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства В результате воздействия постороннего физического лица Бубела В.О. (экскаватором "Сибирь") был произведен обрыв 2-х проводов в пролете опор №31-32 магистрали КВЛ 15-007. | Направлено уведомление Бубела В.О. о необходимости возместить ущерб связанный с заменой поврежденного им провода ВЛ 15-007.
25 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (В ф-5) | 2021-05-28 10:41 | 2021-05-28 10:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение абонентского КЛ "А" Ф-5 ,КЛ 6кВ Ф-5 (ООО "Атлас - Маркет") | По окончании ремонтных работ на кабельной линии затребован у владельца протокол испытания КЛ 6кВ Ф-5.
26 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-67 | 2021-05-30 07:25 | 2021-05-30 07:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции привода ВН 1-67 в ТП 67-1 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-67 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
27 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-179 | 2021-05-30 09:12 | 2021-05-30 11:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 63 года (ввод в эксплуатацию 1958 г.). Повреждение концевой муфты КЛ 15-179 от ОП 179-5 до ТП 179-9 в результате короткого замыкания на землю. | Произведен ремонт КЛ 15-179 от ОП 179-5 до ТП 179-9. Проведена проверка настроек ДК 1 и ДК 2 на ПС 110 кВ О-51 Гвардейская.
28 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-027 | 2021-05-30 10:12 | 2021-05-30 10:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) - повреждение на КЛ от ТП 27-22 к ТП 27-13 в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации (38 лет). | Произведены испытание участка КЛ от ТП 27-22 к ТП 27-13 после ввода в эксплуатацию.
29 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-022 | 2021-05-30 12:51 | 2021-05-30 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №129-130 КВЛ 15-022. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-022 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
Июнь
1 | Восточный РЭС | ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л-414) | 2021-06-01 14:34 | 2021-06-01 14:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)- Предположительно, в результате проезда (или работы) в охранной зоне ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л-414) сельхозтехники в пролете опор №77-78 произошло перекрытие на провод ф. "С". На проводе видны следы к.з. | 1. В местах интенсивных сельхозработ установлены дополнительные щиты (плакаты) безопасности. 2. Направлено в организации, выполняющие сельскохозяйственные работы, на территории обслуживания филиалом электроустановки, уведомления о соблюдении требований правил электробезопасности при выполнении работ вблизи энергетических объектов.
2 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (В ВЛ 166) | 2021-06-02 14:05 | 2021-06-02 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов Возникновение двух мест замыкания на землю в цепях оперативного тока привело к срабатыванию комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-30 Московская с отпайками (Л-166) на отключение В ВЛ 166 с успешным АПВ | 1. Проведена проверка устройства автоматической проверки изоляции оперативного постоянного тока в ШПТ-1 и ШПТ-2 на ПС 330 кВ Северная 330. 2. Ознакомлен персонал, выполняющий работы в цепях РЗА с настоящим актом.
3 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2021-06-03 15:53 | 2021-06-03 15:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - В результате взлета стаи птиц с поля в районе опор №40-42 ВЛ 15-83 произошло межфазное короткое замыкание между проводом и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-83 с целью выявления мест скопления птиц.
4 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-129 | 2021-06-04 02:45 | 2021-06-04 03:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Вследствие длительной эксплуатации КЛ 15-129 произошел пробой изоляции с коротким замыканием на землю от ОП 39-9 до ТП 129-1. Срок эксплуатации 33 года (ввод в эксплуатацию 1988 г.). | Произведены испытание КЛ 15-129 от ОП 39-9 до ТП 129-1.
5 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (2 СШ 110 кВ) | 2021-06-05 14:57 | 2021-06-05 14:57 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Причиной повреждения ТТ 110 кВ ф.А явилось: пробой внутренней изоляции в следствии ее старения, снижение электрической прочности бумажно-масляной изоляции при длительной эксплуатации ТТ и прохождении сквозных токов КЗ, а так же воздействие частичных разрядов. Срок эксплуатации 32 года (ввод в эксплуатацию 1990 г.). | 1. Произведена замена ТТ МШВ фА, фВ, фС. 2. Внесено в план закупок приобретение ТТ МШВ фА, фВ, фС в соответствии с необходимыми параметрами.
6 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–39 Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 2021-06-06 02:59 | 2021-06-06 02:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - загрязнение подвесной гирлянды изоляторов на опорах № 60,61, ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная продуктами жизнедеятельности птиц.Отказ без повреждения оборудования. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах №60,61,ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная.
7 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–13 Енино - О–31 Багратионовск (Л-143) | 2021-06-06 03:07 | 2021-06-06 03:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - загрязнение подвесной гирлянды изоляторов на опорах № 32,33,34, ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143) продуктами жизнедеятельности птиц. Отказ без повреждения оборудования. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах №32,33,34 ВЛ 110 кВ О-13 Енино - О-31 Багратионовск (Л-143).
8 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-81 | 2021-06-07 05:32 | 2021-06-07 05:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие на ЭУ птиц: в результате аварийного обхода, произведенного 07.06.2021 г в пролете опор № 9-10 ВЛ 15-81 следы перекрытия через тело птицы. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-81 с целью выявления большого скопления птиц в охранных зонах ВЛ.
9 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-35 | 2021-06-08 12:12 | 2021-06-08 13:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение кабеля в сетях абонента (ОАО "28 энергетическая сеть"). | Сообщено абоненту ОАО "28 энергетическая сеть" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 08.06.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
10 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-37 | 2021-06-08 21:59 | 2021-06-09 02:24 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - в результате аварийного обхода, произведенного 08.06.2021 г обнаружены следы перекрытия между телом птицы и шлейфом 15кВ фазы А на Р15кВ в сторону Т15/0,4кВ ТП 37-20 | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-37.
11 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Морская (2 СШ 110 кВ Морская) | 2021-06-09 11:25 | 2021-06-09 11:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений - На двухцепном участке ВЛ 110 кВ в результате не санкционированных действий третьих лиц (личности не установлены) произошло падение дерева на провод средней фазы (вертикальное расположение) со стороны ВЛ 110 кВ Морская- Флотская II цепь. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - При выполнении монтажных работ на ПС 110 кВ Морская допущен изгиб кабеля при переходе из бетонного лотка в железный лоток в сторону ячейки выключателя 110 кВ, что привело к повреждению кабеля токовых цепей ДЗШ от ВЛ 110 кВ Морская - Флотская II. | 1. По результатам согласования и утверждения программы по расширению трасс ВЛ 110 кВ, произвести расширение трассы двухцепных участков ВЛ 110 кВ Морская- Флотская II цепь и ВЛ 110 кВ Морская- Флотская I цепь (2022 г.). 2. Произведен осмотр кабелей вторичной коммутации на ОРУ ПС 110 кВ Морская на предмет повреждения изоляции. Особое внимание уделено участкам переходов и поворотов и вводов в ящики зажимов. По результатам осмотра при необходимости разработать план мероприятий по устранению замечаний. 3. Внесено предложение в АО Янтарьэнерго" о необходимости включения в программу расширения трасс двухцепных участков ВЛ 110 кВ Морская- Флотская II цепь и ВЛ 110 кВ Морская- Флотская I цепь. 4. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Морская- Флотская II цепь и ВЛ 110 кВ Морская- Флотская I цепь.
12 | Городской РЭС | КЛ 12-41 (О-12-728) | 2021-06-09 14:00 | 2021-06-09 15:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Механическое повреждение КЛ 12-41 при производстве прокола через автодорогу. Работы производились без согласованного проекта, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "Энергопроект" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 10 кВ 12-41.
13 | Городской РЭС | КЛ 323-708 | 2021-06-10 14:31 | 2021-06-10 16:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))-Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием по причине старения изоляции кабеля вследствие длительной эксплуатации. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 323-708 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
14 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-144 | 2021-06-11 04:17 | 2021-06-11 04:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонента Васильковская ДПМК: поврежден ОПН 15 кВ в ТП 144-4. | Сообщено абоненту "Васильковская ДПМК" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 11.06.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
15 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142 | 2021-06-11 06:54 | 2021-06-11 07:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Разрушение изолятора на опоре №1 отпайки от ОП 142-4 КВЛ 15-142 в результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 33 года). | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-142 с целью выявления поврежденного оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
16 | Городские ЭС | КЛ 12-38 (О-12-343) | 2021-06-12 04:10 | 2021-06-12 04:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине потери механической прочности изоляции кабеля | Проведен анализ повреждаемости КЛ 12-38 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации
17 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-128 | 2021-06-12 11:58 | 2021-06-12 12:22 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - В результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание в пролете опор № 9-ТП 128-14 ВЛ 15-128. | 1. Произведена чистка изоляции ТП 128-14. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-128 с целью выявления больших скоплений птиц.
18 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-143 | 2021-06-12 19:25 | 2021-06-12 23:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 27 лет (ввод в эксплуатацию 1994 г.). Повреждение изоляторов фазы "В" и "С" на опоре № 6 отпайке к ТП 146-14 КВЛ 15- 146. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15- 143 с целью выявления поврежденного оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных явлений.
19 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-181 | 2021-06-12 22:10 | 2021-06-12 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 17 м/с) произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами просеки, на провода ВЛ 15-181 в пролете опор № 2-3 отпайки к ТП 279-1. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-181 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия ветровых нагрузок.
20 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | КВЛ 15-216 | 2021-06-13 11:02 | 2021-06-13 12:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Обнаружено дерево, упавшее из вне охранной зоны в пролете опор № 1-2 абонентской отпайки к ТП 216-03 (пограничное отделение "Железнодорожный" - ПУ ФСБ России по Калининградской области). | Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 13.06.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
21 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 2 | 2021-06-17 08:11 | 2021-06-17 08:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате межфазного перекрытия Т-1 (ф."А ", ф."В") по паутине произошло перегорание ПК 6кВ Т-1 фаз А и В, разлетевшиеся осколки предохранителя ф. "А" перекрыли сборные шины 6кВ, что привело к отключению КЛ 6кВ №2. | Проведено техническое обслуживание ТП-92.
22 | Городской РЭС | КЛ XII-80 К1 | 2021-06-17 11:35 | 2021-06-17 11:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств материала. Нарушение внешней изоляции кабеля вследствие коррозии оболочки кабеля. | Включина КЛ XII-80 К-1 в план реконструкции сетей.
23 | Городской РЭС | КЛ 10-10 (О-53-I) | 2021-06-17 12:19 | 2021-06-17 12:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции кабеля в связи с длительной эксплуатацией (проложена в 1976 году). | Проведен анализ отключений КЛ 10-10 с целью определения её дальнейшей эксплуатации.
24 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ТП 068-05 (Силовой трансформатор Т-1 ) | 2021-06-17 18:39 | 2021-06-17 22:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Нарушение в сетях абонента ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат": повреждение кабельной разделки на опоре № 1 ВЛ 15-68. | Сообщено абоненту ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 17.06.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
25 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-403 | 2021-06-17 20:44 | 2021-06-17 20:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Междуфазное перекрытие птицей в пролете опор №4-5. | Проведен внеочередной верховой осмотр на участке опор №1 - 6.
26 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-214 | 2021-06-18 12:14 | 2021-06-18 15:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - При производстве работ на территории ООО "Виттенберг" была сбита опора №3 филиала АО "Янтарьэнерго" Западные ЭС. Аварийно-восстановительные работы проведены за счет виновника ТН. | Произведена замену поврежденной опоры №3 за счет виновника ТН ООО "Виттенберг"
27 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2021-06-18 22:19 | 2021-06-18 22:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - В результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание в пролете опор №14-15 отпайки к ТП 58-2 ВЛ 15-58. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-58 для выявления большого скопления птиц в районах охранных зон ВЛ .
28 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–37 Лунино - О–6 Неман (Л-132), Магистраль ВЛ 132 опоры №1-73; ВЛ 110 кВ О–37 Лунино - О–6 Неман (Л-132) | 2021-06-19 16:05 | 2021-06-19 16:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Причиной аварии на ПС 110кВ О-37 Лунино послужило витковое замыкание первичной обмотки ТН-2 110кВ фаза «А» типа НКФ-110-57У1 вследствии потери изоляционных свойств из-за старения изоляции (39 лет). Причиной обрыва провода на оп. №6 ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) послужило разрушение ТН 110кВ ф. "А" на ПС 110кВ О-37 Лунино и трехфазное короткое замыкание на 2с. шин 110кВ при неуспешном АПВ ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132), на оп. №7 ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) после обрывы провода на оп. №6 произошло касание провода о траверсу оп. №7 и отгорание провода при неуспешной включении ВЛ на ПС 110кВ О-6 Неман. | 1. Выборочно произведен верховой смотр ВЛ 110кВ О-37 Лунино-О-6 Неман (Л-132). 2. Выборочно произведены замеры контуров заземлений ВЛ 110кВ О-37 Лунино-О-6 Неман (Л-132). 3. Направленоь письмо на имя зам. генерального директора - главного инженера АО "Янтарьэнерго" о необходимости включения в инвестиционную программу АО "Янтарьэнерго" постепенную замену трансформаторов напряжения типа НКФ с отработавшим нормативным сроком.
29 | Западный РЭС | КВЛ 110 кВ Северная 330 – О–24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная110 (Л-129), Магистраль ВЛ 129 | 2021-06-19 18:24 | 2021-06-19 18:24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Недостаток ПО Комплекта РЗ №2 КВЛ 110 кВ Северная 330 - О-24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная 110 (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МФТО) на ПС 330 кВ Северная, в следствии которого произошло одностороннее отключение КВЛ 110 кВ Северная 330 - О-24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная 110. | 1. Произведена послеаварийную проверку Комплекта РЗ №2 КВЛ 110 кВ Северная 330 - О-24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная 110 (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МФТО) в объеме в объёме технического контроля. 2. Выполнен дополнительный анализ работы и проверку шкафов типа ШЭ 2607-093 400 установленных на объектах филиала АО «Янтарьэнерго» ЗЭС, при необходимости запланировать и провести проверку в объеме К1 и обновление ПО.
30 | Городской РЭС | РП-XXXII (Трансформатор Т-2) | 2021-06-20 18:27 | 2021-06-20 18:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))- Электрический пробой изоляции кабельной перемычки 10 кВ Т-2 в связи с изменением диэлектрических свойств материалов (ввод в эксплуатацию 1980 г.) | При выполнении капитальных ремонтов проводятся высоковольтные испытания кабельных перемычек трансформаторов.
31 | Городской РЭС | КЛ 276-828 | 2021-06-20 20:51 | 2021-06-20 22:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции кабеля в связи с длительной эксплуатацией. Электрический пробой изоляции с замыканием на землю. Проложена в 1961. | Проведен анализ отключений КЛ 276-828 с целью определения её дальнейшей эксплуатации.
32 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-181 | 2021-06-21 11:38 | 2021-06-21 11:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение на абонентском участке КФХ "КЕНА". | Сообщено абоненту КФХ "КЕНА" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 21.06.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
33 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-23 | 2021-06-21 18:41 | 2021-06-21 20:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - От старения элемента предохранительной стойки произошёл раскол наголовника крепления плавкой высоковольтной вставки . В результате чего произошло падение наголовника вместе с соединительным шлейфом фазы "В" с замыканием на землю через корпус МТП 23-10 и кратковременным касанием другого шлейфа фазы "С". | Произведена замена устаревших предохранительных стоек ТП 23-10.
34 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская - О–9 Светлогорск (Л-170) | 2021-06-21 21:26 | 2021-06-21 21:26 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору ( Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета) - При выполнении монтажа цепей разомкнутого треугольника в панелях защит ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская – О-9 Светлогорск (Л-170) на ПС 110 кВ О-9 Светлогорск не учтены особенностей формирования цепей напряжения от трансформатора напряжения 1 секции 110 кВ Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов - Несвоевременное выявление ошибок в монтаже цепей напряжения в шкафу и отказ в срабатывании КСЗ ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская – О-9 Светлогорск (Л-170) при коротком замыкании в зоне действия Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Загрязнение изоляции ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская - О-9 Светлогорск (Л-170) в пролете опор №22-№23 следами жизнедеятельности птиц | 1. Установлена противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах №22,23 ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская - О-9 Светлогорск (Л-170). 2. Определен перечень подстанций 110-330 кВ АО «Янтарьэнерго» на которых: - нетиповые подключения цепей разомкнутого треугольника напряжений; - в период 2017-2021 выполнена установка новых терминалов релейной защиты; - в период 2017-2021 не зафиксировано срабатывание направленных защит. 3. Для присоединений, включенных в перечень по п.3.2.1 выполнены проверки функционирования направленных ступеней устройств релейной защиты и основных защит в которых используются реле направления мощности. 4. Внесен в инструкции по эксплуатации устройств РЗА перечень подстанций 110-330 кВ на которых выполнены нетиповые подключения цепей разомкнутого треугольника. 5. Внесено проведение проверки направленности защит рабочим током в перечень работ, выполняемых при проведении технического обслуживания устройств РЗА в объеме «К1».
35 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Ладушкин - О–14 Мамоново (Л-140); ВЛ 110 кВ Янтарное - О-9 Светлогорск (Л-123) | 2021-06-22 14:01 | 2021-06-22 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: атмосферные перенапряжения (гроза). Отказ без повреждения оборудования. | 1. Выполнен верховой осмотр в пролётах опор №50-65 ВЛ 110 кВ Ладушкин - О–14 Мамоново (Л-140) для выявления дефектов изоляции. 2. Выполнен верховой осмотр в пролётах опор № 40-67 ВЛ 110 кВ Янтарное - О-9 Светлогорск (Л-123) для выявления дефектов изоляции.
36 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-153; КВЛ 15-256 | 2021-06-22 17:46 | 2021-06-22 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) - Воздействие разрядов молнии на элементы ВЛ 15-153, работа защиты от перенапряжений. Воздействие разрядов молнии на элементы ВЛ 15-256 , работа защиты от перенапряжений. | 1. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-153 для выявления дефектов изоляции после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-256 для выявления дефектов изоляции после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
37 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-300 | 2021-06-22 21:57 | 2021-06-22 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)- Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, работа защиты от перенапряжений. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-300 для выявления дефектов изоляции.
38 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2021-06-22 22:03 | 2021-06-23 01:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)- порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливневые дожди. Повреждение изоляторов на опоре №17 ВЛ 15-41 в результате попадания молнии. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-41 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
39 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111); ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками | 2021-06-22 23:42 | 2021-06-22 23:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) - В результате прохождения грозового фронта, предположительно, произошло перекрытие изоляции по воздуху (перекрытие изоляции). Внешним осмотром ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками и ВЛ 110кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейск с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) повреждений оборудования не выявлено. | На участке опор 205 -235 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками и ВЛ 110кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейск с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) (совместная подвеска) произведены выборочно замеры контура заземления.
40 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) | 2021-06-23 19:59 | 2021-06-23 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в провода ВЛ 110кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137) ф. "В" произошло короткое замыкание и разрушение 1 изолятора ф. "В". | 1. Выборочно произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137). 2. Выборочно произведены замеры контура заземления на ВЛ110 кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137), в том числе на оп. №28. 3. Заменена дефектную изоляцию на ВЛ 110 кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137).
41 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-220 | 2021-06-23 20:19 | 2021-06-23 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
42 | Городской РЭС | КЛ 314-1302 | 2021-06-23 21:22 | 2021-06-23 22:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием по причине старения изоляции кабеля вследствие длительной эксплуатации. Проложен 01.01.1983 г. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 314-1302 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
43 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Светлый (1 СШ 110 кВ) | 2021-06-24 10:21 | 2021-06-24 10:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))- Снижение изоляционных свойств полимерной каркасной трубки по поверхности блока нелинейных резисторов в результате длительного срока эксплуатации и возникновение электрической дуги внутри фарфоровой покрышки ОПН, что привело к взрывному разрушению фарфоровой изоляции ОПН-1 110 ф.А. | 1. Организовано проведение тепловизионного обследования ОПН 110 кВ в соответствии с перечнем (приложение 1 к распоряжению №572). Результаты тепловизионного обследования оформить протоколом с приложением термограммы. 2. Выполнена замену ОПН-110 УХЛ1 производства ООО «СЕВЗАППРОМ» на ПС 110 кВ Светлый в рамках производственной программы 2021 года. 3.Организовано выполнение внепланового осмотра ОПН 110 кВ производства ООО «СЕВЗАППРОМ» на предмет наличия видимых дефектов в соответствии с перечнем установленного оборудования на объектах АО «Янтарьэнерго» (приложение 1 к распоряжению №572). 4. Предоставлены результаты тепловизионного обследования, протоколы последних трех измерений тока проводимости и результаты визуального осмотра ОПН 110 кВ производства ООО «СЕВЗАППРОМ» в соответствии с перечнем установленного оборудования (приложение 1 к распоряжению №572) в департамент технического обслуживания и ремонтов АО «Янтарьэнерго». 5. По итогам анализа по п.2 разработаны мероприятия по замене (либо учащенному контролю) ОПН 110 кВ производства ООО «СЕВЗАППРОМ» на ПС 110 кВ АО «Янтарьэнерго».
44 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-087 | 2021-06-25 04:40 | 2021-06-25 04:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции тяг выключателя КЛ 15-319 в ПС В-67. Повреждение фаз, тяг, межфазных экранов выключателя и трёх трансформаторов тока КЛ 15-319 в ПС В-67. Срок эксплуатации 33 года | Проводится ежегодная чистка изоляции и испытание повышенным напряжением на ПС В-67.
45 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-212; ВЛ 15-218 | 2021-06-25 07:56 | 2021-06-25 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливни. Отказ без повреждения оборудования. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-218 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
46 | Южный РЭС Гусевский СУ | КЛ 15 кВ от ПС 110 ВЛ 15-465 | 2021-06-25 12:36 | 2021-06-25 13:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения концевой разделки КЛ №32 в ТП 28, принадлежащей МО "Гусевксий городской округ" произошло отключение ВКЛ 15-465. | Направлено письмо в администрацию Мо "Гусевский гордской округ" с указанием о необходимости проверки состояния КЛ №32 в ТП №28.
47 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - О–51 Гвардейская (Л-157) | 2021-06-26 04:27 | 2021-06-26 04:27 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №272-276 наблюдается большое скопление птиц. Отказ без повреждения оборудования. | Установилены (заменены) противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах № 272-276 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - О-51 Гвардейская (Л-157).
48 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-239 | 2021-06-26 10:24 | 2021-06-26 13:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке отпайки к ТП 239-15 - обрыв вязки провода (абонент Свистунов Алексей Владимирович). | Сообщено абоненту Свистунов Алексей Владимирович о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 26.06.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
49 | Западный РЭС МамоновскийСУ | КВЛ 15-06 | 2021-06-27 09:56 | 2021-06-27 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, работа защиты от перенапряжений. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
50 | Проиморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-49 | 2021-06-28 06:35 | 2021-06-28 11:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 48 лет (ввод в эксплуатацию 1973 г.). Обрыв провода 15кВ фазы "А" на опоре №4 отпайка к ТП 49-8 ВЛ 15-49. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования.
51 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Морская (В 110 Светлый) | 2021-06-28 15:25 | 2021-06-28 15:25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Дефект платы логики Комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Морская – Светлый на ПС 110 кВ Морская в следствии которого произошло одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Морская – Светлый. | 1. По рекомендации завода изготовителя необходимо произведена замена платы логики Комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Морская – Светлый на ПС 110 кВ Морская терминала (по рекомендации завода изготовителя). 2.Передана неисправная плата логики Комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Морская – Светлый на завод изготовитель с целью выяснения причин ложной работы и запросом предлагаемых мероприятий для предупреждения аналогичных аварийных отключений оборудования ПС.
52 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Багратионовск (В 110 О-34 Правдинск) | 2021-06-28 18:17 | 2021-06-28 18:17 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (3.4.1.2, Ошибочные действия при составлении бланков (программ) переключений) | 1. В рамках специальной подготовки с оперативным персоналом и лицами имеющими права контролировать оперативные переключения проработано данное технологическое нарушение и особенности переключений в схемах релейной защиты и автоматики (Раздел 6 Правил переключений в электроустановках). 2. Разработаны типовые бланки на ПС 110 кВ Правдинск по выводу в ремонт/ вводу в работу ячейки выключателя с переводом присоединения на обходной выключатель. 3. Проведена внеочередная проверка знаний Стриганову А.И. и Янову В.В. по вопросу переключений в схемах релейной защиты и автоматики.
53 | Западные ЭС Гурьевский РЭС | ВЛ 15-150 | 2021-06-29 05:21 | 2021-06-29 07:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации произошёл обрыв провода фазы "С" на опоре №104-105 Магистрали ВЛ 15-150. Срок эксплуатации 33 года (ввод в эксплуатацию 1988 г.). | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-150 с целью выявления дефектов оборудования.
54 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-50 | 2021-06-30 08:13 | 2021-06-30 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливневые дожди. Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №№ 89-91. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-50 от ПС 110кВ Храброво до ПС В-4.
55 | Городской РЭС | КЛ 11-05 (О-11-177) | 2021-06-30 18:18 | 2021-06-30 18:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Механическое повреждение кабеля при производстве несанкционированных раскопок землеройной техникой (экскаватор) в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "ПВ-Строй" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 10 кВ 11-05.
Июль
1 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-34 Правдинск ( В Г-1 6 кВ) | 2021-07-01 00:04 | 2021-07-01 00:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))Из-за потери механической прочности провода на контакте реле KQ в шкафу AG-2 произошло пропадания сигнала "Включение возбуждения" и отключение Г-1 6кВ. | Проведена проверка системы возбуждения Г-1.
2 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2021-07-01 04:01 | 2021-07-01 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении грозового фронта в результате атмосферного перенапряжения произошло перекрытие по изоляции на опоре № 72 ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново – О-13 Енино (Л-141). | 1. Выборочно произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново – О-13 Енино (Л-141). 2. Выборочно произведены замеры контуров заземлений на опорах ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново – О-13 Енино (Л-141), в том числе на опоре №72.
3 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) | 2021-07-01 07:31 | 2021-07-01 07:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская № 1 с отпайками (Л–167).Отказ без повреждения оборудования. | Выборочно произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская № 1 с отпайками (Л–167).
4 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-147 | 2021-07-02 01:08 | 2021-07-02 02:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №9-10 КВЛ 15-147.Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-147 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
5 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2021-07-02 01:39 | 2021-07-02 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №110-111 ВЛ 15-053. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
6 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-15 | 2021-07-02 07:21 | 2021-07-02 07:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливневые дожди. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-15 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
7 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-328 | 2021-07-02 10:58 | 2021-07-02 11:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке отпайки к ТП 65-22 в сторону ТП 328-5 (абонент ЗАО "Балтийские Авуары" ). | Сообщено абоненту ЗАО "Балтийские Авуары" о необходимости осмотра ВЛ 15-328 от ТП 65-22 в сторону ТП 328-5.
8 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-218 | 2021-07-02 12:06 | 2021-07-02 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозовых перенапряжений на на элементы воздушной линии поврежден штыревой изолятор ШФ -20 на опоре № 195. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-218 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
9 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2021-07-02 13:05 | 2021-07-02 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 17 м/с, гроза, ливневые дожди. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-71 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Южный РЭС Гусевский СУ | КЛ 15-465 | 2021-07-02 16:04 | 2021-07-02 18:03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Из-за разрушения изолятора ИОС - 10 - 300 в месте крепления керамической части к металлическому основанию произошло повреждение стойки ПК - 20 У-1 ф. "А" и перекрытия на стойки ПК-20 У-1 ф. "В" , "С" Т-2 , вследствие чего отключилась КЛ 15-465. | 1. Произведен ремонт стоек ПК Т-2. 2. При очередных осмотрах оборудования ТП обращать особое внимание на места крепления керамической части к металлическому основанию изолятора.
11 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-143 | 2021-07-02 21:49 | 2021-07-02 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 17 м/с, гроза, ливневые дожди. Обрыв шлейфа в пролетах опор №56-56а в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
12 | Западный РЭС | КВЛ 15-128 | 2021-07-04 19:23 | 2021-07-04 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий произошло падения сухого дерева растущего вне просеки в пролете опор № 220-221 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
13 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–50 Междуречье - О–34 Правдинск (Л-156) | 2021-07-05 03:47 | 2021-07-05 03:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении грозового фронта в результате горозового перенапряжения произошло перекрытие по изоляции, траверсе и проводу ф. "А" ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156). | 1. Произведена замена дефектной изоляции ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156). 2. Выборочно произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156). 3. Выборочно произведены замеры контуров заземлений на опорах ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156), в том числе на опоре №155.
14 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134) | 2021-07-05 04:23 | 2021-07-05 04:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - На проводе ф. "В" и гирлянде изоляторов оп. № 135 обнаружены следы жизнедеятельности птиц и следы перекрытия | 1. Заменена дефектная изоляция. 2. Произведен ремонт провода ВЛ 110кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134). 3. Взамен устаревших моделей ПЗУ установлены ПЗУ барьерного и антиприсадочного типов.
15 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-181 | 2021-07-05 06:39 | 2021-07-05 08:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 17 м/с, гроза, ливневые дожди. Межфазное перекрытие через ветку упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №14-15. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-181 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
16 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-468 | 2021-07-05 17:15 | 2021-07-05 18:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии При осмотре ТП - 70 (абонентское) обнаружена течь кровли. Из-за неудовлетворительного технического состояния здания ТП -70 принадлежащего Администрации МО "Гусевский городской округ" влажность в ТП была повышена, вследствие чего произошло перекрытие ПК ф. "А" и "В" Т-1. | 1. Направлено письмо в администрацию Администрации МО "Гусевский городской округ" о необходимости содержания в надлежащем состоянии принадлежащих им объектов энергетики, с указанием в письме о технологическом нарушении в ТП-70. 2. Решен вопрос с Администрации МО "Гусевский городской округ" о ремонте кровли в ТП-70.
17 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-131 | 2021-07-06 07:16 | 2021-07-06 11:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в результате аварийного обхода, произведенного 06.07.2021 г обнаружены следы перекрытия между телом птицы и шлейфом от опоры №35 КВЛ 15-131. | Проведена реконструкция ВЛ 15-131 с заменой опор и голых проводов на защищённый (СИП-3) на участке опор №23-48.
18 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-48 | 2021-07-07 09:48 | 2021-07-07 09:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц)- в пролетах опор № 39-40 наблюдается большое скопление птиц. Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре №39 между проводом и телом опоры №39 ВЛ 15-48 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-48 от ПС 110кВ Муромская до ДВ 1/48
19 | Западный РЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная330; ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная330 | 2021-07-07 12:09 | 2021-07-07 12:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) В результате воздействия высоких температур воздуха на провода ВЛ произошло удлинение и провис проводов в пролёте опор №208-209, что привело к сокращению воздушного промежутка между проводом фазы "С" и ДКР с последующем КЗ. | Произведена расчистка трассы от кустарника в пролётах опор № 207-210 ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная 330 .
20 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-087; КЛ 15-124 | 2021-07-07 16:19 | 2021-07-07 23:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской КЛ 15-278 (ООО "Евронефть"). Повреждение на абонентском участке КЛ от В-54 до ТП 124-2 (абонент ООО "Энергосеть"). | 1. Сообщено абоненту ООО "Евронефть" о выявленных нарушениях в его сетях в связи с технологическим нарушением произошедшем 07.07.2021. 2. Сообщено абоненту ООО "Энергосеть" о выявленных нарушениях в его сетях в связи с технологическим нарушением произошедшем 07.07.2021.
21 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-129 | 2021-07-07 21:10 | 2021-07-07 23:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Пробой изоляции с замыканием на землю в результате повреждения кабельной разделки на участке КЛ от ТП 39-1 до ТП 39-13. Срок эксплуатации 48 лет (ввод в эксплуатацию 1973 г.). | Произведен внеочередной осмотр ТП 39-1 с целью выявления дефектов оборудования.
22 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-404 | 2021-07-08 14:38 | 2021-07-08 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Во время прохождения грозового фронта в районе ВЛ 15-404, при прямом попадании молнии в изолятор ф. "С" оп.21 произошло разрушение изолятора. Вследствие чего провод слетел с разрушенного изолятора, произошел провис провода и схлест проводов ф. "А" и "С". | Произведена замена разрушенного изолятора ф. "С" ВЛ 15-404 опоры №21.
23 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская - О–9 Светлогорск (Л-170) | 2021-07-09 03:44 | 2021-07-09 03:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки на провода ВЛ в пролете опор № 9-10 с последующим падением на землю. Отказ без повреждения оборудования. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская – О-9 Светлогорск (Л-170)
24 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-047; КВЛ 15-142 | 2021-07-09 07:21 | 2021-07-09 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливневые дожди. В результате воздействия грозовых перенапряжений на опоре №11 отпайки к ТП 47-12 ВЛ 15-047 поврежден изолятор. | 1.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-047 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-142 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
25 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-249; КВЛ 15-179; КВЛ 15-134 | 2021-07-09 12:22 | 2021-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, работа защиты от перенапряжений. Отказ без повреждения оборудования. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-179 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-134 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-249 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
26 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-188 | 2021-07-09 20:16 | 2021-07-10 00:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, работа защиты от перенапряжений. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-188 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
27 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-220 | 2021-07-09 20:48 | 2021-07-09 23:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, работа защиты от перенапряжений. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
28 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-003 | 2021-07-09 20:51 | 2021-07-09 22:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Дерево из внеохранной зоны в пролете опор №38-1 отпайки к ТП 03-18 (абонент Шах Инвест) | Сообщено абоненту Шах Инвест о выявленных нарушениях в его сетях в связи с технологическим нарушением произошедшем 09.07.2021.
29 | Центральный РЭС Полесский СУ | КЛ 15-74 | 2021-07-09 21:18 | 2021-07-09 22:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В ходе аварийного осмотра, произведенного 09.07.2021 обнаружен подгоревший контакт и отгоревшая алюминиевая соединительная шина фазы "В" питающего кабеля КЛ 15-74 от ВН 5-75 до ВН 10-74 в ТП 74-08. Срок эксплуатации 38 лет (ввод в эксплуатацию 1983 г.). | Произведен внеочередное техническое обслуживание в ЗРУ 15кВ ТП 74-05 ревизию контактов, чистку изоляции сборных шин 15кВ.
30 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-245 | 2021-07-10 07:19 | 2021-07-10 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 16 м/с, гроза, ливневые дожди. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-245 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
31 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2021-07-11 06:57 | 2021-07-11 06:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливневые дожди. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 от ПС 110кВ О-10 Зеленоградск до ДВ 1/256.
32 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201 | 2021-07-12 17:55 | 2021-07-12 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Междуфазное перекрытие в результате воздействия грозовых перенапряжений и повреждения опорно-стержневых изоляторов Р ТП 201-24 отпайки к ТП 201-24 на опоре №7. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
33 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-08 | 2021-07-13 13:44 | 2021-07-13 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: гроза, порывы ветра до 17 м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-08 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий
34 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2021-07-13 17:35 | 2021-07-13 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
35 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-134; КВЛ 15-027; КВЛ 15-179 | 2021-07-13 18:08 | 2021-07-13 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, обрыв шлейфа в ТП 134-4. Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, отгорела концевая муфта кабеля в ТП 134-13. Воздействие разрядов молнии на элементы воздушной линии, поврежден изолятор на опоре №60 ВЛ 15-179. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-134 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-179 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
36 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-246 | 2021-07-13 18:12 | 2021-07-13 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №3-4 ВЛ 15-246. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-246 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
37 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-249 | 2021-07-13 18:15 | 2021-07-13 19:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке отпайки к ТП 249-05 - обрыв вязки провода в пролете опор №5-6 (абонент ООО "Балтийская табачная фабрика" ). | Сообщено абоненту ООО "Балтийская табачная фабрика" о выявленном нарушении в его абонентских сетях: в связи с произошедшим 13.07.2021 технологическим нарушением на абонентском участке.
38 | Западный РЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная330 | 2021-07-14 12:17 | 2021-07-14 12:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Предположительно наброс связки шаров на провода ВЛ. Под анкерной опорой №217 (соответствует 10,1 км от ПС 330 кВ Северная 330, район п. Холмогоровка) обнаружены остатки связки воздушных шаров. | Проведена работа с населением о запрете запуска гелиевых шаров и других посторонних предметов вблизи ЛЭП.
39 | Городской РЭС | КЛ XVI-248 | 2021-07-14 16:59 | 2021-07-14 18:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов)- Поврежденного оборудования нет. В результате предыдущей аварии на кабельной линии на опорных изоляторах образовалось незначительное загрязнение. | Усилен контроль за соблюдением графика осмотров электрооборудования ТП, уделять особое внимание содержанию оборудования в чистоте.
40 | Городской РЭС | КЛ 266-1141 | 2021-07-14 21:30 | 2021-07-14 23:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием по причине старения изоляции кабеля вследствие длительной эксплуатации. Кабель СБ-10 3х25 проложен в 1980 году | Включена КЛ 266-1141 в план реконструкции сетей.
41 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-180; КВЛ 15-06; КВЛ 15-180 | 2021-07-15 11:44 | 2021-07-15 20:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц)- В пролете опор № 18-19 отпайки к ТП 06-56 ВЛ 15-06 в результате перекрытия через тело птицы на металлоконструкции опоры разрушился изолятор на опоре №19. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Обрыв шлейфа на опоре №11 отпайки к ТП 180-15 ВЛ 15-180. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-180 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
42 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская 1 цепь | 2021-07-15 20:10 | 2021-07-15 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Предположительно при порыве ветра произошло падение ветки на провода ВЛ с последующим падением на землю. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная -Нивенская I цепь.
43 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-218 | 2021-07-17 08:55 | 2021-07-17 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Повреждение разрядника на опоре № 1 ВЛ 15-218 с однофазным замыканием на землю в результате воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-218 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
44 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-38 Добровольск (Т-2); ВЛ 110 кВ О–22 Краснознаменск – О–38 Добровольск (Л-138) | 2021-07-17 14:45 | 2021-07-17 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений В результате аномально жаркой погоды (средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более) предположительно, произошло нарушение потока масла в охлаждающих каналах обмоток и магнитной системы, из-за чего могли образоваться пузырьки газа, послужившие срабатыванию газового реле. Отключение ВЛ 110 кВ О-22 Краснознаменск - О-38 Добровольск (Л-138) произошло вследствие отключения трансформатора Т-2 на ПС 110кВ О-38 Добровольск в соответствии с режимом распределительной сети 110кВ нормальной схемы оборудования. | 1. Произведен внеочередной отбор масла из бака трансформатора. 2. Выполнена комплексная проверка РЗА от всех видов защит с действием на отделитель и ввод Т-2 15 кВ.
45 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–22 Краснознаменск (Л-108) | 2021-07-17 19:06 | 2021-07-17 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении грозового фронта в результате грозового перенапряжения ВЛ 110 кВ Советск - 330 - О-22 Краснознаменск (Л-108) произошло перекрытие по изоляции ф. "А" "В" "С" опоры № 117. | 1. Выборочно произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Советск - 330 - О-22 Краснознаменск (Л-108). 2.Выборочно произведены замеры контура заземления на ВЛ 110 кВ Советск - 330 - О-22 Краснознаменск (Л-108), в том числе на оп. №117. 3.Заменена дефектная изоляция на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Советск - 330 - О-22 Краснознаменск (Л-108)
46 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ТП 84-05 (Т-1) | 2021-07-18 08:50 | 2021-07-18 10:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате хищения посторонними лицами силового трансформатора в ТП 84-05 обесточенным осталось население поселка Бухово Черняховского района. | Переданы материалы по хищению трансформатора в службу безопасности АО "Янтарьэнерго" для подачи заявления в правоохранительные органы.
47 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-30 Московская с отпайками (Л-166); ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2021-07-19 10:25 | 2021-07-19 10:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Наброс постороннего предмета со стройки в пролете опор № 5-6 (упаковочный материал со стройки) на провода ВЛ 110 кВ Северная 330 - О-30 Московская с отпайками (Л-166). Не выявлена причина сбоя ПО терминала и формирования сигнала запрета АПВ в Комплекте РЗА №1 ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-30 Московская с отпайками (Л-166). | 1. АО Янтарьэнерго выполнены задания по настройке параметров Комплектов РЗ ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская на ПС 110 кВ О–3 Знаменск и ПС 110 кВ Полесск. 2. Организовано взаимодействие с производителем терминала Комплекта РЗА №1 ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-30 Московская с отпайками (Л-166) на ПС 110 кВ О-30 Московская с целью выяснения возможных причин сбоя ПО и формирования сигнала запрета АПВ, для предотвращения отказов в дальнейшей эксплуатации. 3.АО Янтарьэнерго организовано взаимодействие с ООО «Релематика» для внесения изменений в руководство по эксплуатации и заводские бланки заданий для терминалов типа Ш2600 05.524 и Ш2600 05.526 с указанием необходимости расчета и выставления коэффициентов согласования КсоглЛок и КсоглУд отдельно для каждого ТТ, к которому подсоединен терминал для схем с цифровым суммированием токовых цепей. 4. АО Янтарьэнерго получить от ООО «Релематика» и направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ измененные заводские бланки заданий для терминалов Комплектов РЗ ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская на ПС 110 кВ О–3 Знаменск и ПС 110 кВ Полесск для схем с цифровым суммированием токовых цепей. 5.Филиалу АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ после получения от АО Янтарьэнерго заводских бланков, указанных в п. 3.2.4, направить в адрес АО Янтарьэнерго задания по настройке параметров Комплектов РЗ ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская на ПС 110 кВ О–3 Знаменск и ПС 110 кВ Полесск. 6. Направлена претензия в адрес строительной компании в части принятия мер по недопущению попадания строительных материалов на ВЛ 110 кВ Северная 330 - О-30 Московская с отпайками (Л-166)
48 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ Гусев - О–20 Озерск (Л-113) | 2021-07-19 23:17 | 2021-07-19 23:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Из-за загрязненной птицами гирлянды изоляторов на опоре №26 ф.С произошло перекрытие гирлянды по следам жизнедеятельности птиц. | Произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Гусев - О-20 Озерск (Л-113)
49 | Восточный РЭС Неманский СУ | КЛ О-6-29 (Ф-6) | 2021-07-22 17:00 | 2021-07-22 17:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате землеройных работ сторонними лицами (неустановленные физлица с металлоискателями - по сведениям местных жителей) тупым предметом, предположительно - лопатой, были нанесены повреждения оболочке КЛ Ф-6. | Выполнен ремонт оболочки поврежденных жил КЛ 15кВ 06-29 (Ф-6).
50 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (АТ-301) | 2021-07-23 11:20 | 2021-07-23 11:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Из-за длительной эксплуатации произошло снижение изоляции жил кабеля №QT1D-139 фазы «С» между собой, что привело к появлению «+» на дискретном входе №30 (Пуск ЗНФ), достаточного для его срабатывания. | 1. При очередном выводе (выполнении ТО) АТ-301 выполнена замена контрольных кабелей №QT1D-137 фазы «А» и №QT1D-138 фазы «В». 2. Выполнен анализ состояния аналогичных кабелей других присоединений на ПС 330кВ Советск-330, замена которых не выполнена при реконструкции, выполнена проверка их изоляции. 3. Предусмотрена закупку контрольного кабеля типа КВВГэнLS 19х1.5 длина 100 м на 2022 год. 4. При выполнении реконструкции оборудования подстанции предусматривать включение в проект замену всех вторичных цепей, подведенных к заменяемому присоединению.
51 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (АТ-1) | 2021-07-23 20:25 | 2021-07-23 20:25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции При изготовлении фарфоровой покрышки образовались внутренние поперечные трещины в месте соединения покрышки с верхним фланцем ОПН, что привело к нарушению герметичности покрышки и образованию ржавчины на переходном обруче от варисторов к верхнему фланцу ОПН ( фотография № 10, 11 в прикрепленных документах). На фотографиях видны трещины, полученные при изломе покрышки во время демонтажа, и трещина находившаяся в длительной эксплуатации ОПН, на которой присутствуют следы обугливания при прохождении дуги и следы пыли, образовавшиеся в процессе эксплуатации. | Производится тщательный осмотр место соединения фарфоровой покрышки и фланца ОПН, армированный шов на наличие трещин и сколов
52 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2021-07-25 03:30 | 2021-07-25 04:30 | Воздействие животных и птиц: При осмотре КГП (контакта готовности привода) В Л-141 на ПС 110 кВ О-13 Енино в цепи управления контактором электродвигателя завода пружин включения, в просвете нижнего контакта КГП обнаружено насекомое (муха), что привело к обрыву цепи управления и не заводу пружин включения до рабочего натяжения. Предварительное натяжение пружин включения не дало возможности повторного включения. Воздействие птиц: загрязнение подвесной гирлянды изоляторов на опоре № 59 , ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново – О-13 Енино (Л-141) продуктами жизнедеятельности птиц. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - На ПС 110 кВ Ладушкин в терминале выключателя В 110 О- 14 Мамоново исключен из логики работы ложно возникший блокирующий сигнал местного управления, запрещающий работу АПВ. | 1. Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опоре №59 ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново – О-13 Енино (Л-141). 2. Проведен осмотр шкафов оборудования на ПС 110 кВ О-13 Енино на наличие щелей для исключения возможности проникновения насекомых. 3. Исключен из логики работы ложно возникший блокирующий сигнал местного управления, запрещающий работу АПВ.
53 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–25 Вишневка - Славск | 2021-07-26 23:15 | 2021-07-26 23:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Предположительно, из-за наброса веток на траверсу опоры №79 и провода ВЛ птицами, произошло перекрытие межизоляционного расстояния ВЛ и ее отключение. | Выполнен внеплановый верховой осмотр участка ВЛ 110кВ Славск-О-25 Вишневка опоры от 70-80 с целью выявления состояния изоляции и удаления гнезд.
54 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-490 | 2021-07-27 14:40 | 2021-07-27 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта, излома дерева и его падения на провода ВЛ в пролете опор №144-145 (береза сломана пополам за пределами охранной зоны) произошел обрыв трех проводов и отключение ВЛ15-490. | Выполнен ремонт поврежденного участка ВЛ15-490.
55 | Западные ЭС Светлогорский РЭС | КВЛ 15-321 | 2021-07-27 22:08 | 2021-07-27 22:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
56 | Западный РЭС | ПС О-62 Пионерская (В Л-170 РЗА) | 2021-07-30 14:31 | 2021-07-30 14:31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта При подаче оперативного тока в терминал ДЗЛ Л-170 для сканирования образа уставок терминала произошла ложная работа логики старой платы. | 1. Произведен технический контроль терминала РЗА. 2. Произведена замена и передана на завод-изготовитель старая плата.
Август
1 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–15 Нестеров– Кибартай (Л-130) | 2021-08-01 20:57 | 2021-08-01 20:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Отключение ВЛ 110кВ произошло из-за перекрытия межизоляционного расстояния по загрязненной изоляции следами жизнедеятельности птиц. | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ О-15 Нестеров - Кибартай (Л-130) на участке опор №№50-62 с целью определения состояния изоляции.
2 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–50 Междуречье - О–34 Правдинск (Л-156) | 2021-08-01 23:30 | 2021-08-01 23:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Из-за перекрытия межизоляционного расстояния по следам жизнедеятельности птиц произошло отключение ВЛ 110кВ О–50 Междуречье - О–34 Правдинск (Л-156) . | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ О–50 Междуречье - О–34 Правдинск (Л-156) участок опор №№160-190 с целью определения состояния изоляции.
3 | Городской РЭС | КЛ 12-06 (О-12-412) | 2021-08-02 12:54 | 2021-08-02 14:52 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждена кабельная линия абонента ООО "Эталонъ". | Направлено письмо руководству ООО "Эталонъ" по вопросу скорейшего ремонта КЛ 412-424, повреждённой 03.08.2021.
4 | Городской РЭС | КЛ 248-869 | 2021-08-03 07:18 | 2021-08-03 08:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю. Нарушение герметичности концевой заделки, вследствие старения изоляции (срок эксплуатации 42 года). | Проведен осмотр концевых заделок в ТП-869 на предмет выявления дефектов.
5 | Южный РЭС Озерский СУ | ТП 03-06 (Т ТП 03-06) | 2021-08-04 14:50 | 2021-08-04 16:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Хищение сторонними лицами силового трансформатора 15/0,4кВ в ТП03-06. | Переданы данные по хищению трансформатора в ТП03-06 в СБ АО "Янтарьэнерго" для подачи заявления в правоохранительные органы.
6 | Приморский РЭС Светлогорский СУ | КВЛ 15-064 | 2021-08-05 12:28 | 2021-08-05 12:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение КЛ 15-64 от ТП 88-13 до ТП 88-17 (абонент Сердитов Юрий Павлович) | Сообщено абоненту Сердитову Юрию Павловичу о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
7 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-007 | 2021-08-05 17:32 | 2021-08-05 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 17 м/с. Межфазное короткое замыкание через ветку упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №7-8. Отказ без повреждения оборудования | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-007 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Янтарное (Т-1) | 2021-08-06 16:09 | 2021-08-06 16:43 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору (Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета) - Ошибка параметрирования характеристик аналоговых входов терминала по цепям переменного тока стороны 110 кВ, что привело к излишней работе МТЗ 110 кВ. Настройка терминала выполнялась подрядной организацией ЗАО «Сетьстрой» при наладке в 2019 году. | Выполнена проверка параметров настройки защит Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Янтарное.
9 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ Гусев - О–20 Озерск (Л-113) | 2021-08-06 18:20 | 2021-08-06 18:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - В результате загрязнения изоляции птицами произошло перекрытие межизоляционного расстояния и отключение ВЛ 110кВ Гусев - О-20 Озерск (Л-113). | 1. Выполнен внеплановый верховой осмотр на опоре №26 ВЛ 110кВ Гусев - О-20 Озерск (Л-113) и, при необходимости, заменить изоляцию. 2.Выполнен внеплановый замер сопротивления контура заземления.
10 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-227 | 2021-08-06 18:30 | 2021-08-06 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 17 м/с, гроза, дождь. Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №37-38 ВЛ 15-227. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-227 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
11 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-145; КВЛ 15-145 | 2021-08-06 23:34 | 2021-08-07 05:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, дождь. Повреждение изолятора на опоре № 5 отпайки к ТП 145-7 ВЛ 15-145. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-145 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
12 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-220 | 2021-08-07 07:39 | 2021-08-07 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 16 м/с, гроза.Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки в пролете опор №35-36 ВЛ 15-220. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
13 | Городской РЭС | КЛ XXVIII-846 | 2021-08-08 10:45 | 2021-08-08 11:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение оборудования потребителей электрической сети (абонента АО "СПИ-РВВК"). | Направлено письмо руководству АО "СПИ-РВВК" по вопросу скорейшего ремонта КЛ КЛ 256-846, поврежденной 08.08.2021.
14 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-3 Знаменск (СВ-1, СВ-2) | 2021-08-08 11:10 | 2021-08-08 11:10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта Проектные решения титула «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС» не учитывают особенности организации взаимодействия микропроцессорного устройства РЗ Ш2600 05.524 с каналообразующей аппаратурой оптического канала связи с использованием ПКУС СР24 ЭО2 | 1.Выполнено изменение конфигурации оборудования канала связи между Комплектами РЗ ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская на ПС 110 кВ О-3 Знаменск и ПС 110 кВ Полесск в соответствии с п. 1 рекомендаций завода-изготовителя (ООО «Релематика»). 2. Выполнена двусторонняя проверка работоспособности функции ДЗЛ в Комплектах РЗ ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская на ПС 110 кВ О-3 Знаменск и ПС 110 кВ Полесск с последующим вводом в работу. 3. В соответствии с п. 2 рекомендаций завода-изготовителя (ООО «Релематика») организовать работу резервного канала связи между Комплектами РЗ ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская на ПС 110 кВ О-3 Знаменск и ПС 110 кВ Полесск. (срок 2022). 4.В соответствии с рекомендациями завода изготовителя определить, при технической необходимости, дополнительные требования к каналам ВОЛС ДЗЛ для обеспечения работоспособности канала связи между комплектами ДЗЛ на объектах АО «Янтарьэнерго» (срок 2022).
15 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Янтарное - О-9 Светлогорск (Л-123) | 2021-08-09 04:37 | 2021-08-09 04:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №57-58 наблюдается большое скопление птиц. Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре №57 между проводом фазы "В" и телом опоры №57 ВЛ 110 кВ О-9 Светлогорск-Янтарная Л-123. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах № 57-58 ВЛ 110 кВ О-9 Светлогорск - Янтарная Л-123.
16 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-58 | 2021-08-09 07:59 | 2021-08-09 09:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза. Отказ без повреждения оборудования | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
17 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-275 | 2021-08-09 09:42 | 2021-08-09 10:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение предохранителей Т-2 15 кВ в абонентской ТП 270-2 (ОАО "28 электрическая сеть"). | Сообщено абоненту ОАО "28 электрическая сеть" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
18 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Морская-Светлый; ВЛ 110 кВ Морская-Светлый | 2021-08-09 09:47 | 2021-08-09 09:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) - Межфазное короткое замыкание между фазой "С" и кустами в пролёте опор №26-27 ВЛ 110 кВ Морская - Светлый. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Светлый -Морская для выявления ДКР, угрожающей падением на провода ВЛ.
19 | Городской РЭС | КЛ 1005-1107 | 2021-08-10 02:40 | 2021-08-10 03:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждена кабельная линия 1002-1017 абонента АО "Макро-Макс Плюс". | Направлено письмо руководству АО "Макро-макс Плюс" по вопросу скорейшего ремонта КЛ КЛ 1002-1017 поврежденной 10.08.2021
20 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2021-08-10 11:52 | 2021-08-10 11:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Воздействие на электроустановку птиц, в пролетах опор №17-18 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская наблюдается большое скопление птиц. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - При монтаже токовых цепей Комплекта РЗ №1 КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-24 Гурьевск с отпайкой на ПС О-42 Северная 110 на ПС 110 кВ О-24 Гурьевск допущен дефект, в месте объединения жил контрольного кабеля от трансформатора тока СВ-110 (N421-СВ N422-СВ) на клеммнике пружинным зажимом была зажата изоляция провода (перемычки), а не медная жила. | 1. Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах № 17-18.ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск-Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская. 2.Организован технический осмотр токовых цепей устройств РЗА присоединений 110 кВ во всех шкафах/панелях, установленных на ПС 110 кВ О-24 Гурьевск. По результатам осмотра (при необходимости) организовать внеочередные проверки устройств РЗА по устранению выявленных дефектов.
21 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Морская-Светлый | 2021-08-10 12:47 | 2021-08-10 12:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) - В пролете опор № 26-27 ф."С" обнаружены следы перекрытия на проводе и на древесно-кустарниковой растительности. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Светлый -Морская для выявления ДКР, угрожающей падением на провода ВЛ.
22 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142 | 2021-08-11 15:40 | 2021-08-11 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошло межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-142 в пролете опор №116-117 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-142 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия ветровых нагрузок.
23 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-017 | 2021-08-11 16:31 | 2021-08-11 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, дождь. Обрыв 2-х проводов от опоры № 4 к ТП 17-2 ВЛ 15-17. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-17 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия ветровых нагрузок.
24 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-226 | 2021-08-12 00:34 | 2021-08-12 00:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-226 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
25 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-143 | 2021-08-14 23:00 | 2021-08-14 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с. В ходе аварийного осмотра обнаружены поврежденные изоляторы на опорах № 21 и № 27. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
26 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–38 Добровольск – О–15 Нестеров (Л-137) | 2021-08-15 04:10 | 2021-08-15 04:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - На опоре № 24 на верхнем проводе (ф «В»), ВЛ 110кВ О-38 Добровольск - О-15 Нестеров (Л-137) обнаружены следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. | Дополнительно установлено антиприсадочное противоптичье устройство барьерного типа нового образца на опору №24 ВЛ 110 кВ О-38 Добровольск – О-15 Нестеров (Л-137).
27 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148 | 2021-08-15 14:06 | 2021-08-15 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливневые дожди. Обрыв 2х проводов в пролетах опор №18-20 отпайки к ТП 148-12 в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
28 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059 | 2021-08-15 15:16 | 2021-08-15 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 15 м/с, гроза, ливневые дожди. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-59 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
29 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06; КВЛ 15-61 | 2021-08-16 15:19 | 2021-08-16 18:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке к ТП 06-30 ( Садовое товарищество "Изумруд"). Повреждение на абонентской отпайке к ТП 15-5 (ПУ ФСБ России по Калининградской области "Пограничное отделение Квишен"). | 1. Сообщено абоненту Садовое товарищество "Изумруд" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения. 2. Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области "Пограничное отделение Квишен" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
30 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Черняховск с отпайками | 2021-08-16 18:20 | 2021-08-16 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового фронта, предположительно, произошло перекрытие изоляции по воздуху. Внешним осмотром ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками повреждений оборудования не выявлено. | На участке опор 18-44 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками организова6ны выборочно замеры контура заземления.
31 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Морская-Янтарное с отпайкой на ПС Карьер | 2021-08-17 05:07 | 2021-08-17 05:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц ) - На опоре №18 на верхнем проводе (ф.А) обнаружены следы перекрытия от жизнедеятельности птиц. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Морская - Янтарное с отпайкой на ПС Карьер.
32 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-31 | 2021-08-17 14:22 | 2021-08-17 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 17 м/с) произошло межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-31 в пролете опор № 15 - ТП 32-29 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-31 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
33 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-15 | 2021-08-17 18:19 | 2021-08-17 19:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Обрыв 2-х проводов в пролете опор № 17-18 отпайки к ТП 15-5 ВЛ 15-15 абонента ПУ ФСБ России по Калининградской области "Пограничное отделение Квишен". | Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области "Пограничное отделение Квишен" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
34 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142; КВЛ 15-142 | 2021-08-18 10:26 | 2021-08-18 12:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошло межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-142 в пролете опор №26-27 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-142 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
35 | Городской РЭС | ТП-399 (РВ Т-2) | 2021-08-19 13:28 | 2021-08-19 15:21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате обильных осадков (дождей) произошла протечка крыши, при выполнения работ по ремонту кровли подрядной организации ООО "Лаудон-39", которая привела к повреждению оборудования 10 кВ в ТП-399. | Направлено руководителю ООО "Лаудон-39" письмо во вопросу скорейшего восстановления кровли на ТП -399 и недопущению длительного восстановления демонтированной кровли на ТП, РП. ООО "Лаудон-39"проведен ремонт кровли.
36 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ О–37 Лунино - О–6 Неман (Л-132) | 2021-08-19 16:17 | 2021-08-19 16:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Предположительно, из-за длительной эксплуатации ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (132) (1960г.в.) в следствие коррозии стальной жилы и из-за ранее возникавших КЗ и длительных ветровых нагрузок, произошел обрыв стальной несущей жилы внутри провода, что привело к растяжению и последующему обрыву провода ф. "А". Ввиду неисправности выходного реле KL1 в блоке Р101 (реле типа РПГ-2510У3) на ПС 110кВ О-6 Неман в комплекте РЗА №2 отключение ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (132) не произошло, отключился В ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–6 Неман (Л-103) на ПС 110кВ Советск 330. После успешного АПВ ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–6 Неман (Л-103) на ПС 110кВ Советск 330, выключатель ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (132) на ПС 110кВ О-6 Неман отключился от основной защиты НВЧЗ Л-132. | 1. Проведено тепловизионное обследование ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132). 2.Проведен инженерный осмотр ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132). 3. Внесены изменения в принципиальную схему основных защит ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-136) и смонтирован контакт РПО в цепь "ускорение при включении" .
37 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-204 | 2021-08-20 20:54 | 2021-08-20 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные атмосферные воздействия: порывы ветра до 17 м/с. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-204с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
38 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-180; КВЛ 15-214 | 2021-08-22 08:36 | 2021-08-23 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло повреждение изолятора на опоре №1 отпайки к ТП 180-10 ВЛ 15-180, Обрыв шлейфа на опоре №6 отпайки к ТП 214-44 от ОП 214-12 в сторону ВЛ 15-214 (магистраль). | 1. Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-180. 2. Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-214.
39 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059; КВЛ 15-051 | 2021-08-23 13:12 | 2021-08-23 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-059, с последующим ее (ветки) падением на землю. В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре № 21 ВЛ 15-51 (магистраль). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-059 и ВЛ 15-051 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
40 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-61 | 2021-08-24 11:56 | 2021-08-24 13:53 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - в результате аварийного обхода, произведенного 24.08.2021 г на опоре № 97 ВЛ 15-61 следы перекрытия через тело птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-61 с целью выявления дефектов оборудования
41 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046 | 2021-08-24 20:06 | 2021-08-24 22:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Не установленными лицами сбита опора №142 ВЛ 15-46 (магистраль) | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-46
42 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-97 | 2021-08-26 05:25 | 2021-08-26 07:16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Нарушение механического соединения в результате дефекта монтажа: в результате пробоя изоляции произошло повреждение кабельной соединительной муфты КЛ 15-97 от ТП 97-3 КЛ к ТП 97-5. | Произведен внеплановый осмотр КЛ в ТП 97-03 для выявления возможных дефектов оборудования и проверки состояния протяжки болтовых соединений кабельных муфт.
43 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148 | 2021-08-26 17:46 | 2021-08-26 19:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 64 года (ввод в эксплуатацию 1957 г.). Обрыв вязки провода на опоре №51. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-148.
44 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142 | 2021-08-27 09:19 | 2021-08-27 09:19 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Нарушение электрической изоляции через тело птицы | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-142.
45 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–13 Енино - Багратионовск (Л-143) | 2021-08-28 06:12 | 2021-08-28 06:12 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №24 между проводом фазы "С" и телом опоры №24 ВЛ 110 кВ О-13 Енино - Багратионовск. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опоре № 24 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – Багратионовск.
46 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-012 | 2021-08-28 06:40 | 2021-08-28 06:40 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - на опоре №12 ВЛ 15-12 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. Отказ без повреждения оборудования. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-12.
47 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-022 | 2021-08-28 15:58 | 2021-08-28 17:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Обрыв 3-х проводов и повреждение изолятора в пролете опор №87-88 краном-манипулятором при производстве несанкционированных работ сторонней организацией. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-22.
48 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-75 | 2021-08-31 16:45 | 2021-08-31 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и обильных осадков произошел обрыв шлейфа на на опоре № 27 отпайки к ТП 75-4. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-75.
Сентябрь
1 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09 | 2021-09-01 10:28 | 2021-09-01 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Обрыв вязки верхнего провода на опоре №76 отпайки к ТП 09-28 в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 15 м/с). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
2 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-20 Озерск (I с. 110 кВ) | 2021-09-04 16:07 | 2021-09-04 16:07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - Подтекание масла образовалось из-за износа с внутренней стороны резины маслостойкой уплотнительной прокладки низковольтного вывода ф."В" ТН-1с. 110 кВ . | При очередных технических обслуживаниях ТН 110кВ типа НКФ обращается внимание на состояние резины уплотнительной прокладки низковольтного проходного изолятора.
3 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-151 | 2021-09-04 17:59 | 2021-09-04 18:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре №36 между проводом и телом опоры №36 ВЛ 15-151. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-151 с целью выявления дефектов оборудования.
4 | Городской РЭС | КЛ 30-02 (О-30-XXVIII) | 2021-09-05 04:40 | 2021-09-05 04:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции кабеля в связи с длительной эксплуатацией (45 лет).Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием. | Проведен анализ отключений КЛ 30-02 с целью определения её дальнейшей эксплуатации.
5 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-020 | 2021-09-06 15:50 | 2021-09-06 16:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Поврежден кабель от ОП 20-5 при проведении несанкционированных земляных работ. Собственник техники не установлен (скрылся с места ТН). | Вручено Администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»" письмо о необходимости соблюдения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в частности правильности выполнения работ в охранных зонах ВЛ и необходимости согласования работ в охранных зонах ВЛ.
6 | Восточный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками | 2021-09-09 05:49 | 2021-09-09 05:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - На изоляции и проводе опоры № 246 фазы «В» обнаружены следы перекрытия и следы жизнедеятельности птиц. | 1. Произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками с целью определения её состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний. 2. Выборочно произведены замеры контура заземлений на ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками. 3. На опоре № 246 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск установлено ПЗУ нового образца.
7 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2021-09-10 07:21 | 2021-09-10 07:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-114 | 2021-09-10 10:10 | 2021-09-10 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошло падение дерева, растущего за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
9 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-329 | 2021-09-10 10:12 | 2021-09-10 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-329 в пролете опор № 3-4 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-329 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-07 | 2021-09-10 17:18 | 2021-09-10 18:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники - Обрыв провода на отпайке от ДР 1/07 в пролете опор №30-31 при проезде крупногабаритной техники сторонней организации (со слов очевидцев). Виновник не установлен, пострадавших нет. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-07 с целью выявления дефектов оборудования
11 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2021-09-11 10:37 | 2021-09-11 13:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Обрыв провода в пролете опор №46-47 отпайки к ТП 33-1 ВЛ 15-33 (абонент Мирзоева Самирра Аббас Кызы) при производстве работ экскаватором LIEBHERR. | Сообщено абоненту Мирзоева Самирра Аббас Кызы о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения, а так же напомнить о необходимости соблюдения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в частности правильности выполнения работ в охранных зонах ВЛ.
12 | Городской РЭС | КЛ 11-05 (О-11-177) | 2021-09-12 04:40 | 2021-09-12 05:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции кабеля в связи с длительной эксплуатацией (44 года). | Проведен анализ отключений КЛ 11-05 с целью определения её дальнейшей эксплуатации.
13 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-275 | 2021-09-14 11:30 | 2021-09-14 12:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - При производстве несанкционированных работ сторонней организацией "МКП Водоканал п. Донское Светлогорского ГО" с использованием экскаватора JCB поврежден КАБЕЛЬ кл 15-275 | Направлено уведомление "МКП Водоканал п. Донское Светлогорского ГО" о необходимости возместить ущерб связанный с заменой поврежденного им провода ВЛ 15-007.
14 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-310 | 2021-09-14 18:32 | 2021-09-14 20:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 49 лет) поврежден РВС 15 кВ в ТП 310-18. | Произведен внеплановый осмотр ТП 310-5 с целью выявления дефектов оборудования. Заменить устаревшее оборудование
15 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2021-09-15 07:19 | 2021-09-15 07:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор №13-16 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская наблюдается большое скопление птиц. Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов опоры №13 между проводом фазы «C» и телом опоры ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск-Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская Л-155. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах № 13-16.ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск-Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская
16 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 25 | 2021-09-15 17:25 | 2021-09-15 17:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Из-за старения бумажной изоляции, и нарушения герметичности оболочки кабеля (1949г.) произошло междуфазное замыкание КЛ 6кВ №26 , в следствие чего отключилась КЛ 6кв №25. | Выполнен ремонт КЛ 6кВ №26
17 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-455 | 2021-09-17 10:57 | 2021-09-17 10:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Из-за одновременного взлета птиц, сидящих на проводе ВЛ 15-455, произошел резкий скачок провода, в следствие чего произошло нарушение межизоляционного расстояния проводов ВЛ. | Произведен осмотр ВЛ 15-455 (в местах массового скопления птиц) с целью выявления состояния вязок на опорах и стрелы провеса проводов.
18 | Восточный РЭС Неманский СУ | КВЛ 15-319 | 2021-09-17 12:43 | 2021-09-17 12:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - При проведения земляных работ ООО "Балтэнергосеть" без согласования с АО "Янтарьэнерго" экскаватором повреждена изоляция кабеля КВЛ15-319. | Проверено наличие указательных знаков (пикетов) "Охранная зона КВЛ" на протяжении участка кабеля 15кВ КВЛ15-319. При необходимости, установить дополнительные.
19 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 10-01 | 2021-09-17 23:57 | 2021-09-18 01:46 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Обрыв трех проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 10-01 на абонентском участке к ТП 10-13 (абонент ФГБУ НП "Куршская коса"). | Сообщено абоненту ФГБУ НП "Куршская коса" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
20 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2021-09-18 22:05 | 2021-09-18 22:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Отключен ОП 53-1, повреждение на абонентской отпайке ГУКО " Управление дорожного хозяйства Калининградской области" | Сообщено абоненту ГУКО " Управление дорожного хозяйства Калининградской области" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
21 | Южный РЭС Черняховский СУ | В 73 (Т-1) | 2021-09-19 09:20 | 2021-09-19 11:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Хищение сторонними лицами силового трансформатора 15/0,4кВ на ПС В-73. | Предусмотрено запирание двери ячейки тр-ра Т-1 исключающее вандальное проникновение на ПС В-73.
22 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2021-09-20 21:44 | 2021-09-20 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Межфазное перекрытие через упавшую (порывы ветра до 14 м/с) из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-53 в пролете опор №164-165 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-53 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | Западный РЭС | КСЗ-2 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) (ШЭ2607-022) | 2021-09-22 09:56 | 2021-09-22 09:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Несвоевременно выявленная ошибка логики терминала ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) (ШЭ2607-022). | 1. Выполнены мероприятия по рекомендации производителя для предотвращения отказов в дальнейшей эксплуатации терминалов ШЭ2607-022, полученной в соответствии с мероприятием 2. 2. Организовано взаимодействие с производителем терминала КСЗ-2 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) (ШЭ2607-022) с целью выяснения возможных причин сбоя ПО и разработки мероприятий для предотвращения отказов в дальнейшей эксплуатации.
24 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-475, ДВ 1/475 | 2021-09-23 22:20 | 2021-09-23 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - В результате сильных порывов ветра - до 25м/с произошел наброс ветки дерева, растущего за пределом охранной зоны на провода ВЛ 15-475. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-475 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
25 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-153; КВЛ 15-256 | 2021-09-23 22:33 | 2021-09-24 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 25 м/с. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода опоры № 71 ВЛ 15-256 с последующем падением ее на землю. Обрыв шлейфа на опоре №47 в сторону ДР 2/153 ВЛ 15-153. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-153 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
26 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-211; ВЛ 15-201 | 2021-09-23 23:13 | 2021-09-24 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)- длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 25 м/с. В результате длительного воздействия неблагоприятных природных явлений на отпайке к ТП 211-10 в пролете опор №3-4 произошел обрыв провода. В пролете опор № 4-5 ВЛ 15-211 - оборван провод, обрыв вязки провода на опоре № 121 ВЛ 15-201. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
27 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-67; ВЛ 15-191; КВЛ 15-181 | 2021-09-23 23:35 | 2021-09-23 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - порывы ветра до 25 м/с. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-67 в пролете опор №34-35 с последующем падением ее на землю. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-191 в пролете опор №20-22 с последующем падением ее на землю. Обрыв провода в пролете опор №103-104 ВЛ 15-181. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-67 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-181 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-191 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
28 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-405 | 2021-09-24 00:28 | 2021-09-24 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - В результате сильных порывов ветра - до 25м/с произошел наброс ветки дерева, растущего за пределом охранной зоны на провода ВЛ 15-405. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-405 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
29 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-14; КВЛ 15-203; КВЛ 15-70; КВЛ 15-226; КВЛ 15-204 | 2021-09-24 01:30 | 2021-09-24 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 21 м/с). Обрыв проводов на отпйке к ТП 14-2 ВЛ 15-14 в пролете опор № 19-20. Обрыв проводов на отпйке к ТП 203-5 в пролете опор № 10-11 . Обрыв проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ 15-70. Обрыв шлейфа на опоре № 100 отпайки к ТП 226-04 ВЛ 15-226. Обрыв шлейфа в пролете опор № 5-6 ВЛ 15-204. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
30 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-72 | 2021-09-24 02:24 | 2021-09-24 04:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение в сетях абонента ФГКУ " Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" | Сообщено абоненту ФГКУ " Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
31 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443, ДВ 1/443/1 | 2021-09-24 09:54 | 2021-09-24 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - В результате сильных порывов ветра - до 25м/с произошел наброс ветки дерева, растущего за пределом охранной зоны на провода ВЛ 15-443/1, вследствие чего произошел обрыв провода ф. "А". | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-443/1 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за предела охранной зоны.
32 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32; КВЛ 15-97 | 2021-09-24 11:07 | 2021-09-24 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 21 м/с. Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-32 в пролете опор №142-143 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
33 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442, ДВ 2/442 | 2021-09-24 14:42 | 2021-09-24 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Из-за падения дерева (берёзы) из-за предела охранной зоны на провода ВЛ 15-442, произошло тяжение провода к центру, в результате чего произошел обрыв трех проводов ВЛ и излом опоры №1 у основания. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-442, на отпайке Л-6 к ТП 42-08 на участке, где были проведены аварийно-восстановительные работы, для проверки стрел провеса провода и закрепления стойки опоры в грунте.
34 | Городской РЭС | КЛ 418-799 | 2021-09-25 03:55 | 2021-09-25 05:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю, из-за старения изоляции кабеля в связи с длительной эксплуатацией (27 лет). | Проведен анализ отключений КЛ 418-799 с целью определения её дальнейшей эксплуатации.
35 | Восточный РЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 , Магистраль ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 опоры №1-314 | 2021-09-28 04:35 | 2021-09-28 04:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники - В результате проезда неустановленной крупногабаритной техники в пролете опор №156-157 ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск 330 произошло перекрытие техники на ф. "С". | 1. Выборочно произведены замеры контура заземления на участке опор №155-158. 2. Выполнен внеплановый верховой осмотр в пролете опор №156-157.
36 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059 | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 14:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Воздействие на ЭУ птиц: - в пролетах опор № 20-23 ВЛ 15-59 наблюдается большое скопление птиц. Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре №20 между проводом и телом опоры №20 ВЛ 15-59 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-59 с целью выявления дефектов оборудования.
37 | Городской РЭС | ТП-199 (Трансформатор Т-1) | 2021-09-28 17:55 | 2021-09-28 17:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции кабельной перемычки 10 кВ Т-1 в связи с изменением диэлектрических свойств материалов (ввод в эксплуатацию 1967 г.) | При выполнении капитальных ремонтов проводятся высоковольтные испытания кабельных перемычек трансформаторов
38 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033, ДВ 1/33 | 2021-09-28 18:23 | 2021-09-28 18:23 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 80-93 ВЛ 15-33 наблюдается большое скопление птиц. Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре №82 между проводом и телом опоры №82 ВЛ 15-33 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-33 с целью выявления дефектов оборудования.
39 | Городской РЭС | КЛ XI-615 | 2021-09-29 18:25 | 2021-09-29 19:25 | Механическое повреждение кабеля при производстве несанкционированных раскопок землеройной техникой (экскаватор) в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Электрический пробой кабеля с междуфазным замыканием при механическом повреждении изоляции кабеля ААБ-6 3х50 персоналом ООО СтройСнаб-39 при производстве земляных работ (экскаватором) по расчистке ручья Менделевский. Работы производились без согласованного проекта, без вызова представителя ГЭС. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "СтройСнаб-39" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 23-618.
Октябрь
1 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-206 | 2021-10-01 00:12 | 2021-10-01 04:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 22 года (ввод в эксплуатацию 1999 г.). В результате длительной эксплуатации поврежден изолятор на опоре №26 ВЛ 15-206. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-206 с целью выявления дефектов оборудования. Заменить устаревшее оборудование
2 | Городской РЭС | КЛ 850-863 | 2021-10-01 12:39 | 2021-10-01 14:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Электрический пробой изоляции с замыканием на землю. Кабель АСБ-10 3х240, длина участка 452 метра, проложен в 1984 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 850-863 с целью оценки её дальнейшей эксплуатации
3 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2021-10-01 14:00 | 2021-10-01 14:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами просеки. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-25
4 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-464 | 2021-10-01 15:05 | 2021-10-01 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - В результате порывов ветра произошел наброс ветки на КВЛ 15-464 в пролете опор №№ 53-54 с деревьев, находящихся за пределами охранной зоны. | Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 15-464 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
5 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ТП 56-05 (Т-1) | 2021-10-02 17:02 | 2021-10-02 17:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Хищение силового трансформатора 15/0,4кВ в ТП56-05. | Переданы данные по краже трансформатора в службу безопасности АО "Янтарьэнерго" для возбуждения уголовного дела.
6 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2021-10-03 13:58 | 2021-10-03 15:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 52 года (ввод в эксплуатацию 1969 г.). В результате длительной эксплуатации произошел обрыв проводов в пролете опор №268-269 ВЛ 15-25 | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-25
7 | Городской РЭС | ТП-293 (Трансформатор Т-2) | 2021-10-03 17:25 | 2021-10-03 17:25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления. Поврежден ПК Т-2 на ТП-293. Некачественное изготовление ПК на заводе-изготовителе. | 1. Проводится входной контроль высоковольтных предохранителей. 2. Заменены все высоковольтные предохранители в ТП-293 на трансформаторе Т-2.
8 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2021-10-03 17:29 | 2021-10-03 21:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ 15-33 отпайкт к ТП 33-1 сторонней неустановленной техникой. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-33 с целью выявления дефектов оборудования
9 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-187 | 2021-10-03 20:08 | 2021-10-03 23:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 64 года (ввод в эксплуатацию 1957 г.). Повреждение изолятора на опоре №3 ВЛ 15-187 в следствии длительной эксплуатации. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-187 с целью определения её состояния.
10 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (АТ-1) | 2021-10-04 00:34 | 2021-10-04 00:34 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - предположительно некачественное изготовление или опрессовка кабельного наконечника питания резервного автомата QF1.17 в шкафу №4 в частности фазы «В», в следствие чего произошло высвобождение кабеля из наконечника либо излом самого наконечника, вызвавшее короткое замыкание между соседними фазами «А» и «С» поочередно о чем свидетельствуют следы на крепежных винтах кабельных наконечников фаз «А» и «С» | 1. Изменены полярности ТТ в КРУН-10 кВ. 2. Внесены изменения в принципиальную схему защит КРУН-10 кВ.
11 | Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-322 | 2021-10-04 10:18 | 2021-10-04 11:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 53-54 ВЛ 15-322 наблюдается большое скопление птиц. Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре №53 между проводом и телом опоры №53 ВЛ 15-322 | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опоре № 53 ВЛ 15-322
12 | Городской РЭС | ТП-993 (Секция шин) | 2021-10-05 14:20 | 2021-10-05 16:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - ТП 993 обесточили для безопасности работ по восстановлению трубопровода | Рассмотреть возможность переноса ТП 993 за пределы охранной зоны трубопровода, так как ТП расположено под трубопроводом.
13 | Городской РЭС | КЛ 30-12 (О-30-XXV) | 2021-10-05 16:20 | 2021-10-05 16:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием по причине старения изоляции кабеля в следствии длительной эксплуатации (46 лет). | Проведен анализ повреждаемости КЛ 30-12 с целью оценки ее дальнейшей эксплуатации
14 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-11; КВЛ 15-11 | 2021-10-05 21:55 | 2021-10-06 02:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: усиление юго-восточного ветра 12-17 м/с. Обрыв вязки провода на опоре №1 отпайки к ТП 11-2. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-11.
15 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-330, Участок магистрали | 2021-10-06 01:10 | 2021-10-06 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате длительной ветровой нагрузки порывом ветра произведен наброс ветки на провода ВЛ15-330 в пролете опор №318-319. На данном участке ВЛ15-330 проходит по лесному массиву. | Выполнен внеплановый осмотр участка ВЛ15-330 в пролетах опор №316-325 с целью выявления отдельно стоящих сухих деревьев, угрожающих в случае падения, повреждению ЛЭП.
16 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442, ДВ 2/442 | 2021-10-06 09:53 | 2021-10-06 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - В результате порывов ветра, произошел наброс ветки с дерева , находящегося за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 15-442 | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-442 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
17 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-153, ДВ 1/153 | 2021-10-07 11:03 | 2021-10-07 11:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 47-48 ВЛ 15-153 наблюдается большое скопление птиц. Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре №47 между проводом и телом опоры №47 ВЛ 15-153. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-153 с целью выявления мест скопления птиц.
18 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - Полесск (Л-142), Участок магистрали ВЛ №142 | 2021-10-09 06:16 | 2021-10-09 06:16 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - К.З. по продуктам жизнедеятельности птиц на опорах №52, 53. | Установлены противоптичьи заградители зонтики (ПЗУ зонтики) вместо установленных менее эффективных ПЗУ на опорах № 52-53.
19 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2021-10-09 09:02 | 2021-10-09 14:54 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 7-9 ВЛ 15-06 наблюдается большое скопление птиц. Однофазное перекрытие с замыканием на землю по поверхностному слою гирлянды изоляторов на опоре №7 между проводом и телом опоры №7 ВЛ 15-06 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования.
20 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками, Участок магистрали 1-76 ВЛ №150 | 2021-10-09 17:40 | 2021-10-09 17:40 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа - Дефект монтажа соединительного спирального зажима (перегорание шлейфового спирального зажима), что привело к обрыву шлейфа фазы «С» на опоре № 52. | 1. Выполнен тепловизионный контроль линейной арматуры ЛЭП схемы выдачи мощности Приморской ТЭС в условиях повышенной загрузки ЛЭП в соответствии с Комплексной программой п.3.2.4. 2. Внесена ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная III цепь с отпайками в Перечень ВЛ 60-330 кВ АО «Янтарьэнерго», которые после отключения находятся под наведенным напряжением 25 В и выше. 3. Направлен дополненный в соответствии с п.3.2.1. Перечень ВЛ 60-330 кВ АО «Янтарьэнерго», которые после отключения находятся под наведенным напряжением 25 В и выше Балтийское РДУ. 4. Обеспечена готовность к выполнению ремонтных работ на ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная III цепь с отпайками с учетом наличия наведенного напряжения 25 В и выше без отключения в резерв влияющих ЛЭП. 5. Разработана и согласована с Приморской ТЭС и Балтийским РДУ Комплексная программа выполнения тепловизионного контроля линейной арматуры ЛЭП 110 кВ схемы выдачи мощности Приморской ТЭС с учетом создания схемно-режимных условий повышенной загрузки ЛЭП.
21 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-76 | 2021-10-10 11:49 | 2021-10-10 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - порывы ветра до 15 м/с, дождь. Межфазное перекрытие через ветку, упавшую с дерева растущего вне просеки на опорум №65 ВЛ 15-76. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-76 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
22 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2021-10-10 12:20 | 2021-10-10 12:23 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) - в пролетах опор № 7-8 отпайки к ТП 06-48 ВЛ 15-06 наблюдается большое скопление птиц. На опоре №7 ВЛ 15-06 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования.
23 | Городской РЭС | КЛ 823-824 | 2021-10-12 10:14 | 2021-10-12 11:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - повреждение в сети абонента (ООО "Авантаж"). | Направлено письмо руководству ООО Авантаж - владельцу участка КЛ 823-824 по скорейшему ремонту КЛ.
24 | Городской РЭС | КЛ 11-44 (О-11-XVII) | 2021-10-13 20:30 | 2021-10-13 20:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) - Повреждение ОПН в результате перенапряжения в сети. | При проведении капитальных ремонтов ТП, РП проводить испытания ОПН.
25 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2021-10-14 07:20 | 2021-10-14 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 18 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-256, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-256
26 | Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-266 | 2021-10-16 13:29 | 2021-10-16 13:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате длительной эксплуатации повреждены опорные изоляторы и разрядники на ПС В-44 в ячейке В ВЛ 15-266 (срок эксплуатации 34 года (ввод в эксплуатацию 1987 г.). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-266
27 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-205 | 2021-10-19 16:28 | 2021-10-19 18:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))- В результате длительной эксплуатации повреждены опорные изоляторы на ПС В-44 в ячейке В ВЛ 15-205, срок эксплуатации 34 года (ввод в эксплуатацию 1987 г.). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-205
28 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская (Т-2) | 2021-10-19 23:45 | 2021-10-19 23:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Физический износ винтового зажима клеммы токовых цепей ДЗТ в шкафу зажимов В Т-2 15 кВ (в эксплуатации более 15лет). | Проведена проверка винтовых соединений токовых цепей присоединений ПС 110 кВ О-51 Гвардейская.
29 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-49; КВЛ 15-49; КВЛ 15-49 | 2021-10-21 15:12 | 2021-10-22 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра)- Падение деревьев (веток) на провода ВЛ из-за усиления ветра юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
30 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2021-10-21 17:05 | 2021-10-21 21:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - повреждения на абоненской отпайке к ТП 71-13 (ПУ ФСБ России по Калининградской области ) | Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
31 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-022; КВЛ 15-141; КВЛ 15-141 | 2021-10-21 17:29 | 2021-10-21 23:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение в сетях абонента ОАО "Российские железные дороги" от ОП 22-1 ВЛ 15-22 Повреждение в сетях абонента ООО "Птицефабрика Гурьевская": обрыв шлейфа провода на опоре №1 абонентской отпайки к ТП 141-10 | 1. Сообщено абоненту ОАО "Российские железные дороги" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения. 2. Сообщено абоненту ООО "Птицефабрика Гурьевская" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
32 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-341 | 2021-10-21 18:20 | 2021-10-21 19:55 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта)- В результате прохождения штормового фронта с порывами ветра до 30 м/с произошел наброс ветки на провода ВЛ15-341 в пролете опор №66-67, проходящей вдоль автомобильной дороги. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-341 на участке от ДВ 1-341 до ДР-5 344 с целью определения состояния проводов ВЛ.
33 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148 | 2021-10-21 20:53 | 2021-10-21 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Падение деревьев (веток) на провода ВЛ из-за усиления ветра юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
34 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326 | 2021-10-22 09:20 | 2021-10-22 11:10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) - В результате прохождения штормового фронта произошло падение дерева на провода ВЛ15-326 в лесо-парковой зоне на участке опор №640-341. | Выполнена перетяжка провода на участке опор №340-343 ВЛ15-326.
35 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 2-225/2 | 2021-10-22 11:58 | 2021-10-22 12:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))- В результате старения изоляции кабельной линии 6 кВ 2-62 произошел пробой изоляции и отключение КЛ 2-225/2 в РП-2. | Выполнена замена поврежденного участка КЛ 6 кВ 2-62.
36 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2021-10-22 17:19 | 2021-10-22 18:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение на абонентском участке от ОП 06-18 (абонент Кравченко Валентин Анатольевич) | Сообщено абоненту Кравченко Валентин Анатольевич о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
37 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-49 | 2021-10-23 05:22 | 2021-10-23 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - усиление северо-западного ветра порывами 12-15 м/с. Межфазное замыкание в следствии обрыва провода в пролете опор №23-25 отпайки к ТП 128-43 ВЛ 15-128 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
38 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-101 | 2021-10-23 10:04 | 2021-10-23 12:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение изолятора на опоре № 40-10 абонентской отпайки к ТП 101-11 ВЛ 15-101(ООО "Даллас") | Сообщено абоненту ОАО "Даллас" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
39 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ТП 43-02 (Тр-р) | 2021-10-25 12:53 | 2021-10-25 17:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - В результате кражи абонентского силового трансформатора в ТП 43-01 МУП "Водоканал" произошло отключение водяной скважины в пос. Калинино. | Направлено письмо в МУП "Водоканал" о необходимости принятия мер, препятствующих проникновению сторонних лиц в электроустановки.
40 | Городской РЭС | ТП-877 (Трансформатор Т-1) | 2021-10-25 17:33 | 2021-10-25 17:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение изоляции обмоток силового трансформатора марки ТМ-400/10. из-за . Год изготовления трансформатора 1979. | При капитальных ремонтах производить замеры трансформатора
41 | Городской РЭС | ТП-454 (Трансформатор Т-2) | 2021-10-26 06:33 | 2021-10-26 06:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Повреждение изоляции обмоток трансформатора ТМ-400/10, в связи в превышением нормативного срока службы более 16 лет | При капитальных ремонтах производить замеры трансформатора
42 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059 | 2021-10-26 13:48 | 2021-10-26 15:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - повреждение на абонентском участке ВЛ 15-59 от ОП 59-4 (абонент ОАО "Лукойл КМН") | Сообщено абоненту ООО "Лукойл КМН" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
43 | Западный РЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная Комплект РЗА №1 ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная I цепь | 2021-10-28 10:04 | 2021-10-28 10:04 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (Ошибочные действия при выполнении операций с накладками и токовыми цепями) - При выполнении переключений не была выполнена операция п.35 - с испытательного блока SG1 не была снята рабочая крышка. При выполнении п. 36 крышка БИ SG3 не была установлена до фиксированного положения ("щелчка"). | 1. Проведена внеочередная проверка знаний начальнику ПС 330кВ О-1 Центральная Романову А.В. в ПДК АО «Янтарьэнерго» в объеме требований Правил переключений в электроустановках. 2. Проведена внеочередная проверка знаний электромонтёру по обслуживанию ПС 330кВ О-1 Центральная Радченко В.С. в ПДК АО «Янтарьэнерго» в объеме требований Правил переключений в электроустановках. 3. Приведены в соответствие с утверждёнными и актуальными диспетчерские наименования на панелях РЗА в ОПУ на ПС 330кВ О-1 Центральная. 4. Проведен ДЭМ ПС О-1 Центральная внеплановый производственный инструктаж по вопросу составления бланков переключений и производства переключений в токовых цепях новых панелей защит посредством изменения состояния крышек БИ. 5. Выполнена проверка и корректировка (при необходимости) ТБП на ПС О-1 Центральная в части: - исключения требования по установке крышек БИ «Холостой» и замены на требование о снятии крышки «Рабочий». - соответствия последовательности выполнения операций с устройствами РЗА требованиям Правил переключений в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.09.2018 N757 6. Разработаны и вывешены на панелях 86р, 90р таблицы положения переключающих устройств.
44 | Городской РЭС | КЛ 206-1026 | 2021-10-29 15:41 | 2021-10-29 15:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля в следствие длительной эксплуатации. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 206-1026 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
45 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Космодемьянская (В Т-2 10 кВ) | 2021-10-30 06:35 | 2021-10-30 06:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждение кабельной муфты КЛ 35-16 (абонент ООО "Балтптицепром") | Сообщено абоненту ООО "Балтптицепром" о повреждении КЛ 35-16.
46 | Городской РЭС | ТП-878 (Трансформатор Т-1) | 2021-10-30 21:25 | 2021-10-30 21:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Повреждение изоляции обмоток трансформатора ТМГ-400/10, из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации | При капитальных ремонтах производить замеры трансформатора
47 | Городской РЭС | КЛ XXXV-614 | 2021-10-31 18:10 | 2021-10-31 18:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - повреждена кабельная линия Б(XXXV-699) абонента ООО "Калининградгеофизика". | Направлено письмо руководству ООО "Калининградгеофизика" по вопросу скорейшего ремонта КЛ Б(XXXV-699) поврежденной 31.10.2021.
48 | Городской РЭС | КЛ 136-637 | 2021-10-31 21:40 | 2021-10-31 21:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - повреждена кабельная линия КЛ 10 кВ 136-637 абонента ФГУ "Земельная кадастровая палата". | Направлено письмо руководству ФГУ "Земельная кадастровая палата" по вопросу скорейшего ремонта КЛ 10 кВ 136-637 поврежденной 31.10.2021
Ноябрь
1 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-445, ДВ 1/445/1 | 2021-11-01 10:30 | 2021-11-01 11:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений - В результате упавшего подпиленного дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ произошло перекрытие межизоляционного расстояния проводов ВЛ 15-445 в пролете пор №14-15 | Направлено обращение в пресс-центр АО "Янтарьэнерго" о проведении работы с населением через СМИ об опасности поражения электрическим током при несанкционированной выпиловке деревьев вблизи ЛЭП.
2 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-025 | 2021-11-03 18:47 | 2021-11-03 22:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - При производстве земляных работ сторонней организацией был поврежден кабель от ТП 25-44 к ПС В-7, в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание. | Произведены испытание силового кабеля КЛ 15-25
3 | Городской РЭС | КЛ 361-362 | 2021-11-04 09:46 | 2021-11-04 10:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции. Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Повреждена КЛ 10 кВ 361-362. Проложен до 1972 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 361-362 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
4 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-114 | 2021-11-04 18:51 | 2021-11-04 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-114, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-114
5 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-204 | 2021-11-05 04:53 | 2021-11-05 05:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-204, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-204 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
6 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ВЛ 15-152; ВЛ 15-152; ВЛ 15-152 | 2021-11-05 09:21 | 2021-11-06 01:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: усиление юго-западного, западного ветра 15-20 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-152, с последующим ее (ветки) падением на землю. Межфазное короткое замыкание в результате повреждения шлейфа провода фазы "С" на ДР 1/152 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-152 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
7 | Городской РЭС | ТП-259 (Секционный разъединитель) | 2021-11-06 06:50 | 2021-11-06 08:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) - Несвоевременное устранение течи кровли арендованного помещения, где установлено энергооборудование Городского РЭС. Повреждение оборудования в результате попадания влаги из-за протекания кровли здания ТП 259. | Направлено письмо руководству ГБУ КО ПОО "КИТиС" по вопросу скорейшего ремонта кровли здания ТП 259.
8 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ВЛ 15-152 | 2021-11-06 12:23 | 2021-11-06 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: усиление юго-западного, западного ветра 15-20 м/с. Межфазное короткое замыкание в результате повреждения шлейфа провода фазы "С" на ДР 1/152 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-152 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
9 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-207 | 2021-11-06 13:03 | 2021-11-06 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-207, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-207 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Городской РЭС | КЛ 17-11 (О-17-764) | 2021-11-06 19:45 | 2021-11-06 19:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с замыканием на землю по причине старения изоляции кабеля в следствии длительной эксплуатации. Кабель ААБлУ 10 кВ 3х185 проложен в 1991 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 17-11 с целью ее дальнейшей эксплуатации.
11 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-78 | 2021-11-07 15:07 | 2021-11-07 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Повреждение изолятора ШФ-20 на опоре № 7 отпайки к ТП 78-30 ВЛ 15-78 в результате длительного воздействия порывов ветра на провода ВЛ. Погодные условия: юго-западный, западный ветер до 15-20 м/с. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-78
12 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059 | 2021-11-07 15:15 | 2021-11-07 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-59, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-59
13 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-520 | 2021-11-08 03:48 | 2021-11-08 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Межфазное перекрытие через упавшую из вне охранной зоны ветку на провода ВЛ 15-520 в пролете опор № 35-36 с последующем падением ее на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-520 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2021-11-08 12:09 | 2021-11-08 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Межфазное короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролете опор № 6-8 ВЛ 15-03 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-03 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
15 | Городской РЭС | КЛ XXII-386Б | 2021-11-10 10:33 | 2021-11-10 11:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием в связи с её старением. Кабель АБСож 10 кВ 3х120, проложен в 1981 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ Б(XXII-386) с целью оценки её дальнейшей эксплуатации.
16 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-485 | 2021-11-15 11:15 | 2021-11-15 12:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений - В результате упавшего подпиленного дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ произошло перекрытие межизоляционного расстояния проводов ВЛ в пролете пор №121-122. | направлено обращение в пресс-центр АО "Янтарьэнерго" о проведении работы с населением через СМИ об опасности поражения электрическим током при несанкционированной выпиловке деревьев вблизи ЛЭП.
17 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-328; КВЛ 10-01 | 2021-11-18 23:19 | 2021-11-19 02:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 24 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 10-01, с последующим ее (ветки) падением на землю. Межфазное замыкание в следствии обрыва провода на опоре № 20 ВЛ 15-328 | Произведены внеочередные осмотры ВЛ 15-328, ВЛ 10-01
18 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-137; КВЛ 15-053; КВЛ 15-04 | 2021-11-19 16:03 | 2021-11-20 01:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-53, с последующим ее (ветки) падением на землю. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-04, с последующим ее (ветки) падением на землю. Межфазное короткое замыкание в результате повреждения шины на линейном вводе В ВЛ 15-137 | Произведены внеочередные осмотры ВЛ 15-137, ВЛ 15-53, ВЛ 15-04 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
19 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-060; КВЛ 15-169 | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-20 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Неблагоприятные атмосферные воздействия: западный ветер 14-19 м/с. Межфазное замыкание в следствии обрыва провода в пролете опор №102- ПС В-65 ВЛ 15-60 Межфазное замыкание в следствии обрыва провода в пролете опор №4-5 ВЛ 15-169 | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-60 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-169 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2021-11-19 17:38 | 2021-11-19 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-49, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-49
21 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-035 | 2021-11-19 18:13 | 2021-11-20 13:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - повреждение в сетях абонента (абонент ОАО "28 электрическая сеть"). | Сообщено абоненту ОАО "28 электрическая сеть" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
22 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-209; ВЛ 15-242 | 2021-11-19 18:58 | 2021-11-20 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Дерево на проводах в пролете опор №37-38 ВЛ 15-209 упавшее из вне охранной зоны в результате воздействия порывов ветра до 27 м/с. Обрыв проводов в пролете опор №24-26, повреждение опор №24-25 ВЛ 15-242 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-242. ВЛ 15-209 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий
23 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-380 | 2021-11-19 19:07 | 2021-11-19 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - В результате длительного воздействия штормового ветра произошло падение дерева за пределами охранной зоны ВЛ15-380 (лесной участок), отломанная ветка упавшего дерева перекрыла провода ВЛ ф. А, С. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-380 в пролетах опор №126-130 с целью выявления ее состояния и дальнейшей разработкой (при необходимости) мероприятий по приведению участка ВЛ в соответствии с НТД.
24 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-211 | 2021-11-19 19:58 | 2021-11-20 04:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - Повреждения у абонента в ТП 211-12 (абонент ПУ ФСБ России по Калининградской области). | Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
25 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-204; КВЛ 15-204; КВЛ 15-204 | 2021-11-19 20:10 | 2021-11-20 02:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Падение деревьев (веток) на провода ВЛ из-за усиления западного ветра до 14-19 м/с | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-204 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
26 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-016; ВЛ 15-066; ВЛ 15-310 | 2021-11-20 00:23 | 2021-11-20 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Обрыв проводов, повреждение траверсы на опоре №6 отпайки к ТП 16-12 ВЛ 15-16 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. Дерево на проводах в пролете опор №15-16 отпайки к ТП 66-25 ВЛ 15-66 упавшее из вне охранной зоны в результате воздействия порывов ветра до 27 м/с. Дерево на проводах в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 310-18 ВЛ 15-310 упавшее из вне охранной зоны в результате воздействия порывов ветра до 27 м/с. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-16 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
27 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-191 | 2021-11-20 01:10 | 2021-11-20 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Обрыв проводов в пролете опор №16-19 ВЛ 15-191 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-191 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
28 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-227 | 2021-11-20 03:05 | 2021-11-20 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - Обрыв проводов в пролете опор №000-001 ВЛ 15-227 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-227 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
29 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-373, Участок магистрали | 2021-11-25 01:17 | 2021-11-25 03:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - В абонентском ТП73-02 из-за отсутствия отопления при изменении температуры окружающей среды на масляных выключателях типа SCI образовался конденсат, в результате чего произошло перекрытие двух фаз выключателя В-6-373 и повреждение опорных изоляторов на шинном мосту. | Направлено письмо в администрацию Неманского ГО о необходимости восстановления отопления в ТП73-02.
30 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-258 | 2021-11-28 22:13 | 2021-11-29 01:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - повреждение изолятора на опоре №23 в результате длительного воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-258
31 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-266 | 2021-11-29 09:16 | 2021-11-29 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) - Обрыв провода в пролете опор №13-15 в результате налипания мокрого снега | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-266 с целью выявления дефектов оборудования.
32 | Городской РЭС | КЛ 950-955 | 2021-11-29 13:25 | 2021-11-29 14:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - Механическое повреждение кабеля при производстве несанкционированных раскопок землеройной техникой (машина для прокола ГНБ) в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Работы проводились ООО "Сегмент" без представителя Городского РЭС. | Направлено претензионное обращение руководству ООО "Сегмент" по вопросу возмещения экономического ущерба при механическом повреждении кабеля 950-955
33 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 6 А | 2021-11-30 11:25 | 2021-11-30 12:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии - В результате повреждения бесхозяйного КЛ 6кВ №32 произошло отключение КЛ 6кВ №6А. | Направлено письмо в администрацию г. Черняховска о проведении работы по консолидации КЛ 6кВ №32 в сетевую компанию.
Декабрь
1 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-300; ВЛ 15-066 | 2021-12-02 06:08 | 2021-12-02 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 25-27 м/с. Обрыв провода в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 300-12 в результате длительного воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-300
2 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2021-12-02 08:39 | 2021-12-02 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные атмосферные воздействия: усиление юго-западного ветра 25-27 м/с. Межфазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора на опоре №187 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
3 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-34 Правдинск (ВЧ-заградитель фаза А) | 2021-12-02 09:54 | 2021-12-02 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 25-27 м/с) произошел излом шлейфа от гирлянды подвесного изолятора к ВЧ заградителю ф."А" ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск. | 1. Проведена ревизия контактных соединений ВЧЗ ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск фаз А, В,С. 2 .Рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшей эксплуатации ВЧ- заградителей ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск.
4 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | ВЛ 15-233 | 2021-12-02 12:30 | 2021-12-02 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролетах опор №6-1 отпайки к ТП 233-5 и опор №6-7 отпайки к ТП 233-2 из-за упавшего дерева. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-233 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
5 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-67 | 2021-12-02 15:32 | 2021-12-02 19:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - из-за воздействия ветровой нагрузки (ветер 25-27 м/с) произошел обрыв провода в пролете опор 4-5 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-67 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
6 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050; КВЛ 10-01 | 2021-12-02 20:32 | 2021-12-03 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Ветка на проводах в пролете опор №25-26 ВЛ 15-50 упавшая с дерева, растущего вне охранной зоны в результате воздействия порывов ветра до 27 м/с. Ветка на проводах в пролете опор №102-103 ВЛ 15-01 упавшая с дерева, растущего вне охранной зоны в результате воздействия порывов ветра до 27 м/с. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-01
7 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-344 | 2021-12-03 09:20 | 2021-12-03 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате сильного ветра произошло падение придорожного дерева в пролете опор №86-87, обрыв 3 проводов. | Направлено письмо в ДРСУ г. Черняховска о необходимости своевременного выпиливания деревьев, растущих вдоль дорожного полотна, угрожающих падением.
8 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201 | 2021-12-03 14:04 | 2021-12-03 17:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Сторонней организацией сбита опора №64 (отпайка от ОП 201-3). Обрыв проводов в пролете опор № 63-65. Виновник не установлен. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201
9 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-513 | 2021-12-03 21:59 | 2021-12-03 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-214, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-513
10 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 10-01 | 2021-12-04 20:04 | 2021-12-04 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание вследствие падения дерева на провода ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
11 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (ОСШ 330 кВ) | 2021-12-06 13:29 | 2021-12-06 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) - Порывом ветра на портал №1 ОСШ 330кВ наброшен посторонний предмет (кусок целлофана), угрожающий отключением оборудования. | Проведен внеплановый инструктаж электромонтерам по обслуживанию ПС 330кВ Советск-330 по теме "Осмотр электрооборудования ПС 330кВ Советск-330 , находящегося на открытом воздухе, с целью своевременного выявления наброса посторонних предметов в ветренную погоду".
12 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ТП 148-33 (Разъединитель Т-1) | 2021-12-07 14:47 | 2021-12-07 19:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 42 года (ввод в эксплуатацию 1979 г.). | Произведен внеочередной осмотр ТП 148-33 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
13 | Городской РЭС | КЛ 354-459 | 2021-12-07 14:50 | 2021-12-07 16:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Электрический пробой изоляции с межфазным замыканием в связи с её старением. Кабель СБ-6 кВ 3х25, проложен до 1945 года. | Проведен анализ отключений КЛ 354-459 с целью определения её дальнейшей эксплуатаци
14 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-047 | 2021-12-07 20:31 | 2021-12-07 20:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате длительной эксплуатации и погодных условий, поврежден шлейф на опоре №1 отпайка к ТП 47-13 магистраль ВЛ 15-047. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-47 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
15 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-455 | 2021-12-08 18:57 | 2021-12-08 19:23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления - Из-за внутреннего дефекта модуля терминала ТОР-300 произошел сбой программного обеспечения, из-за чего произошло самопроизвольное отключения В ВЛ 15кВ 15-455. | Направлено письмо на завод-изготовитель данного терминала ТОР-300 с просьбой предоставить программное обеспечения для перепрограммирования терминала.
16 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-177 | 2021-12-09 16:06 | 2021-12-09 17:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Сторонней организацией повреждена КЛ от ТП 173-6 до ТП 173-2 в результате механического воздействия. | Вручено "ЖКС №2" письмо о необходимости соблюдения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в частности правильности выполнения работ в охранных зонах ВЛ и необходимости согласования работ в охранных зонах ВЛ, а так же возместить материальный ущерб.
17 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-421, ДВ 3/421/5 | 2021-12-10 12:45 | 2021-12-10 13:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В результате несанкционированной выпиловки деревьев вблизи ВЛ 15-421/5 произошло падение дерева из-за предела охранной зоны на провода ВЛ, в результате чего произошел обрыв тех фаз, а также частичное разрушение опор. | Направлено обращение в пресс-центр АО "Янтарьэнерго" о проведении работы с населением через СМИ об опасности поражения электрическим током при несанкционированной выпиловке деревьев вблизи ЛЭП.
18 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (В2 ВЛ 442) | 2021-12-13 03:07 | 2021-12-13 03:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Износ механизма электроконтактного манометра в результате длительной эксплуатации (44 года), приведший к несоответствию показаний прибора значением измеряемой величины (показания манометра (19 атм.) не соответствовали давлению воздуха в сети (20 атм.)), что привело к запрету ТАПВ выключателя В1 ВЛ-442. В ходе послеаварийной проверки времени ТАПВ ведущего выключателя (В2 ВЛ 442) цепи КQT фазы «A» АУВ В2 было выявлено, что причиной снятия сигнала несоответствия являлось недостаточное контактное соединение в цепи KQT в клемме с проводом (марка 7А) в приводе выключателя (потеря упругости пружинной шайбы). | 1. Выполнить синхронизацию внутреннего времени всех устройств РЗА ЛЭП и оборудования 330 кВ, установленных на ПС 330 кВ Северная 330 при реализации дорожной карты АСМ устройств РЗА и АСУ ТП (срок 2023 г.). 2. Разработана и утверждена программа замены электроконтактных манометров типа ЭКМ 1У, выработаших, установленный заводом-изготовителем, срок службы. 3. Произвдено внеочередное тех. обслуживание ШР и привода выключателей В1, В2 ВЛ 442. Включено в планы тех. обслуживания РЗ ВЛ 330 кВ опробование действия защит на воздушные выключатели. 4. До реализации автоматической синхронизации внутреннего времени всех устройств РЗА ЛЭП и оборудования 110-330 кВ, установленных на ПС 330 кВ Северная 330 организована периодическая ручная корректировка внутреннего времени всех устройств РЗА ЛЭП и оборудования 110-330 кВ на ПС 330 кВ Северная 330.
19 | Городской РЭС | КЛ 266-1141 | 2021-12-13 06:16 | 2021-12-13 06:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Электрический пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в связи с её старением. Кабель АСБ-6 кВ 3х35, проложен в 1962 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10кВ 266-1141 с целью ее дальнейшей эксплуатации
20 | Центральный РЭС Полесский СУ | КЛ 15-74 | 2021-12-17 16:02 | 2021-12-17 16:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - При производстве механизированных работ сторонней организацией был поврежден участок КЛ 15-74 от ПС 110 кВ Полесск к ТП 74-5 | Проведена работа с населением о необходимости соблюдения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в частности правильности выполнения работ в охранных зонах ВЛ и необходимости согласования работ в охранных зонах ВЛ.
21 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-323 | 2021-12-17 23:41 | 2021-12-18 02:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 49 лет (ввод в эксплуатацию 1973 г.).Вследствие длительной эксплуатации КВЛ 15-39 произошел пробой изоляции с коротким замыканием на землю от ТП 39-18 до ТП 323-2 | Произведены испытания участка КЛ от ТП 39-18 до ТП 323-2.
22 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-69 | 2021-12-19 14:10 | 2021-12-19 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв 3-х проводов между ТП 69-3 и опорой №16 в сторону ТП 69-4. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-69 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (ВЛ-326) | 2021-12-20 10:46 | 2021-12-20 10:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате длительного использования (оборудование установлено в ОРУ 330кВ) произошло растрескивание изолятора отделителя №5 фазы "С". | Выполнен внеплановый осмотр опорной изоляции электрооборудования 330кВ на ПС 330кВ Советск-330 с целью определения состояния изоляции после резкого перепада температуры окружающей среды
24 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-107 | 2021-12-21 14:27 | 2021-12-21 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) - В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрической изоляции через ветку занесенную порывом ветра на провода ВЛ 15-107, с последующим ее (ветки) падением на землю. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-107 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
25 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-150 | 2021-12-21 21:21 | 2021-12-22 02:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Разрушение изолятора на опоре №84 магистрали ВЛ 15-150 в результате длительной эксплуатации (37 лет). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-150 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
26 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2021-12-21 22:24 | 2021-12-22 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки) в следствии длительнойго воздействия ветровой нагрузки произошло межфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 268-269 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
27 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная - Космодемьянская с отпайкой на ПС О-2 Янтарь (Л-118) | 2021-12-22 04:21 | 2021-12-22 04:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации: потеря механической прочности провода в шлейфовом зажиме фазы "А" на опоре №48 ВЛ 110 О-1 Центральная-Космодемьянская с отпайкой на ПС О-2 Янтарь(Л-118) - дата ввода в эксплуатацию 1963 г. Сопутствующая причина: воздействие повторяющихся стихийных явлений (неблагоприятные атмосферные воздействия) - налипание мокрого снега. | Выполнена проверка состояния плашечных зажимов в шлейфах ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Космодемьянская с отпайкой на ПС О-2 Янтарь (Л-118).
28 | Западный РЭС | ПС 110 кВ Багратионовск (2 С 110 кВ) | 2021-12-23 13:13 | 2021-12-23 13:13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Недостаточное уплотнение дверцы шкафа управления, что при отрицательных температурах окружающего воздуха привело к образованию конденсата и попаданию влаги в соединительный разъём цепей управления быстродействующим заземлителем ЗНШ ШР 110 О-34 Правдинск. Отсутствие механической и электрической блокировки ЗНШ ШР 110 О-34 Правдинск с другими (какими) коммутационными аппаратами (не предусмотрена заводом изготовителем). | 1. В соответствии с решением НТС (Протокол №31 от 07.02.2022 ) выполнить необходимые мероприятия по отсоединению вторичных цепей управления ЗНШ ШР 110 О-24 ГУРЬЕВСК, ЗНШ ШР 110 О-3 ЗНАМЕНСК на ПС 110кВ Полесск, а также ЗНШ ШР 110 О-34 ПРАВДИНСК, ЗНШ ШР 110 О-13 ЕНИНО на ПС 110кВ Багратионовск, а также внести соответствующие изменения в схему АСУ ТП ПС 110 кВ Полесск, ПС 110 кВ Багратионовск и схему логической блокировки ОРУ 110 кВ. 2.Провести проверку уплотнения, обогрева и отсутствия конденсата в шкафах приводов типа ППрБ-200 в элегазовых коммутационных модулях ЯТЭ-100. 3.Специалистами ЗАО «ЗЭТО» выполнены мероприятий по формированию дренажных отверстий для отвода конденсата в шкафах приводов типа ППрБ-200 и герметизации разъёмов типа «Хартинг». 4.В соответствии с решением НТС (Протокол №31 от 07.02.2022) обеспечить выпуск ОРД о изменении порядка производства оперативных переключений на ПС 110 кВ Полесск, ПС 110 кВ Багратионовск в части исключение выполнения операций быстродействующими заземляющими ножами ЗНШ ШР 110 О-24 ГУРЬЕВСК, ЗНШ ШР 110 О-3 ЗНАМЕНСК на ПС 110кВ Полесск, а также ЗНШ ШР 110 О-34 ПРАВДИНСК, ЗНШ ШР 110 О-13 ЕНИНО на ПС 110кВ Багратионовск
29 | Городской РЭС | КЛ 887-989 | 2021-12-24 04:35 | 2021-12-24 04:59 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждление КЛ. Кабель АСБ-10 3х120 проложен до 1995 года | Проведен анализ повреждаемости КЛ 887-989 с целью дальнейшей эксплуатации.
30 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2021-12-24 14:23 | 2021-12-24 15:47 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение абонентского ОП 32-14 (РК "За Родину). | Сообщено РК "За Родину" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
31 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 23 | 2021-12-24 19:00 | 2021-12-24 19:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате длительного использования КЛ 6кВ №99 (46 лет) произошло разрушение брони кабеля, напитывание изоляционного слоя влагой и, при понижении температуры окружающей среды - пробой кабеля. | Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №99.
32 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская (В 48-23) | 2021-12-25 10:55 | 2021-12-25 10:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение абонентской КЛ 48-23 (ОАО "Молоко). | Сообщено ОАО "Молоко" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
33 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-169 | 2021-12-25 23:39 | 2021-12-26 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ 15-169 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-169 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
34 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 2 | 2021-12-26 13:05 | 2021-12-26 14:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции КЛ 6кВ №64 1980-го года, вследствие чего произошло проникновение влаги внутрь кабеля, что спровоцировало отключение КЛ 6кВ №2. | Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №64.
35 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-027 | 2021-12-26 19:26 | 2021-12-26 21:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 48 лет (ввод в эксплуатацию 1974 г.). | Произведены испытания участка КЛ от ТП 27-22 до ДР 3/27 после ввода в эксплуатацию
36 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-466 , ДВ 2/466/2 | 2021-12-27 21:58 | 2021-12-27 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Из-за перепада температур и выпавших осадков в виде дождя при плюсовой температуре окружающего воздуха, а в течение суток перехода на отрицательный градус Цельсия, появились гололедно-изморозевые образования на деревьях и проводах ВЛ 15-466/2. В связи с чем, произошло падение дерева (со стороны излома дерево было сухим и пустым) из-за предела охранной зоны на провода ВЛ, и обрыв провода верхней фазы "А" | Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 15-466 с целью определения ее состояния и разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний.
37 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-11 | 2021-12-28 22:39 | 2021-12-29 08:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке от ОП 11-2* ВЛ 15-11 | Сообщено ООО "Калининграднефтепродукт" о нарушениях работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
38 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-31 | 2021-12-29 10:22 | 2021-12-29 13:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Обрыв шлейфа на опоре №5 и опоре №1 ВЛ 15-31 из-за падения деревьев вследствие вырубки деревьев производимой сторонней организацией. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 15-31 при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев
39 | Городской РЭС | КЛ XXXI-906 | 2021-12-29 16:10 | 2021-12-29 16:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждена кабельная линия КЛ 901-906 абонента ООО "Виктория Балтия". | Направлено письмо руководству ООО "Виктория Балтия "по вопросу скорейшего ремонта КЛ 901-906 поврежденной 29.12.2021
40 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–34 Правдинск- Багратионовск (Л-131), Участок магистрали ВЛ 131 | 2021-12-30 14:22 | 2021-12-30 14:36 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала ( Ошибочные действия при выполнении операций с ключами управления коммутационными аппаратами) - При выполнении команды от лица контролирующего переключения (начальник группы ПС) на включение ЛР 110 О-34 Правдинск (кнопкой управления ЛР 110 О-34 Правдинск) с выносного блока управления ЛР 110 О-34 Правдинск (БУР ЛР 110 О-34 Правдинск), электромонтёр по обслуживанию ПС ошибочно выполнил операцию по включению ЗНЛ ЛР 110 О-34 Правдинск (кнопкой управления ЗНЛ ЛР 110 О-34 Правдинск) находящейся слева от кнопки управления разъединителем. | 1. Завершить работы по проверке схемы управления коммутационными аппаратами с АРМ с применением АСУ ТП на ПС 110кВ Багратионовск и ПС 110кВ Полесск. По результатам проверки составить протоколы проверки и акты приёмки в эксплуатацию. 2. Завершить работы по проверке схемы оперативной блокировки на ПС 110кВ Багратионовск и ПС 110кВ Полесск. По результатам проверки составить протоколы проверки и акты приёмки в эксплуатацию. 3. Проведен внеплановый инструктаж оперативному персоналу организующему и выполняющему переключения в ЭУ по следующим разделам Правил переключений в ЭУ - гл. V 4. Проведена электромонтеру Андреенко Г.Ю. внеочередная проверка знаний Правил переключений в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго 13.09.2018 №757) в комиссии по проверки знаний АО «Янтарьэнерго». 5. Проведена начальнику Правдинской группы подстанций СПЛ Западного РЭС Мазанову В.В. внеочередная проверка знаний Правил переключений в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго 13.09.2018 №757) в комиссии по проверки знаний АО «Янтарьэнерго». 6.Внесены дополнения в инструкцию по эксплуатации разъединителей типа РГ с дистанционным управлением, следующий пункт: для исключения ошибочных действий персонала при выполнении операций с вы-носного блока управления разъединителем, ключи выбора режима управления должны находится постоянно в положении «дистанционно». Перевод ключа в «местное» управление должен производится непосредственно перед выполнением операции с данным коммутационным аппаратом, с последующим возвращением в положение «дистанционно». 7. До завершения проверки и приёмки в эксплуатацию оперативной блокировки на ПС включена ПС 110 кВ Багратионовск и ПС 110кВ Полесск в Перечень ПС с неисправной оперативной блокировкой. 8. До завершения проверки и приёмки в эксплуатацию системы управления коммутационными аппаратами с АРМ дежурного персонала посредством АСУ ТП на ПС 110 кВ Багратионовск и ПС 110кВ Полесск запрещеноь дежурному персоналу указанных ПС выполнение оперативных переключений с использованием АРМ. 9. Обеспечен оперативный персонал Западного РЭС бланками переключений в соответствии формой, утверждённой Инструкцией по производству переключений в электроустановках АО «Янтарьэнерго».
41 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2021-12-31 09:08 | 2021-12-31 10:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии По инициативе абонента с/о "Прибой", замена изолятора на оп.26А (абонент. участок с/о "Прибой") отпайки от ОП 256-2. | Произведен осмотр ВЛ 15-256.
42 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ТП 212-20 (Трансформатор Т-1) | 2021-12-31 10:38 | 2021-12-31 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Воздействие посторонних лиц: хищение (кража) в ТП 212-20 (п.Дворкино) сторонними лицами трансформатора Т-1 50 кВА. Работникам полиции по горячим следам установить виновников технологического нарушения не удалось. | Проведена работа с населением п.Дворкино о недопустимости повреждения и хищения объектов энергетики