## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2023 году по границам территориальных зон деятельности АО "Янтарьэнерго", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования аварий (технологических нарушений) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике" утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 №996, от 17.10.2015 №1114, от 10.06.2016 №525, от 24.05.2017 №619).
В Правилах под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС, Сетевой участок | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь
1 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-100 | 2023-01-01 07:52 | 2023-01-01 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с. Повреждение шлейфов на опорах №15 и №20 КВЛ 15-100 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
2 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-333, участок магистрали | 2023-01-01 13:29 | 2023-01-01 14:48 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате растрескивания верхнего слоя фарфора опорного изолятора на опоре №25 ВЛ15-333 из-за установившейся непогоды (продолжительных дождей и высокой влажности соответственно после морозов до -15 град.С) произошел его пробой и полное разрушение. | Выполнен верховой осмотр участка ВЛ15-333 от опоры №20 до опоры №26 с целью выявления поврежденных опорных изоляторов и их своевременной замены.
3 | Городской РЭС | 209-1108 | 2023-01-01 15:08 | 2023-01-01 15:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Повреждение КЛ 209-1108, предшествующее механическое повреждение КЛ при благоустройстве территории возле многоквартирного дома. | Усилен контроль за обходами, осмотрами кабельных трасс.
4 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками, участок магистрали ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками опоры | 2023-01-02 08:34 | 2023-01-02 08:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - На проводе, изоляции и траверсе ф. "А" опоры № 101 обнаружены следы к.з. и следы жизнедеятельности птиц. | 1. Произведен верховой осмотр участка от оп. 100 до оп. 102 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 знаменск с отпайками. 2. Произведен замер контура заземления оп. 101 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск.
5 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-210 | 2023-01-02 09:41 | 2023-01-02 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 24 м/с. Повреждение изолятора на опоре №72 ВЛ 15-210 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-210 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
6 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2023-01-02 10:17 | 2023-01-02 12:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 24 м/с. В пролете опор №14-15 отпайки к ТП 128-21 КВЛ 15-49 наклонилось дерево из вне охранной зоны, произошло перекрытие фаз без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-049 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
7 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-129 | 2023-01-05 07:02 | 2023-01-05 11:16 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 42 года (ввод в эксплуатацию 1981 г.). Повреждение кабельной вставки КЛ 15-129 от от ТП 39-15 до ТП 39-13 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ. | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-129 от ТП 39-15 до ТП 39-13.
8 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-406, Участок магистрали | 2023-01-05 23:18 | 2023-01-06 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Из-за порывов ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны в пролете опор №40-41 на провода ВЛ 15-406. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-406 на участке опор 40 - 41 с целью выявления ее состояния и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
9 | Городской РЭС | КЛ 210-211 | 2023-01-06 15:45 | 2023-01-06 17:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) - Пробой изоляции с однофазным замыканием в результате предшествующего механического повреждения. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 210-211 с целью дальнейшей её эксплуатации
10 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-3 Знаменск с отпайками | 2023-01-08 09:16 | 2023-01-08 09:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Из-за наброса веревки птицей на провод ф. "В" ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками, произошло перекрытие межизоляционного расстояния ВЛ и ее отключение. | 1. Выполнен верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками. 2. Произведен замер контура заземления на опоре № 240 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками. 3. На опоре №240 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск установлены ПЗУ барьерного и антиприсадочного типов.
11 | Городской РЭС | КЛ 780-1338 К2 | 2023-01-09 15:45 | 2023-01-09 16:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Не умышленное повреждение КЛ 2 (780-1338) корнями старого пня. Предварительно дерево было спилено, а пень сдвинут с места, что привело к повреждению данной КЛ. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 2 (780-1338) с целью дальнейшей её эксплуатации.
12 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-01-13 00:55 | 2023-01-13 02:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 16 м/с. Обрыв провода в пролете опор №2-3 отпайки КВЛ 15-06 к ТП 06-5 и повреждение трех изоляторов на опоре №2 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
13 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-328; КВЛ 15-049 | 2023-01-14 12:58 | 2023-01-14 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с. Повреждение концевой кабельной муфты линейной ячейки КВЛ 15-328 в РП 1-328 , повреждение шлейфа КЛ 15-328 на опоре №29 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы КВЛ В пролете опор №22-23 отпайки КВЛ 15-128 к ТП 128-21 наклонилось дерево из вне охранной зоны, произошло перекрытие фаз без повреждения оборудования. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-049 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-328 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-456 | 2023-01-15 08:16 | 2023-01-15 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Из-за порыва ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№2-3 на провода ВЛ 15-456/1. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-456/1 на участке опор 1-4 с целью выявления ее состояния и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
15 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-15 | 2023-01-15 17:50 | 2023-01-15 21:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с. Повреждение изолятора на опоре №37 ВЛ 15-15, повреждение ТТ ВЛ 15-15 на ПС 15 кВ В-71 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-15 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
16 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-01-15 20:48 | 2023-01-16 08:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке КЛ отпайки к ТП 256-34 (абонентская) СПК "Сокольники де люкс". | Сообщено абоненту СПК "Сокольники де люкс" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
17 | Городской РЭС | КЛ 644-652 | 2023-01-16 10:40 | 2023-01-16 15:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства При производстве земляных работ по прокладке водопровода по ул. Карташова 52 была повреждена экскаватором КЛ 644-652. Работы проводились без вызова представителя ГРЭС, по несогласованному проекту. | Отправлено претензионное письмо ООО Сети-Строй на возмещение ущерба.
18 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-324, Отпайка от опоры 19 к ТП 24-30 | 2023-01-17 01:15 | 2023-01-17 02:38 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления В результате некачественного изготовления фарфорового изолятора (при разрушении видны внутренние пустоты и трещины) типа ШФ-20Г из-за неблагоприятных погодных условий (неоднократного переходя температуры окружающей среды через "О", мокрого снега и дождя) произошло разрушение штыревого изолятора на опоре №39, в результате чего возникла "земля" в сети 15кВ Краснознаменского СУ. | Выполнен верховой осмотр участка ВЛ15-324, на котором в 2019 году выполнена замена изоляторов на ШФ-20Г с целью выявления возможных повреждений и их своевременной замены.
19 | Городской РЭС | КЛ 354-459 | 2023-01-18 04:57 | 2023-01-18 05:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 354-459. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Кабель ААШв-10 3х120 проложен в 1982 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 354-459 с целью дальнейшей её эксплуатации.
20 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-066 | 2023-01-18 22:31 | 2023-01-19 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Обрыв провода в пролете опор № 98-99 отпайки к ТП 66-7 ВЛ 15-066 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-066 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
21 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2023-01-19 00:12 | 2023-01-19 01:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Неблагоприятные погодные условия: туман при видимости 500-1000 м,мокрый снег, перепады температуры окружающего воздуха. Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 9-10 отпайки к ТП 83-12 ВЛ 15-83 падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-83 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
22 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-040 | 2023-01-19 13:45 | 2023-01-19 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 79-80 КВЛ 15-040 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-040 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2023-01-21 14:42 | 2023-01-21 18:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №12-13 отпайки к ТП 220-06 ВЛ 15-220 в результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Южный РЭС | ПС 110 кВ О-50 Междуречье (СВ-110 кВ) | 2023-01-22 05:18 | 2023-01-22 05:18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Искажение внутреннего содержания пакетов данных в канале связи ДЗЛ Комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Черняховск - О-50 Междуречье с отпайками (Л-114) из-за неисправности блока связи ДЗЛ на ПС 110 кВ О-50 Междуречье вследствие дефекта изготовления, что привело отключению СВ 110 кВ ПС 110 кВ О-50 Междуречье. | 1. Произведена проверка на наличие сбойных (недостоверных) пакетов в каналах связи терминалов РЗА с функцией ДЗЛ производства ООО «Релематика» установленных на объектах Южного РЭС. 2. Напаравлен запрос в ООО «Релематика» информацию о причинах возникновения неисправности блока связи ДЗЛ.
25 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.18 абон | 2023-01-22 07:45 | 2023-01-22 08:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате пробоя изоляции абонентского КЛ 6кВ Ф-18 произошло отключение В 6кВ Ф-18 и гашение потребителей Советского СУ. При вскрытии грунта выявлено повреждение КЛ 6кВ Ф-18 в головном участке из-за старения изоляции. Данные направлены руководству ООО "Атлас Маркет". | Направлена СЗ в адрес ИО заместителя генерального директора - главного инженера АО "Россети Янтарь" о рассмотрении вопроса передачи на баланс в Восточный РЭС АО "Россети Янтарь" КЛ 6кВ Ф-18, принадлежащего в настоящее время ООО "Атлас Маркет".
26 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-76 | 2023-01-22 13:34 | 2023-01-22 13:56 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ животных): бобрами подточено дерево (высотой около 25-30 м) росшее за пределами просеки. При падении дерева на линию 0,4 кВ Л-1 от ТП 76-11 и длительном коротком замыкании со стороны 0,4 кВ ( не калиброваны плавкие вставки предохранителей) произошел выброс масла с бака и выход из строя силового трансформатора ТП 76-11. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-76 с целью выявления дефектов оборудования
27 | Западный РЭС | ПС 330 кВ Северная-330 (АТ-1) | 2023-01-23 12:23 | 2023-01-23 12:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В следствии длительной эксплуатации (33 года) произошло изменение свойств уплотнения шпильки ПИНа ввода 330 кВ АТ-1 фаза "В". | При текущем ремонте тщательно проверяется состояние уплотнения шпильки ПИНа вводов 330 кВ.
28 | Городской РЭС | КЛ 6-20 (О-53-III) | 2023-01-23 18:40 | 2023-01-23 18:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 6-20. Кабель ААБлу-10 3х240 проложен в 1999 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6-20 с целью дальнейшей её эксплуатации.
29 | Городской РЭС | КЛ 6-33 (О-53-507) | 2023-01-24 10:55 | 2023-01-24 11:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. При строительных работах по возведению детского хостиса, экскаватором была повреждена КЛ 6-33. Работы проводились без вызова представителя ГРЭС, без согласованного проекта. | Направлено претензионное письмо ООО Генстрой ИНН 3906907097 для возмещения материального ущерба.
30 | Городской РЭС | КЛ 48-21 (О-48-XXXVI) | 2023-01-24 12:07 | 2023-01-24 12:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Производство земляных работ по прокладке водопровода по просроченному проекту и без вызова представителя ГРЭС. Повреждена механически КЛ 48-21. | Направлено претензионное письмо ООО ВК Спецстрой о компенсации материального ущерба, причинённого при повреждении КЛ 48-21.
31 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-208 | 2023-01-24 14:44 | 2023-01-24 16:16 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). Скопление птиц на проводах в пролете опор №23-26 КВЛ 15-208. Поврежден изолятор на опоре №25 КВЛ 15-208 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-208 с целью выявления дефектов оборудования.
32 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-32 | 2023-01-30 08:28 | 2023-01-30 08:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ В результате длительного воздействия порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №141-142 произошел наброс постороннего предмета (металлическая проволока) на провод фазы "А". | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
33 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ТП 185-02 (Силовой трансформатор Т-1 ) | 2023-01-30 16:32 | 2023-01-30 19:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 58 лет (ввод в эксплуатацию 1965 г.). | Произведен внеочередной осмотр ТП 185-2 с целью выявления дефектов оборудования.
34 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-242 | 2023-01-31 14:38 | 2023-01-31 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с. Обрыв 3-х проводов в пролете опор №37-38 ВЛ 15-242 в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-242 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
Февраль
1 | Городской РЭС | КЛ 438-777 | 2023-02-02 03:15 | 2023-02-02 04:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 438-777. Кабель АСБ-10 3х120 проложен в 1983 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 438-777 с целью дальнейшей её эксплуатации.
2 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная (В 10-34) | 2023-02-02 05:26 | 2023-02-02 06:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Падение кота в верхний отсек заходов КЛ 10 -34. Конструктивным исполнением ячейки не предусмотрено герметичное закрытие отсека КЛ. | Приняты меры по предотвращению попаданий животных в отсеки заходов трасс КЛ в ЗРУ 10 кВ со стороны кабельной эстакады на ПС 110 кВ О-53 Правобережная
3 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-01 | 2023-02-02 07:36 | 2023-02-02 09:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Дерево на проводах в пролетах опор №25-28 абонентской отпайки КВЛ 15-01 к ДВ 4/06 (абонент - ООО "БалтТоргСтрой"). | Сообщено абоненту ООО "БалтТоргСтрой" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
4 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-02-02 12:27 | 2023-02-02 14:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Скопление птиц на проводах в пролете опор №39-40 КВЛ 15-256. Поврежден провод в пролете опор №39-40 КВЛ 15-256 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования.
5 | Городской РЭС | КЛ XXII-301 | 2023-02-03 12:16 | 2023-02-03 12:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в связи с длительной эксплуатацией (ввод в эксплуатацию 1974 г.) | 1. При выполнении капитальных ремонтов, проводятся испытания оборудования повышенным напряжением. 2. При обходах и осмотрах обращается внимание на состояние изоляторов.
6 | Городской РЭС | КЛ 10-08 (О-53-XXII) | 2023-02-03 13:39 | 2023-02-03 13:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 10-08. Кабель АСБ-10 3х185 проложен в 1971 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10-08 с целью дальнейшей её эксплуатации.
7 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-326 | 2023-02-05 10:17 | 2023-02-05 11:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Повреждение участка КЛ 15-54 от ТП 54-3 до ТП 54-4 техникой сторонней неустановленной организации при проведении земляных работ. | Произведено испытание участка КЛ 15-54 от ТП 54-3 до ТП 54-4
8 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-037 | 2023-02-06 12:00 | 2023-02-06 13:35 | Воздействие животных и птиц. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №97-98 КВЛ 15-37 в результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-037 с целью выявления дефектов оборудования.
9 | Городской РЭС | КЛ 6-05 (О-53-539) | 2023-02-08 12:03 | 2023-02-08 13:44 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 6-05. Кабель АСБ-6 3х150 проложен до 1945 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 6-05 с целью дальнейшей её эксплуатации.
10 | Городской РЭС | КЛ I-478 | 2023-02-10 11:15 | 2023-02-10 11:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 181-478. Кабель АСБ-6 3х120 проложен в 1966 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 181-478 с целью дальнейшей её эксплуатации
11 | Городской РЭС | КЛ 297-299 | 2023-02-10 18:50 | 2023-02-10 19:02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 297-299. Кабель АСБ-10 3х120 проложен в 1974 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 297-299 с целью дальнейшей её эксплуатации
12 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-409 | 2023-02-11 10:15 | 2023-02-11 11:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 15-409 послужило междуфазное замыкание из-за ветки, обнаруженной на проводах опайки на абоненское ТП 09-02 АО "РТП Озерское" ВЛ 15-409 Л-1 в пролете опор №1-2. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-409 на предмет нахождения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
13 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-253 | 2023-02-11 11:47 | 2023-02-11 12:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 23 м/с. Повреждение изолятора Р Т-1 15 кВ на опоре №1 отпайки к ТП 253-6 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-253 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-13 Енино (Т-1) | 2023-02-11 13:22 | 2023-02-11 13:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В следствии длительной эксплуатации (срок эксплуатации 39 лет) произошло механическое повреждение шпильки вывода вторичных цепей ТТ В Т-1 110 кВ с нарушением целостности контакта. | При выполнении планово-предупредительного ремонта произвести ревизию контактов вторичных выводов трансформаторов тока 110 кВ на ПС 110 кВ О-13 Енино.
15 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-334 | 2023-02-11 15:36 | 2023-02-11 19:07 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ животных). В результате падения дерева, подгрызенного бобрами произошло его падение в сторону ЛЭП, из-за чего произошел обрыв 2-х проводов в пролете опор №79-80 и отключение ВЛ15-334. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ15-343 на заболоченному участке опор №78-81 с целью выявления подгрызенных бобрами отдельно стоящих деревьев.
16 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-02-11 17:05 | 2023-02-11 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 23 м/с. Повреждение провода на месте крепления зажима отпайки к ТП 256-41 КВЛ 15-256 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
17 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-034 | 2023-02-13 11:16 | 2023-02-13 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Разрушение основания опоры №94 КВЛ 15-34 предположительно в результате воздействия грозовых перенапряжений в грозовой сезон 2022 года. | Произвести замену опоры №94 КВЛ 15-34 согласно многолетнему перспективному графику проведения капитальных ремонтов в 3 квартале 2024 года.
18 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-11 | 2023-02-13 15:04 | 2023-02-13 16:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение на абонентской отпайке от ОП 11-2 (ТП 11-13 - аб. ООО "Калининграднефтепродукт", ТП 11-14 - аб.ООО "Полярис") | Сообщено абоненту ООО "Калининграднефтепродукт" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
19 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 23 | 2023-02-16 22:44 | 2023-02-16 23:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции произошло нарушение герметичности оболочки КЛ 6кВ №99 (марка АСБ 3х150, 1975г.). | Произведен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №99.
20 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-187 | 2023-02-17 22:02 | 2023-02-17 23:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №42-43 ВЛ 15-187 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-187 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
21 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-169; КВЛ 15-164 | 2023-02-18 01:03 | 2023-02-18 06:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение на абонентском участке ВЛ 15-171 (ОАО "28 Электрическая сеть") | 1. Сообщено абоненту ОАО "28 Электрическая сеть"о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения. 2.Сообщено абоненту Орлова Наталья Евгеньевна о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
22 | Городской РЭС | КЛ 855-1154 | 2023-02-18 01:04 | 2023-02-18 02:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 855-1154. Кабель АСБ-10 3х120 проложен в 1974 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 855-1154 с целью дальнейшей её эксплуатации.
23 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-051; ВЛ 15-059; КВЛ 15-137; КВЛ 15-034; КВЛ 15-025 | 2023-02-18 03:17 | 2023-02-18 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с что привело к падению ветки с дерева, растущего вне просеки на провода КВЛ 15-051 Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с что привело к падению дерева, растущего вне просеки на провода ВЛ 15-059 Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с что привело к падению дерева, растущего вне просеки на провода КВЛ 15-137 Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с что привело к падению дерева, растущего вне просеки на провода КВЛ 15-025 | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-051 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-059 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-034 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-029; КВЛ 15-123; КВЛ 15-028 | 2023-02-18 03:23 | 2023-02-18 04:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Обрыв проводов в пролете опор №39-40 отпайки к ТП 26-4 КВЛ 15-026 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с что привело к падению дерева, растущего вне просеки на провода КВЛ 15-029 Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с что привело к падению дерева, растущего вне просеки на провода КВЛ 15-028 | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-029 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-028 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
25 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-189 | 2023-02-18 03:26 | 2023-02-18 15:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение на абонентской отпайке к ТП 190-4 ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по Калининградской области" (аб - ПОГК "Багратионовск") | Сообщено абоненту ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по Калининградской области" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
26 | Западный РЭС | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная330 | 2023-02-18 03:27 | 2023-02-18 03:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате воздействия резких порывов юго-западного ветра до 29 м/с предположительно произошел наброс постороннего предмета (с последующим падением на землю) на шлейф опоры № 112 ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330. | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 для выявления дефектов изоляции.
27 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050; КВЛ 15-049 | 2023-02-18 03:38 | 2023-02-18 10:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №280-281 КВЛ 15-050 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ и попадание на провода постороннего металлического предмета. Обрыв провода в пролете опор №174-175 КВЛ 15-049 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
28 | Западный РЭС | ПС 330 кВ О-1 Центральная (Связь) | 2023-02-18 03:39 | 2023-02-18 07:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Предположительно в процессе длительной эксплуатации произошло окисление контактов разъема центральной платы "Триком". | Организован резервный диспетчерский канал связи с Балтийским РДУ через независимое оборудование.
29 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-14 | 2023-02-18 03:50 | 2023-02-18 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с. Обрыв проводов в пролете опор №15-17, повреждена опора №16 отпайки к ТП 14-1 КВЛ 15-14 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
30 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-379 | 2023-02-18 04:06 | 2023-02-18 10:04 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта). В результате порывистого ветра до 33 м/с произошел наброс ветки отдельно стоящего дерева на РТ ТП60-04 . | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-379 отпайки к ТП60-04.
31 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-188; ВЛ 15-191 | 2023-02-18 06:23 | 2023-02-18 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с. Обрыв провода в пролете опор №38-39 КВЛ 15-188 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы КВЛ. Обрыв провода в пролете опор №32-33 ВЛ 15-191 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-188 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
32 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-181 | 2023-02-18 11:37 | 2023-02-18 12:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке к ТП 181-2 Фермерское хозяйство "Кена" (аб. Турбаза "Лесная сказка"). | Сообщено абоненту Фермерское хозяйство "Кена" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
33 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-485 | 2023-02-18 12:33 | 2023-02-18 15:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате прохождения штормового фронта порывами ветра произошел наброс ветки из-за предела охранной зоны на РТ ТП 85-19 (абонентская ООО "Телесет ЛТД"). | Проведен осмотр ВЛ 15-485 (участок от В-79 до В-120).
34 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2023-02-18 13:50 | 2023-02-18 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 29 м/с что привело к падению дерева, растущего вне просеки на провода ВЛ 15-220 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
35 | Восточный РЭС Неманский СУ | ТП 15-04 (Т1) | 2023-02-18 16:05 | 2023-02-18 16:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Нарушение электрической изоляции внутри трансформатора 15/0,4кВ типа ТМГ на ТП15-04 (2003 года) в результате чего произошло внутри витковое замыкание обмотки трансформатора, деформация бака трансформатора и его выход из строя. | Выполнена замена вышедшего из строя трансформатора Т-1 в ТП15-04.
36 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442, ДВ 3/442 | 2023-02-18 18:00 | 2023-02-18 19:32 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта). В результате прохождения штормового фронта с порывами ветра до 32 м/с произошел наброс ветки с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 15-442 Л-5 в пролете опор №23-24. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-442 на участке от Р-1 442 Л5 до ТП 42-07 с целью определения состояния проводов ВЛ.
37 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Ладушкин - О–14 Мамоново (Л-140) | 2023-02-18 21:03 | 2023-02-18 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате воздействия резких порывов юго-западного ветра до 29 м/ с на ПС 110 кВ О-14 Мамоново произошел обрыв провода ф. "А" ВЛ 110 кВ Ладушкин - О-14 Мамоново от линейного портала в сторону ВЧ-заградителя. | 1. Произвести демонтаж ВЧ заградителей на линейном портале ВЛ 110 кВ Ладушкин - Мамоново. 2. Произвести ревизию провода в поддерживающих зажимах на ВЧ ф."А", "В" и "С" ВЛ 110 кВ Ладушкин - Мамоново.
38 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-58; КВЛ 15-115; КВЛ 15-128 | 2023-02-19 16:17 | 2023-02-20 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв шлейфа на Р ТП 58-2 КВЛ 15-58 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 25 м/с что привело к падению ветки с дерева, растущего вне просеки на провода КВЛ 15-115 Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 25 м/с что привело к падению ветки с дерева, растущего вне просеки на провода КВЛ 15-128 | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-115 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
39 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-210 | 2023-02-19 16:23 | 2023-02-19 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) На отпайке к ТП 210-11 обрыв трех проводов в пролете опор №6-7, сломаны ж/б опоры № 5-9 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-210 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
40 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-398, Участок магистрали ВЛ 15-398 | 2023-02-20 14:10 | 2023-02-20 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате прохождения штормового фронта с порывами ветра 25 м/с произошел наброс ветки на провода ВЛ в пролете опор №76-77. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-398 на участке опор №75-80.
41 | Городской РЭС | КЛ 610-613 | 2023-02-20 14:19 | 2023-02-20 16:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 610-613. Кабель ААБл-10 3х185 проложен в 1982 г. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 610-613 с целью дальнейшей её эксплуатации.
42 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ О–22 Краснознаменск – О–38 Добровольск (Л-138) | 2023-02-20 15:56 | 2023-02-20 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате прохождения штормового фронта (ветер 25м/с) и под действием длительного воздействия ветровых нагрузок произошло сближение проводов ВЛ 110кВ О-22 Краснознаменск - О-38 Добровольск (Л-138) в пролете опро №№16-17 на недопустимое расстояние. | Выполнен верховой осмотр ВЛ 110кВ О-22 Краснознаменск - О-38 Добровольск (Л-138) в пролетах опор №№ 15-23.
43 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-390 | 2023-02-20 17:35 | 2023-02-20 19:39 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате прохождения штормового фронта произошло затекание воды через поврежденную кровлю в абонентское ТП90-07, принадлежащее ФГБУ "Управление Калининградмелиоводхоз", частичного обрушения потолочной штукатурки и повреждение опорного изолятора секции шин. | Направлено письмо в адрес ФГБУ "Управление Калининградмелиоводхоз" о необходимости ремонта кровли в ТП90-07.
44 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-179; КВЛ 15-016 | 2023-02-20 18:50 | 2023-02-20 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с. Межфазное перекрытие в пролете опор №26-27 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. На отпайке к ТП 16-12 КВЛ 15-179 в пролете опор №8-9 обрыв 3х проводов в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-179 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
45 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-78 | 2023-02-20 19:15 | 2023-02-20 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв проводов в пролетах опор №185-189, срыв изолятора и повреждение траверсы на опоре №186 КВЛ 15-78 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
46 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03; КВЛ 15-03 | 2023-02-20 19:53 | 2023-02-21 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролете опор №36-36А Магистрали ВЛ 15-003 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-03 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
47 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-58 | 2023-02-21 07:14 | 2023-02-21 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра до 20 м/с. Повреждение изолятора на опоре №58 КВЛ 15-58 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
48 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (2 с.ш. 330 кВ) | 2023-02-21 17:50 | 2023-02-21 17:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения металла и длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв в нижней части хомута крепления гирлянд изоляторов портала 2 с.ш. 330 кВ над ТТ 2 с.ш. 330 кВ на фазе С. | При выводе в ремонт всех систем шин 330 кВ провести внеплановый осмотр хомутов крепления гирлянд изоляторов порталов.
49 | Городской РЭС | КЛ 11-06 (O-11-259) | 2023-02-23 02:48 | 2023-02-23 03:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 11-06. Кабель ААБ-10 3х240 проложен до 1983 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 11-06 с целью дальнейшей её эксплуатации
50 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-02-24 11:18 | 2023-02-24 12:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 40 лет (ввод в эксплуатацию 1983 г.). Обрыв вязки провода Ф.А., разрушение изолятора в пролете опор №1-2 КВЛ 15-32 в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования
51 | Южный РЭС | ПС 110 кВ Индустриальная (Т-2) | 2023-02-27 00:33 | 2023-02-27 02:20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Из-за некачественной герметизации (недоусадка изоляционных трубок) произошло попадание или накапливание влаги при выпадении конденсата внутри муфты. Вследствие чего, с течением времени под воздействием напряженности электрического поля, влаги и продуктов загрязнения вероятно появление дорожки от наконечника жилы до экрана обратной жилы с последующим перекрытием изоляции и выходом ее из строя. | 1. Проведено обследование двух ф. В и С в ячейке КРУ №6 В Т-2 2С 15кВ на ПС 110кВ Индустриальная. 2.Произведены внеплановые испытания всех кабельных вводов 15кВ Т-1, Т-2 на ПС 110кВ Индустриальная. 3. Произведены внеплановые высоковольтные испытания всех отходящих кабельных линий 15кВ от 1,2,3,4 с. 15кВ на ПС 110кВ Индустриальная. 4.Обеспечена установка термоиндикаторов на наконечниках или разделках концевых кабельных муфт во всех ячейках кабельных вводов 15кВ Т-1, Т-2 и всех отходящих кабельных вводов 15кВ от 1,2,3,4 с. 15кВ на ПС 110кВ Индустриальная. 5.По итогам исполнения технических мероприятий, разработанных по результатам расследования ТН на ПС 110кВ Индустриальная направлен отчет в Северо-Западное управление Ростехнадзора в Калининградской области.
52 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-328 | 2023-02-27 15:45 | 2023-02-27 16:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Обрыв шлейфа на абонентской отпайке к ТП 328-6 (аб. ООО"Кенигсберг Трейдинг") | Сообщено абоненту ООО"Кенигсберг Трейдинг" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
53 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-31; КВЛ 15-31 | 2023-02-27 16:14 | 2023-02-27 23:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с что привело к падению деревьев, растущих вне просек на провода КВЛ 15-31 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-031 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
Март
1 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-241 | 2023-03-01 22:03 | 2023-03-02 02:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети На опоре №33 КВЛ 15-241 отгорел шлейф (аб.участок - Филиал "Калининградская ТЭЦ-2" АО "Интер РАО-Электрогенерация") | Сообщено абоненту Филиал "Калининградская ТЭЦ-2" АО "Интер РАО-Электрогенерация" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
2 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КЛ 15-290 | 2023-03-02 08:20 | 2023-03-02 08:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №9 Магистрали КВЛ 15-254 в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ, срок эксплуатации 27 лет (ввод в эксплуатацию 1996 г.). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-254 с целью выявления дефектов оборудования
3 | Южный РЭС Озерский СУ | КВЛ 15-401, ДВ 1/401/2 | 2023-03-02 14:40 | 2023-03-02 15:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). При посадке стаи гусей к заводи, находящейся под проводами ВЛ 15-402 возникли воздушные завихрения, вследствие чего произошел схлест проводов ВЛ. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-402 в пролете опор №156-159.
4 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-380, Участок магистрали | 2023-03-04 15:07 | 2023-03-04 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ15-380 в пролете опр №132-133. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-380 на участке опор №130-135.
5 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-14 | 2023-03-05 09:48 | 2023-03-05 09:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №2 отпайки к ТП 11-7 КВЛ 15-11 обрыв вязки провода ф. "А" в результате перекрытия между проводом и телом птицы | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования
6 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-128 | 2023-03-05 10:25 | 2023-03-05 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра до 14 м/с. Перекрытие изоляции одной фазы на ТП 128-16 в результате падения части конструкции ливневой трубы на натяжной изолятор. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования
7 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-250 | 2023-03-05 17:02 | 2023-03-05 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого северо-западного ветра до 14 м/с. Обрыв шлейфа на опоре №12 Магистрали КВЛ 15-250 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-250 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
8 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-331 | 2023-03-05 20:36 | 2023-03-05 22:52 | Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц). В результате попадания лебедя в провода ВЛ 15-331 пролете опор №14-15 произошел обрыв провода ф. А (в воду канала) и схлест проводов ЛЭП фаз В и С. | Выполнен ремонт поврежденного участка ВЛ 15-331.
9 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-67 | 2023-03-07 15:16 | 2023-03-07 15:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Повреждение участка КЛ 15-67 от ТП 67-4 до ТП 67-5 техникой сторонней организации ООО "АЭРОКАРТ-Калининград газовое хозяйство" при проведении земляных работ | Произведено испытание участка КВЛ 15-67 от ТП 67-4 до ТП 67-5.
10 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2023-03-08 06:57 | 2023-03-08 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 24 м/с. Обрыв провода в пролете опор №91-92, разрушение штыревого изолятора на опоре №92 отпайки к ПС В-65 КВЛ 15-089 в результате падения ветки при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-089 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
11 | Южный РЭС Озерский СУ | КВЛ 15-413 | 2023-03-08 07:10 | 2023-03-08 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Под воздействием ветровой нагрузки, а также из-за налипания мокрого снега и утяжеления проводов КВЛ 15-413 произошел обрыв провода ф."В". | Произведен внеплановый осмотр КВЛ 15-413 в пролете опор №254-257.
12 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148 | 2023-03-08 09:31 | 2023-03-08 12:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог" "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" в пролете опор №2-3 отпайка к ТП 148-32 ВЛ 15-148. | Сообщено абоненту Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог" "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" о выявленных нарушениях в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
13 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2023-03-08 10:08 | 2023-03-08 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 24 м/с. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №43-44 ВЛ 15-220 в результате падения ветки при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Приморский РЭСЗеленоградский СУ | КВЛ 15-329; КВЛ 15-328 | 2023-03-08 10:26 | 2023-03-08 16:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Межфазное короткое замыкание всех фаз на отпайке к абонентской ТП 328-4 КВЛ 15-328 с повреждением разрядников, проходных изоляторов и обрывом шлейфа провода фазы "В" на опоре № 2 в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий на элементы ТП 328-4 (падение металлического карниза кровли трансформаторной подстанции на проходные изоляторы). | 1. Произведена замена поврежденного ВН 15 кВ на разъединитель в ТП 328-01. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-328 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
15 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-125 | 2023-03-08 13:50 | 2023-03-08 14:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Повреждение участка КЛ 15-125 между ПС В-54 и ТП 125-2 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ, срок эксплуатации 35 лет (ввод в эксплуатацию 1988 г.). | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-125 от ПС В-54 до соединительной муфты 1.
16 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-334 | 2023-03-08 15:57 | 2023-03-08 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта произошло падение ветки на провода ВЛ 15-334 в пролете опор №101-102. | Выполнен внеплановый замер провеса проводов ВЛ 15-334 в пролетах №100-103.
17 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | КВЛ 15-216 | 2023-03-09 12:37 | 2023-03-09 15:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв провода в пролете опор №42-43 КВЛ 15-216 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-216 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
18 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-329 | 2023-03-10 12:20 | 2023-03-10 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел наброс ветки на ТП 29-25 ВЛ 15-329 на шлейфах от ПК к трансформатору и перекрыла фазы . | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-329 отпайки к ТП 29-25.
19 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-296 | 2023-03-10 13:05 | 2023-03-10 15:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 40 лет (ввод в эксплуатацию 1983 г.). Поврежден участок КЛ 15-296 от ПС 110 кВ О-49 Люблино до опоры №1 в результате длительной эксплуатации оборудования КЛ. | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-296 от ПС 110 кВ О-49 Люблино до опоры №1.
20 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-371 | 2023-03-10 13:20 | 2023-03-10 14:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Неустановленными лицами произведен слив масла из бака трансформатора в ТП 71-06. | Предоставлены сведения о краже трансформаторного масла из трансформатора Т-1 в ТП71-06 в департамент безопасности АО "Россети Янтарь" для передачи в следственные органы Неманского городского округа.
21 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-100 | 2023-03-10 13:38 | 2023-03-10 15:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 39 лет (ввод в эксплуатацию 1984 г.). Поврежден опорный изолятор на опоре №64 КВЛ 15-100 в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования.
22 | Восточный РЭС Неманский СУ | КВЛ 15-363 | 2023-03-11 10:12 | 2023-03-11 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта порывом ветра произошел наброс ветки на провода ВЛ 15-363 отпайки к ТП 63-16 в пролете опор №50-51 из-за пределов охранной зоны. | Выполнен внеплановый осмотр участка ВЛ 15-363 в пролетах №52-49.
23 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32; КВЛ 15-311 | 2023-03-11 18:30 | 2023-03-11 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Межфазное короткое замыкание пролете опор №20-21 КВЛ 15-32 в результате падения ветки при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. Обрыв вязки провода к изолятору 15 кВ на опоре №37 магистрали КВЛ 15-311 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ и падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-311, КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148 | 2023-03-12 14:55 | 2023-03-12 23:07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ООО "Лукойл КМН" отпайка к ТП 148-18 от опоры №46 Магистрали ВЛ 15-148. | Сообщено абоненту ООО "Лукойл КМП" о выявленных нарушениях в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
25 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ №6 | 2023-03-12 21:20 | 2023-03-12 21:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции произошло нарушение герметичности оболочки КЛ 6кВ №6 (срок эксплуатации 62 года). | Произведен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №6
26 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-147 | 2023-03-14 12:31 | 2023-03-14 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ упало дерево растущее за пределами просеки. Обрыв провода в пролете опор №12-13 Магистрали КВЛ 15-147 в результате падения дерева при порывах ветра больше 12 м/с. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-147 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
27 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (М-301) | 2023-03-15 10:34 | 2023-03-15 10:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Нарушение контакта (треснутый клеммный зажим) в цепях сигнализации положения выключателя полюса ф «В». Разрушение клеммного зажима произошло по причине многократных переключений выключателя М-301 в процессе эксплуатации (27 лет). | Выполнена замена клеммного зажима на аналогичный в цепях сигнализации полюса ф. «В» выключателя М-301.
28 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 2 | 2023-03-17 | 2023-03-17 00:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации (43 г.) произошло повреждение изоляции КЛ 6кВ №64А, вследствие чего произошло проникновение влаги внутрь кабеля, что привело к отключению КЛ 6кВ №2. | Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №64А.
29 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2023-03-17 21:57 | 2023-03-17 23:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 62 года (ввод в эксплуатацию 1961 г.). Поврежден участок КЛ 15-85 от ТП 85-8 до ТП 85-14. | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-85 от ТП 85-14 до ТП 85-8.
30 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-203 | 2023-03-18 23:05 | 2023-03-18 23:56 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение абонентского щита 0,4 кВ в ТП 204-8 ( абонент Администрация муниципального образования "Багратионовский городской округ"). | Сообщено абоненту Администрация муниципального образования "Багратионовский городской округ" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
31 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-146 | 2023-03-19 16:34 | 2023-03-19 17:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение изолятора на опоре №3 отпайке к ТП 146-15 КВЛ 15-146 в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ (21 год). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-146 с целью выявления дефектов оборудования.
32 | Городской РЭС | КЛ 6-11 (О-53-III) | 2023-03-19 22:25 | 2023-03-19 22:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Кабель АСБЛОЖ-10 3х240 проложен в 2002 году | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6-11 с целью дальнейшей её эксплуатации
33 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-086 | 2023-03-22 12:50 | 2023-03-22 14:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Сбой нормального режима работы ДР 1/86 КВЛ 15-086 в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц элементов оборудования КВЛ | Произведена регулировка привода рабочих контактов ДР 1/86.
34 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-137; КВЛ 15-147 | 2023-03-22 15:21 | 2023-03-22 17:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Обрыв провода в пролете опор 12-1 отпайки к ТП 137-1 в следствии отгорания зажима из-за короткого замыкания на ПС В-6 (СВ-15кВ - перекрытие изоляции на СВ 15 кВ). | Замена оборудования на ПС В-6.
35 | Городской РЭС | КЛ XVI-817 | 2023-03-22 15:30 | 2023-03-22 15:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 817-XVI/XXXIII на участке XVI-XXXIII. Кабель АСБ-10 3х240 проложен до 1995 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XXXIII-XVI/817 с целью дальнейшей её эксплуатации.
36 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-262 | 2023-03-23 20:50 | 2023-03-23 22:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ в следствии загнивания ствола у основания. Обрыв проводов в пролете опор №5-6 отпайки к ТП 262-24 КВЛ 15-262 в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-262 с целью выявления дефектов оборудования
37 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – Славск с отпайкой на ПС Тильзит | 2023-03-24 08:01 | 2023-03-24 08:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). При строительстве гнезда птицами (предположительно воронами) произошел наброс ветки на провода ВЛ 110кВ Советск 330 - Славск с отпайкой на ПС Тильзит, в результате чего произошло К.З. и отключение ВЛ. | 1. Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ Советск 330 - Славск с отпайкой на ПС Тильзит на участке опор 86-88. Убраны остатки гнезда. 2. Выполнена замена ПЗУ устаревшего образца на опоре №87 на современные антиприсадочного барьерного типа.
38 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-03-24 15:46 | 2023-03-24 17:30 | Воздействие животных и птиц. В пролете опор №5-6 отпайки к ТП 256-20 КВЛ 15-256 наблюдается большое скопление птиц со слов местных жителей. Обрыв провода в пролёте опор №5-6 отпайки к ТП 256-20 КВЛ 15-256 результате перекрытия между проводами ВЛ и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования
39 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-329 | 2023-03-24 21:05 | 2023-03-24 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате длительного воздействия ветровой нагрузки проходящих штормовых фронтов в феврале-марте месяцах произошло падение дерева (вывернуто из земли с корнем) из-за пределов охранной зоны ВЛ15-329 в пролете опор №34-35 , его падение в сторону ЛЭП и обрыв проводов. | Выполнен осмотр участка ВЛ15-329 в пролетах опор №33-37 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением в сторону ЛЭП.
40 | Городской РЭС | КЛ 357-719 | 2023-03-27 22:10 | 2023-03-27 22:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждена кабельная линия 10 кВ 719-334 абонента ООО "РВВК" | Направлено письмо руководству ООО "РВВК" по вопросу скорейшего ремонта КЛ 10 кВ 719-334 поврежденной 27.03.2023
41 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-323 | 2023-03-31 06:36 | 2023-03-31 07:23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение участка КЛ 15-39 от ТП 39-12 до ТП 39-18 при укладке тротуарной плитки в охранной зоне КЛ | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-39 от ТП 39-12 до ТП 39-18
42 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-403 | 2023-03-31 15:43 | 2023-03-31 16:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). ВЛ 15-403 проходит по сельскохозяйственным угодьям. В районе ВЛ ранее была замечена стая журавлей. Предположительно, при взлете или посадке стаи птиц возникли воздушные завихрения, вследствие чего, произошел схлест проводов. И при продолжительном массовом взлете или посадке провода вернулись в исходное положение. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-403 от ПС 110кВ О-20 до ДВ-1 403, с целью выявления дефектов.
АПРЕЛЬ
1 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС-Черняховск №1 | 2023-04-01 09:51 | 2023-04-01 09:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре № 110 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС- Черняховск№1 обнаружены следы КЗ на шлейфе и траверсе, следы жизнедеятельности птиц. | 1. Произведен замер контура заземления ВЛ 110кВ Маяковская ТЭС - Черняховск №1. 2. Установлены ПЗУ барьерного и антиприсадочного типов на оп. №110 ВЛ 110кВ Маяковская ТЭС - Черняховск №1.
2 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-040 | 2023-04-01 11:25 | 2023-04-01 17:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролетах опор №31-33 КВЛ 15-040 наблюдается большое скопление птиц (период гнездования). На опоре №31 КВЛ 15-040 разбит стеклянный изолятор, провод лежит на траверсе в результате перекрытия между проводом и телом птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-40 с целью выявления дефектов оборудования.
3 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-173 | 2023-04-01 12:25 | 2023-04-01 15:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Повреждение участка КЛ 15-173 от ТП 173-6 до ТП 173-2 вследствие несанкционированных земельных работ по укладке тротуарной плитки техникой сторонней организации (подрядчик Администрации муниципального образования Светлогорский городской округ) в охранной зоне КЛ. | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-173 от ТП 173-6 до ТП 173-2
4 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-61 | 2023-04-02 16:28 | 2023-04-02 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание в пролете опор №127-128 КВЛ 15-61 в результате падения ветки при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-61 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
5 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино | 2023-04-05 10:45 | 2023-04-05 10:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ краном - манипулятором (собственник частное лицо) в охранной зоне ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый III цепь с отпайкой на ПС Люблино в пролёте опор № 123 - 124 (12,5-12,7 км от Приморской ТЭС) приведшее к повреждению провода нижней и средней фазы ВЛ. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино.
6 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л-128) | 2023-04-05 15:07 | 2023-04-05 16:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение (обрыв) провода фазы «В» в пролете опор №37-38 краном сторонней организации (ООО «Мостострой») при выполнении работ в охранной зоне ВЛ согласно Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ от 16.01.2022. | 1. Обновлены диспетчерские наименования и постоянные знаки на опорах №35-38 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л-128). 2. Установлены знаки безопасности «Работа с стрелой крана вблизи ЛЭП» на опорах №35-38 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л-128). 3. Проведен повторный инструктаж сотрудникам подрядной организации ООО «Мостострой» в связи с нарушением ими правил работы в охранной зоне ВЛ.
7 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 137 | 2023-04-06 08:55 | 2023-04-06 09:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции произошло нарушение герметичности оболочки КЛ 6кВ №137. | Произведен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №137
8 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-145 | 2023-04-06 10:36 | 2023-04-06 12:35 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции В результате ослабления прижимного кольца контакта в фазе "С" произошло разрушение губки разъединителя на ОП 145-2. | Произведен внеочередной осмотр разъединителей типа РЛНЗ-20/630, установленных на КВЛ 15-145.
9 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-224 | 2023-04-09 04:47 | 2023-04-09 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ, гроза. Повреждение 2х изоляторов на транзитной опоре к ТП 224-8, частичное разрушение траверсы в результате воздействия грозового перенапряжения. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-224 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
10 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-214 | 2023-04-12 16:43 | 2023-04-12 16:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролете опор №152-153 КВЛ 15-214 в результате перекрытия между проводами ВЛ и веткой, занесенной крупной птицей произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования.
11 | Городской РЭС | КЛ 30-20 (О-30-817) | 2023-04-13 02:30 | 2023-04-13 04:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 30-20. Кабель АСБл-10 3х240 проложен до 1982 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 30-20 с целью дальнейшей её эксплуатации.
12 | Южный РЭС Гусевский СУ | КЛ № 1 от РП 25 до ТП 18 | 2023-04-13 11:35 | 2023-04-13 12:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции произошло нарушение герметичности оболочки КЛ 15кВ №52. | Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 15кВ №52
13 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-137 | 2023-04-13 15:17 | 2023-04-13 16:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники В результате разравнивания грунта строительной техникой под управлением Полозова А.В. был совершен наезд на дерево, упавшее на провода в пролете опор №6-7 Магистрали КВЛ 15-137. Согласование работ с АО "Россети Янтарь" не проводилось. | Вручено гражданину Полозову А.В предупреждение о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без согласования.
14 | Городской РЭС | КЛ 256-846 | 2023-04-17 20:00 | 2023-04-17 21:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 256-846. Кабель ААШв-10 3х120 проложен до 1972 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 256-846 с целью дальнейшей её эксплуатации.
15 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-212 | 2023-04-18 19:33 | 2023-04-18 19:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролете от Р ТП 212-22 в сторону ТП 212-22 в результате перекрытия между проводами ВЛ и веткой занесенной птицей произошло межфазное короткое замыкание. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 с целью выявления дефектов оборудования.
16 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-483 | 2023-04-19 08:34 | 2023-04-19 08:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за длительной эксплуатации оборудования произошел износ якоря токового реле, в связи с чем не произошло возврата реле в исходное положение. Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Предположительно, при строительстве гнезда, произошел наброс ветки на провода птицей. | 1. Произведена замена токового реле КА - 6 на ПС 110кВ О-50 Междуречье. 2. Произведен осмотр ВЛ 15-483 в пролетах опор № 6-9 с целью выявления дефектов.
17 | Южный РЭС | ПС 110 кВ Черняховск (В Л-114) | 2023-04-19 13:26 | 2023-04-19 13:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате попадание животного (змея) в панель защит ВЛ 110 кВ Черняховск - О-16 Лужки (Л-133) произошло короткое замыкание во вторичных цепях ТН-2 секции 110 кВ с последующим отключением автомата «звезда» ТН- 2 110 кВ. | 1.Произведен осмотр здания ЗРУ ПС 110кВ Черняховск на предмет выявления и последующего заделывания отверстий или щелей, через которые возможно проникновение в здание ЗРУ змей и грызунов. 2. Проведен внеплановый производственный инструктаж персоналу, обслуживающему ПС 110 кВ Черняховск «О действиях при обнаружении в здании, в помещении ОПУ, в помещении ЗРУ змей и грызунов» с целью недопущения воздействия на цепи ТН.
18 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-78 | 2023-04-21 10:34 | 2023-04-21 15:18 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). На опоре № 9 отпайки КВЛ 15-78 к ТП 78-30 поврежден изолятор в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц | Произвден внеочередной осмотр КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования
19 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-460 | 2023-04-21 10:45 | 2023-04-21 12:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. В результате проведения работ ООО "Корпорация Русь" без согласования с АО "Россети Янтарь" поднятым кузовом грузовика оборваны провода ВЛ 15-460 в пролете опор №122-124, под действием тяжения проводов кузовом повреждены изоляторы, согнуты траверсы и один из проводов сорван с изоляторов в пролетах опор№№ 120-126. | Обратились в пресс-центр АО "Россети Янтарь" о доведении информации до населения, юридических лиц о необходимости согласования работ в охранных зонах ВЛ с АО "Россети Янтарь".
20 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-77 | 2023-04-21 10:57 | 2023-04-21 14:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Неизвестными лицами сбита ж/б опора № 16 магистрали ВЛ 15-77 во время вспашки поля сельскохозяйственной техникой. | Проведена разъяснительная работа с населением поселка Ломоносовка о необходимости согласования работ в охранной зоне ВЛ.
21 | Городской РЭС | КЛ 12-61 (О-12-1332) | 2023-04-21 13:10 | 2023-04-21 13:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 358-384. Кабель ААШвУож-10 3х185 проложен в 1989 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 358-384 с целью дальнейшей её эксплуатации.
22 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-146 | 2023-04-23 14:32 | 2023-04-23 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с. Межфазное короткое замыкание через ветку в пролете опор №149 Магистрали КВЛ 15-146 и опоры №1 отпайки к ТП 146-13 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ . | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-146 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-218 | 2023-04-24 09:46 | 2023-04-24 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). Воздействие разрядов молнии в пролете опор №290 -291 ВЛ 15-218 на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-218 с целью выявления дефектов оборудования.
24 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–34 Правдинск- Багратионовск (Л-131) | 2023-04-24 15:14 | 2023-04-24 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового фронта, предположительно, произошло перекрытие изоляции по воздуху (перекрытие изоляции). Внешним осмотром ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск повреждений оборудования не выявлено. | На участке опор № 40 - 60 (9,2 -14,3 км) от ПС 110 кВ Багратионовск ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск проведены выборочно замеры контура заземления.
25 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-145 | 2023-04-24 16:06 | 2023-04-24 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового разряда произошло перекрытие изоляции на ОПН -15кВ ТП 145-28 КВЛ 15-145 с его дальнейшим разрушением. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-145 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
26 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2023-04-24 16:36 | 2023-04-24 23:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение ОПН на абонентской ТП 53-6. | Сообщено абоненту СНТ "Клубничка" о выявленных нарушения в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
27 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №2 | 2023-04-25 16:40 | 2023-04-25 16:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). К.з. по загрязненному птицами соединительному зажиму ф. "С" и изоляции ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №2 опоры №26. | Установлено антиприсадочное противоптичье устройство на опоре №26 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №2.
28 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 35-03 | 2023-04-25 20:13 | 2023-04-25 22:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в ЦРП п\ф абонента - перекрытие ячейки СВ кошкой. | Сообщено абоненту АО "Альфа-Банк" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
Май
1 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №2 | 2023-05-01 13:29 | 2023-05-01 13:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). К.з. по загрязненному птицами соединительному зажиму ф. "А" и изоляции ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №2 опоры №34. | Установлено противоптичье устройство барьерного типа на опоре №34 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №2.
2 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2023-05-04 08:37 | 2023-05-04 09:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Повреждение участка КВЛ 15-033 от ОП 33-5 до ТП 33-13 вследствие несанкционированных земельных работ при прокладке водопроводной трубы экскаватором частного лица Михайлова Л.Г. в охранной зоне КВЛ. | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-033 от ОП 33-5 до ТП 33-13
3 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2023-05-05 15:07 | 2023-05-05 18:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (50 лет). Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №150 КВЛ 15-050, провод лежит на траверсе, в результате старения (срок эксплуатации 50 лет). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования.
4 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-144 | 2023-05-05 17:01 | 2023-05-05 20:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Ветки в проводах на абонентской отпайке к ТП 144-3 КВЛ 15-144( аб. ООО "Стандарт"). | Сообщено абоненту ООО "Стандарт" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
5 | Городской РЭС | КЛ 12-61 (О-12-1332) | 2023-05-06 03:59 | 2023-05-06 04:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 12-61. Кабель ААБ-10 3х240 проложен в 1976 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 12-61 с целью дальнейшей её эксплуатации.
6 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Советск-330 – Славск с отпайкой на ПС Тильзит | 2023-05-06 07:29 | 2023-05-06 07:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На проводе ф. "В" обнаружены следы к.з. и следы жизнедеятельности птиц. Перекрытие межизоляционного расстояния по следам жизнедеятельности птиц. | 1. Выполнена замена ПЗУ устаревшего образца на опоре №81 на современные ПЗУ антиприсадочного барьерного типа. 2. Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ Советск 330 - Славск с отпайкой на ПС Тильзит на участке опор 80-82.
7 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-452 | 2023-05-08 07:35 | 2023-05-08 07:51 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). В результате строительства гнезда аистом и попадания ветки на провода ВЛ 15-452 в пролете опор №№6-7 произошло к.з. и отключение ВЛ 15-452. | Произведен верховой осмотр ВЛ 15-452, при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
8 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | КВЛ 15-216 | 2023-05-09 16:53 | 2023-05-09 20:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Поджог сухой травы неизвестными лицами за пределами охранной зоны ВЛ с последующим распространением огня под воздействием ветра на провода КВЛ 15-216 в пролете опор №5-6. | 1. Выполнена расчистка трассы КВЛ 15 кВ пролет опор № 5-6 от растительности и камыша. 2. Выполнены минерализованные полосы вдоль охранной зоны КВЛ 15 кВ пролет №5-6. 3. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-216 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия низового пожара. 4. Проведен с персоналом Центрального РЭС внеочередной инструктаж по требованиям и нормам пожарной безопасности, предъявляемым к содержанию просек и охранных зон ВЛ. 5. Организовано проведение мероприятий по корректировки перечней участков ВЛ, где необходимо проведение противопожарных мероприятий.
9 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2023-05-09 19:30 | 2023-05-09 22:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение на абонентской отпайке от ОП 71-5 до ТП 71-11 (аб. в/ч 2055) | Сообщено абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
10 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-421 | 2023-05-11 13:19 | 2023-05-11 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате производства земляных работ неустановленными лицами, произошел разрыв КЛ 21-25. | Выполнена замена поврежденного участка КЛ 21-25.
11 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КЛ 15-287; ВЛ 15-330 | 2023-05-11 14:01 | 2023-05-11 16:21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое повреждение участка КЛ 15-287 от ПС В-8 до ТП 287-1 вследствие несанкционированных земельных работ техникой сторонней организации. | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-287 от ПС В-08 до ТП 287-01
12 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-05-11 18:01 | 2023-05-11 19:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии На опоре №13 отпайки к ОП 32-25 КВЛ 15-32 поврежден изолятор (Абонентская отпайка СПК "РК "За Родину"). | Сообщено абоненту СПК "РК "За Родину" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
13 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-028 | 2023-05-12 19:50 | 2023-05-12 22:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода - обрыв провода на опоре №42 в результате длительной эксплуатации (53 года). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-28 с целью выявления дефектов оборудования.
14 | Восточный РЭС | ПС 110 кВ О-5 Советск (В ф-6) | 2023-05-12 20:56 | 2023-05-12 20:56 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения КЛ А абонентского фидера связи с ТЭЦ-10 Ф-6 на ПС 110кВ О-5 Советск отключался В Ф-6. | Направлено письмо в адрес ООО "Атлас Маркет"о необходимости восстановления КЛ А абонентского фидера связи с ТЭЦ-10 Ф-6.
15 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2023-05-13 10:36 | 2023-05-13 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №16-17 КВЛ 15-71 в результате падения ветки с дерева, растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-71 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
16 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №3 | 2023-05-14 01:26 | 2023-05-14 01:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате перекрытия птицей (вороной) межизоляционного расстояния между траверсой и соединительным зажимом верхнего провода ф. "В" на опоре №113 произошло к.з. и отключение ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №3. | 1. Проведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск 330 №3. 2. Рассмотрена возможность установки ПЗУ на опоре №113 ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №3.
17 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск (В Т-1 3с 15 кВ); КВЛ 15-141 | 2023-05-15 05:35 | 2023-05-15 17:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции произошло повреждение жилы кабеля ВЛ 15-33 фаза В (кабельный ввод), с переходом в междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению В Т-1 и исчезновению напряжения на присоединениях 3 с 15 кВ. | Установлено дополнительное отопление в ЗРУ 15 кВ 3-4 секция (антиконденсат).
18 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-05-15 14:25 | 2023-05-15 15:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке к ТП 32-54 (Абонент СНТ "Балтика-1"). | Сообщено абоненту СНТ "Балтика-1" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
19 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-169 | 2023-05-15 14:40 | 2023-05-15 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание в пролете опор №118-119 КВЛ 15-169 в результате падения дерева при длительном воздействии ветровой нагрузки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-169 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-310; КВЛ 15-310 | 2023-05-15 14:47 | 2023-05-15 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с. Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №158-159 КВЛ 15-310 в результате падения ветки с дерева, растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-310 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
21 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-048 | 2023-05-15 16:11 | 2023-05-15 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с. На опоре №27 отпайки к ТП 50-10 КВЛ 15-048 обрыв вязки провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-048 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
22 | Восточный РЭС | ПС 330 кВ Советск-330 (АТ-1) | 2023-05-15 17:10 | 2023-05-15 17:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате физического и морального износа металла произошла поломка поворотного вала привода разъединителя и излом шпильки крепления привода разъединителя к раме разъединителя.Разъединитель РНДЗ-1G-330/2000 1971 года выпуска, 1973 год ввода в эксплуатацию. | 1. Направлено письмо в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» (Балтийское РДУ) о необходимости проведения ремонтных работ в 2023 году второй системы шин 330кВ с целью замены шпилек крепления привода разъединителя к раме разъединителя соседних фаз, а также остальных присоединений 2 с.ш. аналогичных разъединителей во избежание аварийной ситуации.
23 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-05-15 19:27 | 2023-05-15 20:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)- длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с. Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №252-253 КВЛ 15-256 в результате падения ветки с дерева, растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-379 | 2023-05-15 21:48 | 2023-05-15 23:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате наброса веток на провода ЛЭП аистом произошло перекрытие изоляционного расстояния и отключение ВЛ15-379. | 1. Выполнен силами ИТР Неманского СУ внеплановый осмотр ВЛ15-379, по результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. 2. Рассмотрен вопрос об установке на ТП60-04 заградительного противоптичьего устройства.
25 | Городской РЭС | КЛ 30-629 | 2023-05-16 00:38 | 2023-05-16 02:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Кабель АСБ-10 3х95 проложен в 1988 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 30-629 с целью дальнейшей её эксплуатации
26 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2023-05-16 10:23 | 2023-05-16 13:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). На опоре №106 отпайки к ТП 49-19 КВЛ 15-049 обрыв шлейф провода в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-049 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
27 | Городской РЭС | КЛ 476-1349 | 2023-05-16 12:21 | 2023-05-16 12:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Производство несанкционированных строительных работ в охранной зоне КЛ 476-1349 сотрудниками ООО Мегаполис. Работы проводились без вызова представителя ГРЭС. | Подготовлено претензионное письмо ООО Мегаполис о компенсации ущерба при повреждении КЛ 476-1349.
28 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2023-05-16 13:00 | 2023-05-16 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролете опор №65-66 КВЛ 15-41 в результате падения дерева при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-041 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
29 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-012 | 2023-05-16 14:45 | 2023-05-16 19:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции. Повреждение 2-х изоляторов на опоре №92 КВЛ 15-12, обрыв шлейфа в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-012 с целью выявления дефектов оборудования.
30 | Городской РЭС | КТП-795 (Ячейка СВН-I) | 2023-05-17 12:00 | 2023-05-17 12:17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Некачественная концевая муфта секционной перемычки. Электродуговое повреждение ячейки СВН-I в результате разрушения концевой муфты секционной перемычки | При выполнении капитальных ремонтов проводятся испытания повышенным напряжением
31 | Городской РЭС | КЛ 10-28 (О-53-X) | 2023-05-17 20:18 | 2023-05-17 20:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 10-28. Кабель АСБ-10 3х240 проложен до 1980 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10-28 с целью дальнейшей её эксплуатации.
32 | Городской РЭС | КЛ 302-318 | 2023-05-20 08:50 | 2023-05-20 09:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 302-318. Повреждение в концевой муфте КВБ в ТП-318, установлена в 1975 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 302-318 с целью дальнейшей её эксплуатации.
33 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-08 | 2023-05-20 20:56 | 2023-05-21 02:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Обрыв шлейфа провода на опоре №127 КВЛ 15-08 в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ. | Произведен инженерный осмотр КВЛ 15-08
34 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-028 | 2023-05-21 18:08 | 2023-05-21 21:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При порыве ветра произошел наброс ветки с дерева, растущего за пределами просеки, на провода ВЛ в пролете опор №19-20. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-028 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
35 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-322 | 2023-05-23 14:56 | 2023-05-23 18:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Повреждение изоляторов на порах № 9,50,57,59 в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-322 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
36 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ВЛ 15-152 | 2023-05-23 15:38 | 2023-05-23 17:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Производство несогласованных работ строительной спецтехникой в охранной зоне КВЛ 15-152 | Проведена разъяснительная работу с населением поселка Каменка о необходимости согласования работ в охранной зоне ВЛ.
37 | Городской РЭС | КЛ XXI-103 | 2023-05-23 16:20 | 2023-05-23 16:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Производство несанкционированных строительных работ в охранной зоне КЛ XXI-103 и ТП-103 сотрудниками ООО Балттехнострой. Работы проводились без вызова представителя ГРЭС, по согласованному проекту. | Подготовлено претензионное письмо ООО Балттехнострой о компенсации ущерба при повреждении КЛ XXI-103.
38 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-05-23 20:33 | 2023-05-24 00:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на стороне абонента ГКУ КО "РУЗ КС" (участок от ОП 32-36 до АГРС 105/32). | Сообщено абоненту ГКУ КО "РУЗ КС" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
39 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2023-05-24 17:01 | 2023-05-24 23:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Не установленное лицо включил на абонентском (аб. Захарова Галина Ивановна) ТП 53-18, отпайка от опоры №46 отпайки к ТП 36-9 КВЛ 15-53, ЗН при этом оставил включенным разъединитель 15 кВ. В результате неправильных действий произошло короткое замыкание, что повлекло за собой скол изолятора на опоре №7 и обрыв провода в пролете опор №6-7 на отпайке к ТП 36-9 КВЛ 15-53. | Сообщено абоненту Захаровой Г.А. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
40 | Городской РЭС | КЛ 30-16 (О-30-1004) | 2023-05-25 14:15 | 2023-05-25 15:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 30-16. Повреждение в нескольких местах по всей длине кабеля. Кабель проложен в 1986 году, марка АСБУож 10 3х120. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 30-16 с целью дальнейшей её эксплуатации.
41 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-144 | 2023-05-25 14:49 | 2023-05-25 16:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне КВЛ 15-144 манипулятором сторонней организации | Вручено гражданину Шишкину Э.А. предупреждение о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без согласования.
42 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-028 | 2023-05-26 22:28 | 2023-05-27 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №17-18 КВЛ 15-28 в результате падения ветки с дерева, растущего вне просеки. | Произвден внеочередной осмотр КВЛ 15-028 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
43 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-78 | 2023-05-28 12:49 | 2023-05-28 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При порыве ветра произошло падение ветки дерева, растущего за пределами просеки, на провода ВЛ на отпайке к ТП 78-19 оп. 33-34. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
44 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2023-05-31 21:20 | 2023-05-31 21:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) При включении СВ 110 кВ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново произошёл срыв механизма включения выключателя вследствие износа механизма защелки (срок эксплуатации - 33 года) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) В результате перепада температур и образования конденсата произошло кратковременное нарушение электрической изоляции. | 1. Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141). 2. Подана заявка на приобретение новой защелки механизма выключателя СВ 110 кВ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново.
45 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-024 | 2023-05-31 21:34 | 2023-05-31 22:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 48 лет (ввод в эксплуатацию 1975 г.). Повреждение изолятора на опоре №7 отпайки к ТП 24-13, обрыв шлейфа провода на ОП 24-3 в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-024 с целью выявления дефектов оборудования
Июнь
1 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-176 | 2023-06-01 01:07 | 2023-06-01 04:39 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке от ОП 176-3 до ТП 176-9 (аб. ООО "Мосбалтстрой") | Сообщено абоненту ООО "Мосбалтстрой" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
2 | Городской РЭС | КЛ XXXIX-1014 | 2023-06-01 09:56 | 2023-06-01 11:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии: повреждена кабельная линия 252-915 абонента ООО УК "Результат" | Направлено письмо руководству ООО УК "Результат" по вопросу скорейшего ремонта поврежденной кабельной линии
3 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-176 | 2023-06-01 10:24 | 2023-06-01 15:37 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учёта (ПКУ 15 кВ) ТП 176-8 | Произвести гарантийную замену оборудования ОП 176-8, установленную АО "Янтарьэнергосервис".
4 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126) | 2023-06-01 10:42 | 2023-06-01 10:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В пролете опор №46-47 обрыв провода ф.В (нижний) в результате падения дерева из вне охранной зоны в следствии несанкционированной вырубки деревьев частными лицами. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126)
5 | Южный РЭС Черняховский СУ | КВЛ 6 кВ 4 | 2023-06-03 05:45 | 2023-06-03 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате высыхания дерева изнутри (тополь более 30м) под воздействием ветра произошло его падение из-за предела охранной зоны на провода КВЛ 6кВ Л-4/1. | Произведен осмотр КВЛ 6кВ Л-4/1 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением из-за предела охранной зоны на провода ВЛ.
6 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2023-06-03 17:40 | 2023-06-03 17:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №129 обнаружено гнездо птиц. Кратковременное нарушение электрической изоляции из-за гнездования птиц. | Произведен внеплановый осмотр на наличие птичьих гнезд и загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141)
7 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-70 | 2023-06-04 15:49 | 2023-06-04 19:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение кабельной муфты на опоре №21 участка КЛ 15-70 от опоры №21 до ТП 70-1 в результате длительной эксплуатации оборудования КВЛ (39 лет). | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-70 от опоры №21 до ТП 70-1.
8 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2023-06-05 14:34 | 2023-06-05 19:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение участка КВЛ 15-033 от опоры №48 до ТП 33-17 вследствие несанкционированного складирования строительного мусора на трассе прохождения кабельной линии | Проведено испытание кабельного участка КЛ от опоры 48 до ТП 33-17
9 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2023-06-05 15:28 | 2023-06-05 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор №5-6 отпайки к ТП 83-9 ВЛ 15-83 наклонилось дерево, угрожающее падением на провода ВЛ | Выполена чистка трассы ВЛ отпайки к ТП 83-9 ВЛ 15-83
10 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 107 | 2023-06-06 10:49 | 2023-06-06 11:56 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения абонентскойй КЛ 6кВ №98 произошло отключение КЛ 6кВ №107. | Направлено письмо собственнику КЛ 6кВ № 98 Арутюняну А.М. (ул. Казарменная, 15-44), о необходимости содержания кабельного хозяйства в надлежащем состоянии, во избежании отключения потребителей ЭЭ.
11 | Городской РЭС | КЛ 30-06 (О-30-I) | 2023-06-06 13:54 | 2023-06-06 13:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. Кабель ААБл-10 3х185 проложен в 1980 году | Проведен анализ повреждаемости КЛ 30-06 с целью дальнейшей её эксплуатации.
12 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-395 | 2023-06-06 17:12 | 2023-06-06 18:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции и произошедших ионизационных процессов внутри обмотки трансформатора, установленного в ТП95-08 с 1960 года, произошло его межвитковое замыкание и выход из строя с выбросом масла. | Выполнена замена повредившегося силового трансформатора в ТП95-08.
13 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-147 | 2023-06-06 17:25 | 2023-06-06 18:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Из-за проведения несанкционированных земельных работ компанией ООО "Трансэнергострой", был поврежден участок кабеля от ДР 2/147 до ПС В-6. | Произведено испытания кабеля от опоры №24 до ПС В-6 КВЛ 15-147 и поставить соединительную муфту.
14 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-34 Правдинск ( В Г-1 6 кВ ) | 2023-06-08 06:21 |  | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Шкаф управления генератором ШУГ-4 УХЛ4 1Р21 1998 г.в. находится в эксплуатации 25 лет. Выявлены нарушения пайки шунтирующих резисторов R4,R8 в блоке ПВ (плата управления пред возбуждения генератора ). | Проведена проверка системы возбуждения Г-1.
15 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) | 2023-06-08 08:46 | 2023-06-08 08:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Производство несанкционированных строительных работ трактором в охранной зоне ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) приведшее к перекрытию на фазе «А» (нижний провод). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная –О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127).
16 | Городской РЭС | КЛ 301-306 | 2023-06-10 08:12 | 2023-06-10 08:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 301-306. Кабель проложен до 1945 года, марка СБ-6 3х50. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 301-306 с целью дальнейшей её эксплуатации.
17 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-14 Мамоново (В 15-68) | 2023-06-12 18:53 | 2023-06-12 21:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Ветка на проводах абонентской ВЛ 15-68 (абонент ОАО "МРКК"). | Сообщено абоненту ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
18 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-375 | 2023-06-13 04:42 | 2023-06-13 08:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате попадания молнии в подвесные изоляторы ф.В, С опоры №77 ВЛ15-375 произошло отключение ЛЭП с неуспешным АПВ. | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ15-375 на участке опор 75-79, по результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
19 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Северная 330 – Храброво | 2023-06-15 10:22 | 2023-06-15 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового фронта, предположительно, произошло перекрытие изоляции по воздуху (перекрытие изоляции). Внешним осмотром ВЛ 110 кВ Северная 330 – Храброво в пролетах опор № 90-98; ВЛ 110 кВ О-27 Муромская – Храброво в пролетах опор № 27-35 повреждений оборудования не выявлено. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северная 330 – Храброво, ВЛ 110 кВ О-27 Муромская – Храброво
20 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-084 | 2023-06-15 12:01 | 2023-06-15 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В пролете опор №15-16 отпайки к ТП 84-4 КВЛ 15-84 поврежден изолятор ф.С. в результате грозового перенапряжения | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-84 с целью выявления дефектов оборудования.
21 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-299 | 2023-06-15 16:45 | 2023-06-15 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра и грозы. Междуфазное короткое замыкание в пролете от опоры№ 17 до проходных изоляторов ТП 299-02 в результате падения ветки на провода ВЛ | Организована расчистка трассы ВЛ 15-299 в пролете опор №№ 16-17 отпайки к ТП 299-02. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-299 с целью выявления дефектов оборудования.
22 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2023-06-15 16:59 | 2023-06-15 19:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра и грозы. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №3-4 на отпайке к ТП 03-27 КВЛ 15-03 . | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-003 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-205 | 2023-06-15 17:35 | 2023-06-15 19:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового разряда произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор№ 9-10 отпайки к ТП 205-12 КВЛ 15-205 с последующем междуфазным коротким замыканием | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-205 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
24 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06; КВЛ 15-06 | 2023-06-16 12:15 | 2023-06-16 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозовых разрядов были повреждены изоляторы на опоре №80 отпайки КВЛ 15-06 к ДР 09-06 и в ТП 06-58, оборван провод в пролете опор №8-9 отпайки КВЛ 15-06 к ТП 06-58 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
25 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино | 2023-06-16 16:33 | 2023-06-16 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) при прохождении грозового фронта в результате падения ветки с дерева на провода ВЛ с последующим её падением на землю произошло перекрытие по траверсе и изоляции фазы "B" на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино для выявления дефектов изоляции.
26 | Южный РЭС | ПС 110 кВ Гусев (В 110 Маяковская ТЭС № 1) | 2023-06-16 19:51 | 2023-06-16 19:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). При проверке было выявлено, что в шкафу РЗА ВЛ Маяковская ТЭС-Гусев №1 комплекте №2 на клеммной колодке питание цепей ЭМО1 был плохой контакт в результате излома прижимного элемента. | При выводе оборудования РЗА присоединений 110кВ в ремонт выполняется осмотр клеммных соединений в шкафах РЗА на предмет целостности прижимных контактов.
27 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-204 | 2023-06-16 20:42 | 2023-06-16 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие грозовых разрядов на элементы ВЛ. Отказ без повреждения. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-204 с целью выявления дефектов оборудования.
28 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС- Гусев №1, Магистраль ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС-Гусев №1 оп.1-оп.21 | 2023-06-17 00:40 | 2023-06-17 00:40 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации В «Производственной инструкции по эксплуатации устройств РЗА Маяковская ТЭС-Гусев №1 (Л-107) к №2 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, МФТО, ТАПВ, АУВ, УПАСК» в п.10.2 ошибочно указана возможность перевода Комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 на ОВ-110 кВ, что не соответствует существующей схеме вторичных цепей Комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 на ПС 110 кВ Гусев, и привело к включению в бланк переключений ошибочной операции по вводу в действие ДЗЛ Комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 после перевода питания ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 на работу через ОВ 110 на ПС 110 кВ Гусев | 1. Разработаны типовые бланки переключений для сложных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу после ремонта выключателя с перево-дом питания присоединения через ОВ на ПС 110 кВ Гусев. 2. Пересмотрены производственные инструкции по эксплуатации устройств РЗА для оперативного персонала ПС 110 кВ Гусев для выполнения требований п.3.4.1. Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП 110-330 кВ, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ Балтийское РДУ, утвержденная 28.05.2021 первым заместителем директора – главным диспетчером Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и исполнительной схеме токовых цепей ДЗЛ. 3.Проведена проверка производственных инструкции по эксплуатации устройств РЗА на ПС 110 кВ Чер-няховск, ПС 110 кВ О-26 Лесная, ПС 110 кВ О-51 Гвардейская, ПС 110 кВ О-3 Знаменск выполнение требований п.3.4.1. Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП 110-330 кВ, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ Балтийское РДУ, утвержденная 28.05.2021 первым заместителем директора – глав-ным диспетчером Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и исполнительной схеме токовых цепей ДЗЛ.
29 | Западный РЭС | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) | 2023-06-17 05:21 | 2023-06-17 05:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Перекрытие между проводом ф."C" и телом опоры №31 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) продуктами жизнедеятельности птиц | Произведена установка ПЗУ на опоре №31 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151)
30 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-466 | 2023-06-17 06:20 | 2023-06-17 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового фронта и попадания молнии в дерево, находящегося за пределами охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки произошел надлом ветки и её падения на провода ВЛ 15-466/2 в пролете опор №54-55. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-466/2 на участке опор №54-55 с целью определения ее состояния и устранения выявленных замечаний.
31 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-421 | 2023-06-17 10:11 | 2023-06-17 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового фронта при попадании молнии в штыревой изолятор на опоре №80 ВЛ 15-421/2 появился сигнал "замыкание на землю" на 2с. 15кВ ПС 110кВ Гусев, после чего по неотложной заявке ВЛ 15-421/2 была отключена и выведена в ремонт. | 1. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-421/2 в пролете опор №№79-83. 2. Произведен замер контура заземления на опоре №80 ВЛ 15-421/2.
32 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-128 | 2023-06-17 12:30 | 2023-06-17 16:24 | Воздействие животных и птиц. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №313-314 КВЛ 15-128 в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц элементов оборудования КВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования
33 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками | 2023-06-18 03:52 | 2023-06-18 03:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Предположительно при порыве ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ с последующим её падением на землю. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками
34 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-06-18 21:20 | 2023-06-18 22:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Обнаружена птица около опоры №22 отпайки к ТП 06-7 КВЛ 15-06. Обрыв шлейфа провода на опоре №22 отпайки к ТП 06-7 КВЛ 15-06 в результате межфазного короткого замыкания через тело птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования
35 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2023-06-19 07:57 | 2023-06-19 10:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Повреждение разделки концевой муфты КЛ 15-41 от ОП 41-11 в сторону ТП 41-14 (ф. В) в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-41 отв. в сторону ТП 41-14 от опоры 11 до опоры 12.
36 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-14 Мамоново (В 15-68) | 2023-06-19 09:52 | 2023-06-19 11:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента: повреждение шлейфа на опоре №47 (абонент ОАО "МРКК"). | Сообщено абоненту ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
37 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-211 | 2023-06-20 11:55 | 2023-06-20 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева из вне охранной зоны предположительно вызвано заболоченностью почвы и ослаблением корневой системы дерева, в результате чего при слабом ветре корневая система дерева не выдержала и дерево упало. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования.
38 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками | 2023-06-21 03:27 | 2023-06-21 03:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения грозового фронта, предположительно, произошло перекрытие изоляции по воздуху (перекрытие изоляции). Внешним осмотром ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками в пролетах опор №1-73 повреждений оборудования не выявлено. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками.
39 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201 | 2023-06-21 14:13 | 2023-06-21 18:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Предположительно осуществлен наезд спецтехникой на опору № 187 ВЛ 15-201 неустановленными лицами, в результате чего опора наклонилась. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования.
40 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2023-06-21 16:18 | 2023-06-21 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 13 м/с, гроза. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №11-12 отпайки к ТП 128-11. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-049 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
41 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-029 | 2023-06-21 17:05 | 2023-06-21 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По неотложной заявке от КУ отключили участок КВЛ 15-29 от ПС 110 кВ Озерки до ДР 1/29 для устранения нависших над проводами веток | Произведена опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон на участке КВЛ 15-29 в пролете опор №10-11.
42 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 2023-06-21 21:13 | 2023-06-21 21:53 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации кабеля - более 47 лет - произошло высыхание пропиточного состава, появление микротрещин в оболочке кабельной линии, что привело к увеличению проводимости изоляционного слоя и, как следствие, появлению большего количества микротрещин, что существенно снизило свойства изоляционного слоя. | Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ Ф-12.
43 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС-Черняховск №1 | 2023-06-22 01:34 | 2023-06-22 01:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении грозового фронта в результате грозового перенапряжения произошло перекрытие по траверсе и изоляции ф. "С" и опоры № 88 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - Черняховск №1. | 1. Произведен замер контура заземления на опоре №88 ВЛ 110кВ Маяковская ТЭС - Черняховск №1. 2. Произведен верховой осмотр опоры №88 ВЛ 110кВ Маяковская ТЭС-Черняховск №1.
44 | Городской РЭС | КЛ 914-1140 | 2023-06-22 17:02 | 2023-06-22 18:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 914-1140. Кабель проложен в 1982 году, марка ААШв 10 3х150. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 914-1140 с целью дальнейшей её эксплуатации.
45 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–29 Чкаловск - О–1 Центральная с отпайками (Л-117) | 2023-06-23 01:39 | 2023-06-23 02:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При порыве ветра произошло падение ветки на провода ВЛ с последующим её падением на землю. Внешним осмотром ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) в пролетах опор №27-46 повреждений оборудования не выявлено. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–29 Чкаловск - О–1 Центральная с отпайками (Л-117).
46 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2023-06-23 04:57 | 2023-06-23 07:16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учёта (ПКУ 15 кВ) ТП 03-29. | Произвести гарантийную замену оборудования ТП 03-29, установленную АО "Янтарьэнергосервис".
47 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-440/1 | 2023-06-23 09:05 | 2023-06-23 11:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Участок ВЛ 15-440/1 проходит по территории комплекса по выращиванию крупного рогатого скота. Предположительно, из-за массового скопления птиц (скворцов) на проводах ЛЭП произошло провисание провода в пролете опор №№299-301. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса пролетов опор №299-301 ВЛ 15-440/1.
48 | Южный РЭС | ВЛ 110 кВ Черняховск – О–16 Лужки (Л-133) | 2023-06-24 18:52 | 2023-06-24 18:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре № 110 ф. "А" (верхний провод) ВЛ 110кВ Черняховск - О-16 Лужки (Л-133) обнаружены следы жизнедеятельности птиц и к.з. на проводе. | 1. Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ Черняховск - О-16 Лужки (Л-133) опоры №110. 2.Выполнена замена ПЗУ устаревшего образца на опоре № 110 ВЛ 110кВ Черняховск - О16 Лужки (Л-133) на современные ПЗУ антиприсадочного барьерного типа.
49 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–29 Чкаловск - О–1 Центральная с отпайками (Л-117); ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками | 2023-06-25 01:57 | 2023-06-25 01:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). При осмотре ВЛ на опоре №2 двухцепного участка отпайки к ПС 110 кВ Промышленная на ф.А Л-117 и ф.В ВЛ 110кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная 3 цепь на стеклянных гирляндах изоляторов обнаружены следы КЗ и жизнедеятельности птиц | 1. Заменена гирлянда изоляторов фазы "B" опоры № 2 на отпайке к ПС О-44 Промышленная. 2. Произведена установка ПЗУ на опоре №2 ВЛ 110кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная с отпайками (Л-117) цепь правая, отпайка к ПС 110кВ Промышленная.
50 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-047 | 2023-06-25 13:49 | 2023-06-25 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового разряда (молнии) был разрушен изолятор на опоре №38 Магистрали КВЛ 15-47. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-47 с целью выявления дефектов оборудования
51 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-452 | 2023-06-25 18:45 | 2023-06-25 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за порывов ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны в пролете опор №50-51 на провода ВЛ 15-452. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-452 на участке опор 50 - 51 с целью выявления ее состояния и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
52 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) | 2023-06-26 03:45 | 2023-06-26 03:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При осмотре ВЛ на опоре №88 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) на стеклянных гирляндах изоляторов ф.А обнаружены следы КЗ. Перекрытие между проводом ф."А" и телом опоры №88 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) в результате воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ | Произведена установка ПЗУ на опоре №88 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151).
53 | Городской РЭС | RK 10-34 (О-53-XV) | 2023-06-26 10:18 | 2023-06-26 10:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Пробой изоляции с замыканием на землю вследствии предшествуюшего механического неумышленного повреждения. | Усилен контроль за обходами кабельных трасс.
54 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-047 | 2023-06-27 08:43 | 2023-06-27 10:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового фронта (молнии) произошло разрушение изолятора на опоре №14 отпайки к ТП 47-04 КВЛ 15-047. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-047 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
55 | Приморский РЭС Светловский СУ | ВЛ 15-116; КВЛ 15-128 | 2023-06-27 11:59 | 2023-06-27 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Обрыв провода в пролете опор №10-11 магистрали КВЛ 15-128 в сторону ТП 128-60 в результате длительного воздействия порывов ветра на элементы ВЛ. Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Обрыв шлейфа провода в пролете опор №8а-9 ВЛ 15-116 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода при длительных порывах ветра | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-116 с целью выявления дефектов оборудования.
56 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2023-06-27 16:07 | 2023-06-27 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 15 м/с, ливневый дождь. Обрыв шлейфа провода на опоре №1 КВЛ 15-041 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-41 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
57 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09 | 2023-06-27 18:40 | 2023-06-27 21:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Обрыв шлейфа провода на опоре №53 КВЛ 15-09 в результате перекрытия между проводами ВЛ и птицей. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования.
58 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-337, Реклоузер ВР 2-337 | 2023-06-28 00:42 | 2023-06-28 04:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прохождения штормового фронта на участке опор №289-290 произошел наброс ветки на провода ВЛ15-337. | Выполнен внеплановый замер провеса проводов в пролетах опор №288-291.
59 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 108 | 2023-06-28 09:13 | 2023-06-28 09:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации КЛ 6 кВ №108 произошла коррозия оболочки кабеля (ААБЛУ-3/240 , 1991 г.). | Произведен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №108.
60 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-06-28 09:18 | 2023-06-28 11:31 | Воздействие животных и птиц. Обрыв шлейфа провода на опоре №136 КВЛ 15-256 в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования.
61 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–29 Чкаловск - О–1 Центральная с отпайками (Л-117) | 2023-06-28 15:07 | 2023-06-28 15:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). При осмотре ВЛ на опоре №2 двухцепного участка отпайки к ПС 110 кВ Промышленная на ф.А Л-117 и ф.В ВЛ 110кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная 3 цепь на стеклянных гирляндах изоляторов обнаружены следы КЗ и жизнедеятельности птиц | 1. Произведена замена гирлянды изоляторов фазы "B" опоры № 2 на отпайке к ПС О-44 Промышленная. 2. Произведена установка ПЗУ на опоре №2 ВЛ 110кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная с отпайками (Л-117) цепь правая, отпайка к ПС 110кВ Промышленная.
62 | Восточный РЭС Советский СУ | КВЛ 6 кВ ф. 21 | 2023-06-29 02:10 | 2023-06-29 04:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции произошел пробой КЛ 6кВ №01-69 (ААБ 3х120, 1973 год ввода в эксплуатацию). | Выполнена замена поврежденного участка КЛ 6кВ 01-69.
63 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.23 | 2023-06-29 02:10 | 2023-06-29 03:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате повреждения абонентского КЛ 6кВ 14-15 произошло отключение КЛ 6кВ Ф-23. | Уведомили МУП "Водоканал" о необходимости выполнить аварийный ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ 14-15.
64 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-451 | 2023-06-29 05:06 | 2023-06-29 08:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате перекрытия птицей межизоляционного расстояния между проводами ф. "В" и ф. "С ВЛ 15-451 произошло к.з. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-451 в пролете опор №75-76 с целью определения её состояния и при необходимости разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний.
65 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-06-29 11:21 | 2023-06-29 12:43 | Воздействие животных и птиц. На КВЛ 15-256 наблюдается большое скопление птиц со слов местных жителей. Обрыв шлейфа провода на опоре №1 отпайки к ТП 256-16 КВЛ 15-256 в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования.
66 | Городской РЭС | КЛ 451-454 | 2023-06-29 19:20 | 2023-06-29 20:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 451-755. Кабель проложен в 1976 году, марка ААШв 10 3х120. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 451-755 с целью дальнейшей её эксплуатации.
67 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-15 | 2023-06-30 17:25 | 2023-06-30 19:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Разрушен изолятор на опоре №124 ВЛ 15-15 в результате длительной эксплуатации ( 1987 год ввода в эксплуатацию) оборудования ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-15 с целью выявления дефектов оборудования
68 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 | 2023-06-30 21:03 | 2023-06-30 21:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре № 12 ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск - 330 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Установлено антиприсадочное противоптичье устройство на опоре №12 ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - Советск - 330.
Июль
1 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2023-07-01 00:13 | 2023-07-01 00:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №37 ( 9 км от ПС 110кВ Полесск) на фазе "В " ВЛ 110кВ О-3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская обнаружены следы жизнедеятельности птиц, ПЗУ отсутствуют. | Произведена установка ПЗУ на опоре №37 ВЛ 110кВ О-3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская
2 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-328 | 2023-07-02 14:19 | 2023-07-02 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При прохождении грозового фронта произошло падение дерева на провода ВЛ15-328 фаз А, С в пролете опор № 196-197 из-за пределов охранной зоны. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса на участке ВЛ15-328 опоры №195-198.
3 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-059; КВЛ 15-145; КВЛ 15-141 | 2023-07-03 09:30 | 2023-07-03 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, гроза. Межфазное короткое замыкание через ветку в пролете опор №220-221 Магистрали КВЛ 15-145. В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №46 отпайки к ДР 254/141 КВЛ 15-141. В результате воздействия ветровой нагрузки упала ветка с дерева, растущего вне просеки в пролете опор №33-34 отпайки к ТП 59-4 ВЛ 15-59, что привело к пережогу провода. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-145 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-59 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. 3. Произвден внеочередной осмотр КВЛ 15-141 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
4 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-246 | 2023-07-03 10:25 | 2023-07-03 14:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На ВЛ 15-246 наблюдается большое скопление птиц на проводах. Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 15-246 в результате перекрытия между проводами ВЛ и птицей. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-246 с целью выявления дефектов оборудования.
5 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-250; КВЛ 15-250 | 2023-07-04 19:51 | 2023-07-05 16:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Обрыв проводов в пролете опор №28-30 и повреждение изолятора на опоре №29 магистрали КВЛ 15-250 в результате длительной эксплуатации оборудования ВЛ (27 лет). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-250 с целью выявления дефектов оборудования
6 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-227 | 2023-07-05 05:12 | 2023-07-05 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, ливневый дождь, гроза. На опоре №9 КВЛ 15-227 обрыв провода, повреждение изолятора в результате падения ветки при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. На опоре №1 отпайки к ТП 09-11 ВЛ 15-09 обрыв провода, повреждение изолятора в результате падения ветки при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-227 с целью выявления дефектов оборудования
7 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-324 | 2023-07-05 12:52 | 2023-07-05 13:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение участка КЛ 15 кВ 15-324 от ТП 85-2 до ТП 85-11 при производстве земляных работ для переноса коллектора экскаватором сторонней организации (АО "ОКОС") | После ремонта проведено испытание кабельного участка КЛ 15-85 от ТП 85-2 до ТП 85-11.
8 | Городской РЭС | КЛ XVII-519 | 2023-07-05 15:50 | 2023-07-05 16:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Пробой изоляции КЛ XVII-519 при производстве земляных работ по реконструкции тротуара ул. Красная,109 была механически повреждена КЛ XVII-519 (вбит железный колышек). Работы производились по согласованному с ГРЭС проекту, без присутствия представителя ГРЭС, персоналом ООО Мосинжиниринг | Подготовлено и направлено претензионное письмо в адрес ООО Мосинжиниринг о компенсации затрат на восстановление КЛ XVII-519
9 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Янтарное - О-9 Светлогорск (Л-123), Участок магистрали ВЛ 123 | 2023-07-05 16:39 | 2023-07-05 16:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). По информации от местных жителей, в п. Грачевка, ул. Школьная, д. 6, в результате столкновения вертолета МО РФ с ЛЭП произошел обрыв грозотроса (ОКГТ) . Крушения вертолета не произошло, пострадавших нет. | Обеспечено восстановление грозотроса в пролёте опор 35-36 собственником грозотроса ПАО "МегаФон"
10 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201 | 2023-07-06 01:45 | 2023-07-06 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, ливневые дожди, гроза. Обрыв провода в пролете опор № 204-205 ВЛ 15-201 вследствие падения опоры после продолжительных ливневых дождей и подмыва почвы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования.
11 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134) | 2023-07-06 04:14 | 2023-07-06 04:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На опоре № 154 (5,3 км от ПС 110 кВ О-16 Лужки) на фазе «А» обнаружены следы КЗ и птица под опорой №154 ВЛ 110 кВ О-16 Лужки – О-41 Железнодорожная (Л-134). Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Неисправный блок времени 3 ступени ТНЗНП (ВО 112) ВЛ 110 кВ Черняховск – О–16 Лужки (Л-133). | 1. На ВЛ 110 кВ О-16 Лужки – О-41 Железнодорожная (Л-134) опора 154 установлены дополнительные ПЗУ. 2. Приобретены в резерв комплектующие для ремонта микроэлектронного оборудования РЗА.
12 | Городской РЭС | 42-06 (О-42-XIV) | 2023-07-06 23:21 | 2023-07-07 02:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 42-06. Кабель проложен до 1989 года, марка ААБлу 10 кВ 3х240. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 42-06 с целью дальнейшей её эксплуатации.
13 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–50 Междуречье - О–34 Правдинск (Л-156) | 2023-07-07 02:18 | 2023-07-07 02:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На опоре № 177 фазы «С» ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье – О-34 Правдинск (Л-156) обнаружены следы КЗ и жизнедеятельности птиц. ПЗУ установлены. | 1. На опоре № 177 ВЛ 110 кВ О–50 Междуречье - О–34 Правдинск (Л-156) заменены ПЗУ на современные защитного и антиприсадоточного типов. 2.Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–50 Междуречье - О–34 Правдинск (Л-156).
14 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-124 | 2023-07-08 11:30 | 2023-07-08 13:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение 2-х фаз КЛ от ТП 124-14 до ТП 124-17 при проведении несанкционированных земляных работ на земельном участке КН:39:17:010021:624 организацией ООО "Термотех". | После ремонта проведено испытание кабельного участка КЛ 15-124 от ТП 124-14 до ТП 124-17.
15 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2023-07-09 02:26 | 2023-07-09 02:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Произведен осмотр участка ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская в пролетах опор №30-40. В пролетах опор № 36-37-38 на фарфоровых изоляторах обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Установлены ПЗУ на опорах № 36-37-38 ВЛ 110кВ О-3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская.
16 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-12 Южная (Т-1) | 2023-07-09 18:37 | 2023-07-09 18:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате длительной эксплуатации (40 лет) произошло разрушения фарфора опорного изолятора ШМ Т-1 1с ф. "В" и падение оголовника изолятора с шинопроводом на металлическую раму. | Заменен опорный изолятор ШМ Т-1 1с ф. "В"
17 | Городской РЭС | КЛ XXXII-499 | 2023-07-09 19:13 | 2023-07-09 19:27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ XXXII-499. Кабель проложен до 1978 года, марка ААБл 10 кВ 3х120. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XXXII-499 с целью дальнейшей её эксплуатации.
18 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-300 | 2023-07-10 06:40 | 2023-07-10 12:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Вблизи отпайки к ТП 300-14 наблюдается большое скопление птиц на проводах. На отпайке к ТП 300-14 ВЛ 15-300 в пролете опор№ 5-6 обрыв провода, поврежден изолятор на опоре №6 в результате перекрытия между проводами ВЛ и птицей | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-300 с целью выявления дефектов оборудования.
19 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-123 | 2023-07-10 07:23 | 2023-07-10 11:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В районе ТП 123-11 наблюдается большое скопление птиц на проводах. В ТП 123-11 разрушен проходной изолятор | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-123 с целью выявления дефектов оборудования.
20 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-27 Муромская (СВ 110) | 2023-07-10 13:32 | 2023-07-10 13:32 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Обнаружено место утечки элегаза в районе мембраны. Произведена докачка элегаза до требуемого заводом изготовителем давления. | Произведена протяжка места уплотнения.
21 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-328 | 2023-07-11 02:12 | 2023-07-11 07:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции. Обрыв проводов на опоре №27 КВЛ 15-328 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-328 с целью выявления дефектов оборудования.
22 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ТП 065-14 (Силовой трансформатор №2) | 2023-07-11 10:18 | 2023-07-11 14:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Повреждение высоковольтных предохранительных стоек Т-2 ТП 65-14. Перекрытие предохранителей 15 кВ Т-2 в результате перекрытия через тело крысы. | Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП 065-14.
23 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326 | 2023-07-11 11:41 | 2023-07-11 12:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Наброс ветки птицей на спусках от РТ к трансформатору ТП 26-10. | После отлета птиц снято гнездо с опоры возле ТП26-10, рассмотрена возможность установки противоптичьего заграждения.
24 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-190 | 2023-07-12 00:27 | 2023-07-12 05:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на оборудовании абонента ООО "Универсал Трейдинг-Балтика" | Направленоь обращение к абоненту о необходимости содержания эл.оборудования в соответствии с НТД
25 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 2-225/2 | 2023-07-12 00:53 | 2023-07-12 01:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате длительной эксплуатации и произошедших микроповреждениях оболочки КЛ, произошло разрушение изоляции кабеля с дальнейшим междуфазным замыканием жил кабеля. | Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ 262-98.
26 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-027 | 2023-07-12 18:35 | 2023-07-13 00:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На опоре №54 КВЛ 15-27 поврежден изолятор в результате перекрытия между проводами ВЛ и птицей | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-027 с целью выявления дефектов оборудования.
27 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-048 | 2023-07-13 07:50 | 2023-07-13 11:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Большое скопления птиц в пролете опор № 4-5 - обрыв провода. На опоре № 4 - разрушен изолятор. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-048 с целью выявления дефектов оборудования
28 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-034 | 2023-07-13 11:12 | 2023-07-13 11:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение участка КВЛ 15-034 от ДР 2/34 до ДР 3/34 в следствии несанкционированных земельных работ в охранной зоне. | Произведено испытания кабельного участка КВЛ 15-034 от ДР 2/34 до ДР 3/34.
29 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-359 | 2023-07-14 21:06 | 2023-07-14 22:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В результате несанкционированной выпиловки деревьев сторонними лицами произошло падение дерева на провода ВЛ15-359 отпайки к ТП59-04. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса отпайки к ТП59-04 ВЛ15-359.
30 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) | 2023-07-15 03:31 | 2023-07-15 03:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На опоре № 61 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная- Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) обнаружены следы жизнедеятельности птиц, ПЗУ проектом не предусмотрены. | Установлены ПЗУ на опоре №61 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная- Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139).
31 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-34 Правдинск (Т-2 ) | 2023-07-15 16:51 | 2023-07-15 16:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение изоляции КЛ 15 кВ №1 Т-2 10 МВА на ОРУ 110 кВ вследствие длительной эксплуатации (41 год), с переходом в междуфазное КЗ. | Выполнены аварийно-восстановительный ремонт КЛ 15 кВ №1 Т-2 10 МВА, высоковольтные испытания КЛ 15 кВ №1 и №2 Т-2 10 МВА.
32 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-82 | 2023-07-15 17:27 | 2023-07-15 18:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (износ): срок эксплуатации 37 лет (ввод в эксплуатацию 1986 г.). Внутреннее замыкание обмоток силового трансформатора на 160кВА, выброс масла | Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 82-7 после аварийной замены силового трансформатора
33 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-114 | 2023-07-16 06:09 | 2023-07-16 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) На опоре №93 КВЛ 15-114 разрушен изолятор в результате длительного воздействия аномально-жаркой погоды на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
34 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-77, Отпайка ВЛ 15-77 к ТП 77-04 | 2023-07-16 13:38 | 2023-07-16 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 26-27 отпайки к ТП 77-04 в результате падения ветки при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-77 с целью выявления дефектов оборудования
35 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-254, Участок магистрали ВЛ 15-254 от оп. 13 | 2023-07-16 23:05 | 2023-07-17 02:27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммутационного учета (ПКУ 15кВ) ТП 254-09. Разрушение трансформаторов напряжения ПКУ на отпайке к ТП 254-09 в результате допущенного заводского брака при сборке ПКУ. | Произвести гарантийную замену оборудования ТП 254-9 установленную АО "Янтарьэнергосервис"
36 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-355 | 2023-07-16 23:24 | 2023-07-17 00:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении грозового фронта 14-15.07.2023 молнией был поврежден изолятор типа ПФ 70В на опоре №62. При снижении температуры окружающей среды с 35 градусов С днем до 18-ти градусов С ночью произошло полное разрушение изолятора на опоре №62, в результате чего в сети 15кВ появилась "земля". | Выполнена замена фарфоровых изоляторов типа ПФ 70В всех фаз на ПС 70Е на анкерной опоре №62 ВЛ15-355.
37 | Городской РЭС | RK XXXII-1338 | 2023-07-17 08:05 | 2023-07-17 08:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ XXXII-1338. Кабель проложен до 1979 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XXXII-1338 с целью дальнейшей её эксплуатации.
38 | Восточный РЭС Славский СУ | ТП 50-02 (Т-1, Т-1 ) | 2023-07-17 08:10 | 2023-07-17 10:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации трансформатора (43 года) произошло старение изоляции и из-за произошедших ионизационных процессов внутри обмотки трансформатора, установленного в ТП50-02 с 1980 года, произошло его межвитковое замыкание и выход из строя с выбросом масла. | Выполнена замена поврежденного трансформатора в ТП50-02.
39 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-07-17 09:26 | 2023-07-17 10:39 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента (абонент ОАО "Калининградский карьер"). | сообщено владельцу ВЛ о повреждении в его сетях.
40 | Центральный РЭС Полесский СУ | ТП 023-24 (Силовой трансформатор №1) | 2023-07-17 12:20 | 2023-07-17 14:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Хищение Т-1 15/0,4 кВ, 50 кВА в ТП 23-24 неустановленными лицами. | Проведена работа с населением в п. Зверево о возможной опасности поражения электрическим током в случае проникновения на объекты АО "Россети Янтарь".
41 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-214 | 2023-07-17 13:33 | 2023-07-17 16:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Обрыв двух проводов магистрали КВЛ 15-214 в пролете опор № 29-30, ф. «А» и «В» неустановленной техникой. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования
42 | Приморский РЭС Светловский СУ | ПС 110 кВ Светлый (В Л 15-96) | 2023-07-17 20:14 | 2023-07-17 20:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение в сетях абонента ООО "Фарватер" | Сообщено абоненту ООО "Фарватер" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
43 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2023-07-18 05:01 | 2023-07-18 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролёте опор №27-1 отпайки к ТП 88-7 КВЛ 15-88 в результате падения дерева, растущего вне просеки. | Восстановлен провод в пролёте опор № 27-1,заменена траверса на опоре № 27
44 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-215; ВЛ 15-215 | 2023-07-18 05:15 | 2023-07-18 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие грозовых разрядов на провода ВЛ в сочетании с дождем и порывами ветра привели к обрыву шлейфа шлейф на ДР 2/215 в сторону ДР 1/215. | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 15-215
45 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2023-07-18 05:55 | 2023-07-18 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового разряда (молнии) на провода ВЛ произошло перекрытие изоляции в ячейках 15 кВ на ТП 261-28, и обрыв провода в пролете опор 2-3 отпайки к ТП 261-14 ВЛ 15-261. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-033 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
46 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2023-07-18 07:05 | 2023-07-18 12:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на аб. Участке от ДР 5/71 (ПУ ФСБ России по Калининградской области ПТН "Западное") | сообщено владельцу электроустановки об отключении линии
47 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2023-07-18 07:09 | 2023-07-18 07:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Произведен осмотр ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская в пролете опор № 50-70. На опоре № 68 на фазе «В» обнаружены следы жизнедеятельности птиц. ПЗУ не установлены (не предусмотрены проектом). | Установлены ПЗУ на опоре № 68 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская.
48 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ТП 026-09 (Силовой трансформатор №1 ) | 2023-07-18 23:50 | 2023-07-19 10:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Обнаружена попытка хищения трансформатора (15/0,4 кВ 0,25 МВА). Слито масло и срезаны вводные провода к ТП 26-9. | Произведен внеочередной осмотр ТП 26-9 с целью выявления дефектов оборудования.
49 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2023-07-19 06:22 | 2023-07-19 09:18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учёта (ПКУ 15 кВ) ТП 88-29. Разрушение трансформаторов тока ПКУ ТП 88-29 в результате допущенного завадского брака при сборке ПКУ | Произведено шунтирование ПКУ 15 кВ.
50 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-035 | 2023-07-19 09:49 | 2023-07-19 11:07 | Воздействие животных и птиц. На КВЛ 15-35 наблюдается большое скопление птиц со слов местных жителей. На опоре №68 КВЛ 15-35 обрыв шлейфа и повреждение изолятора в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-035 с целью выявления дефектов оборудования
51 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-254 | 2023-07-19 10:29 | 2023-07-19 11:35 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Отключили линию для демонтажа ПКУ с опоры №72, поврежденного 16.07.2023 (Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммутационного учета (ПКУ 15кВ) ТП 254-09.) | Произвести гарантийную замену оборудования ТП 254-9 установленную АО "Янтарьэнергосервис"
52 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-328, ДВ 1/328 | 2023-07-19 10:45 | 2023-07-19 16:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В результате несанкционированной рубки леса сторонними лицами за пределами охранной зоны ВЛ15-328 произошло падение дерева в сторону проводов ЛЭП в пролете опор №69-70, из-за чего произошел обрыв двух проводов и излом траверсы на опоре №69. | Рассмотрена необходимость расширения просеки ВЛ15-328, т.к. ширина просеки существующая соответствует требованиям ПУЭ, действующим на момент строительства ЛЭП (1957 год).
53 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №2 | 2023-07-19 22:27 | 2023-07-19 22:27 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц) На сцепной арматуре и проводе ф. "А" опоры № 7 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС-Советск - 330 №2 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Рассмотрена техническую возможность установки противоптичьего устройство барьерного и атниприсадочного типов на опоре №7 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №2 с учетом ее конструктивной особенности.
54 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2023-07-20 04:08 | 2023-07-20 07:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: ливневые дожди, грозы, порывы ветра до 15 м/с, повреждение на ДВ 2/89. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-089 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
55 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-07-20 09:49 | 2023-07-20 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) От КУ отключили участок КВЛ 15-32 для опиловки деревьев, угрожающих падением в пролетах опор 78 - 85 (магистраль ВЛ 15-32). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
56 | Городской РЭС | КЛ 295-850 | 2023-07-20 11:00 | 2023-07-20 11:00 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 295-850. Кабель проложен до 1984 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 295-850 с целью дальнейшей её эксплуатации.
57 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2023-07-20 12:24 | 2023-07-20 13:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ упало дерево, растущее за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
58 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2023-07-20 16:10 | 2023-07-20 16:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений. При ведении работ по расширению проезжей части сторонней организацией («ИНТЕКС»), было спилено дерево в охранной зоне ВЛ, которое при падение вызвало КЗ в пролете опор №12-13. | Выписано предписание компании «ИНТЕКС» о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без согласования.
59 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-Советск-330 №3 | 2023-07-20 23:24 | 2023-07-20 23:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). К.з. по следам жизнедеятельности птиц на арматуре опоры №116 и проводе ф.С ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 №3. | 1. Выполнен внеплановый верховой осмотр опоры №116 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск 330 №3. 2. Рассмотрена техническая возможность установки дополнительных ПЗУ на опоре №116.
60 | Городской РЭС | КЛ 6-14 (О-53-588) | 2023-07-21 08:07 | 2023-07-21 08:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 6 кВ 6-14. Кабель проложен в 1989 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 6-14 с целью дальнейшей её эксплуатации.
61 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-118 | 2023-07-21 15:24 | 2023-07-21 18:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Обрыв провода фазы "Б" в пролете опор №39-40 в результате случайного приземления парашютиста на провода ВЛ (скрылся с места до прибытия бригады ОВБ со слов очевидцев) | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-118 с целью выявления дефектов оборудования
62 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–13 Енино - Багратионовск (Л-143) | 2023-07-22 04:42 | 2023-07-22 04:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На проводах в пролетах опор № 51-57 ВЛ 110 кВ О–13 Енино – Багратионовск обнаружены следы жизнедеятельности птиц. На ВЛ установлены ПЗУ старого образца. | Установлены ПЗУ на опорах №52,53,54,55,56 ВЛ 110 кВ О–13 Енино - Багратионовск (Л-143)
63 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-07-22 05:01 | 2023-07-22 05:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Межфазное короткое замыкание через тело птицы ( аист) в пролете опор №65- ТП 256-73. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования.
64 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-147; КВЛ 15-141 | 2023-07-22 09:22 | 2023-07-22 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового фронта (молнии) произошло разрушение изолятора на опоре № 58 Магистрали КВЛ 15-141. В результате воздействия грозового фронта (молнии) произошло разрушение кабельной муфты КВЛ 15-147 (в близи ПС В-6). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-141 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
65 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–22 Краснознаменск (Л-108) | 2023-07-23 21:42 | 2023-07-23 21:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На линейной арматуре и проводе ф. "В" ВЛ 110кВ Советск 330 - О - 22 Краснознаменск (Л-108) опоры №14 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Произведен верховой осмотр опоры №14 ВЛ 110кВ Советск - 330 - О-22 Краснознаменск (Л-108).
66 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 | 2023-07-23 22:29 | 2023-07-23 22:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №8 следы КЗ и жизнедеятельности птиц на среднем проводе ф.А. Кратковременное перекрытие между телом опоры №8 и проводом ф.А ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - Советск-330 | 1. Выполнен внеплановый верховой осмотр опоры №8 ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - Советск-330. 2. Рассмотрена техническая возможность установки на анкерной опоре №8 ПЗУ современного типа, т.к. ПЗУ на данной опоре не предусмотрены проектом ввиду ее конструктивной особенности.
67 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-115 | 2023-07-24 09:07 | 2023-07-24 12:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В пролете опор № 31-32 обрыв провода в результате перекрытия через тело белки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-115 с целью выявления дефектов оборудования.
68 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ПС 110 кВ О-27 Муромская (В 15-154) | 2023-07-24 10:01 | 2023-07-24 10:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Ошибочное включение ЗН НСП "Романово" со стороны абонента ООО "Лукойл КМН". | Сообщено абоненту ООО «Лукойл-Калининградморнефть», о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
69 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-15 | 2023-07-24 11:11 | 2023-07-24 15:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке | Сообщено абоненту "Кенигсбергский орденов Ленина и Красной Звезды Пограничный отряд" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
70 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-106 | 2023-07-24 22:18 | 2023-07-25 01:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового фронта (молнии) произошло разрушение изолятора на опоре № 65 Магистрали КВЛ 15-106. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-106 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
71 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2023-07-24 22:38 | 2023-07-25 00:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке ОП 41-5 до ТП 41-1 до ТП 41-2 (ООО "Агроферма"). | Сообщено абоненту ООО "Агроферма" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
72 | Городской РЭС | КЛ X-154 | 2023-07-25 04:35 | 2023-07-25 05:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ X-154. Кабель проложен до 1983 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ X-154 с целью дальнейшей её эксплуатации.
73 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-94 | 2023-07-25 10:40 | 2023-07-25 13:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) При проведении земляных работ от лица УМП «Светловские теплосети», экскаватором №1404 (ООО "Сигмент") повреждена КЛ 15-94 от ДВ 2/94 до ТП 93-6. | Проведено испытание участка КЛ 15-94 от ДВ 2/94 до ТП 93-6 после аварийного ремонта.
74 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-94 | 2023-07-25 14:25 | 2023-07-25 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) На опоре №12 обрыв провода фазы "С" в результате воздействия грозового фронта (молнии) | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-94 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
75 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-07-25 14:32 | 2023-07-25 16:44 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии поврежден СИП на участке абонента Яхонт С.П. в пролете опор №3-4. | Сообщено абоненту Яхонт С.П. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
76 | Городской РЭС | КЛ 214А-1152 | 2023-07-26 11:55 | 2023-07-26 12:11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Дефект монтажа концевой муфты в ТП-214А. Муфта была установлена в 2021 году персоналом ООО Авалон Плюс. | Подготовлено и направлено претензионное письмо ООО Авалон Плюс по факту дефекта монтажа концевой муфты в ТП-214А
77 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-07-27 06:00 | 2023-07-27 08:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - в результате перекрытия изоляции через тело птицы на опоре 155 разрушен изолятор | Произведен осмотр места повреждения , сделаны фото на предмет расстояния от провода до тела опоры
78 | Приморский РЭС Светлогорский СУ) | КВЛ 15-321 | 2023-07-27 09:32 | 2023-07-27 10:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - нестойкое загрязнение изоляции на опоре №52 продуктами жизнедеятельности птиц | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования.
79 | Городской РЭС | КЛ XVII-557 Б | 2023-07-27 14:51 | 2023-07-27 16:09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Производство несанкционированных строительных работ в охранной зоне КЛ XVII-557Б сотрудниками ООО Мосинжиниринг. Работы проводились без вызова представителя ГРЭС по согласованному проекту. | Подготовлено и направлено претензионное письмо в адрес ООО Мосинжиниринг о компенсации затрат на восстановление КЛ XVII-557Б.
80 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ВЛ 15-152 | 2023-07-27 16:36 | 2023-07-27 17:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. При производстве несанкционированных разгрузочных работ в охранной зоне ЛЭП кузовом самосвала оборван провод ВЛ 15-152 в пролете опор №91-92 ф. "А". Самосвал марки SCANIA (гос. номер Н400ТР39) был установлен в охранной зоне ВЛ 15-152 в пролете опор № 91-№92 фазы «А», не заземлен, кузов расположен непосредственно под проводами ВЛ. | Проведена разъяснительная работа с частным лицом Каунасом Р.Р. о недопустимости несанкционированных работ в охраной зоне ВЛ и о необходимости восстановить поврежденное оборудование за свой счет.
81 | Городской РЭС | КЛ 11-44 (О-11-XVII) | 2023-07-27 20:55 | 2023-07-27 23:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждена КЛ 10 кВ 552-547 абонента УМВД РФ по Калининградской области. | Направлено письмо руководству УМВД РФ по Калининградской области по вопросу скорейшего ремонта КЛ 10 кВ 552-547
82 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-224 | 2023-07-29 00:51 | 2023-07-29 08:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждена у основания опора № 67 ВЛ 15-224, обрыв трех проводов в пролете опор №65-68 в результате наезда автомобиля ООО "Геологоразведка" | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-224 с целью выявления дефектов оборудования.
83 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-08 | 2023-07-30 05:22 | 2023-07-30 09:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии На отпайке к ТП 08-1 (абонент Цветковское кладбище) разбит изолятор. | Сообщено абоненту ИП Струтинский Н.В. (Кладбище в п. Цветково) о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
84 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-065 | 2023-07-30 10:14 | 2023-07-30 11:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляци, нарушение изоляции участка КЛ от ТП 65-02 до В-20 | Произведен внеочередной осмотр КЛ 15-65 с целью выявления дефектов оборудования.
85 | Приморский РЭС | КВЛ 15-128 | 2023-07-30 16:54 | 2023-07-30 19:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Повреждение опоры №76 в результате наезда крупной сельхозтехники (комбайн) по словам очевидцев. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования.
86 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-114 | 2023-07-31 07:38 | 2023-07-31 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) На опоре № 93 фаза "В" поврежден изолятор; обрыв провода в сторону опоры №92 в результате воздействия грозового фронта (молнии) | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
87 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-486, Участок магистрали 486/2 | 2023-07-31 08:17 | 2023-07-31 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за порыва ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны на линейные спуски 15кВ ВЛ 15-486/2 к ТП 86-21. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-486/2 на линейных спусках 15кВ к ТП-86-21, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
88 | Западный РЭС | ПС 110 кВ О-30 Московская (В 30-36) | 2023-07-31 11:58 | 2023-07-31 11:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключена абонентская КЛ 30-36 (ЗАО «Балтстройиндустрия»). | Сообщено абоненту ЗАО «Балтстройиндустрия» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
89 | Приморский РЭС | В-67 (В КЛ 15-317) | 2023-07-31 16:08 | 2023-07-31 16:08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента КЛ 15-317 (очистные сооружения "ОКОС") | Сообщено абоненту АО "ОКОС" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
АВГУСТ
1 | Городской РЭС | КЛ XVII-553 | 2023-08-01 00:55 | 2023-08-01 02:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ XVII-553. Повреждение в концевой муфте в РП XVII. Марка КВБ. Установлена в 1979. | Провести анализ повреждаемости КЛ XVII-553 с целью дальнейшей ее эксплуатации
2 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-214 | 2023-08-01 12:21 | 2023-08-01 16:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Повреждение опоры №139 в результате наезда манипулятора сторонней организации (гос. номер Р 797 АК принадлежит Трошко Д.Д.) | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования.
3 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-203 | 2023-08-01 21:40 | 2023-08-02 00:35 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). Обрыв провода ф. «В» на отпайке к ТП 203-16 КВЛ 15-203 в пролете опор № 3-4 в результате перекрытия между проводами ВЛ и птицей | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-203 с целью выявления дефектов оборудования
4 | Городской РЭС | КЛ 196-923 | 2023-08-02 06:20 | 2023-08-02 07:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 196-923. Кабель проложен в 1960 году , марка ААБ 6 3*50. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 196-923 с целью дальнейшей её эксплуатации.
5 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ТП 44-30 (Т-1) | 2023-08-03 04:30 | 2023-08-03 05:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате порыва ветра при прохождении грозового фронта произошел наброс ветки на трансформатор в ТП44-30. | Выполнен внеплановый осмотр электрооборудования ТП 44-30 и отходящих ВЛ 0,4кВ .
6 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-176 | 2023-08-03 13:23 | 2023-08-03 17:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Обрыв провода в пролете опор № 2-3 на отпайке к ТП 176-4 КВЛ 15-176 в результате производства несанкционированных механизированных работ в охранной зоне ВЛ по прокладке коллектора | Проведена разъяснительная работа с ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" о необходимости согласования работ в охранной зоне ВЛ
7 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-456 | 2023-08-03 14:31 | 2023-08-03 16:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Из-за грозового перенапряжения произошло разрушение подвесного изолятора ф. "А, Б" на опоре №35 ВЛ 15-456. | Произведен замер контура заземления на опоре №35 ВЛ 15-456.
8 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-447; ВЛ 15-441 | 2023-08-03 23:20 | 2023-08-04 01:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Из-за грозового перенапряжения произошло разрушение подвесных изоляторов ф. "Б" на опоре №7 ВЛ 15-441, ф. "Б" на опоре №12 ВЛ 15-447. | 1. Произведен замер контура заземления на опоре № 12 ВЛ 15-447. 2. Произведен замер контура заземления на опоре № 7 ВЛ 15-441.
9 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-81 | 2023-08-04 11:53 | 2023-08-04 14:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Обрыв провода в пролете опор №51-52 магистрали частным гусеничным трактором при выполнении работ в охранной зоне ВЛ. | Проведена разъяснительная работа с Григорович Д. А. о необходимости согласования работ в охранной зоне ВЛ
10 | Городской РЭС | КЛ 10-02 | 2023-08-04 22:55 | 2023-08-04 23:17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Пробой изоляции КЛ 10-02. Предварительная причина - дефект монтажа при прокладке КЛ в трубе. Глубина залегания КЛ под насыпью железной дороги от 5 до 6 метров | Подготовлено и направлено претензионное письмо ООО БетонСтрой по факту дефекта прокладки КЛ в 2010 году
11 | АО «Россети Янтарь» | ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134) | 2023-08-05 06:12 | 2023-08-05 06:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). К.з. по загрязненным птицами линейной арматуре и проводу ф. "В" ВЛ 110кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134) опоры №103. | Произведена установкак противоптичьего устройства барьерного и антиприсадочного типов нового образца на опоре №103 ВЛ 110кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134).
12 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-485, Участок магистрали 485/1 | 2023-08-05 10:30 | 2023-08-05 16:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Предположительно, из-за массового скопления птиц на проводах ВЛ 15-485/1 произошло провисание провода в пролете опор №19-20 и при одновременном взлете птиц произошло колебание провода, что привело к излому изолятора на опоре №19, падению провода на траверсу и схлесту проводов. | Выполнен замер стрелы провеса в пролет опор №19-20 ВЛ 15-485/1.
13 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2023-08-05 12:31 | 2023-08-05 16:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Большое скопление птиц на КВЛ 15-089. Обрыв провода на опоре №100 КВЛ 15-089 в результате перекрытие через тело птицы | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования.
14 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-349 | 2023-08-05 20:22 | 2023-08-06 09:27 | Воздействие животных и птиц ( Воздействие на ЭУ птиц). В результате наброса ветки на провода ВЛ15-349 в пролете опор №196-197, предположительно, птицами, произошло междуфазное к.з. и отключение линии. | Выполнен внеплановый охранной зоны осмотр участка опор №191 - 197 ВЛ15-349 на предмет ДКР и их высоты.
15 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-363 | 2023-08-05 21:08 | 2023-08-05 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате наклона дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ15-363 в сторону проводов ЛЭП в пролете опор №6-7 отпайки к ТП63-03 произошло междуфазное перекрытие по веткам кроны и отключение ВЛ15-363. | 1. Выполнен внеплановый осмотр отпайки к ТП63-03 ВЛ15-363 на предмет наличия и высоты ДКР. 2. Выполнен внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №6-9 отпайки к ТП 63-03 ВЛ15-363.
16 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-207; КВЛ 15-208; ВЛ 15-207; ВЛ 15-215; КВЛ 15-208 | 2023-08-06 03:39 | 2023-08-07 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Дерево из вне охранной зоны в пролете опор №85-86 ВЛ 15-215 Обрыв провода на опоре №215 КВЛ 15-207 в результате падения дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) на оборудование КВЛ 15-207. Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) на оборудование КВЛ 15-208. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-208 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-215 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
17 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2023-08-06 04:04 | 2023-08-06 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Атмосферные перенапряжения (гроза) Разрушение изоляторов фазы "В" и "С" на опоре № 295, обрыв провода фазы "С" на опоре №298 КВЛ 15-050 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ грозовых перенапряжений и порывистого ветра. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведена замена поврежденных изоляторов фазы "В" и "С" на опоре № 295 КВЛ 15-050.
18 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-309; КВЛ 15-143; КВЛ 15-241 | 2023-08-06 04:05 | 2023-08-07 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) - длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 20 м/с, грозы. В результате воздействия грозового разряда (молнии) отгорел шлейф фазы "С" на опоре №42 Магистрали КВЛ 15-241. В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло разрушение изолятора на опоре №18 отпайки к ТП 146-14 КВЛ 15-146, что повлекло за собой отключения КВЛ 15-143. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №92-93 КВЛ 15-309. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
19 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-017; КВЛ 15-028 | 2023-08-06 05:52 | 2023-08-07 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ 15-28 упало дерево, растущее за пределами просеки. Атмосферные перенапряжения (гроза) На опоре № 13 (магистраль) КВЛ 15-017 повреждена гирлянда изоляторов в результате воздействия грозового фронта (молнии) | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-028 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-017 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-321; КВЛ 15-322 | 2023-08-06 06:25 | 2023-08-06 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ 15-322 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. Атмосферные перенапряжения (гроза) На опоре № 5(магистраль) КВЛ 15-321 разрушены изоляторы двух фаз,в пролёте опор № 4-5 поврежден провод одной фазы в результате воздействия грозового фронта (молнии). | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-322 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
21 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443 | 2023-08-06 10:44 | 2023-08-06 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате прохождения штормового фронта (ветер 22 ,8 м/с) и под действием длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв проводов в пролетах опорах №51-53. | 1. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-443 в пролетах опор №51-53. 2.Произведен замер сопротивления контура заземления на опорах №39, 52 ВЛ 15-443
22 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-328, ДВ 1/328 | 2023-08-06 13:22 | 2023-08-06 20:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Из-за невнимательности водителя трактора сторонней организации была сбита опора №35 ВЛ15-328, что повлекло за собой обрыв проводов в двух пролетах. | 1. На анкерных опорах участка ВЛ15-328, проходящего по сельхозугодьям установлены дополнительные предупреждающие плакаты об опасности поражения электрическим током при работе в охранной зоне ЛЭП. 2. Направлена в прессцентр АО "Россети Янтарь" информация для публикации в СМИ об опасности поражения электрическим током при работе вблизи охранной зоны ЛЭП и проведении несогласованных с энергоснабжающей организацией работ вблизи электрооборудования.
23 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-246; КВЛ 15-216 | 2023-08-06 13:30 | 2023-08-06 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ упало дерево, растущее за пределами просеки. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-216 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодный условий.
24 | АО «Россети Янтарь» | ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск - Полесск (Л-142) | 2023-08-06 19:59 | 2023-08-06 20:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции. В схеме АВР произошло заклинивание часового механизма в реле РПВ 58. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Прохождение грозового фронта с ливневыми дождями и порывистым ветром (смерчевые явления) в зоне совместного расположения трасс линий в общем коридоре при заходе на ПС 110 кВ Полесск. Последовательное возникновение с минимальными интервалами времени нескольких коротких замыканий на питающих ПС 110кВ Полесск транзитных ВЛ 110 кВ в сочетании с неуспешным АПВ ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск – Полесск и запретом АПВ по условиям работы РЗА на ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС 110 кВ О-33 Красноборская. | 1. Выполнена проверка наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах с измерением сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ с грозозащитным тросом на ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск – Полесск на опорах №120-130. 2. Выполнена проверка наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах с измерением сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ с грозозащитным тросом на ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская на опорах №10-20. 3. Выполнен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск – Полесск для выявления дефектов подвесной изоляции в пролётах опор №120-147. 4. Выполнен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская для выявления дефектов подвеской изоляции в пролётах опор №10-25. 5. Заменен комплект РПВ 58 СВ 1-2 с 15 кВ на ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, проведена послеаварийная проверка цепей РЗА (Опробование АВР).
25 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-107; КВЛ 15-128 | 2023-08-06 21:09 | 2023-08-07 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Атмосферные перенапряжения (гроза). На КВЛ 15-107 в пролете опор № 15-16 поврежден провод, в пролете опор №40-42 КВЛ 15-107 поврежден провод, в ТП 128-64 поврежден трансформатор ТМГ12-160/15-У1,в ТП 128-33 повреждён ОПН -15/15,7-10/450(II)УХЛ1 в результате длительного воздействия на оборудование грозовых перенапряжений и порывов ветра с дождем. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-107 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Заменить поврежденный трансформатор в ТП 128-64.
26 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-76; КВЛ 15-76 | 2023-08-07 06:23 | 2023-08-07 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 отпайки к ТП 76-10 в результате длительного воздействия штормового ветра с последующим обрывом проводов | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-76 с целью выявления дефектов оборудования.
27 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09 | 2023-08-07 11:16 | 2023-08-07 13:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Обрыв вязки провода на опоре №59 отпайки к ТП 09-28 КВЛ 15-09 в результате воздействия грозового фронта (молнии) и ветровых нагрузок. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
28 | Городской РЭС | КЛ 12-39 (О-12-XXIII) | 2023-08-07 11:25 | 2023-08-07 13:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 12-39. Кабель проложен в 1971 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 12-39 с целью дальнейшей ее эксплуатации.
29 | Городской РЭС | КЛ 329-341 | 2023-08-07 11:55 | 2023-08-07 12:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 329-341, кабель проложен в 1982. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 329-341 с целью дальнейшей ее эксплуатации.
30 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-371 | 2023-08-07 16:36 | 2023-08-07 18:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В результате проведения несанкционированных лесопильных работ вблизи охранной зоны ВЛ15-371 неустановленными лицами произошло падение дерева кроной в сторону проводов ЛЭП в пролете опор №43-44. | 1. Установлены дополнительные знаки и (или) плакаты безопасности на участке ВЛ15-371 от ДР2-371 до ДР6-371 об опасности поражения электрическим током. 2. Направлена служебная записка в прессцентр АО "Россети Янтарь" о необходимости размещения в СМИ статьи об опасности поражения электрическим током при несанкционированных работах вблизи охранных зон энергообъектов.
31 | Городской РЭС | КЛ XIX-333 | 2023-08-07 18:32 | 2023-08-07 18:50 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа Пробой изоляции в концевой муфте в результате дефекта монтажа. | Проведена ревизия концевой муфты в РП-XIX, в случае необходимости выполнить подмуфтовку данной КЛ.
32 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-440, Участок магистрали 440/1 | 2023-08-07 23:12 | 2023-08-08 01:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за длительной ветровой нагрузки (прохождение штормового фронта с порывами ветра до 23м/с с последующим ослаблением до 14.5м/с) произошел обрыв вязки на опоре № 258 ВЛ 15-440/1, провис провода. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-440/1 в пролетах опор №258-259 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
33 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-147; КВЛ 15-138 | 2023-08-08 03:27 | 2023-08-08 06:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Межфазное короткое замыкание в пролете опор №16-17 КВЛ 15-147 в результате воздействия грозовых разрядов (молнии) Межфазное короткое замыкание в пролете опор №11-12 КВЛ 15-138 в результате воздействия грозовых разрядов (молнии) | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-147 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
34 | Городской РЭС | КЛ 850-1026 | 2023-08-08 10:24 | 2023-08-08 11:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 850-1026. Проложен до 1998. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 850-1026 с целью дальнейшей ее эксплуатации.
35 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-08-08 17:50 | 2023-08-08 19:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской ТП 32-36 (МО " Светловский городской округ") | Сообщено абоненту МО " Светловский городской округ" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
36 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-028 | 2023-08-08 20:42 | 2023-08-09 00:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Дерево извне охранной зоны на опоре 3 отпайки к ТП 28-11 (Абонент МУП "Черняховский горсвет") | Сообщено абоненту МУП "Черняховский горсвет" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
37 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-048; КВЛ 10-01 | 2023-08-09 08:47 | 2023-08-09 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв проводов в пролете опор №7-8 отпайки от ОП 48-1 КВЛ 15-48, на опоре №7 разбит изолятор в результате падения дерева, растущего вне просеки. Ветка в пролетах опор № 109-110 КВЛ 10-01 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-048 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
38 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-310 | 2023-08-10 12:14 | 2023-08-10 14:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Большое скопление птиц на отпайке к ТП 310-18. Межфазное короткое замыкание через тело птицы на опоре №3 КВЛ 15-310 отпайки к ТП 310-18. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-310 с целью выявления дефектов оборудования.
39 | Городской РЭС | КЛ 248-869 | 2023-08-10 22:10 | 2023-08-10 22:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 248-869. Кабель проложен в 1969. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 248-869 с целью дальнейшей ее эксплуатации
40 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2023-08-11 09:14 | 2023-08-11 11:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждена КЛ от ОП 85-4 до ТП 85-18 (абонент МКУ "Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пионерского ГО") | Сообщено абоненту МКУ "Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пионерского ГО" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
41 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026 | 2023-08-13 21:07 | 2023-08-13 23:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники При выполнении сельскохозяйственных работ в поле трактором с навесным оборудованием в охранной зоне КВЛ 15-26 отпайки к ТП 249-4 совершен наезд на опору №4 навесным оборудованием трактора | Проведен внеплановый осмотр КВЛ 15-26 , выдать повторно предписание собственникам с/х угодий ООО "Романовски агро"
42 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-31 | 2023-08-14 14:51 | 2023-08-14 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха). На опоре № 40 разрушен изолятор ф. "С", обрыв провода ф. "С" пролете опор №39-40а КВЛ 15-31 в результате длительного воздействия аномально-жаркой погоды на элементы ВЛ | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-31 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
43 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-08-15 10:36 | 2023-08-15 11:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ОАО "Калининградский Карьер" (ТП 06-25). | Сообщено абоненту ОАО "Калининградский Карьер" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
44 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2023-08-15 13:10 | 2023-08-15 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. | Произвден внеочередной осмотр ВЛ 15-83 с целью выявления дефектов оборудования.
45 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-340; ТП 40-07 (Т-1) | 2023-08-15 18:25 | 2023-08-15 19:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате установившейся жаркой погоды, усугубившейся прохождением грозового фронта, а также длительным сроком эксплуатации трансформатора (53 года) произошло его повреждение в ТП40-07. | Выполнен внеплановый осмотр уровня масла в трансформаторах МТП ВЛ15-340.
46 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2023-08-15 18:43 | 2023-08-15 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Неблагоприятные погодные условия: ливневые дожди, грозы, порывы ветра до 15 м/с. Выброс масла Т-1 в ТП 50-31 в результате воздействия грозовых перенапряжений на оборудование | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
47 | АО «Россети Янтарь» | ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) | 2023-08-17 22:48 | 2023-08-17 22:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции по воздуху (перекрытие изоляции) ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141). | Выполнен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–14 Мамоново - О–13 Енино (Л-141) в пролетах опор № 17-30
48 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-58 | 2023-08-17 23:34 | 2023-08-18 08:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Обрыв провода 1 фазы в пролете опор №4-5, разрушены изоляторы 3-х фаз на опоре №5 отпайки к ТП 58-21 КВЛ 15-58 в результате воздействия грозового фронта (молнии) | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
49 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-321; КВЛ 15-171 | 2023-08-17 23:59 | 2023-08-18 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) на оборудование КВЛ 15-171. Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) на оборудование ПС В-65 Клюквенное. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-171 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведено измерение сопротивления изоляции 1 с 15 кВ ПС В-65 Клюквенное.
50 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-10; КВЛ 15-10; КВЛ 15-67 | 2023-08-18 05:14 | 2023-08-18 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Обрыв провода в пролет опор № 59-60, обрыв шлейфа провода на опоре №25 и № 35 КВЛ 15-10, поврежден изолятор на опоре №53 КВЛ 15-67 в результате воздействия грозового фронта (молнии). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-10 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
51 | Городской РЭС | КЛ 853-871 | 2023-08-18 08:23 | 2023-08-18 11:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ 853-871. Кабель проложен до 1989. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 853-871 с целью дальнейшей её эксплуатации.
52 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142; КВЛ 15-033; КВЛ 15-262; КВЛ 15-262; КВЛ 15-051 | 2023-08-18 08:24 | 2023-08-18 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозовых перенапряжений (молнии) произошло: - на опоре № 3 разрушены изоляторы 3-х фаз, на опоре № 4 разрушены изоляторы фазы "В" и "С" отпайки к ТП 46-35 КВЛ 15-046. - в пролет опор № 9-10: оборван провод фазы "С" на опоре № 9, повреждены изоляторы фазы "В" на опоре № 9 и фазы "С" на опоре № 10 отпайки к ТП 33-1 КВЛ 15-033. - на опоре № 37 разрушен изолятор фазы "С", на опоре № 28 разрушен изолятор, в пролете опор №27-29 оборван провод фазы " В" магистрали КВЛ 15-262. - на опоре № 96 поврежден изолятор фазы "В" магистрали КВЛ 15-051. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-33 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-262 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
53 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049; КВЛ 15-037 | 2023-08-18 09:10 | 2023-08-18 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Атмосферные перенапряжения (гроза) На опоре № 104 КВЛ 15-037 разрушен изолятор ф. "С" в результате воздействия грозового фронта (молнии) В пролете опор №169-173 КВЛ 15-49 обрыв проводов, повреждение 2-х траверс в результате падения дерева. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-037 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-049 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
54 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-106 | 2023-08-18 09:13 | 2023-08-18 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание в результате падения ветки с дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-106 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
55 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.11 | 2023-08-19 13:22 | 2023-08-19 14:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации КЛ 6кВ 259-213 (60 лет) произошло старение изоляции, что привело к ее пробою и отключению КЛ 6кВ Ф-11. | Выполнена замена поврежденного участка КЛ 6кВ 259-213.
56 | Восточный РЭС | КЛ 6 кВ ф.16 | 2023-08-20 14:30 | 2023-08-20 15:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). При длительном использовании КЛ 6кВ 5-207 произошел пробой изоляции кабеля из-за естественного износа изоляционного слоя (КЛ 5-207 введен в работу в 1976 году). | Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ 5-207.
57 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-200 | 2023-08-21 16:17 | 2023-08-21 16:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). обрыв проводов трех фаз в пролете опор №20-21 отпайки к аб. ТП 200-01 (не действующая) ВЛ 15-200 в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ подпиленного бобрами | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-200 с целью выявления дефектов оборудования
58 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-191 | 2023-08-21 22:50 | 2023-08-22 02:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №34-35 ВЛ 15-205 в результате падения ветки с дерева, растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-205 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
59 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-238 | 2023-08-22 14:41 | 2023-08-22 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате проведения несанкционированных лесопильных работ вблизи охранной зоны ВЛ 15-238 неустановленными лицами произошло падение дерева кроной в сторону проводов ЛЭП в пролете опор №17-18 отпайки к ТП 238-7 ( сопутствующие обстоятельства - порывы ветра до 15 м/с). | Произведен внеочередной осмотр отпайки к ТП 238-7 ВЛ 15-248 с целью выявления дефектов оборудования.
60 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-048 | 2023-08-22 17:32 | 2023-08-22 18:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц).Обрыв шлейфа провода 1 фазы на опоре №1 отпайки к ТП 48-6 КВЛ 15-048 в результате перекрытия между проводами ВЛ и птицей. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-048 с целью выявления дефектов оборудования.
61 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-09 | 2023-08-23 02:18 | 2023-08-23 05:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате подгрызания дерева бобрами произошло его падение на провода КВЛ 15-09 в пролете опор №179-180. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
62 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-051 | 2023-08-24 04:48 | 2023-08-24 12:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Большое скопление птиц на КВЛ 15-051. Стойкое загрязнение изоляции на опоре №90 КВЛ 15-051 продуктами жизнедеятельности птиц. | Проведен внеочередной осмотр КВЛ 15-051 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
63 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-15 | 2023-08-24 14:05 | 2023-08-24 17:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Обрыв провода ф. "С" в пролете опор №40-41 магистрали ВЛ 15-15 в результате перекрытия через тело белки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-15 с целью выявления дефектов оборудования.
64 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-321 | 2023-08-24 17:08 | 2023-08-24 21:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №5 КВЛ 15-321 поврежден изолятор , обрыв провода в пролете опор №4-5 КВЛ 15-321 в результате перекрытия между проводами ВЛ и птицей. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования.
65 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-08-25 14:45 | 2023-08-25 16:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Межфазное короткое замыкание в пролете опор №134-135 через тело птицы. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования.
66 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-128 | 2023-08-25 19:31 | 2023-08-26 16:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на КЛ отпайки к ТП 106-2 (аб. МУП "Коммунальщик"). | Сообщено абоненту МУП "Коммунальщик" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
67 | АО «Россети Янтарь» | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128); ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) | 2023-08-25 23:57 | 2023-08-26 02:30 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации (Прочие ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации)- Вследствие неправильных действий персонала АО «Россети Янтарь» имеется единая точка отказа (в зоне ответственности АО «Россети Янтарь») основных и резервных каналов связи с 30 объектами АО «Россети Янтарь», организованных для передачи в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и в ЦУС АО «Россети Янтарь» телеметрической информации о технологических режимах работы объектов АО «Россети Янтарь»: межсетевой экран ASA 5525, находящийся в административном здании АО «Россети Янтарь» по адресу: ул. Театральная, 34. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств - Истончение места пайки положительного вывода с положительными пластинами не было выявлено в процессе эксплуатации вследствие невыполнения требований ПТЭЭС по проверке не менее 1 раза в год работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах и раздела «Техническое обслуживание аккумуляторных батарей в процессе эксплуатации» Технического описания, инструкции по монтажу и эксплуатации аккумуляторов стационарных свинцовых типа Vb VARTA в части проверки не реже 1 раза в 5 лет емкости аккумуляторной батареи. Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) - Несвоевременное выявление дефектов оборудования резервного электроснабжения для корпоративных и технологических систем в серверной и в ЦУС здания по ул.Театральная, 34 приведшие к: - отказу автоматики АВР на вводе ЩГП1 и отсутствию возможности переключения вводов в ручном режиме с панели управления АВР. - отказу АДЭС. Указанные дефекты привели к пропаданию основных и резервных каналов обмена телеметрической информацией с ДЦ Балтийского РДУ из-за обесточения межсетевых экранов Cisco ASA, вследствие необеспечения резервирования их электропитания от ИБП технологических систем ЦУС. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники - Несогласованный и несанкционированный проход по р. Преголя яхты г.н. Р 5777 ЛМ (маломерное судно) под проводами ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 с отпайкой на ПС О-17 (Л-127), приведший к возникновению «короткого замыкания» на обоих ВЛ, вследствие задевания мачтой судна проводов ВЛ. | 1. Выполнены внеочередные инструментальные проверки состояния эксплуатации АБ ПС типа «О»: визуальный осмотр, замеры плотности и температуры электролита, напряжения элементов и падение напряжения при толчковых токах с занесением результатов в журнал АБ. 2.Приведена передача телеметрической телеинформации по основным и резервным каналам связи с энергообъектов АО «Россети Янтарь» в ДЦ Балтийского РДУ в соответствие с утвержденными схемами. 3. Выполнена проверка подключения диспетчерских коммутаторов в ЦУС АО «Россети Янтарь» к гарантированному и бесперебойному электропитанию здания на всей трассе прохождения диспетчерских голосовых каналов. 4. Подключен межсетевой экран CISCO ASA 5520 в ЦУС АО «Россети Янтарь» к бесперебойному электропитанию здания. 5. Настроена синхронизация времени на оборудовании гарантированного и бесперебойного электроснабжения административного здания ЦУС АО «Россети Янтарь». 6. Обеспечено резервирование электропитания межсетевых экранов от ИБП и ДГУ здания ЦУС АО «Россети Янтарь». 7. После корректировки настроек маршрутизации передачи телеметрической информации проведена проверка работы основных и резервных каналов передачи ТМ с энергообъектов АО «Россети Янтарь» и Приморской ТЭС в ДЦ Балтийского РДУ. В проверку включено оборудование СДТУ АО «Россети Янтарь» в ЦУС и на промежуточных узлах (выборочно). Программа проверки согласована с Балтийским РДУ.
68 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2023-08-26 16:39 | 2023-08-26 18:46 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Обрыв проводов в пролете опор 80-82 (аб. МУП "ЖКХ " Ковровское сельское поселение") КВЛ 15-050. | Сообщено абоненту МУП "ЖКХ " Ковровское сельское поселение" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
69 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-212 | 2023-08-27 08:44 | 2023-08-27 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Повреждены 2 изолятора на опоре №53 отпайки к ТП 212-15 ВЛ 15-212 в результате длительного воздействия грозовых перенапряжений на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 с целью выявления дефектов оборудования.
70 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-344, Магистраль | 2023-08-27 21:55 | 2023-08-27 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) При прохождении штормового фронта в результате попадания молнии в изолятор опоры №6 отпайки к ДР 2-341 произошло его повреждение и отключение ВЛ15-344. | Выполнен внеплановый верховой осмотр участка ВЛ15-344 отпайки до ДР 2-341.
71 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-051; КВЛ 15-051 | 2023-08-27 22:32 | 2023-08-28 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате воздействия грозового разряда (молнии) произошло разрушение изолятора фазы "С" на РД 3/51 опора №100 Магистрали КВЛ 15-051. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-051 с целью выявления дефектов оборудования после неблагоприятных погодных условий.
72 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-358, участок магистрали | 2023-08-28 00:50 | 2023-08-28 04:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате перекрытия междуфазного расстояния проводов ВЛ15-358 на участке опор №15-16 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны ЛЭП, произошло отключение ВЛ15-358. | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ15-358 на участке опор №13-18.
73 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 2-220, КЛ | 2023-08-28 02:58 | 2023-08-28 04:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение абонентской КЛ 6кВ 31-220 в ТП-31 (концевая муфта). | Направлено письмо в адрес владельца КЛ 6кВ Ф31-220 ГТРК "Калининград" о необходимости замены поврежденной концевой муфты в ТП-31.
74 | АО «Россети Янтарь» | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) | 2023-08-28 16:38 | 2023-08-28 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) В результате воздействия ветровых нагрузок в сочетании с ливнем произошел обрыв шлейфа фазы «В» в плашечном зажиме (тип ПА 3-2) на отпаечной опоре №1а ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127). | Произведен внеплановый осмотр отпайки на ПС О-17 Рыбный порт ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) для выявления дефектов в шлейфах.
75 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-128 | 2023-08-28 19:44 | 2023-08-28 21:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Сборка шлейфов на оп. 1 отпайки к ТП 106-2 отпайки к ПС В-36 (аб. МУП "Коммунальщик"). | Сообщено абоненту МУП "Коммунальщик" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
76 | Южный РЭС Озерский СУ | ВЛ 15-403, ДВ 1/403 | 2023-08-29 08:55 | 2023-08-29 10:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 15-403 послужил обрыв вязки и схлёст проводов на абонентской ВЛ 15-403 Л-4, отпайки к ТП 03-16. | Направлено письмо ПУ ФСБ России по Калининградской области о необходимости содержания ВЛ в надлежащем состоянии, во избежании отключения потребителей ЭЭ.
77 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-442, ДВ 2/442 | 2023-08-29 09:15 | 2023-08-29 17:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за падение ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 15-442 произошел излом опоры №160 у основания и обрыв проводов в пролетах опор №159-161. | Проведен осмотр ВЛ 15-422 в пролетах опор №159-161 на наличие ДКР, при необходимости, произвести расчистку.
78 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-212; ВЛ 15-247 | 2023-08-29 09:32 | 2023-08-30 03:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 15-212 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 15-247 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 с целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-247 с целью выявления дефектов оборудования.
79 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-340 | 2023-08-29 09:48 | 2023-08-29 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При прохождении штормового фронта было повалено дерево (ива) в сторону проводов ЛЭП, в результате чего на участке опор №2-3 произошел обрыв проводов трех фаз. | Выполнен внеплановый осмотр инженерно-техническим персоналом Славского СУ отпайки к ТП40-08 ВЛ15-340.
80 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-484, В ВЛ 15-484/2 | 2023-08-29 10:48 | 2023-08-29 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за ветровой нагрузки произошло падение дерева, из вне пределов охранной зоны, на провода ВЛ 15-484/2 в пролетах опор №63-65, вследствие чего, произошел обрыв проводов ф. А,В. | Произведен осмотр ВЛ 15-484/2 в пролетах опор №63-65 на наличие ДКР, при необходимости, произвести расчистку.
81 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-188 | 2023-08-29 10:57 | 2023-08-29 15:34 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии По заявке потребителя "Багратионовское РАЙПО" для чистки изоляции в абонентском ТП 188-11 от КУ отключен участок КВЛ 15-188 от ОП 188-3 до ТП 188-11 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-188 с целью выявления дефектов оборудования
82 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 49-03 | 2023-08-29 19:29 | 2023-08-29 23:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №30-31 КВЛ 49-03 в результате падения ветки с дерева, растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 49-03 с целью выявления дефектов оборудования.
83 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-026; КВЛ 15-026 | 2023-08-30 02:17 | 2023-08-30 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Разрушен разрядник фазы "В" в ТП 26-42 ВЛ 15-26 в результате воздействия грозового фронта (молнии). В ТП 26-20 ВЛ 15-26 поврежден тр-р в результате воздействия грозового фронта (молнии). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-026 с целью выявления дефектов оборудования.
84 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-329 | 2023-08-30 08:23 | 2023-08-30 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) В результате прошедшего штормового фронта произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ15-329 (проходит по лесному массиву) в пролете опор №330-331 веткой упавшего дерева перекрыло провода фаз А, В. | 1. Выполнен внеплановый замер стрелы провиса проводов ВЛ15-329 на участке опор №330-331. 2. Приняты меры по удалению гнезда шершней с соблюдением всех мер безопасности. При невозможности снятия гнезда своими силами, обратиться в специализированную организацию.
85 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-442, ДВ 3/442 | 2023-08-30 08:40 | 2023-08-30 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за порывов ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны в пролете опор №18-19 на провода ВЛ 15-442. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-442 на участке от Р-1 442 Л5 до ТП 42-07 с целью определения состояния проводов ВЛ.
86 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-146 | 2023-08-30 13:21 | 2023-08-30 14:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации произошло разрушение разрядника 15 кВ фазы "А" в ТП 146-4 КВЛ 15-146. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-146 с целью выявления дефектов оборудования
87 | АО «Россети Янтарь» | ПС 330 кВ Северная-330 (В2 ВЛ 414) | 2023-08-30 13:49 | 2023-08-30 13:49 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Неудовлетворительное изготовление (качество) кабельной продукции. Срок службы (эксплуатации) кабеля (марка КВВГЭнг-LS) по ГОСТ 26411-85 при прокладке в кабельном канале составляет не менее 25 лет. | Проведена замена поврежденной жилы кабеля цепей управления постоянного тока от агрегатного шкафа до привода выключателя В2 ВЛ 414.
88 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-346 | 2023-08-30 18:04 | 2023-08-30 18:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате одновременного взлета птиц (скворцов) в пролетах опр №10-12 происходил неоднократный схлест проводов. | Выполен внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-344 на участке опор №9-14.
89 | АО «Россети Янтарь» | ПС 110 кВ О-14 Мамоново (В 15-68) | 2023-08-31 12:01 | 2023-08-31 13:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат" (В-1 в ТП 68-1). | Сообщено абоненту ОАО "Мамоновский рыбоконсервный комбинат" о нарушении работы оборудования в его абонентских сетях, и необходимости их устранения.
90 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046 | 2023-08-31 15:20 | 2023-08-31 16:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате осмотра КВЛ 15-046 было обнаружено скопление птиц в пролете опор №7-8 отпайке к ТП 46-1 КВЛ 15-046. Отказ без повреждения оборудования. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-046 с целью выявления дефектов оборудования.
СЕНТЯБРЬ
1 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-211 | 2023-09-01 12:45 | 2023-09-01 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 141-142 ВЛ 15-211 в результате падения дерева при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования.
2 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050; КВЛ 15-048 | 2023-09-01 13:38 | 2023-09-01 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)- длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с, ливневый дождь. Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 2 отпайки к ТП 50-36 КВЛ 15-050 В ТП 48-3 поврежден ОПН ф.А, обрыв провода на опоре №1 КВЛ 15-48 | Проведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования.
3 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-6 Неман (ТН-1 110 кВ) | 2023-09-01 17:56 | 2023-09-01 17:56 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Предположительно, в результате применения некачественного материала при изготовлении барьерной изоляции ТН 110кВ типа НАМИ произошло короткое замыкание на землю с последующим разрушением ТН-1 110кВ и выбросом масла . | 1. При проведении очередного технического обслуживания измерительных трансформаторов напряжения типа НАМИ-110 в АО "Россети Янтарь" проводится внеочередной отбор масла. 2. Издано ОРД по АО "Россети Янтарь" с установлением сроков периодичности межремонтного периода измерительных трансформаторов напряжения типа НАМИ-110. 3. Разработано ОРД о контроле качества обследования и выдаче протоколов ТВК, в котором указать параметры измерений и термограммы, необходимые для проведения контроля и указания этих параметров в Актах (протоколах) тепловизионного контроля. 4. Направлен в отдел по государственному энергетическому надзору по Калининградской области (Ростехнадзор) отчет о выполнении мероприятий акта расследования технологического нарушения №141 от 01.09.2023.
4 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-442, ДВ 2/442 | 2023-09-03 09:15 | 2023-09-03 10:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате порыва ветра произошел наброс ветки на ВЛ 15-442 Л9 (отпайка абонентская ООО "Карьер Краснолесье"). | Направлено письмо в ООО "Карьер Краснолесье", о необходимости содержания ВЛ в соответствии с НТД, во избежании отключения потребителей ЭЭ.
5 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2023-09-04 10:17 | 2023-09-04 12:25 | Воздействие животных и птиц - В результате осмотра КВЛ 15-050 была обнаружена птица у опоры №19 отпайки к ТП 48-10 КВЛ 15-050 | Проведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования.
6 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ Светлый (В Л 15-271) | 2023-09-04 12:18 | 2023-09-04 12:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента КВЛ 15-271 (ООО "УК Оптим"). | Сообщено абоненту ООО "УК Оптим" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
7 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС-О-26 Лесная | 2023-09-05 09:38 | 2023-09-05 09:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники В результате проведения работниками ООО "Мираторг" несогласованных работ с АО "Россети Янтарь" c использованием крупногабаритной техники в охранной зоне ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная в пролете опор 100-101, произошло недопустимое приближение экскаватора в проводам ВЛ. | Произведен замер габарита проводов в пролете опор №100-101 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная.
8 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-025 | 2023-09-05 15:53 | 2023-09-05 23:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате падения дерева, растущего вне охранной зоны произошел обрыв провода в пролете опор №19-20 отпайке к ТП 25-03 КВЛ 15-025. | Проведен внеочередной осмотр КВЛ 15-025 с целью выявления дефектов оборудования.
9 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ТП 208-08 (Т1) | 2023-09-06 14:44 | 2023-09-06 18:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Оплавление контактных соединений главного НВ рубильника в ТП 208-8 от Т-1 в результате изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) - Обнаружена птица в районе опоры №7 ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП 208-08 и гнездо на опоре №7. | 1. Произведена замена низковольтного ввода в ТП 208-8 от Т-1 до главного НВ рубильника. 2. Произведен внеочередной осмотр Л-2 от ТП 208-08 с целью выявления дефектов оборудования.
10 | Городской РЭС | 885-1114 | 2023-09-08 23:03 | 2023-09-08 23:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 885-1114. Кабель проложен в 1982, марка СБ 10 3*95. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 885-1114 с целью дальнейшей её эксплуатации.
11 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | КВЛ 15-216 | 2023-09-09 14:58 | 2023-09-09 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролете опор №46-47 КВЛ 15-216 в результате падения дерева, растущего вне просеки | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-216 с целью выявления дефектов оборудования.
12 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-205 | 2023-09-09 19:57 | 2023-09-09 21:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Повреждение конструктивных элементов трансформатора (анцапфа) в ТП 205-9 (50 кВА) КВЛ 15-205 в результате изменений свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации | Заменен трансформатор KDN 50-15 в ТП 205-9 и произведен внеочередной осмотр оборудования ТП.
13 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-030; КВЛ 15-030 | 2023-09-09 21:50 | 2023-09-10 21:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - В результате длительной эксплуатации произошел обрыв проводов в пролете опор №7-8 отпайки к ТП 30-5 КВЛ 15-30. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-30.
14 | Городской РЭС | КЛ 1351-475 | 2023-09-10 11:58 | 2023-09-10 12:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). При производстве работ по прокладке водопровода, прорабом Ушаковым Д.Е., была повреждена КЛ 1351-475. Работы проводились без вызова представителя ГРЭС, без согласованного проекта с использованием экскаватора. | Подготовлено и направлено претензионное письмо в адрес физ.лица - прораба Ушакова Д.Е. о компенсации затрат на восстановление КЛ 1351-475.
15 | Городской РЭС | КЛ 10-08 (О-53-XXII) | 2023-09-10 19:55 | 2023-09-10 21:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) - Электрический пробой изоляции в связи с изменением диэлектрических свойств материалов в связи с длительной эксплуатацией (ввод в эксплуатацию 1964 г.) | 1. Оборудование не выдержавшее испытание повышенным напряжение подлежит замене. 2. При выполнении капитальных ремонтов РП, ТП, КТП проводить испытания повышенным напряжением оборудование.
16 | Городской РЭС | ТП-284 (Ячейка КЛ 284-838, Секция шин) | 2023-09-13 00:59 | 2023-09-13 05:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждена абонентская кабельная линия 284-838 | Сообщено абоненту о повреждение КЛ.
17 | Городской РЭС | 207-1025 | 2023-09-13 09:30 | 2023-09-13 11:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Механическое повреждение КЛ 207-1025 персоналом ООО "Балтплитка" при производстве земляных работ по капитальному ремонту дороги по улице Старокаменной в городе Калининграде. Работы проводились по согласованному проекту без вызова представителя ГРЭС. | Подготовлено и направлено претензионное письмо ООО "Балтплитка" ИНН 3900008738 по вопросу возмещения ущерба по факту повреждения КЛ 207-1025.
18 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-218 | 2023-09-13 20:01 | 2023-09-13 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 15-218 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. | Произведена опиловка деревьев угрожающих падением на участке ВЛ 15-218 от ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная до ДВ 1/218.
19 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-028 | 2023-09-13 21:17 | 2023-09-14 01:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ 15-028 упало дерево, растущее за пределами просеки. Обрыв провода в пролете опор № 71-72 КВЛ 15-028 в результате падения дерева, растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-28 с целью выявления дефектов оборудования.
20 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ Морская (В 110 Светлый) | 2023-09-14 14:27 | 2023-09-14 14:27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Низкое качество элементов цилиндрового механизма замка ключа SA8 выбора режима управления выключателя, в шкафу привода выключателя. | При проведении технического обслуживания вторичных цепей РЗА выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Морская выполняется смазка цилиндрового механизма замка ключа SA8 в шкафу привода выключателя.
21 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-09-15 11:07 | 2023-09-15 13:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента Яхонт С.П., отключен ОП 06-30 на опоре №1 ВЛ 15-06. | Сообщено абоненту Яхонт С.П. о выявленном нарушении в его абонентских сетях и необходимости их устранения.
22 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | В-67 (В КЛ 15-317) | 2023-09-15 11:51 | 2023-09-15 11:51 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии По сообщению энергетика АО "Окос" повреждена абонентская КЛ 15-317 при проведении земляных работ. | Произведен внеочередной осмотр оборудования на ПС В-67.
23 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О–51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л–174/158) | 2023-09-17 05:59 | 2023-09-17 05:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) На линейной арматуре и проводе ф. "С" ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л -174/158) опоры №33,34 обнаружены следы жизнедеятельности птиц. Массовое скопление птиц на вновь вспаханном поле. | Произведена установка противоптичьего устройства на опорах №32,33 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2-О-51 Гвардейская II цепь с отпайками(Л158/174)
24 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 9, КЛ | 2023-09-18 12:45 | 2023-09-18 13:06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции произошло нарушение герметичности оболочки КЛ 6кВ № 9, в результате чего произошло разрушение изоляции и как следствие - междуфазное КЗ и отключение КЛ. | Произведен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №9.
25 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-53 Правобережная (В Т-2 10 кВ) | 2023-09-20 13:04 | 2023-09-20 14:00 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта Не правильное действие программируемой логики терминала Spac. При выборе режима работы защиты ОЗЗ на сигнал (программный ключ SG3\1) данная защита при срабатывании сформировала сигнал на отключения. | Проведен анализ использования функции защиты ОЗЗ отходящих присоединений ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ О-53 Правобережная.
26 | Городской РЭС | КЛ XIV-289 | 2023-09-20 15:00 | 2023-09-20 16:11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации произошло повреждение КЛ 239-939. Повреждение в целом месте. Кабель ААБл-10 3х120 проложен в 2008 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 239-939 с целью дальнейшей её эксплуатации.
27 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036 | 2023-09-21 02:15 | 2023-09-21 04:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение в сети абонента (участок КВЛ 15-36 от ОП 36-11 к ТП 36-36). Абонент - Ковтуненко О.Г. | Сообщено абоненту Ковтуненко О.Г. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
28 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-94 | 2023-09-21 10:12 | 2023-09-21 11:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). На опоре №24/1 отпайки к ТП 94-5 КВЛ 15-94 обнаружены гнездо и птица. Межфазное короткое замыкание через тело птицы на опоре №24/1 отпайки к ТП 94-5 КВЛ 15-94 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-94 с целью выявления дефектов оборудования.
29 | Городской РЭС | КЛ 314-1307 | 2023-09-22 02:15 | 2023-09-22 03:49 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 314-1307. Кабель проложен в 1983 году, марка ААШпож 10 3*120, протяжённость участка 129 м. Повреждение в целом месте. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 314-1307 с целью дальнейшей её эксплуатации.
30 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ Озерки (РУ-15 кВ, В 15-18) | 2023-09-22 14:30 | 2023-09-22 17:52 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ОАО "Калининградский карьер". | Сообщено абоненту ОАО "Калининградский карьер" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
31 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ВЛ 15-325 | 2023-09-23 12:30 | 2023-09-23 12:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате одновременного взлета птиц в пролетах опор №12-13 происходил неоднократный схлёст проводов. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-325 с целью выявления дефектов оборудования.
32 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-309 | 2023-09-23 18:54 | 2023-09-23 21:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опр № 86, что повлекло за собой схлест 2-х проводов в пролете опор №85-86 Магистрали КВЛ 15-309. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-309 с целью выявления дефектов оборудования.
33 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.15; КЛ 6 кВ ф.16 | 2023-09-24 10:51 | 2023-09-24 12:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции и из-за создавшегося ненормального режима в сети 6кВ в результате повреждения КЛ 6кВ 203-49 (срок эксплуатации 63 года) произошел пробой КЛ 6кВ 4-222 марки ААБ 3х185. | 1. Выполнена замена поврежденных участков КЛ 6кВ 4-222, КЛ 6кВ 203-49. 2. Рассмотрена необходимость и возможность включения в программу реконструкции распределительных сетей АО "Россети Янтарь" КЛ 6кВ 203-49.
34 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-224 | 2023-09-25 07:41 | 2023-09-25 11:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Большое скопление птиц на ВЛ 15-224. Поврежден изолятор на опоре №5 отпайки к ТП 224-10 ВЛ 15-224 в результате стойкого загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Произведен внеочередной осмотр линии ВЛ 15-224. целью выявления дефектов оборудования.
35 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-322 | 2023-09-25 09:09 | 2023-09-25 13:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Поврежден изолятор на опоре № 42 магистрали КВЛ 15-322 в результате изменения свойств и характеристик материалов при результате длительной эксплуатации | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-322.
36 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06; КВЛ 15-06 | 2023-09-25 11:47 | 2023-09-25 15:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Большое скопление птиц на КВЛ 15-06. Поврежден изолятор ф. "В" на опоре №27 отпайки к ТП 06-17 КВЛ 15-06, поврежден изолятор ф. "В" на опоре №78 магистрали КВЛ 15-06 в результате короткого замыкание через тело птицы. | Произведен внеочередной осмотр линии КВЛ 15-06 целью выявления дефектов оборудования.
37 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443 | 2023-09-26 03:15 | 2023-09-26 04:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Участок КВЛ 15-443 проходит по сельскохозяйственным угодьям. В районе ВЛ ранее была замечена стая птиц. Предположительно, при взлете или посадке стаи птиц возникли воздушные завихрения, вследствие чего, произошел схлест проводов. И при продолжительном массовом взлете или посадке провода вернулись в исходное положение. | Произведен внеплановый осмотр участок ВЛ 15-403 проходящий по сельхоз.угодьям, с целью выявления дефектов.
38 | Южный РЭС Нестеровский СУ | ВЛ 15-442, ДР-11 442 | 2023-09-26 04:49 | 2023-09-26 13:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате жизнедеятельности бобров упало дерево из вне охранной зоны на провода ВЛ 15-442 в пролете опор №№15-17. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-443 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за предела охранной зоны.
39 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-485, Участок магистрали 485/1 | 2023-09-26 09:13 | 2023-09-26 09:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Предположительно, схлест провода ф. "В" со шлейфом ф. "С" на опоре №74 произошел из-за стаи птиц, сидевших на проводах ВЛ 15-485/1. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 15-485/1 в пролетах опор № 73-75.
40 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-027 | 2023-09-27 17:40 | 2023-09-27 18:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке КВЛ 15-27 от ОП 27-1. | Сообщено абоненту ГБУК "КОИХМ" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
41 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л-126) | 2023-09-28 06:22 | 2023-09-28 06:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). Обнаружены следы перекрытия на опоре №59 (17,0 км от ПС 330 кВ О-1 Центральная) верхний провод (фаза "А") на нижнем изоляторе и арматуре поддерживающей провод, предположительно из-за воздействия птиц. | Произведена установка противоптичьего устройства на опоре №59 ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – О–13 Енино (Л–126).
42 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-041 | 2023-09-28 16:26 | 2023-09-28 17:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Обрыв шлейфа провода на ОП 41-4 КВЛ 15-041 в результате изменения свойств и характеристик материалов при результате длительной эксплуатации . | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-041.
43 | Южный РЭС Гусевский СУ | ВЛ 15-466 | 2023-09-30 14:42 | 2023-09-30 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Порывами ветра произошел наброс ветки с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ 15-466 на провода в пролете опор №76-77. | Произведен осмотр ВЛ 15-466 в пролетах опор №74-79 на наличие ДКР, при необходимости, произвести расчистку.
Октябрь
1 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | КВЛ 15-216 | 2023-10-01 01:21 | 2023-10-01 03:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Порывами ветра произошел наброс ветки с дерева, находящегося за пределами охранной зоны КВЛ 15-216 на провода в пролете опор №171-172. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-216 с целью выявления дефектов оборудования.
2 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-141 | 2023-10-02 11:33 | 2023-10-02 14:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии На опоре №3 отпайки к ТП 141-5 обрыв провода. (абонент ЗАО "ПМК-3 Гурьевская"). | Сообщено абоненту ЗАО "ПМК-3 Гурьевская" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
3 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201 | 2023-10-03 19:08 | 2023-10-03 22:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролете опор №1-2 отпайки к ТП 201-3 ВЛ 15-201 обнаружен лебедь. Обрыв провода в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 201-3 ВЛ 15-201 в результате короткого замыкание через тело птицы. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования.
4 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-374 | 2023-10-04 01:13 | 2023-10-04 05:31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате прохождения штормового фронта произошел наброс веток на провода ВЛ15-374 на абонентской отпайке к ТП63-09 в пролете опор №3-4. | Направлено письмо в адрес администрации Неманского городского округа о необходимости кронирования деревьев на абонентской отпайке ВЛ15-374 к ТП63-09.
5 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-10; КВЛ 15-10; КВЛ 15-09 | 2023-10-04 01:36 | 2023-10-04 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки ( Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ 15-10 в пролете опор №53-54 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ 15-10 в пролете опор №26-27 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ 15-09 в пролете опор №7-8 отпайки к ТП 09-7 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр линии КВЛ 15-10 целью выявления дефектов оборудования.
6 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2023-10-04 02:15 | 2023-10-04 04:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №20-21упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-03 с целью выявления дефектов оборудования.
7 | Приморский РЭС | ПС 110 кВ О-27 Муромская (РУ-15 кВ, В 15-154) | 2023-10-04 03:12 | 2023-10-04 16:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отгорел шлейф от подвижного контакта ЛР 15-154-7 от подвижного контакта к кабельной перемычке у абонента ООО "Лукойл-КМН" | Сообщено абоненту ООО "Лукойл-КМН" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
8 | Городской РЭС | КЛ 440-764 | 2023-10-04 07:05 | 2023-10-04 07:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 440-764. Кабель проложен в 1998, марка ААБ 10 3*120. Повреждение в целом месте. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 440-764 с целью дальнейшей её эксплуатации.
9 | Приморский РЭС Светловский СУ | В ВЛ 15-98; В ВЛ 15-98 | 2023-10-04 08:44 | 2023-10-04 14:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Большое количество древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ 15-98 (аб. АО "Балко"). | Сообщено абоненту АО "Балко" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
10 | Восточный РЭС | ТП 81-06 (Т-1) | 2023-10-04 11:30 | 2023-10-04 12:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за высыхания изоляционного слоя обмотки в результате длительной эксплуатации (65 лет) произошло замыкание обмотки и выход из строя трансформатора. | Выполнена замена поврежденного трансформатора мощностью 50кВА на ТП 81-06.
11 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036; КВЛ 10-01; КВЛ 15-036; КВЛ 15-256 | 2023-10-04 12:43 | 2023-10-04 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №159-161 КВЛ 15-36 упало дерево, растущее за пределами просеки. В результате воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №267-268 КВЛ 10-01 упало дерево, растущее за пределами просеки. На КВЛ 12-256 в пролете опор №71-72 ветка в проводах | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-36 с целью выявления дефектов оборудования
12 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ТП 047-17 Л4 , Участок магистрали ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-17 Л4 | 2023-10-04 14:55 | 2023-10-04 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Длительное воздействие неблагоприятных погодных условий : порывы ветра до 18 м/с, ливневый дождь. На опоре №8 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 47-17 разрушен изолятор, оборван провод в пролете опор №7-8 и 8 - 9. | Произведен внеочередной осмотр Л-4 от ТП 47-17 с целью выявления дефектов оборудования.
13 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-481 | 2023-10-04 15:24 | 2023-10-04 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Из-за ветровой нагрузки произошло падение дерева, из вне пределов охранной зоны, на провода ВЛ 15-481 отпайки Л-3 к ТП 81-35 в пролете опор № 8-9 . | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-481 на наличие ДКР, угрожающих падением на ВЛ, при необходимости, произвести расчистку.
14 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ТП 009-10 Л2 | 2023-10-04 15:40 | 2023-10-04 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода Л-2 от ТП 09-10 в пролете опор №4-5 упало дерево, растущее за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр линии Л-2 от ТП 009-10 целью выявления дефектов оборудования.
15 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-340, ДВ 1/340 | 2023-10-05 13:56 | 2023-10-05 15:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате падения дерева на абонентской отпайке от ДВ1/340 и трехфазного перекрытия ветками дерева межизоляционного расстояния произошло отключение ВЛ15-340. | Направлено письмо в адрес Славской администрации о необходимости своевременной расчистки трассы и, при необходимости, расширении просеки.
16 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-489, ДВ 1/489; ВЛ 15-490, ДВ 1/490; ВЛ 15-483, ДВ 1/483 | 2023-10-06 15:41 | 2023-10-06 17:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта с силой ветра 27,9 м/с произошел наброс веток с деревьев, находящихся за пределами охранной зоны на провода ВЛ 15-489, ВЛ 15-483, ВЛ 15-490, вследствие чего произошло короткое замыкание и отключение ВЛ. | Выполнены внеплановые послеаварийные осмотры ВЛ 15-489 в пролете опор №181-184, ВЛ 15-483 в пролете опор №153-155, ВЛ 15-490 в пролете опор № 244-247 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
17 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036; КВЛ 15-049 | 2023-10-07 02:57 | 2023-10-07 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №250-251 КВЛ 15-36 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. В результате воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №1- ТП 128-29 отпайки к ТП 128-29 упало дерево, растущее за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования.
18 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 35-02; КВЛ 15-45; КВЛ 15-114 | 2023-10-07 05:20 | 2023-10-07 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) На опоре №37/2 КВЛ 35-02 ветка в проводах. В пролете опор №7-8 отпайки к ТП 45-1 КВЛ 15-45 ветка на проводах В пролете опор №3-4 отпайки к ТП 114-1 КВЛ 15-114 ветка на проводах. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 35-02 с целью выявления дефектов оборудования
19 | Восточный РЭС | ВЛ 15-356, участок магистрали; ВЛ 15-325; ВЛ 15-374; ВЛ 15-344 | 2023-10-07 05:45 | 2023-10-07 14:23 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта). В результате падения дерева (при прохождении штормового фронта) на провода ВЛ15-356 в пролете опор №180-182 произошел обрыв обрыв трех проводов и отключение ЛЭП. При прохождении штормового фронта произошел наброс ветки на провода ВЛ15-325 в пролете опор №5-6 из-за пределов охранной зоны ЛЭП. При прохождении штормового фронта произошел наброс ветки на провода ВЛ15-374 в пролете опор №43-44 из-за пределов охранной зоны ЛЭП. При прохождении штормового фронта произошел наброс ветки на провода ВЛ15-344 в пролете опор №3-4 из-за пределов охранной зоны ЛЭП. | 1. Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ15-356 в пролете опор №180-184. 2.Выполнены внеочередные замеры ширины просеки ВЛ15-356 на участке опор №180-184 , при несоответствии параметров произвести расчистку ДКР. 3.Выполнен внеочередной замер стрелы провеса в пролетах опор №2-5 ВЛ15-344. 4.Выполен внеочередной замер стрелы провеса в пролетах опор 4-7 ВЛ15-325. 5.Выполнен внеочередной замер стрелы провеса в пролетах опор 42-45 ВЛ15-374.
20 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-066; ВЛ 15-300 | 2023-10-07 07:39 | 2023-10-07 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Межфазное короткое замыкание через ветку с упавшего дерева в пролете опор №77-78 отпайки к ТП 66-7 ВЛ 15-66 Межфазное короткое замыкание через ветку с упавшего дерева в пролете опор №216-217 магистрали ВЛ 15-23 | Проведен внеочередной осмотр ВЛ-15-23, ВЛ 15-66.
21 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-443; КВЛ 15-442, ДВ 3/442; КВЛ 15-448, ДВ 2/448; КВЛ 15-456, Участок магистрали 456/8 | 2023-10-07 08:10 | 2023-10-07 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта с силой ветра 27,9 м/с: 1. Произошел наброс веток с деревьев, находящихся за пределами охранной зоны на провода КВЛ 15-442, КВЛ 15-456/8 и под действием защит их обгорание. 2. Произошел излом дерева, растущего за пределами охранной зоны и его падение на ВЛ 15-443/2. В результате падения дерева на провода ВЛ произошел обрыв 3х проводов в пролетах опор №55-58. 3. Произошел излом дерева, растущего за пределами охранной зоны и его падение на линейный ввод 15кВ к ТП 48-01, в результате чего произошел обрыв линейного ввода к ТП 48-01. | Выполнены внеплановые послеаварийные осмотры КВЛ 15-443, КВЛ 15-442, КВЛ 15-448, КВЛ 15-456/8, по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
22 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148; КВЛ 15-051; КВЛ 15-143; КВЛ 15-051; КВЛ 15-146 | 2023-10-07 09:43 | 2023-10-07 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор № 30-31 КВЛ 15-148 ветка на проводах в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий На опоре №70 фазы "В" на отпайке к ТП 51-4 КВЛ 15-51 ветка на проводах На отпайке к ТП 146-14 КВЛ 15-146 в пролете опор №58-62 оборваны провода упавшим деревом извне охранной зоны. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-148, КВЛ 15-51, КВЛ 15-146 с целью выявления дефектов оборудования
23 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71; ВЛ 15-185; КВЛ 15-14 | 2023-10-07 09:59 | 2023-10-07 21:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки; Падение деревьев (веток) из-за ветра). Неблагоприятные погодные условия : порывы ветра до 25 м/с. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №34 КВЛ 15-71 в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий В пролете опор №3-5 ВЛ 15-187 обрыв трех проводов в результате падения дерева, растущего вне просеки Обрыв трех проводов в пролете опор №62-63 КВЛ 15-14 в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-71 с целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-187 с целью выявления дефектов оборудования.
24 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-260 | 2023-10-07 10:29 | 2023-10-07 12:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском ОП 260-1 (абонент МУП ЖКХ "Коммунальник") и с опоры № 13 снята ветка. | Сообщено абоненту ЖКХ "Коммунальник" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
25 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-088 | 2023-10-07 11:00 | 2023-10-07 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №34-35 КВЛ 15-88 упала ветка с дерева, растущего за пределами просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-088 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.
26 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-10-07 11:58 | 2023-10-07 12:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение ПК в абонентской ТП 32-36 (абонент МО "Светловский городской округ"). | Сообщено абоненту МО "Светловский городской округ" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
27 | Городской РЭС | КЛ 695-1157 К-1 | 2023-10-07 12:50 | 2023-10-07 12:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ( Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 695-1157 К-1. Кабель проложен до 2006 года, марка АСБ2л 10 3х240. Повреждение в целом месте. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 695-1157 К-1 с целью дальнейшей её эксплуатации.
28 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-191 | 2023-10-07 14:30 | 2023-10-07 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ 15-191 в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условия (порывы ветра до 25 м/с и ливневый дождь) | Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 15-191 от ПС 110кВ Багратионовск до ДР-2/191.
29 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83; КЛ 15-74 | 2023-10-07 15:50 | 2023-10-07 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки; Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода и повреждение траверсы на опоре № 60 отпайки к ТП 83-5 ВЛ 15-83 в результате падения дерева на опору при длительном воздействии порывов ветра. Повреждение кабельной соединительной муфты TRAJ-24/1x95-150 на участке КЛ 15-74 от ПС 110кВ Полесск до ТП 74-5, от ТП 74-8 до ТП 74-3 в результате длительного воздействия ливневых дождей и порывов ветра на элементы КЛ. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-83 целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр КЛ 15-74 целью выявления дефектов оборудования.
30 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2023-10-07 18:02 | 2023-10-07 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролетах опор №118-120 обрыв 3-х проводов в результате падения ветки на провода ВЛ при порывах ветра до 25 м /с | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования.
31 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-371; ВЛ 15-371 | 2023-10-08 03:56 | 2023-10-08 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате падения дерева (надломленного ветром и распиленного посторонними лицами) произошел наброс веток на провода ВЛ15-371 в пролете опор №53-54 отпайки к ТП71-07. В результате прохождения штормового фронта произошел наброс веток на провода ВЛ15-371 в пролетах опор № 19-20 от деревьев, растущих вдоль железной дороги за пределами охранной зоны ЛЭП. | 1. Рассмотрен вопрос о кронировании деревьев на территории города Советска, растущих вдоль железнодорожного полотна. Направлено письмо в администрацию Советского городского округа. 2. Проведена разъяснительная работа с жителями поселка Шепетовка об опасности валки (опиловки) деревьев , находящихся вблизи ЛЭП.
32 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.23, КЛ | 2023-10-08 12:20 | 2023-10-08 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате падения дерева (вывернуло с корнем из земли) при прохождении штормового фронта произошло повреждение КЛ 6кВ 15-208. | 1. Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ 15-208. 2. Выполнен осмотр трасс КЛ 6кВ в г. Советске с целью определения роста в охранной зоне КЛ деревьев, диаметр которых свыше 40 см в обхвате.
33 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | КВЛ 15-216 | 2023-10-08 12:50 | 2023-10-08 15:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Причиной отключения ВЛ 15-216 являлось повреждение на абонентской отпайке на ОП 1/216. | Направлено владельцу абонентской отпайки КВЛ 15-216 (ПУ ФСБ России по Калининградской области) письмо о необходимости произвести опиловку веток вблизи ОП 1/216.
34 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-028 | 2023-10-09 09:09 | 2023-10-09 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор №34-35 магистрали КВЛ 15-28 обрыв двух проводов в результате падения дерева, растущего вне просеки | Проведен внеочередной осмотр КВЛ 15-28.
35 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-203 | 2023-10-09 12:03 | 2023-10-09 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор №11-12 отпайки к ТП 203-8 КВЛ 15-203 ветка в проводах с дерева, растущего вне просеки | Произведен внеочередной осмотр отпайки к ТП 203-08 КВЛ 15-203
36 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-176 | 2023-10-09 15:54 | 2023-10-09 16:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) При проведении земляных работ по прокладке коллектора по адресу улица Хуторская город Светлогорск экскаватором №4867КН39 (ООО "ЗападГазЭнергоИнвест") повреждена КЛ от ТП 176-5 до ДР 5/176. | Проведено испытание кабельного участка КЛ 15-176 от ТП 176-5 до ДР 5/176
37 | Городской РЭС | 623-658 | 2023-10-09 22:40 | 2023-10-10 00:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции. Естественное старение изоляции более 20-25 лет (сухость, хрупкость бумажных лент, разложение пропиточного состава). Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Кабель проложен до 1972, марка ААШв 10 3*70. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 623-658 с целью дальнейшей её эксплуатации.
38 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-45; КВЛ 15-115 | 2023-10-10 12:34 | 2023-10-10 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки; Падение деревьев (веток) из-за ветра) Повреждение соединительной муфты до ТП 115-2 участка кабельной вставки КВЛ 15-115 в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий, порывов ветра до 16 м/с и ливневого дождя. Падение дерева, растущего вне просеки на опору №22 КВЛ 15-45 в результате длительного воздействия порывов ветра до 16 м/с | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-45 с целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-115 с целью выявления дефектов оборудования.
39 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-262 | 2023-10-11 09:17 | 2023-10-11 14:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Разрушение изолятора трансформатора 15/0,4 кВ на ТП 262-24 в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации (35 лет). | Произведена замену трансформатора 15/0,4 кВ в ТП 262-24.
40 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442, ДВ 3/442 | 2023-10-12 13:34 | 2023-10-12 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за ветровой нагрузки произошло падение дерева, из внешней стороны охранной зоны, на КВЛ 15-442 в пролете опор №13-14. | Произведен внеплановый осмотр КВЛ 15-442 в пролете опор 12-16 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода, при необходимости произвести выпиловку.
41 | АО «Россети Янтарь» | ПС 110 кВ Индустриальная (Т-2) | 2023-10-12 16:32 | 2023-10-12 16:32 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа (Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации) Из-за некачественной подготовки поверхности изоляционной части кабеля выполнена недостаточная герметизация (недоусадка изоляционных трубок). Вследствие чего, с течением времени под воздействием напряженности электрического поля, продуктов загрязнения вероятно появление дорожки от наконечника жилы до экрана обратной жилы с последующим перекрытием изоляции и выходом ее из строя. | 1. Установлена вставка расчётного сечения. 2. Заменен кабельный шинный мост силовых трансформаторов.
42 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-372 | 2023-10-13 21:35 | 2023-10-13 23:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ15-372, подгрызенного бобрами в пролете опор №4-5, произошел наброс ветки на провода ВЛ15-372 отпайки к ТП72-09. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ15-372 отпайки к ТП72-09.
43 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-71 | 2023-10-13 23:10 | 2023-10-14 00:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском участке от ОП 71-4 до ТП 71-13 - дерево на проводах (ПУ ФСБ России по Калининградской области). | Направлено владельцу абонентского участка КВЛ 15-71 (ПУ ФСБ России по Калининградской области) письмо о необходимости произвести опиловку веток на участке от ОП 71-4 до ТП 71-13
44 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-76 | 2023-10-14 11:45 | 2023-10-14 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При порывах ветра до 25 м/с на линейных вводах ТП 76-4 повисла ветка с древа растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр линии КВЛ 15-76 целью выявления дефектов оборудования.
45 | Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ ТП 315 - пер. Новинский, ул. Войкова | 2023-10-14 19:00 | 2023-10-14 20:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Обрыв ввода и повреждение магистрального провода вследствие механического повреждения ВЛ 0,4 кВ ТП-315 - пер. Новинский/ Войкова легковым автомобилем и неустановленным физическим лицом. | Информация направлена в правоохранительные органы для установления личности виновного лица (19.10.2023).
46 | Городской РЭС | КЛ XXXI-892 | 2023-10-15 05:30 | 2023-10-15 06:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 980-983. Кабель проложен до 1991, марка ЦАСБУ 10 3*120. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 980-983 с целью дальнейшей её эксплуатации.
47 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-11 | 2023-10-16 06:18 | 2023-10-16 08:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв проводов в пролетах опор № 85-86 и опор № 69-70 КВЛ 15-11 в результате падения деревьев, растущих вне просек | Произведен внеочередной осмотр линии КВЛ 15-11 целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением.
48 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-99 | 2023-10-16 11:34 | 2023-10-16 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Обрыв шлейфа на опоре №37-3 отпайки к ТП 99-2 ВЛ 15-99 в результате длительного воздействия грозовых перенапряжений и порывов ветра на элементы ВЛ | Выполнена проверка наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах с измерением сопротивления заземляющих устройств опоры №37-3 ВЛ 15-99.
49 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КЛ 15-54 | 2023-10-16 22:35 | 2023-10-17 00:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции. Пробой опорных изоляторов ВН в ТП 054-01 в результате длительной эксплуатации. | Произведена замена поврежденного ВН.
50 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2023-10-17 13:53 | 2023-10-17 16:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В результате проведения несанкционированных лесопильных работ вблизи охранной зоны ВЛ 15-83 неустановленными лицами произошло падение дерева на провода ЛЭП в пролете опор №72-73 отпайки к ТП 83-5 ( сопутствующие обстоятельства - порывы ветра до 20 м/с). | Размещено на доске объявлений в п. Изобильное информационное сообщение о возможной опасности поражения электрическим током в случае проведения несогласованных работ на объектах АО "Россети Янтарь" и в их охранных зонах.
51 | Восточный РЭС Неманский СУ | ТП 25-12 Л-2,3, от ТП 25-12 Л-2,3 | 2023-10-19 16:25 | 2023-10-19 18:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Автотехникой ООО "Калининградская мясная компания" сбита промежуточная ж/б опора №3. | Подготовлена необходимая документация согласно Регламенту о претензионной работе в АО "Россети Янтарь" с целью возмещения материального ущерба.
52 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-390 | 2023-10-20 10:26 | 2023-10-20 14:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники Повреждение опоры № 6 ВЛ 15-390 Л1 неустановленным транспортным средством. | 1. Оформлена необходимая документация в рамках Регламента по претензионной работе АО "Россети Янтарь" с целью возмещения материального ущерба. 2. Обеспечена установка дополнительных информационных знаков "Охранная зона" на анкерных опорах ВЛ15-390.
53 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-115; КВЛ 15-32 | 2023-10-20 12:24 | 2023-10-21 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра; Атмосферные перенапряжения (гроза)). В результате длительного воздействия порывов ветра до 22 м/с обнаружены ветки в пролете опор №28-29 (магистраль) КВЛ 15-115 и в пролете опор № 2- 3 отпайки к ТП 115-3 с деревьев, растущих вне просек ВЛ. Повреждение ПК 15 кВ в ТП 32-22 (вставки ПКТ 101-10-20-12,5У3) | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-115 с целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования.
54 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-048; КВЛ 15-048; КВЛ 15-036 | 2023-10-20 12:27 | 2023-10-21 10:23 | Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки; Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор №41-43 КВЛ 15-036 упало дерево и ветки, растущие вне просеки на провода в результате длительного воздействия порывов ветра до 22 м/с. На опоре № 28 отпайки к ТП 48-6 КВЛ 15-48 поврежден изолятор в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра Слетел изолятор на опоре № 108 магистрали КВЛ 15-48 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-048 с целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-036 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением на провода.
55 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-137 | 2023-10-20 14:38 | 2023-10-20 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Разрушен изолятор на опоре №9, обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 отпайки к ТП 141-2 КВЛ 15-137 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 22 м/с . | Произведен внеочередной осмотр линии КВЛ 15-137 целью выявления дефектов оборудования.
56 | Городской РЭС | КЛ 0,23 кВ РП- 6 - Яналова 10,6 | 2023-10-20 23:55 | 2023-10-21 01:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 0,23 кВ РП- 6 - Яналова 10,6. Повреждение в целом месте. Кабель СБ 1 3*70 (медь), проложен до 1945. | Включена КЛ 0,23 кВ РП- 6 - Яналова 10,6 в план реконструкции сетей.
57 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-62 | 2023-10-21 01:12 | 2023-10-21 03:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия на ВЛ порывов ветра до 22 м/с обнаружена ветка на проводах КВЛ 15-62 в пролете опор №8-9 отпайки к ТП 62-3. | Произведен внеочередной осмотр отпайки к ТП 62-03 КВЛ 15-62
58 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2023-10-21 05:41 | 2023-10-21 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При порывах ветра до 22 м/с на провода ВЛ 15-83 упало дерево, растущее вне просеки | Произведен внеочередной осмотр линии ВЛ 15-83 с целью выявления дефектов оборудования.
59 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-72 | 2023-10-21 14:14 | 2023-10-21 15:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ФГКУ ("Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы") на КЛ от ДР 2/72 до ТП 72-5 | Сообщено абоненту ФГКУ "Росгранстрой" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
60 | Городской РЭС | ТП-705 (РУ 10 кВ) | 2023-10-21 14:35 | 2023-10-21 17:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Электрический пробой опорных изоляторов в связи с изменением диэлектрических свойств материалов (ИОР-10-3,75УХЛ, изготовлены и введены в эксплуатацию в 1979 г.) | 1. При выявлении оборудования не прошедшего испытания повышенным напряжения, принять меры по замене. 2. При капитальных ремонтах оборудования, проводить испытания повышенным напряжением оборудование РП, ТП.
61 | Городской РЭС | КЛ 0,23 кВ ТП-119 - МИРА ПР-КТ 73-75,102 | 2023-10-21 17:40 | 2023-10-21 19:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Механическое повреждение КЛ 0,23 кВ ТП-119 - Мира, 102, 73-75 персоналом ООО "Этна" при производстве земляных работ по ремонту тротуара по ул. пр-кт Мира в г. Калининграде. Работы проводились без согласованного проекта, без вызова представителя ГРЭС. | Подготовлено и направлено претензионное письмо ООО "Этна" ИНН 3906391013 по вопросу возмещения ущерба по факту повреждения КЛ ТП-119 - Мира пр-кт 73-75,102.
62 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-210 | 2023-10-21 18:43 | 2023-10-21 18:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации (произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре 204 ( в эксплуатации с 1968 г.). | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-210 с целью выявления дефектов оборудования.
63 | АО «Россети Янтарь» | ПС 330 кВ О-1 Центральная (Т-2 ) | 2023-10-22 06:51 | 2023-10-22 06:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Обнаружено попадание животного (куница) на проходные изоляторы ф.В и ф.С Т-2 15 кВ, животное на земле. | На ПС 330кВ О-1 Центральная проведен внеплановый осмотр ограждения по периметру, на предмет целостности и проникновения животных.
64 | Городской РЭС | КЛ XXXIV-643 Б | 2023-10-22 09:00 | 2023-10-22 09:37 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ XXXIV-643 Б. Кабель проложен до 1997, марка ААБ 10 3*95. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10кВ XXXIV-643 Б с целью дальнейшей её эксплуатации.
65 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ТП 43-12 (Т 1 ТП 43-12) | 2023-10-22 09:49 | 2023-10-22 11:20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за высыхания изоляционного слоя обмотки в результате длительной эксплуатации (57 лет) произошло замыкание обмотки и выход из строя трансформатора. | Усилен контроль проведения периодических испытаний силовых трансформаторов при проведении текущих ремонтов ТП с обязательным привлечением участка диагностики "Восточный" СИЗПиЭ ДВС.
66 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ 2-62 и КЛ 6 кВ 62-225/2 | 2023-10-22 09:58 | 2023-10-22 10:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате проведения несанкционированных земляных работ МП "Советсктеплосеть" экскаватором повреждены КЛ 6кВ 2-62 и КЛ 6кВ 62-255/2. | 1. Выполнен ремонт поврежденных участков КЛ 6кВ 2-62, КЛ62-225. 2. Оформлена необходимая документация согласно требованиям Регламента АО "Россети Янтарь" о претензионной работе с целью выставления материального ущерба МП "Советсктеплосети". 3. Запланированы и проведены встречи с организациями и предприятиями Советского городского округа, род деятельности которых связан с проведением земляных работ ручным и механическим способами по теме "Безопасность проведения землеройных работ в охранных зонах ВЛ и КЛ".
67 | АО «Россети Янтарь» | ПС 110 кВ О-34 Правдинск (Т-1 ) | 2023-10-22 14:43 | 2023-10-22 14:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Старение изоляции и изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (25 лет). Повреждение электрической изоляции жил концевой муфты КЛ 6 кВ Т-1, с переходом в междуфазное короткое замыкание и повреждением проводников воздействием электрической дуги. | Проведен аварийно-восстановительный ремонт и внеочередные испытания КЛ 6 кВ Т-1.
68 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442, ДВ 3/442 | 2023-10-22 15:47 | 2023-10-22 17:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за порывов ветра произошел наброс ветки из внешней стороны охранной зоны, на провода КВЛ 15-442 в пролете опор №6-7 | Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 15-442 Л-4.
69 | Южный РЭС Озерский СУ | КВЛ 15-401, ДВ 7/401/7 | 2023-10-23 01:45 | 2023-10-23 06:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В районе ВЛ ранее была замечена стая птиц. Предположительно, под тяжестью птиц, сидевших на проводе, произошел обрыв вязки провода ВЛ 15-401/7 ф. "В". | Произведен осмотр ВЛ 15-401/7 в пролете опор №96-98.
70 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-220 | 2023-10-23 03:27 | 2023-10-23 03:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошел наброс ветки на провода ВЛ 15-220 в пролете опор №34-35 с дерева, растущего вне просеки | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования, угрожающих деревьев с рисками падения.
71 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-520 | 2023-10-23 10:09 | 2023-10-23 10:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В результате перекрытия межизоляционного расстояния между проводами ф. "В" и ф. "С КВЛ 15-214 лебедем при попытке сесть на озеро произошло к.з. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования.
72 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-01 | 2023-10-23 12:57 | 2023-10-23 16:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента на участке КВЛ 15-01 от ДР 01/06 (Асфальтобетонный завод ДСУ-1 в п. Прибрежный) | Сообщено абоненту Асфальтобетонный завод ДСУ-1 в п. Прибрежный о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
73 | АО «Россети Янтарь» | ПС 330 кВ Северная-330 (В1 ВЛ442) | 2023-10-23 13:49 | 2023-10-23 13:49 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Неудовлетворительное изготовление (качество) кабельной продукции. Срок службы (эксплуатации) кабеля (марка КВВГЭнг) по ГОСТ 26411-85 при прокладке в кабельном канале составляет не менее 25 лет. | Проведена замена повреждённых жил кабеля цепей управления постоянного тока от агрегатного шкафа до привода выключателя В1 ВЛ 442.
74 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-040 | 2023-10-23 18:00 | 2023-10-23 19:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Ремонт Р ТП 40-13 (аб. Администрация МО "Поселок Донское") | Сообщено абоненту Администрация МО "Поселок Донское" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
75 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 102 | 2023-10-23 22:00 | 2023-10-23 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошел излом дерева (высотой более 20 м.) и его падение на провода ВЛ 6кВ №20. | Произведен осмотр ВЛ 6кВ №20 в пролетах опор №1-3.
76 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-466 | 2023-10-24 15:56 | 2023-10-24 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Порывом ветра произошел наброс ветки из внешней стороны охранной зоны на провода ВЛ 15-466. | Произведен осмотр провода на опоре №77 ВЛ 15-466 в месте короткого замыкания.
77 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-143 | 2023-10-24 18:25 | 2023-10-24 20:05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учета (ПКУ -15 кВ) на отпайке ПК 146-17 КВЛ 15-146. В результате повреждение ПКУ на отпайке к ТП 146-17, перегорел шлейф фазы "В" в ТП 143-1 КВЛ 15-143. | Произведен внеочередной осмотр линии ВЛ 15-143 целью выявления дефектов оборудования.
78 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-207 | 2023-10-25 11:14 | 2023-10-25 16:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Разрушение изолятора на опоре №33 ВЛ 15-207 в результате длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр линии ВЛ 15-207 целью выявления дефектов оборудования.
79 | Южный РЭС Нестеровский СУ | КВЛ 15-442, ДВ 2/442 | 2023-10-25 11:15 | 2023-10-25 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Под длительным воздействием ветровой нагрузки ( с 16.10.2023 г. по 21.10.2023 г.) произошло расслабление вязки на штыревом изоляторе ф. "В" опоры № 82 и при последующем воздействием ветра вязка оборвалась и провод КВЛ 15-442 упал на траверсу опоры. В пролете опор №88-89 порывами ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны на провода КВЛ. | Произведен осмотр КВЛ 15-442 в пролете опор №82-90.
80 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-017 | 2023-10-25 12:44 | 2023-10-25 15:27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Разрушение изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №57 ВЛ 15-17 из-за дефекта изготовления (в эксплуатации с 2019 г.). По ГОСТ 1232-93 срок службы изолятора ШФ-20 не менее 30 лет. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-17 с целью выявления дефектов оборудования.
81 | Городской РЭС | КЛ 0,23 кВ СП- 59 - Красная 76-78,67-71,80-86 | 2023-10-26 00:06 | 2023-10-26 01:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 0,23 кВ СП-59 - ул. Красная, 69-71, 73-75, 76-78, 80-86. Кабель СБ 1 3*50, проложен до 1945. | Включена КЛ 0,23 кВ СП-59 - ул. Красная, 69-71, 73-75, 76-78, 80-86 в план реконструкции сетей.
82 | АО «Россети Янтарь» | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная (СВ 110 кВ) | 2023-10-26 13:52 | 2023-10-26 13:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Излом траверсы пружинодержателя пружин включения привода ППрК-1400 ( в эксплуатации 36 лет). | 1. Произведена замена траверсы пружинодержателя второго комплекта пружин включения выключателя СВ 110 кВ на ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная. 2. На ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная произведено внеплановое ТО со снятием скоростных характеристик выключателя. 3. На ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная произведен внеплановый осмотр находящихся в эксплуатации выключателей типа ВМТ-110 Б с приводами ППрК, на предмет состояния траверс пружинодержателей пружин включения. 4. Пересмотрена технологическая карта на текущий ремонт выключателей типа ВМТ-110 Б с приводами ППрК, с включением операций оценки состояния траверс пружинодержателей пружин включения.
83 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-144 | 2023-10-26 14:58 | 2023-10-26 16:08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской отпайке к ТП 144-12 (абонент СНТ "Клубничка"), в пролете опор №1-2 снята ветка извне охранной зоны. | Сообщено абоненту СНТ "Клубничка" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
84 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046 | 2023-10-27 00:47 | 2023-10-27 04:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Разрушение изолятора на опоре №231 Магистрали КВЛ 15-046 в результате длительной эксплуатации (36 лет). | Произведен внеочередной осмотр линии КВЛ 15-046 целью выявления дефектов оборудования.
85 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-10-27 16:07 | 2023-10-27 17:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Поврежден изолятор на опоре №13 КВЛ 15-32 (ШФ-20, 1984 г.) в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования.
86 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-242 | 2023-10-27 16:55 | 2023-10-27 20:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации.(50 лет). Обрыв шлейфа (А-70) на опоре №40. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-242с целью выявления дефектов оборудования.
87 | Приморский РЭС Светловский СУ | ТП 032-49 (Силовой трансформатор №1) | 2023-10-27 20:53 | 2023-10-27 23:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Разрушение изолятора трансформатора 15/0,4 кВ в ТП 032-49 в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации (50 лет). | Произведена замена трансформатора 15/0,4 кВ в ТП 32-49.
88 | Городской РЭС | КЛ 0,23 кВ ТП-119 - МИРА ПР-КТ 73-75,102 | 2023-10-28 08:00 | 2023-10-28 12:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 0,23кВ ТП-119-пр.Мира, 102, 73-75. | Включена КЛ 0,23кВ ТП-119-пр.Мира, 102, 73-75 в план реконструкции сетей.
89 | Городской РЭС | КЛ 6-40 (О-53-VI) | 2023-10-28 21:23 | 2023-10-28 22:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 6-40 (О-53-VI). Кабель проложен до 1971, марка ААБ 10 3*95. Повреждение в целом месте. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6-40 (О-53-VI) с целью дальнейшей её эксплуатации.
90 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142 | 2023-10-28 23:10 | 2023-10-29 02:58 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учета (ПКУ - 15 кВ) отпайка к ТП 46-36. | Произвести гарантийную замену оборудования на отпайке к аб. ТП 46-36 , установленного АО "Янтарьэнергосервис".
91 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-114 | 2023-10-29 02:56 | 2023-10-29 07:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Разрушение крюка изолятора на опоре № 32 КВЛ 15-114 в результате длительной эксплуатации (36 лет) | Произведен внеочередной осмотр линии КВЛ 15-114 целью выявления дефектов оборудования.
92 | Городской РЭС | КЛ XVI-248 | 2023-10-30 00:41 | 2023-10-30 01:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ XVI-248. Кабель проложен до 1972, марка ААБ-6 3*95. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XVI-248 с целью дальнейшей её эксплуатации.
93 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-220 | 2023-10-30 03:06 | 2023-10-30 05:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации ( 63 года). Обрыв (пережог) шлейфа на фазе "В" ВЛ 15-220 опора № 78. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования.
94 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | ТП 171-06 Л1 | 2023-10-30 07:50 | 2023-10-30 08:54 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации (43 года) - старение изоляции. Повреждение проходного изолятора шинного моста 15 кВ между разъединителем Т1 и трансформатором Т1 15/0,4 кВ в ТП 171-06. | Проведен ремонт кровли ТП 171-06.
95 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-085; КВЛ 15-085 | 2023-10-31 10:10 | 2023-10-31 14:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия ( Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение сторонней организацией участка КЛ 15-85 от ТП 85-3 до ТП 85-11 | Проведено испытание участка КЛ 15-85 от ТП 85-11 до ТП 85-2.
96 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-120 | 2023-10-31 12:26 | 2023-10-31 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Длительное воздействие на провода ВЛ порывистого ветра до 17 м/с. Обрыв провода на ВЛ 15-120 магистраль опора №5. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-120.
97 | АО «Россети Янтарь» | ВЛ 110 кВ О–41 Железнодорожная - О–34 Правдинск (Л-144) | 2023-10-31 13:02 | 2023-10-31 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева на провод "С" (нижний провод) в пролете опор №79-80 ВЛ 110 кВ О-41 Железнодорожная - О-34 Правдинск (Л-144). | Проведен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О–41 Железнодорожная - О–34 Правдинск (Л-144).
98 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2023-10-31 16:37 | 2023-10-31 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор №10-11 КВЛ 15-53 ветка на проводах. Порывы ветра до 17 м/с. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования.
Ноябрь
1 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-128 | 2023-11-01 11:03 | 2023-11-01 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) На опоре №15 отпайки к ТП 128-8 КВЛ 15-128 разрушен изолятор одной фазы в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128.
2 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-214 | 2023-11-02 09:23 | 2023-11-02 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В пролете опор № 24-25 отпайки к ТП 214-24 КВЛ 15-214 ветка на проводах. Порывы ветра до 17 м/с. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-328 | 2023-11-02 12:57 | 2023-11-02 17:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Механическое повреждение участка кабельной линии 15-328 от ОП 328-8 до ТП 65-22 сторонней организацией ООО "Апатит" при проведении земляных работ без согласования с АО "Россети Янтарь". | Проведено испытание участка КЛ 15-328 от ОП 328-8 до ТП 65-22.
4 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-238 | 2023-11-04 01:24 | 2023-11-04 03:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Межфазное короткое замыкание в пролете опор №121-122 ВЛ 15-238 в результате падения ветки на провода ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-238 с целью выявления дефектов оборудования.
5 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-363 | 2023-11-04 02:35 | 2023-11-04 05:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел излом ветки дерева, которая наклонилась в сторону ВЛ15-363 в пролете опор №38-39 и касалась проводов ЛЭП. | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ15-363 участок магистрали с целью выявления высокорастущих отдельно стоящих деревьев и их выпиловки.
6 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-221 | 2023-11-04 06:27 | 2023-11-04 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). На опоре №39 отпайки к ТП 221-10 ВЛ 15-221 обрыв провода, поврежден изолятор в результате падения ветки на провода ВЛ с дерева, растущего вне просеки | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 15-221.
7 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-334 | 2023-11-04 07:45 | 2023-11-04 12:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения арматуры ж/б опоры и разрушения бетона произошел излом опоры и ее наклон на 45 градусов от уровня земли. | При текущем ремонте ВЛ 15-334 выборочно выполняется осмотр опор со вскрытием грунта на глубину не менее 0,5 м, установленных в 1972 году. По результатам осмотра даются предложения о возможности включения ВЛ15-334 в инвестиционную программу АО "Россети Янтарь".
8 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-32 | 2023-11-04 15:28 | 2023-11-04 21:34 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учета (ПКУ - 15 кВ) на отпайке к ТП 32-48 КВЛ 15-32 | Произвести гарантийную замену оборудования на опоре №28 отпайки к ТП 144-12 КВЛ 15-144 , установленного АО "Янтарьэнергосервис".
9 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-03 | 2023-11-04 18:22 | 2023-11-04 20:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентском ОП 03-10 (абонент Капустин Сергей Витальевич) отпайки к ТП 03-11 КВЛ 15-03. | Сообщено абоненту Капустину Сергею Витальевичу о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
10 | Городской РЭС | КЛ XXI-49 | 2023-11-06 02:41 | 2023-11-06 02:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ XXI-49 (проложен до 1945 г.). | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ XXI-49 с целью дальнейшей её эксплуатации.
11 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2023-11-06 22:38 | 2023-11-07 03:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Обрыв провода в пролете опор № 86-87 КВЛ 15-089 в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования.
12 | Городской РЭС | КЛ 48-07 (О-48-XXXII) | 2023-11-09 12:32 | 2023-11-09 12:32 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа (Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации) Повреждение в неучтенной соединительной муфте. Работы по выносу производила компания ЕВК-Энергострой Плюс 31.08.2015 года. | Подготовлено и отправлено претензионное письмо ООО ЕВК-Энергострой Плюс о дефекте монтажа и установки неучтенной муфты на участке выноса КЛ в 2015 году.
13 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2023-11-09 16:44 | 2023-11-09 16:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Для отключения ОП 33-2 к ТП 33-5 (аб. ИП Ильин В.Н.) | Сообщено абоненту ИП Ильин В.Н. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
14 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-144 | 2023-11-09 19:24 | 2023-11-09 21:20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции. Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учета (ПКУ - 15 кВ) на отпайке к ТП 144-12 КВЛ 15-144. | Произвести гарантийную замену оборудования на опоре №1 отпайки к ТП 144-12 КВЛ 15-144 , установленного АО "Янтарьэнергосервис".
15 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | КВЛ 15-216 | 2023-11-11 05:04 | 2023-11-11 08:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №171-172 КВЛ 15-216 в результате падения дерева, растущего вне просеки подпиленного бобрами. | Произведен внеплановый осмотр КВЛ 15-216 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
16 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-021 | 2023-11-11 16:11 | 2023-11-11 18:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Оборван провод фазы "В" в пролете опор №62-63 в следствии разрушения изолятора на опоре №62 Магистрали КВЛ 15-021 в результате длительной эксплуатации оборудования. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-021 с целью выявления дефектов оборудования.
17 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2023-11-13 15:45 | 2023-11-13 17:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Повреждение участка КВЛ 15-033 от опоры № 95 до опоры №96 в следствии несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ. | Выписано предписание Масляеву К.И. о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ и КЛ без согласования.
18 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-483 | 2023-11-14 10:22 | 2023-11-14 11:08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Из-за попадания дождевой воды на электрооборудование ТП 83-08 (абонентская) произошло короткое замыкание и отключение ВЛ 15-483. | Направленоь письмо собственнику ТП 83-08 (на балансе Свободненского сельского поселения) о необходимости содержания ЭУ в соответствии с НТД.
19 | Городской РЭС | КЛ XVII-519 | 2023-11-15 14:05 | 2023-11-15 14:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ XVII -519. Кабель проложен до 1945 года, марка СБ-6 3х70. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XVII-519 с целью дальнейшей её эксплуатации.
20 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-034 | 2023-11-16 08:29 | 2023-11-16 10:52 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции. Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учета (ПКУ - 15 кВ) на отпайке к ТП 34-4 КВЛ 15-034. | Произвести гарантийную замену оборудования на на отпайке к ТП 34-4 КВЛ 15-034, установленного АО "Янтарьэнергосервис".
21 | АО «Россети Янтарь» | ПС 330 кВ Советск-330 (В ВЛ 108) | 2023-11-16 11:29 | 2023-11-16 11:29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления. Неудовлетворительное изготовление (качество) кабельной продукции. Срок службы (эксплуатации) кабельной продукции кабеля марки КВВГЭнг-LS 7x1.5 по ГОСТ 26411-85 при прокладке в кабельном канале составляет не менее 25 лет. | 1. Предусмотреть замену контрольного кабеля сигнализации положения В ВЛ-108 фаз В, С при очередном выводе в ремонт В ВЛ-108. 2. Определен, по исполнительной документации, объем кабельной продукции данного поставщика на ПС 330 кВ Советск-330.
22 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-322 | 2023-11-16 17:35 | 2023-11-16 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Межфазное короткое замыкание на опоре №52 КВЛ 15-322 в результате падения ветки на провода ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-322 с целью выявления деревьев, угрожающих паденьем на ВЛ.
23 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-012 | 2023-11-16 18:17 | 2023-11-16 18:17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта. При разработке ПД и РД по технологическому присоединению потребителей Гурьевского муниципального округа к ВЛ 15-12 и ВЛ 15-148 не была предусмотрена проверка пропускной и перегрузочной способности первичного оборудования сети 15 кВ с целью его модернизации для увеличения пропускной и перегрузочной способности и изменению уставок РЗА, что привело к отключению от защит ВЛ 15-12 и ВЛ 15-142 из-за превышения допустимого значения тока нагрузки. | Актуализированы уставки РЗА ВЛ 15-12, ВЛ 15-142, ВЛ 15-148, ПС В-19.
24 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046 | 2023-11-20 04:54 | 2023-11-20 06:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны КВЛ 15-046, подгрызенного бобрами в пролете опор №236-237, произошел наброс ветки на провода КВЛ 15-046. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-046 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ
25 | Городской РЭС | КЛ 10-40 (О-53-303) | 2023-11-21 09:52 | 2023-11-21 10:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10-40. Повреждение в соединительной муфте марки СС-110, установленной в 1991 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10-40 с целью дальнейшей её эксплуатации.
26 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-11-21 23:01 | 2023-11-22 00:22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Обрыв провода ф. «В» в пролете опор № 68-69 КВЛ 15-256 в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации (41 год). | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования.
27 | Восточный РЭС Неманский СУ | ТП 61-10 (Т1) | 2023-11-22 13:19 | 2023-11-22 18:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации (29 лет), снижения изоляционных свойств обмоточного провода произошло внутривитковое замыкание обмоток трансформатора. | Рассмотреть вопрос снижения периодичности испытания силовых трансформаторов на напряжение 15/0,4 кВ , срок службы которых подходит к полному физическому износу.
28 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256; В Л 15-222 | 2023-11-23 01:20 | 2023-11-23 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Неблагоприятные погодные условия: туман при видимости 500-1000 м,мокрый снег, перепады температуры окружающего воздуха. Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №105-106 КВЛ 10-01 Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ на опору №204 КВЛ 15-256 | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
29 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-038 | 2023-11-23 02:45 | 2023-11-23 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Обрыв вязки провода на опоре №4 КВЛ 15-38 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 27 м/с . | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-38 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
30 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-484 | 2023-11-23 05:15 | 2023-11-23 06:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). из-за штормового ветра (27м/с) произошло падение ветки из внешних пределов охранной зоны на провода ВЛ 15-484, с дальнейшим падением на землю. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-484 в пролете опор №7-16 с целью определения её состояния и при необходимости разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний.
31 | Восточный РЭС Неманский СУ | КЛ В-7-15 (Ф-7) | 2023-11-23 05:50 | 2023-11-23 07:38 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта). В результате налипания мокрого снега и сильных порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы С на ВЛ 15-25 от проходного изолятора ТП 115 с перекрытием на фазу В. | При проведении ТО ТП-115 выполнить проверку крепления шлейфов присоединений 15кВ от проходных изоляторов.
32 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-348 | 2023-11-23 06:19 | 2023-11-23 08:17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта). В результате прохождения штормового фронта произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ15-348 в пролетах опор №7-12. Из-за утяжеления проводов и порывов ветра 25-27 м/с произошел схлест проводов и отключение ВЛ15-348. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса в пролетах опор №7-12 ВЛ15-348.
33 | Южный РЭС Гусевский СУ | КВЛ 15-466 , ДВ 2/466/2 | 2023-11-23 06:25 | 2023-11-23 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Из-за длительной ветровой нагрузки (прохождение штормового фронта с порывами ветра до 27м/с ) произошел обрыв вязки на опоре № 217 ВЛ 15-446/2, провис провода. | Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-466/2 в пролетах опор №126-127 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний.
34 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-212 | 2023-11-23 09:07 | 2023-11-23 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате длительного воздействия ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 15-212 в пролете опр №57-58. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 с целью выявления дефектов оборудования.
35 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-033 | 2023-11-23 11:39 | 2023-11-23 14:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). Повреждение кабельной муфты в пролете опор №95-96 в следствии несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ. | Выписано предписание Мелянову И.А. о запрете любых видов работ в охранной зоне.
36 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-11; ВЛ 15-185 | 2023-11-23 13:12 | 2023-11-24 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения Обрыв провода в пролете опор №85-86 магистрали КВЛ 15-11 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега на элементы ВЛ . При аварийном осмотре обнаружено обильное налипание мокрого снега на элементы оборудования ВЛ 15-185 что привело к отключению участка ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-11 с целью выявления дефектов оборудования после продолжительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
37 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-144; КВЛ 15-148; КВЛ 15-250 | 2023-11-23 17:02 | 2023-11-24 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)(Падение деревьев (веток) из-за ветра). В пролете опор №12-13 КВЛ 15-144 ветка на проводах. Порывы ветра до 27 м/с. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на опоре №5 отпайки к ТП 148-30 КВЛ 15-148. В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на опоре №24, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №24-25 отпайки к ТП 250-27 КВЛ 15-250. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-144 с целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования.
38 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-053 | 2023-11-23 20:23 | 2023-11-24 00:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники. При ведении погрузо-разгрузочных работ сторонней организацией ООО "ИнТЕКС" автомобилем MANN было оборвано 2 провода в пролете опор №11-12 Магистрали КВЛ 15-053. | Выписано предписания компании ООО "ИНТЕКС" о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без соглосования.
39 | Городской РЭС | КЛ 641-659 | 2023-11-23 21:52 | 2023-11-24 02:18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 641-659. Повреждение в шейке свинцовой муфты СС-110, установленной в 1996 году. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 641-659 с целью дальнейшей её эксплуатации.
40 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-211 | 2023-11-24 00:06 | 2023-11-24 00:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) На опоре №22 ВЛ 15-211 разрушен изолятор ф. "А" в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 27 м/с . | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования.
41 | Западный РЭС Мамоновский СУ | КВЛ 15-06 | 2023-11-24 01:17 | 2023-11-24 06:34 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции. Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учета (ПКУ - 15 кВ) на опоре №3 отпайки к ТП 06-54 КВЛ 15-06 | Произвести гарантийную замену оборудования на опоре №3 отпайки к ТП 06-54 КВЛ 15-06, установленного АО "Янтарьэнергосервис".
42 | Южный РЭС Озерский СУ | КВЛ 15-401 | 2023-11-24 13:50 | 2023-11-24 14:15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления. Предположительно, из-за дефекта изготовления повреждено вновь введенное оборудование - приборы коммерческого учёта ПКУ-1 ВЛ 15-401/5 Л-22, ПКУ-2 ВЛ 15-401/5 Л-23. | Произвести гарантийную замену оборудования ПКУ-1 ВЛ 15-401/5 Л-22, ПКУ-2 ВЛ 15-401/5 Л-23, установленную АО "Янтарьэнергосервис".
43 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КЛ 15-290 | 2023-11-25 12:35 | 2023-11-25 13:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). При проведении не согласованных механизированных земляных работ сторонним лицом был поврежден участок КЛ 15-290 от ПС 110 кВ О-24 Гурьевск до ТП 290-1. | Выписано предписание Мелянову И.П. о запрете любых видов в охранной зоне ВЛ без согласования.
44 | АО «Россети Янтарь» | ПС 330 кВ О-1 Центральная (Телемеханика) | 2023-11-25 16:16 | 2023-11-25 16:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации: оборудование ПТК ССПИ СЕЛТА было установлено и введено в эксплуатацию в 2011 году (срок эксплуатации 12 лет). В соответствии с проектной оценкой надежности ПТК ССПИ заявленный срок службы для устройств среднего и верхнего уровней - 15 лет. При диагностируемом отказе системы способ устранения - замена модуля. | 1. Проведено внеплановое техническое обслуживание оборудования телемеханики ПТК СЕЛТА на ПС 330 кВ О-1 Центральная. 2. В рамках титула: Модернизация системы сбора и пе-редачи информации на объектах АО "Россети Янтарь" ПС 330 кВ О-1 Центральная выполнить замену оборудования телемеханики ПТК СЕЛТА.
45 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-128 | 2023-11-26 00:23 | 2023-11-26 12:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения. Обрыв провода ф. С в пролете опор №12-1 - 12-2 отпайки к ТП 128-38 КВЛ 15-128. На опоре №1 поврежден изолятор (гирлянда) в результате налипания мокрого снега на провода при порывах ветра до 14 м/с | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
46 | Городской РЭС | КЛ 10 кВ XXIX-1102 К1 | 2023-11-26 01:14 | 2023-11-26 02:43 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа (Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ)). Предварительная причина - дефект монтажа собственным персоналом. Нарушение электрического контакта в шейке муфты соединительной установленной в 2018 году. | Проведен инструктаж всему ремонтному персоналу СЛ ГРЭС по вопросу монтажа соединительных муфт на 10 кВ, а именно пайки в шейке муфты.
47 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-186; КВЛ 15-227; ВЛ 15-15; ВЛ 15-185 | 2023-11-26 05:46 | 2023-11-26 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения. Обрыв шлейфа провода на опоре № 39 КВЛ 15-227 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 14 м/с и налипания мокрого снега на элементы ВЛ . Обрыв 2-х проводов в пролете опор №1 -ТП 15-10 ВЛ 15-15 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 14 м/с и налипания мокрого снега на элементы ВЛ . Обрыв шлейф на опоре №2 ВЛ 15-185 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 14 м/с и налипания мокрого снега на элементы ВЛ . | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-227 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
48 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-61 | 2023-11-26 06:24 | 2023-11-26 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения. Повреждение шлейфа кабельного ввода на опоре №1 КВЛ 15-61 в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 14 м/с и налипания мокрого снега на элементы ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-61 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
49 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-100; КВЛ 15-32 | 2023-11-26 06:53 | 2023-11-26 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)На отпайке к ТП 100-3 в пролете опор № 32-33, № 8-9, в пролете № 10-11 обрыв провода вследствие падения дерева извне охранной зоны, в пролете опор № 13-14 ветки деревьев извне охранной зоны на проводах, на ОП 100-3 излом опорно-стержневой изоляции в результате длительного воздействия на элементы ВЛ порывов ветра до 14 м/с и налипания мокрого снега на элементы ВЛ . В результате налипания мокрого снега на деревья, произошел обрыв ветки в пролете опор №16 -17 КВЛ 15-32 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
50 | Западный РЭС Гурьевский СУ | ВЛ 15-12 | 2023-11-26 14:05 | 2023-11-26 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). В результате налипания мокрого снега на деревья, произошел обрыв ветки в пролете опор №40-41 Магистрали КВЛ 15-012. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-12 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
51 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-330, участок от ДР-6 330 до ДР-9 330 | 2023-11-26 14:53 | 2023-11-26 16:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники. Неустановленным лицом совершен наезд транспорта на ж/б опору №3 ВЛ15-330. | Переданы материалы расследования данного технологического нарушения в департамент безопасности АО "Россети Янтарь".
52 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | ВЛ 15-26 | 2023-11-26 23:05 | 2023-11-26 23:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение на абонентской ВЛ 15-301 (аб. ПАО 'Лукойл') ПС 110 кВ О-43 Ушаковская, вследствие КЗ отключился вводной В Т-1 15 кВ (отходящие присоединения от 1 с 15 кВ: ВЛ 15-26) | Сообщено абоненту ПАО "Лукойл" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
53 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-331 | 2023-11-27 01:42 | 2023-11-27 03:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. В результате налипания снега на провода ВЛ и понижения ночной температуры окружающей среды произошел обрыв провода в пролете опр №176-177. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролете опор №175-177 ВЛ15-331.
54 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036; КВЛ 15-036 | 2023-11-28 04:23 | 2023-11-28 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В пролетах опор № 157-158 магистрали КВЛ 15-36 обрыв трех проводов в результате падения дерева, растущего вне просеки. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-036 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
55 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2023-11-28 10:03 | 2023-11-28 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Межфазное короткое замыкание в пролете опор №10 - №11 отпайки к ОП 128-4 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
56 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2023-11-28 14:39 | 2023-11-28 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Обрыв шлейфа провода ф. А на опоре № 41 КВЛ 15-050 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
57 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2023-11-29 11:17 | 2023-11-29 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Межфазное короткое замыкание в пролете опор №10 - №11 отпайки к ОП 128-4 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
58 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-187 | 2023-11-29 15:22 | 2023-11-29 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Обрыв 3-х проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ 15-187 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-187 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
59 | Южный РЭС Черняховский СУ | КЛ 6 кВ 36, КЛ | 2023-11-30 00:08 | 2023-11-30 00:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции произошло нарушение герметичности оболочки КЛ 6кВ №36, в результате чего произошло разрушение изоляции и как следствие - междуфазное КЗ и отключение КЛ. | Произведен ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №36.
60 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036 | 2023-11-30 00:28 | 2023-11-30 03:16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Разрушение трансформаторов напряжения ПКУ на ОП 36-5 аб. ТП 36-10 КВЛ 15-036 в результате допущенного заводского брака при сборке ПКУ. | Произвести гарантийную замену оборудования на опоре №1 отпайки к ОП 36-5, установленного АО "Янтарьэнергосервис".
61 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-332, Реклоузер ВР 2-332 | 2023-11-30 05:20 | 2023-11-30 07:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие). В результате налипания снега на провода ВЛ и снижения температуры окружающей среды произошел обрыв провода на опоре №76. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролетах опор 74-77 ВЛ15-332.
62 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-83 | 2023-11-30 14:55 | 2023-11-30 17:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Обрыв провода (ф. А) в сторону ТП 83-20 в пролете опор №14-15 техникой сторонней организации ООО "ЗАЛЕССКИЙ ФЕРМЕР" (аб. ООО "Каштановка") | Сообщено абоненту ООО "Каштановка" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
Декабрь
1 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ Светлый (В Л 15-96) | 2023-12-01 12:13 | 2023-12-01 12:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в сетях абонента ООО "Фарватер". | Сообщено абоненту ООО "Фарватер" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
2 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-035 | 2023-12-01 16:54 | 2023-12-01 21:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 7-8 отпайки к ТП 35-21 КВЛ 15-35 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-35 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
3 | Городской РЭС | КЛ 12-06 (О-12-412) | 2023-12-01 21:09 | 2023-12-01 22:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 12-06. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Кабель проложен до 1959 года, марка АСБ-6 3х185. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 12-06 с целью дальнейшей её эксплуатации.
4 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-142 | 2023-12-02 12:22 | 2023-12-02 15:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Разрушение изолятора и повреждение шлейфа на опоре №19 Магистрали КВЛ 15-142 в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-142 с целью выявления дефектов оборудования.
5 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-049 | 2023-12-03 04:24 | 2023-12-03 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Межфазное короткое замыкание в пролете опор №201-202 КВЛ 15-49 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-049 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
6 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-114 | 2023-12-03 13:27 | 2023-12-03 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) Обрыв 3-х проводов в пролете опор № 37-38 КВЛ 15-114 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
7 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-261 | 2023-12-03 13:35 | 2023-12-03 17:17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа (Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации). Предположительно, из-за дефекта изготовления повреждено вновь введенное оборудование - КЛ 15 кВ (ф. А) в ТП 261-28 КВЛ 15-261. | Произведена замена кольцевой муфты КЛ 15 кВ (ф. А) в ТП 261-28 КВЛ 15-261.
8 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 10-01 | 2023-12-03 16:53 | 2023-12-03 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В пролете опор №204-205 КВЛ 10-01 ветка на проводах. Налипание мокрого снега, порывы ветра до 15 м/с. Межфазное короткое замыкание в пролете опор №204-205 КВЛ 10-01 в результате падения ветки на провода ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
9 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | В-51 (В ВЛ 15-230) | 2023-12-03 17:59 | 2023-12-03 19:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение в сетях абонента (АО "Оборонэнерго"). | Сообщено абоненту АО "Оборонэнерго" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
10 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046 | 2023-12-04 00:33 | 2023-12-04 14:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны КВЛ 15-046, подгрызенного бобрами в пролете опор №238-239, произошел наброс ветки на провода КВЛ 15-046. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-046 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ
11 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-335 | 2023-12-05 08:10 | 2023-12-05 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха). В результате налипания снега на провода ВЛ15-335 и перепада температуры окружающей среды с -5 до 0 градусов С произошел обрыв двух проводов в пролете опор №3-4. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-5 ВЛ15-335.
12 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-148 | 2023-12-06 19:54 | 2023-12-06 22:50 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате изменений свойств и характеристик материалов поврежден низковольтный вывод на Л-5 0,4 кВ ТП 148-09 КВЛ 15-148. | Произведена замена низковольтного вывода Л-5 0,4 кВ ТП 148-09 КВЛ 15-148.
13 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-279 | 2023-12-06 21:31 | 2023-12-07 00:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции. Обрыв провода на ДР 1/279 в сторону опоры №47 в результате длительной эксплуатации оборудования. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-279 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
14 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-485 | 2023-12-07 23:20 | 2023-12-08 05:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Из-за вибраций проводов ВЛ 15-485 наступила «усталость» материала провода, произошел разрыв отдельных проволочек около мест закрепления провода к изолятору, в результате чего произошел обрыв провода ф. "С" в пролете опор № 146-147. При падении провода ф. "С" произошел захлест на провод ф. "А". В следствие чего произошло мехдуфазное короткое замыкание и обрыв провода ф. "А" в пролете опор №146-147 и обрыв провода ф. "С" в пролете опор № 147-148. | Произведен верховой осмотр ВЛ 15-485 в пролетах опор №№ 146-148.
15 | Городской РЭС | КЛ XXV-889 | 2023-12-09 23:08 | 2023-12-09 23:43 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ XXV-889. Повреждение в целом месте. Кабель ААШв 10 3х95 проложен до 1977 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ ХХV-889 с целью дальнейшей её эксплуатации.
16 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-77 | 2023-12-10 17:58 | 2023-12-10 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). В пролете опор № 31-35 отпайки к ТП 77-04 ВЛ 15-77 упало дерево, растущее вне охранной зоны ВЛ в результате налипания мокрого снега на ветки дерева | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-77 с целью выявления дефектов оборудования.
17 | Городской РЭС | КЛ XXIX-1102 K1 | 2023-12-10 19:05 | 2023-12-10 20:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Из-за повреждения опорного изолятора первой первой секции 10кВ в абонтском ТП-1102 (абонент Калининградский областной суд) произошло отключение от МТЗ выключателя КЛ (XXIX-1102) в РП-XXIX. | Сообщено абоненту о неисправности в его сетях
18 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-265 | 2023-12-13 05:35 | 2023-12-13 05:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО). Межфазное короткое замыкание в пролете от опоры №052 до ТП 266-01 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-265, ПС В-44 с целью выявления дефектов оборудования.
19 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-205 | 2023-12-13 07:21 | 2023-12-13 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения. На опоре № 79 КВЛ 15-205 поврежден изолятор (ф, С), провод на траверсе в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-205 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
20 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ТП 256-61 (Силовой трансформатор №1, РУ 0,4 кВ, Система шин) | 2023-12-13 15:30 | 2023-12-13 17:40 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа (Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации). Повреждение Гл. руб 0,4 кВ в ТП 256-61 в результате допущенных ошибок в технологии монтажа при строительстве ТП 15/0,4 кВ №256-61строительно-монтажной организацией ООО "Энергия". | Произведен внеочередной осмотр ТП 256-61 с целью выявления дефектов оборудования.
21 | Городской РЭС | КЛ 923-993 | 2023-12-17 01:07 | 2023-12-17 03:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Повреждено оборудование 10кВ (опорные изоляторы СШ РУ-10кВ) абонентской КТП-923 (ООО "Балтик-Мотор"). | Сообщено абоненту ООО "Балтик -Мотор" о неисправности в сетях.
22 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-12-17 04:34 | 2023-12-17 05:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, перепады температуры окружающего воздуха, порывы ветра до 20 м/с. В результате воздействия порывов ветра и налипания мокрого снега на провода ВЛ произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 КВЛ 15-256 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
23 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-089 | 2023-12-17 04:38 | 2023-12-17 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Повреждение изолятора ф. А на опоре №222 КВЛ 15-89 в результате длительного воздействия порывов ветра. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования.
24 | Городской РЭС | КЛ XXXII-751 A | 2023-12-17 20:50 | 2023-12-17 21:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 10 кВ А(XXXII-751). Кабель проложен до 1985 года, марка АСБУож 10 кВ 3х120. Повреждение в целом месте. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 10 кВ А(XXXII-751) с целью дальнейшей её эксплуатации.
25 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-128 | 2023-12-17 21:36 | 2023-12-17 02:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). Поврежден опорный изолятор Р ТП 128-24 КВЛ 15-128 в результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования.
26 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-486, ДВ 1/486 | 2023-12-17 23:10 | 2023-12-18 00:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Из-за падение дерева из внешней стороны охранной зоны на провода ВЛ 15-486 произошел обрыв провода ф. "А" в пролете опор №№171-172, обрыв вязок проводов ф. "А", "С" на опоре №171, излом опоры №171 у основания. | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-486 на наличие ДКР, угрожающих падением на ВЛ, при необходимости, произвести расчистку.
27 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КЛ 15-324 | 2023-12-19 10:44 | 2023-12-19 11:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Пробой изоляции на участке КЛ 15-324 от ТП 324-1 до ТП 85-1 в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации. | Проведено испытание кабельного участка КВЛ 15-324 от ТП 324-1 до ТП 85-1.
28 | Южный РЭС Гусевский СУ | КЛ 15 кВ от РП 25 до ДР1, КВЛ 15-467 | 2023-12-19 13:20 | 2023-12-19 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). Из-за длительной ветровой нагрузки произошел излом ветки дерева из внешней стороны охранной зоны и опускание ветки на провода КВЛ 15-467, вследствие чего произошло короткое замыкание на ВЛ. | Произведен внеплановый осмотр КВЛ 15-467 с целью определения её состояния и при необходимости разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний.
29 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-470 | 2023-12-19 13:52 | 2023-12-19 19:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных). При попадании грызуна (крысы) в ячейку В ВЛ 15-475/3 на ПС В-126 произошло перекрытие межизоляционного расстояния между полюсами ф. "А" и ф. "С", в результате произошло короткое замыкание и разрушение полюса ф. "С". В следствие чего произошел обрыв провода ф. "С" ВЛ 15-470 и отключение ВЛ. | 1. Выполнен внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-470 в пролетах опор №97-98 по результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. 2. Выполнен осмотр ПС В-126 на предмет возможности попадания внутрь грызунов и мелких животных, при обнаружении - произвести ремонт.
30 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-12-19 17:06 | 2023-12-19 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения. В ТП 88-16 повреждены баки полюсов В КВЛ 15-88 в результате налипания мокрого снега на оборудование и длительного воздействия порыв ветра. | Аварийная замена В КВЛ 15-88 в ТП 88-16.
31 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | ВЛ 15-152 | 2023-12-20 15:24 | 2023-12-20 16:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). На ДР 2/152 повреждение шлейфа ф. В в результате налипания мокрого снега на провода. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-152 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
32 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-322, ДВ 3/322 | 2023-12-21 10:17 | 2023-12-21 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). При длительном воздействии ветровой нагрузки и налипанию мокрого снега на оборудование ВЛ предположительно произошел схлест проводов в пролете опор №56-57 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-322 с целью выявления дефектов оборудования.
33 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-034 | 2023-12-21 17:32 | 2023-12-21 23:34 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Разрушение трансформаторов напряжения ПКУ на отпайке к ТП 34-03 в результате допущенного заводского брака при сборке ПКУ. | Произвести гарантийную замену оборудования на отпайке к ТП 34-03 КВЛ 15-034 установленного АО "Янтарьэнергосервис".
34 | Городской РЭС | КЛ 6-19 | 2023-12-21 21:10 | 2023-12-21 22:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ 6-19. Повреждение в целом месте. Кабель СБ-10 3х120 проложен до 1973 года. | Проведен анализ повреждаемости КЛ 6-19 с целью дальнейшей её эксплуатации.
35 | Городской РЭС | КЛ 614-102 | 2023-12-21 22:30 | 2023-12-21 23:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Повреждена КЛ 4-11 (Абонентская ИК №8). | Сообщено абоненту исправительной колонии №8 о неисправности на КЛ 4--11.
36 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326 | 2023-12-22 06:15 | 2023-12-22 06:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ). В ходе послеаварийной проверки было обнаружено в СП 0,4 кВ потребителя включенный автомат секционирования. Причиной выхода из строя предохранителей типа ПТ 1,3-20-50-12,5В на ДР 18/326 является обратная трансформация от 0,4 кВ в сторону 15 кВ при обЪединении секций 0,4 кВ через автомат секционирования СП потребителя. | Проведена разъяснительная работа с потребителем (МАОУ средняя школа №1 г. Краснознаменска) о запрете секционирования через автомат секционирования 0,4кВ.
37 | Восточный РЭС Советский СУ | КЛ 6 кВ ф.15 | 2023-12-22 07:58 | 2023-12-22 08:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате старения изоляции КЛ 6кВ 4-212 (50 лет) произошел пробой КЛ марки ААБ-10 3х185. | Выполнена замена поврежденного участка КЛ 6кВ 4-212.
38 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-179 | 2023-12-22 08:10 | 2023-12-22 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате прохождения штормового фронта (ветер 25-28 м/с) было повалено дерево, упавшее в сторону проводов в пролете опор №30-31 КВЛ 15-179 | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-179 с целью выявления дефектов оборудования.
39 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-185; КВЛ 15-181 | 2023-12-22 08:16 | 2023-12-22 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв шлейфа провода на опоре №25 ВЛ 15-187, обрыв шлейфа провода на опоре №1 КВЛ 15-181 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и длительного воздействия порывов ветра. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-181 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
40 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-94; КВЛ 15-32; КВЛ 15-114 | 2023-12-22 09:24 | 2023-12-22 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв шлейфа провода ф. В на опоре №1 КВЛ 15-94, обрыв провода на опоре №61 КВЛ 15-114, обрыв провода в пролете опор №12-13 КВЛ 15-32 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и длительного воздействия порывов ветра. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-94 с целью выявления дефектов оборудования. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. 3.Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования.
41 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-256 | 2023-12-22 11:23 | 2023-12-22 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв провода Ф "С" в пролете опор №190- №191 КВЛ 15-256 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и длительного воздействия порывов ветра. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
42 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | ВЛ 15-233; КВЛ 15-089; КВЛ 15-169 | 2023-12-22 12:24 | 2023-12-22 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Аварийный нагрев контактных соединений Р ТП 233-1,разрушен стеклянный изолятор на опоре № 221 ВЛ 15-89, межфазное короткое замыкание в пролете опор №106-107 КВЛ 15-169 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и длительного воздействия порывов ветра. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования. 2. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-233 с целью выявления дефектов оборудования. 3. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-169 с целью выявления дефектов оборудования.
43 | АО "Россети Янтарь" | ПС 330 кВ Северная-330 (УПАСК) | 2023-12-22 12:26 | 2023-12-22 12:26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа (Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации). На ПС 330 кВ Северная 330 снижение изоляции жил контрольного кабеля входных цепей ПРД/ПРМ FOX по ВОЛС ВЛ 110 кВ, в следствии скрытого повреждения при монтаже и попадании влаги в кабельный канал (талая вода) вызвало замыкание жилы команды №1 - «УРОВ Л-175» приведшее к формированию и передачи на смежный объект команды телеотключения с запретом АПВ ВЛ-175 на Калининградской ТЭЦ-2. | 1. На ПС 330 кВ Северная 330 произвести замену контрольного кабеля от ПРД/ПРМ FOX по ВОЛС ВЛ 110 кВ до КСЗ КВЛ Калининградская ТЭЦ-2 – Кутузовская I цепь с отпайками. 2.Рассмотрена возможность корректировки схемы входных цепей ПРД/ПРМ FOX по ВОЛС ВЛ 110 кВ, с целью повышения надежности работы.
44 | Восточный РЭС Славский СУ | ВЛ 15-332, ДВ 2/332 | 2023-12-22 12:50 | 2023-12-22 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате прохождения штормового фронта произошел обрыв двух проводов ВЛ15-332 в пролете опор №112-113. | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ15-332 на участке опор №111-114.
45 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-262 | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 14:29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления Дефект конструкции вновь введенного оборудования - разъединитель линейный (ОП 262-12). Перекрытие изоляции на ОП 262-12 на опоре № 1 отпайки к ТП 262-1 КВЛ 15-262 в результате допущенного заводского брака при изготовлении разъединителя. | Произвести гарантийную замену оборудования на опоре №1 отпайке к ТП 262-1 КВЛ 15-262 установленного АО "Янтарьэнергосервис".
46 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-330 | 2023-12-23 02:25 | 2023-12-23 05:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Порывом ветра из-за пределов охранной зоны произошел наброс ветки на провода ВЛ15-330 в пролете опор №230-231. Данный участок ЛЭП проходит по лесному массиву. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №229-232.
47 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) | 2023-12-23 04:33 | 2023-12-23 04:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации произошло повреждение (разрушение) пластины узла крепления КГП по сварочному шву от траверсы фазы "С" на опоре № 12 ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская(Л122/155) приведшее к падению провода фазы "С". | Выполнен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) для выявления дефектов подвесной арматуры и изоляции в пролётах опор №11-15.
48 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-02; КВЛ 15-148; КВЛ 15-144; КВЛ 15-144 | 2023-12-23 05:31 | 2023-12-23 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате длительного воздействия порывов ветра и дождя произошло повреждения изолятора на опоре №24 КВЛ 15-002. В результате длительного воздействия порывов ветра и дождя отгорел шлейф на опоре №33 КВЛ 15-144. Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате прохождения штормового фронта произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода КВЛ 15-148 в пролете опор №1-4 отпайки к ТП 148-37. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-02 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 3.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-144 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
49 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-47 Борисово (Телемеханика) | 2023-12-23 05:59 | 2023-12-23 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). При длительном воздействии ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) в сочетании с мокрым снегом, в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок произошел обрыв (излом) ВОЛС АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-47 Борисово – М3 на оп. 123/130 ВЛ 151/158 на расстоянии 1,62 км от ПС 110 кВ О-47 Борисово. | 1. Организация основного и резервного каналов связи с ПС 110 кВ О-47 Борисово исключающею единую точку отказа, в соответствие с разработанной и согласованной с ДЦ Балтийского РДУ схемой организации каналов связи. 2.Разработать и согласовать с ДЦ Балтийского РДУ схему организации каналов связи с ПС 110 кВ О-47 Борисово исключающею единую точку отказа.
50 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-78 | 2023-12-23 06:17 | 2023-12-23 09:40 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции Дефект конструкции вновь введенного оборудования - прибора коммерческого учета (ПКУ -15 кВ) на отпайке к ТП 78-27 ВЛ 15-78. Разрушение трансформаторов напряжения ПКУ на отпайке к ТП 78-27 ВЛ 15-78 в результате допущенного заводского брака при сборке ПКУ. | Произвести гарантийную замену оборудования на на отпайке к ТП 78-27 ВЛ 15-78, установленного АО "Янтарьэнергосервис".
51 | Западный РЭС Багратионовский СУ | ВЛ 15-215; КВЛ 15-214 | 2023-12-23 06:34 | 2023-12-23 14:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение на абонентской ВЛ 15-199 от ПС В-41 п. Чехово (АО "Оборонэнерго"); повреждение на абонентском участке (абонент ГП КО "ДЭП-2") от ОП 214-25 до ТП 208-23. | 1. Сообщено абоненту АО "Оборонэнерго" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. 2. Сообщено абоненту ГП КО "ДЭП-2" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
52 | Центральный РЭС Железнодорожный СУ | ВЛ 15-212 | 2023-12-23 07:09 | 2023-12-23 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения. Обрыв 3-х проводов в пролете опор №54-55 отпайки к ТП 212-15 в результате налипания мокрого снега на провода | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-212 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
53 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201 | 2023-12-23 09:01 | 2023-12-23 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Обрыв 2-х проводов в пролете опор №155-156 ВЛ 15-201 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
54 | Восточный РЭС Большаковский СУ | ВЛ 15-344 | 2023-12-23 12:06 | 2023-12-23 13:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений При валке спиленного посторонним лицом за пределами охранной зоны ЛЭП дерева произошел обрыв проводов фаз А, В в пролете опор №56-1 Л-8 ВЛ15-344. | Передна информация в прессцентр АО "Россети Янтарь" о необходимости проведения разъяснительной работы с населением об опасности несанкционированной валки деревьев вблизи ЛЭП.
55 | Южный РЭС Черняховский СУ | ВЛ 15-487, Отпайка на ТП-87-12 | 2023-12-23 12:25 | 2023-12-23 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Под воздействием ветровой нагрузки, а также из-за налипания мокрого снега и утяжеления проводов ВЛ 15-487 произошел обрыв провода ф."В". | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 15-487 в нулевом пролете на отпайке к ТП 87-12.
56 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-310 | 2023-12-23 15:35 | 2023-12-24 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения Обрыв 3-х проводов в пролете опор №124-125 КВЛ 15-310 в результате налипания мокрого снега на провода | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-310 с целью выявления дефектов оборудования.
57 | АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л-128) | 2023-12-23 16:47 | 2023-12-23 16:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники При производстве строительных работ в охранной зоне ВЛ произошло приближение стрелы автокрана (владелец «БамТоннельСтрой Мост») на недопустимое расстояние в пролете опор №37-38 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–53 Правобережная с отпайками (Л–128), что привело к отключению ЛЭП. | 1. Убраны из-под охранной зоны ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л 128) в пролете опор № 37-38 строительные материалы. 2. Под ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л 128) в пролете опор № 37-38 на расстоянии 10 м в обе стороны от ЛЭП , вывешена сигнальную ленту для обеспечения безопасного производства работ. 3. Выполнен верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л 128) в пролете опор № 37-38 для выявления дефекта провода. 4. Проведен внеплановый инструктаж строительной компании ООО"СК Мостотрест" на рабочем месте.
58 | Восточный РЭС Неманский СУ | ВЛ 15-315, участок магистрали | 2023-12-24 10:20 | 2023-12-24 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки). В результате длительного воздействия ветровых нагрузок силой от 15 до 28 м/с произошло повреждение штыря траверсы, опорного изолятора ф.В на опоре №78 и перегорание шлейфа ф. В на опоре №56. | Выполнен внеплановый верховой осмотр ВЛ15-315 участка от ПС 110кВ О-37 Лунино до ДР-1 315.
59 | Приморский РЭС Светловский СУ | КВЛ 15-128 | 2023-12-24 15:55 | 2023-12-24 17:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Изменение свойств и характеристик материалов в результате длительной эксплуатации - старение изоляции. Повреждение ножа средней фазы Р ТП 128-1 в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования.
60 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-224 | 2023-12-25 02:50 | 2023-12-25 06:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Аварийное отключение произошло в ТП 224-02 на абонентском участке ВЛ 15-224 (владелец абонентской отпайки ВЛ 15-224 к ТП 224-02 ООО "Фридланд"). | Направлено владельцу абонентской отпайки ВЛ 15-224 к ТП 224-02 ООО "Фридланд" письмо о необходимости произвести ремонт здания ТП 224-02.
61 | Центральный РЭС Полесский СУ | КВЛ 15-78 | 2023-12-25 03:18 | 2023-12-25 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате прохождения штормового фронта (ветер 25-28 м/с) было повалено дерево, упавшее в сторону проводов в пролете опор №33-34 отпайки к ТП 78-19 КВЛ 15-78, что привело к обрыву провода в пролете опор №33-34 отпайки к ТП 78-19 КВЛ 15-78. | Произведен внеочередной осмотр линии КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования.
62 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-324, ДВ 1/324 | 2023-12-25 08:08 | 2023-12-25 13:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора SA 20 ф.В ДР7/324 в ТП24-02 (изолятор 1975 года). | Рассмотреть вопрос замены изоляторов типа SA 20 на ДР 7/324 в ТП 24-02 на фазах А, С 1975 года ввода в эксплуатацию.
63 | Центральный РЭС Гвардейский СУ | КВЛ 15-028; КВЛ 15-026; КВЛ 15-016; КВЛ 15-030; КВЛ 15-080 | 2023-12-25 13:22 | 2023-12-26 12:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате прохождения штормового фронта (ветер 25-28 м/с) было повалено дерево, упавшее в сторону проводов в пролете №75-76 КВЛ 15-028. В результате прохождения штормового фронта (ветер 25-28 м/с) было повалено дерево, упавшее в сторону проводов в пролете №6-7 КВЛ 15-026. На опоре №7 отпайки от ОП 16-6 КВЛ 15-016 повреждение шлейфа провода в результате длительного воздействия порывов ветра. Обрыв вязки провода на опоре №4 отпайки к ТП 30-6 КВЛ 15-30 в результате длительного воздействия порывов ветра Повреждение ножа выносного Р на опоре №3 в сторону ТП 80-16 в результате длительного воздействия порывов ветра. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-028 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-016 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
64 | Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | КВЛ 15-085 | 2023-12-25 13:58 | 2023-12-25 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения. В ТП 85-15 повреждены проходные изоляторы в ячейке в сторону В-22 Пионерский в результате налипания мокрого снега на оборудование. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-85 с целью выявления дефектов оборудования.
65 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-036; КВЛ 15-050; КВЛ 15-035 | 2023-12-25 16:01 | 2023-12-26 16:01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта). Неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, перепады температуры окружающего воздуха, порывы ветра до 28 м/с. Обрыв провода пролете опор №12-12А отпайки к ТП 36-21 КВЛ 15-036, на опоре №20 отпайки к ТП 50-2 КВЛ 15-50 обрыв вязки провода, межфазное короткое замыкание в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 35-17 КВЛ 15-35 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и длительного воздействия порывов ветра. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-36 с целью выявления дефектов оборудования.
66 | Восточный РЭС Краснознаменский СУ | ВЛ 15-326 | 2023-12-25 16:20 | 2023-12-25 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате прохождения штормового фронта произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ15-326 в пролете опор №21-22 отпайки к ТП26-12. ВЛ15-326 проходит по лесному массиву. | Выполнен внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-326 на участке опор №20-22 отпайки к ТП26-12.
67 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-261; КВЛ 15-025 | 2023-12-25 16:56 | 2023-12-26 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), (Падение деревьев (веток) из-за ветра). В результате неблагоприятных погодных явлений упало дерево из вне охранной зоны в пролете опор №126-127 Магистрали КВЛ 15-025 что привело к межфазному короткому замыканию. В результате неблагоприятных погодных явлений произошло разрушение изолятора на опоре №9 отпайки к ТП 261-4, от сложившегося перенапряжения произошло отгорание кольцевой муфты на ТП 261-28 и пробой муфты к ТП 261-23. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-025 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. 2.Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-261 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
68 | Центральный РЭС Полесский СУ | ВЛ 15-77 | 2023-12-25 18:45 | 2023-12-25 20:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате неблагоприятных погодных явлений упала ветка с дерева, растущего вне охранной зоны в пролете опор №36-37 отпайки к ТП 77-4 ВЛ 15-77 что привело к межфазному короткому замыканию | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-77 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
69 | Центральный РЭС (Правдинский СУ) | ВЛ 15-201; ВЛ 15-210 | 2023-12-25 19:25 | 2023-12-26 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) В пролете опор № 186-188 ВЛ 15-201 обрыв проводов , на опоре №187 обрыв вязки, на опоре №199 ВЛ 15-210 обрыв вязки провода в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ и длительного воздействия порывов ветра до 28 м/с. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
70 | Западный РЭС Гурьевский СУ | КВЛ 15-046 | 2023-12-25 20:03 | 2023-12-26 15:12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Повреждение повива провода фазы "В" в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 46-26 КВЛ 15-46 в результате изменения свойств и характеристик материалов при длительной эксплуатации. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-046 с целью выявления дефектов оборудования.
71 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-088 | 2023-12-26 09:34 | 2023-12-26 10:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии повреждение в сетях абонента ГУКО "УДХКО" - освещение автодороги. | Сообщено абоненту ГУ КО "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.
72 | Приморский РЭС Зеленоградский СУ | КВЛ 15-050 | 2023-12-27 12:37 | 2023-12-27 18:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате длительного воздействия порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода КВЛ 15-050 в пролете опор №2-3 от ОП 50-5 до ОП 50-12. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
73 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-25 Вишневка (Т-2) | 2023-12-28 21:45 | 2023-12-28 21:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляции контрольного кабеля от газового реле до клеммной коробки Т-2. Кабель АКВВГ 4х2,5 1993 г. ввода в эксплуатацию. | Выполнена проверка изоляции контрольного кабеля типа АКВВГ 4х2,5 от газового реле до клеммной коробки Т-1 на ПС 110кВ О-25 Вишневка при выводе в ремонт трансформатора Т-1.
74 | Западный РЭС Мамоновский СУ | ВЛ 15-185 | 2023-12-29 13:42 | 2023-12-29 15:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц). В пролете опор №28-29 ВЛ 15-185 обнаружена птица. Перекрытие межизоляционного расстояния между проводами ф. "В" и "С" в пролете опор №28-29 ВЛ 15-185 птицей | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 15-185 с целью выявления дефектов оборудования.
75 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-37 Лунино (В Т-1 15 кВ) | 2023-12-29 17:56 | 2023-12-29 18:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Причиной излишнего срабатывания ЛЗШ является отсутствие контакта между жилой ЛЗШ и клеммной сборкой из-за лопнувшего клеммного зажима в результате его длительной эксплуатации - 41 год. | При проведении профилактического контроля проводить осмотр клеммных зажимов на предмет их целостности.
76 | АО "Россети Янтарь" | ПС 110 кВ О-12 Южная (Т-1) | 2023-12-30 11:40 | 2023-12-30 11:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)). Из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации трансформатора Т-1 (41 год) произошло повреждение обмоток НН 10кВ. | Произведена замена трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ О-12 Южная.
77 | Западный РЭС Багратионовский СУ | КВЛ 15-203 | 2023-12-30 16:26 | 2023-12-30 20:28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа (Дефект монтажа, выполненного персоналом подрядной организации). В пролете опор № 8-9 отпайки к ТП 203-24 обрыв провода ф.В. в результате допущенных ошибок в технологии монтажа провода. | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 15-203 с целью выявления дефектов оборудования.