## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях за 2024 год по границам территориальных зон деятельности организации АО "Россети Янтарь"
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЯНВАРЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-01 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586101 0101241649200
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-01-01 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-299 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586102 0101241946201
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-01-01 | 2024-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "Оборонэнерго" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586109 0101242102202
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ XXI-103 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0201240002200
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | В пос. Куйбышевское провести информирование населения об обеспечении сохранности воздушных линий электропередач путем размещения информационных листовок на досках объявлений. | 34586106 0201241759203
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №19-22. | 34586204 0301241125200
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 185-800 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0301241845201
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 48-07 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0401241001202
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 0,4 кВ СП-1 - ул. Гостиная, 5-7, 9 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0401241131010
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 412-1351 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0401241222203
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-83 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586107 0501240941204
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Установить медный провод ПВ120 двойной на каждую фазу. | 34586101 0501242030205
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-01-06 | 2024-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-310 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586106 0601242128206
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 501-513 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0701240043204
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-76 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 0701240433207
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586109 0701240729208
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 21-520 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0701241000205
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-486 на отпайку Л-5 к ТП 86-14 в пролете опор №1-3. | 34586206 0701241213201
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-163 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0701242012209
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-213 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 0801240505210
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №95-98. | 34586201 0801241045202
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-455 в пролете опор №27-30. | 34586207 0801241510203
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В ТП 25-43 произвести замену поврежденного трансформатора и высоковольтных предохранителей.; Произвести внеочередной осмотр ТП 25-43 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0901240030211
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-022 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586103 0901240125212
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить официальное письмо в адрес собственника КЛ 6кВ 84-09 о необходимости его восстановления и (или) замены. | 34586208 1001240454204
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести осмотр электрооборудования в РП 11-04. По результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. | 34586209 1001240905205
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-57 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 1001241505214
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586101 1001241804215
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес администрации Неманского городского округа о необходимости восстановления работоспособности выключателей В6-373, В9-373, а также содержания здания ТП73-02 в соответствии с требованиями НПА. | 34586203 1001241825206
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание кабельного участка КЛ 15-39 от ТП 39-15 до ТП 39-13 | 34586108 1101241739216
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-11 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену трансформатора в ТП 47-4 КВЛ 15-47. | 34586103 1101242150217
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить СЗ в адрес и.о. заместителя главного инженера - начальника ДПД Спивака П.И. о необходимости смены завода-изготовителя изоляторов типа ШФ-20Г, т.к. с момента установки изоляторов с 2021 года вышло из строя порядка 7 штук. | 34586202 1401241115207
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Сообщить абоненту ОАО "Балко" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586105 1501241805218
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ 73-24. | 34586208 1501241850208
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-181 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586101 1501242045219
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Подготовить обращение к подрядной организации ООО "Росэнергострой" , производившей строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на ПС В-18 в связи с аварийным отключением КВЛ 15-252 по причине выхода из строя выключателя марки BB TЭL | 34586103 1601240050228
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", филиал "Калининградской ТЭЦ-2" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 1601240105221
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-238 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 1601240116255
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-407 в пролете опор №№15-16. | 34586209 1601240250209
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию разъёма выключателя (разъём тележки В Т2 15 кВ в релейном отсеке). | 345800 1601240414223
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр опор №97 и №98 ВЛ 15-405. По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний (при необходимости) | 34586209 1601240415210
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-051 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 34586103 1601240839220
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Разместить на досках объявлений в п. Саранское информационный материал об обеспечении сохранности воздушных линий электропередач. | 34586107 1601241221222
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "Оборонэнерго" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586106 1601241402225
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586105 1601241413226
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ ТП-73 - ул. Леонова, 27,27а в план реконструкции сетей. | 345863 1601241800011
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС по вопросам монтажа соединительных муфт на среднее напряжение КЛ выполненных кабелем с БПИ . | 345863 1801241345207
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену ввода РЩ 0,4 кВ в ТП 261-13 КВЛ 15-261. | 34586103 1801241925229
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586101 1901240710230
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести замену ОПН в ТП 128-08 | 34586105 1901240911231
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 1901240918232
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Направить обращение в правоохранительные органы по факту наезда на опору №12 Л10 ТП 144-01 | 34586103 1901241109234
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание кабельного участка КЛ 15-351 от ТП 351-1 до ТП 353-1 | 34586105 1901241359235
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2001241527237
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 15-442 в пролете опор 158-161. | 34586205 2001242000211
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести осмотр ДР-3 405. По результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. | 34586209 2101240630212
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586104 2101241017238
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 206-17 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586109 2101241307239
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ ТП-457 - ул. Нансена, 54-60, 61-65 в план реконструкции сетей. | 345863 2201240813012
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку трассы в пролете опор №14-17 Магистрали КВЛ 15-137 . | 34586103 2301241153240
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-15 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586101 2301241258241
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586101 2301241415242
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 17-14 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 2301242049208
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Федорову Д.Г. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586104 2401240207243
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес администрации Неманского городского округа о необходимости приведения здания и электрооборудования ТП-141 в соответствие требованиям НПА. | 34586203 2401241830213
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-01-24 | 2024-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролете опор №260-261. | 34586202 2401241955214
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту "Кенигсбергский орденов Ленина и Красной Звезды пограничный отряд" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586101 2501240255244
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в Администрацию МО "Правдинский муниципальный округ Калининградской области" о необходимости выполнить ремонт кровли в ТП 209-08. | 34586102 2501240853245
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ СП-34 - Харьковская, 5-21, Станочная, 21 в план реконструкции сетей. | 345863 2501240901013
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-45 в пролете опор №21-22 отпайки к ТП 45-6 (в месте пересечения трассы ВЛ и автодороги). | 34586105 2501240925247
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить в ТП 26-4 трансформатор ТМГ мощностью 30 кВА на ТМГ мощностью 40 кВА , заменить в/в предохранители 3 шт. | 34586106 2501241244248
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-037 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586104 2501241325246
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену разъединителя ТП 26-4 КВЛ 15-26 | 34586106 2501241343249
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-25 | 2024-01-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на отпайке к ТП 33-18 КВЛ 15-033 установленного АО "Янтарьэнергосервис". | 34586103 2501242348250
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести инструктаж инспекторам обходчикам об усилении мер по приемке готовых траншей под КЛ при строительстве линий с обязательной фотофиксацией мест раскопок и применяемых материалов | 345863 2701240944209
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт разъединителя на опоре №59 (ДР 2/241) Магистрали КВЛ 15-241. | 34586103 2701241115251
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести аварийную замену терминала защит В 15-543. | 345800 2801241129252
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо абрненту | 345863 2901241425210
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести расчистку трассы, опиловку крон в пролетах опор №141-144 магистрали КВЛ 15-310. | 34586106 3001241207253
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо ООО Энергопроект по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 6 кВ 6-29. | 345863 3001241820212
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо ООО Энергопроект по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 6 кВ 6-37. | 345863 3001241824213
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-01-30 | 2024-01-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Передать силовой трансформатор ТП 141-28 для восстановления в ДВС АО «Россети Янтарь». | 34586103 3001242017254
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-30 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 30-20 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 3001242346211
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ СП- 56 - Минина и Пожарского 9,9а,11,13,13а,15,17 - СП-100 в план реконструкции сетей. | 345863 3101240933014
ФЕВРАЛЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить обращение в Прессцентр АО "Россети Янтарь" о размещении предупреждений в СМИ об опасности и ответственности за вандальные действия на объектах электроэнергетики. | 34586203 0102241958215
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание кабельного участка КВЛ 15-85 от ТП 85-2 до ТП 85-11. | 34586108 0202241138236
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-02-02 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-146 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-262 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586103 0202241607256
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Калининградской области " о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586104 0202242130257
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ Б(XXXIV-643) с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0302240012215
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-164 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586108 0302240801258
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-115 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586105 0302240822259
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-341 участка от ДР-3 344 до ДР-9 344. | 34586204 0302240953216
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 15-480/1 в пролетах опор №59-62. | 34586206 0302241303217
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 15-480 в пролете опор 109-111. | 34586206 0302241427218
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 0302241446260
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-025 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586106 0302241457261
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Нанести нумерацию опор на участке ВЛ15-324 от Р-15 324 Л-7 до ТП 92-01 в соответствии с оперативной схемой.; Провести оперативному, оперативно-ремонтному персоналу Неманского СУ внеплановый инструктаж по изменениям диспетчерских наименований и изменению оперативной схемы ВЛ15-324. | 34586203 0302241505219
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту "ФГУ ИК № 13 ФСИН РФ п. Славяновка" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0302241550262
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий | 34586105 0302241608263
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ XIX-1307 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0402240716216
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-025 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586103 0402240858264
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-226 с целью выявления дефектов оборудования | 34586101 0402241553265
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости 864-1160 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0402241945217
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 266-1141 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0502240205218
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить официальное сообщение в адрес владельца ВЛ15-316 АО "Балтийская АЭС" о необходимости восстановления поврежденного участка ВЛ15-316 с целью восстановления возможности резервирования электроснабжением строительной площадки АО "Балтийская АЭС". | 34586203 0502240346220
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости 30-33 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0502240559214
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ ПТ-119 - Чапаева, 2-10,5,7 в план реконструкции сетей. | 345863 0502240927015
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать заявку на внеплановый ремонт кровли ТП 26-4 в первой половине 2024 года. | 34586106 0502241028267
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586102 0502241310268
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Новик- Актив" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0502241420269
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ ТП- 829 - Ленинградская 10,7,8 в план реконструкции сетей 0,23 кВ | 345863 0602240919016
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0602242100270
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт траверсы на опоре №339 ВЛ15-326. | 34586202 0602242215221
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 10 кв 477-743 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 0602242311219
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-226 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 0702240028271
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ СП-102 - Победы пр-кт 52,58,91,93,62,56-68 в план реконструкции сетей 0,23 кВ | 345863 0702241005017
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ ТП-272-Береговая,24-СП-426 в план реконструкции сетей. | 345863 0702241120018
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание участка КВЛ 35-17 от опоры № 2-1 до ДР 35/49-03. | 34586105 0702241400273
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "Окос" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586108 0802240902274
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 259-1 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0802241320275
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-007 с целью выявления дефектов оборудования | 34586103 0802241955276
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 12-64 (О-12 ЮРК) с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 1002241626220
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 410-1350 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 1102240939221
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить документы для возмещения ущерба подрядной организации ООО "АВ Инжиниринг" | 34586101 1202240844277
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ XVI-988 с целью дальнейшей её эксплуатации. | 345863 1202241100223
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 1202241701278
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Заменить контрольный кабель сигнализации от шкафа обдува Т-3 до ОПУ шкафа основных, резервных защит и АРКТ Т-3 на ПС 110 кВ Храброво. | 345800 1302240011100
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №70 ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная с отпайками(Л-117) | 345800 1302241024101
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить счет на восстановление работоспособности кабельной линии КЛ 15кВ №04-13 в адрес ООО "Авангардстрой" . | 34586203 1402241202222
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Отправить неисправные контроллеры на завод-изготовитель для ремонта.; Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования телемеханики на ПС 110 кВ О-34 Правдинск. | 345800 1402241510102
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на отпайке к ТП 34-03 КВЛ 15-034 установленного АО "Янтарьэнергосервис". | 34586103 1502240341280
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену предохранителя на ОП 47-28 | 34586103 1502241230281
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр Р ТП 23-20 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести ремонт Р ТП 23-20. | 34586107 1502241818282
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выписать предупреждение Акулкину Ю. о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без согласования. | 34586103 1602240841283
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на отпайке к ТП 142-17 КВЛ 15-142 установленного АО "Янтарьэнергосервис". | 34586103 1602240929284
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП-12 Л-1, восстановить поврежденный участок ВЛ. | 34586208 1902241500800
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "Молоко" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1902242131285
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | При выводе оборудования РЗА для выполнения технического обслуживания на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская , обращать внимание и проверять состояние контакта обжимных наконечников на предмет качества опрессовки.; Произвести внеочередной осмотр охранной зоны ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, обратить внимание на наличие посторонних предметов на территории ПС (шарики, целлофан, бумага и т.п.) | 345800 2102241112103
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на опоре №1 отпайки к ТП 20-3 КВЛ 15-20 отпайка к ТП 20-3 , установленного АО "Янтарьэнергосервис". | 34586106 2202241146286
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать телефонограмму председателю СНТ "Клубничка" о необходимости провести внеочередной осмотр участка от опоры № 8 магистрали КВЛ 15-144 до ТП 144-12 для выявления дефектов оборудования. | 34586103 2302240911287
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-181 с целью выявления дефектов оборудования | 34586101 2402240220288
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-85 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2402241432289
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | На ПС В-62 произвести замену выключателя. | 34586107 2402242116290
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить письмо а адрес АО "Янтарьэнергосервис" о необходимости замены поврежденных элементов ПКУ или его полную замену. До устранения неисправности ПКУ, оборудование выведено из схемы электроснабжения. Подтвердить (опровергнуть) причины приведшие к выходу из строя ПКУ типа МИР Ц-07. ПКУ находится на гарантии АО "Янтарьэнергосервис". | 34586201 2602240717223
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести визуальную проверку прокладки контрольных кабелей по территории ОРУ 110 кВ и ОПУ 110 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская в кабельных лотках.; Произвести замену контрольного кабеля цепей управления В Л-148 | 345800 2602241846104
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить КЛ 0,23 кВ ТП-395 - ул. Половца 23,2, Багратиона 69 в план реконструкции сетей. | 345863 2802241030019
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести испытание в СИиЗП ДВС изоляторов марки ШС-20Г 2019 года выпуска, находящихся на складе Мамоновского СУ. | 34586101 2802241412291
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту МО "Светловский городской округ" о нарушения в работе сети абонента. | 34586105 2802241511292
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 2-18 | 345863 2902241300227
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 209-1108 | 345863 2902241440226
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 885-1114 | 345863 2902241932225
МАРТ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Сталькор" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0203241138293
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 6 кВ XXXV-603 | 345863 0303241450228
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Балтика" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586108 0403241822294
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-137 с целью выявления дефектов оборудования | 34586103 0603241352295
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-06 | 2024-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии. | 345863 0603242345229
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в ООО "Мегаполис" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 787 - 1349. | 345863 0703241236230
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-221 с целью выявления дефектов оборудования . | 34586106 0703241406296
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на отпайке к ТП 34-07 КВЛ 15-034 установленного АО "Янтарьэнергосервис". | 34586103 0803241032297
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание кабельного участка КВЛ 15-64 от ТП 64-2 до ДР 1/64. | 34586108 0903241011298
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №6. | 34586206 0903241040224
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №23. | 34586206 0903241142225
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Фишеринг-Сервис" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586108 1103240937300
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести КЛ 0,23 кВ СП-56 - ул. Минина-Пожарского, 5,7,7А - СП-94 в план реконструкции сетей 0,23 кВ. | 345863 1103241339020
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 12-26 (О-12 - XXXII) с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1103241348231
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Стандарт" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 1103241611301
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-86 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1103242217302
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-61 с целью выявления дефектов оборудования.. | 34586109 1203240128303
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования.. | 34586101 1203240434304
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие животных и птиц | Выполнить верховой осмотр опоры № 245 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками. Убрать гнездо с опоры №245.; Установить ПЗУ на опоре №245 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками. | 345800 1203240534105
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ГКУ КО "РУЗКС" о нарушения в работе сети абонента | 34586105 1203241241305
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену блок-контактов КБО, КБВ | 345800 1203241328306
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-03-12 | 2024-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Подать заявление в правоохранительные органы в установленной форме по факту повреждения оборудования АО "Россети-Янтарь" на КВЛ 15-57 | 34586105 1203241922307
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-164 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1303240651309
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Даллас" о повреждении в их абонентских сетях. | 34586105 1303241001320
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №108. | 34586206 1303241130226
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №103. | 34586206 1303241130227
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту МО "Светловский городской округ" о нарушения в работе сети абонента. | 34586105 1303241551308
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-147 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1403241556310
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на опоре № 74 отпайки к ТП 89-16 КВЛ 15-89 установленного АО "Янтарьэнергосервис". | 34586108 1403241724311
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Разместить на досках объявлений в п. Севское Правдинского района информационные листовки о сохранности линий электропередач. | 34586102 1403241800312
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести испытание участка КВЛ 15-065 от ОП 65-1 до ТП 65-22 | 34586104 1503241134313
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание кабельного участка КВЛ 15-61 ф. "С" от ПС 110 кВ О-13 Енино к опоре №1 после ремонта. | 34586109 1603241509314
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-16 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт траверсы путем замены хомута, поддерживающего траверсу на опоре №32 ВЛ 15-486. | 34586206 1603242149228
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "Молоко" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1903241114315
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Включить в план ТОИР АО "Россети Янтарь" 2025 года замену разъединителя ВЛ 15-401 на ПС 110кВ О-20 Озерск. | 345800 1903241905501
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести кап. ремонт ВЛ 15-181 согласно Годового плана на 2024 год. | 34586101 2003241240316
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести испытание в СИиЗП ДВС изоляторов марки ШС-20Г 2019 года выпуска, находящихся на складе Гурьевского СУ | 34586103 2103241140317
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | В ТП 40-18 произвести замену разрядников 15 кВ на ОПН 15 кВ.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-164 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2103241722318
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Продукты питания АГРО" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2203242027330
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-03-22 | 2024-03-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Заменить все концевые муфты, установленные подрядной организацией на отпайке к ТП 06-82 | 34586101 2203242340319
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2303240640321
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить письмо в адрес АО "Янтарьэнергосервис" о необходимости замены поврежденных элементов ПКУ или его полную замену. До устранения неисправности ПКУ, оборудование выведено из схемы электроснабжения. | 34586203 2403240742229
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-77 от ПС В-27 до ТП 77-3 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 2403241702322
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 679-698 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 2603240333232
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии. | 345863 2703241018233
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 0,4кВ от ТП-51 Л- Тольятти - ТП-51. | 34586206 2703241325801
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 6 кВ XI-529 с целью дальнейшей ее эксплуатации | 345863 2803240905234
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести проверку схемы соединений цепей комплекта РЗ ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск - Полесск на соответствие исполнительной схеме на ПС О-24 Гурьевск. | 345800 2803241551106
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести испытание в СИиЗП ДВС изоляторов марки ШФ-20Г 2016 года выпуска, находящихся на складе Мамоновского СУ | 34586101 2803242045323
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо на имя руководителя ООО МД "Феликс" о необходимости устранения повреждения на КЛ 6кВ №42. | 34586206 2903240903230
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 15-481/6.; Выполнить замер габаритов провода в пролётах опор №№39-40 ВЛ 15-481/6. | 34586206 2903241755231
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 11-64.; Рассмотреть вопрос внесения КЛ 6кВ 11-3 в инвестиционную программу АО "Россети Янтарь" на 2025-2028 г.г. | 34586208 2903242037232
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр ТП - 24 на предмет возможности попадания внутрь грызунов и мелких животных, при обнаружении - произвести ремонт. | 34586207 3003240830233
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | На ТП 201-06 произвести работы по замене трансформатора мощностью 160 кВА, текущему ремонту Р 15 кВ Т-1 и замене предохранительных стоек ПКН-20. | 34586102 3003241312324
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии. | 345863 3003241757236
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-03-30 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену опорных изоляторов в ячейке КЛ 159-950, ТП-159. Очистить оборудование ячейки и СШ 10кВ от сажи. | 345863 3003242140235
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-456/2 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешней стороны охранной зоны. | 34586205 3103240608234
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №106А. | 34586206 3103240822235
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Внести дополнение в местную инструкцию по эксплуатации РЗА ВЛ 330 кВ на ПС 330 кВ Советск 330 об операциях с ключом ОАПВ при выполнении оперативных переключений по изменению режима работы ВЛ; Выполнить верховой осмотр ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 в пролете опор №87-88.; Разработать типовой бланк переключений и согласовать с ЦУС АО «Россети Янтарь» и ДЦ Балтийское РДУ по выводу в ремонт выключателя В 330 Прегольская ТЭС, с переводом ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 на М-301 (ОВ 330 кВ) с фиксацией за 3 с.ш. 330 кВ для ремонтной схемы, когда в ремонте 2 с.ш. 330 кВ и ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 зафиксирована за 1с.ш. 330 кВ; Разработать типовые бланки переключений и согласовать с ЦУС АО «Россети Янтарь» по выводу в ремонт и вводу в работу выключателей ВЛ-447 и В 330 Кутузовская, с переводом ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Советск-330 (ВЛ-308/447) и ВЛ 330 кВ Кутузовская - Советск-330 соответственно на М-301 (ОВ 330 кВ) с фиксацией за 3 с.ш. 330 кВ для ремонтной схемы, когда в ремонте 2 с.ш. 330 кВ и ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Советск-330 (ВЛ-308/447) и ВЛ 330 кВ Кутузовская - Советск-330 соответственно зафиксированы за 1.с.ш. 330 кВ | 345800 3103241045001
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования | 34586104 3103241326325
АПРЕЛЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести шунтирование ПКУ ТП 36-32 | 34586104 0104240111326
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 6 кВ 133-607 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 0104241735237
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 0,4 кВ кВ СП-587 - СП-597 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 0104241858021
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-88 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0204240648328
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии. | 345863 0204241435238
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-027 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0204241510329
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр трассы КВЛ 15-442 в пролете опор 180-185 на предмет нахождения высохших деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При наличии таковых, произвести вырубку. | 34586205 0304240537236
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации об опасности поражения электрическим током при несанкционированной валке деревьев вблизи ЛЭП. Направить письмо в прессцентр АО "Россети Янтарь". | 34586204 0304241153237
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-299 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 0304241804327
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на отпайке к ТП 148-53 КВЛ 15-148 установленного АО "Янтарьэнергосервис". | 34586103 0404241418328
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 0,4кВ от ТП-46 Л- Московская - ТП-16. | 34586206 0504241630802
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Рассмотреть возможность замены неизолированного провода на СИП участков ВЛ15-326, проходящих по лесному массиву. | 34586202 0604241043238
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ОАО "РЖД" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 330-704. | 345863 0804241500240
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии. | 345863 0804241535241
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-211 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0904240402331
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации | Внести в инструкцию по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и вторичной коммутации АТ-1 330/110/10 кВ на ПС 330 кВ О-1 Центральная в раздел «Эксплуатация защит и автоматики автотрансформатора (режимные указания)» изменения исключающие появления дифференциального тока при выполнении операций по переводу АТ на ОВ 110 кВ и при переводе АТ с ОВ на свой выключатель.; Внести в инструкцию по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и вторичной коммутации АТ-1 330/110/10 кВ на ПС 330 кВ О-1 Центральная в раздел «Эксплуатация защит и автоматики автотрансформатора (режимные указания)» требования по проверке отсутствия срабатывания ДЗТ после проведения переключений в токовых цепях перед вводом ДЗТ.; Внести в инструкцию по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и вторичной коммутации АТ-2 330/110/10 кВ на ПС 330 кВ О-1 Центральная в раздел «Эксплуатация защит и автоматики автотрансформатора (режимные указания)» изменения исключающие появления дифференциального тока при выполнении операций по переводу АТ на ОВ 110 кВ и при переводе АТ с ОВ на свой выключатель.; Внести в инструкцию по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и вторичной коммутации АТ-2 330/110/10 кВ на ПС 330 кВ О-1 Центральная в раздел «Эксплуатация защит и автоматики автотрансформатора (режимные указания)» требования по проверке отсутствия срабатывания ДЗТ после проведения переключений в токовых цепях перед вводом ДЗТ.; На ПС 330 кВ О-1 Центральная проверить и актуализировать (при необходимости) перечень устройств РЗА которые должны кратковременно выводиться при операциях с токовыми блоками.; Организовать проверку инструкций по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и вторичной коммутации трансформаторов на объектах 110 кВ АО «Россети Янтарь» на наличие требований по проверке отсутствия срабатывания ДЗТ после проведения переключений в токовых цепях перед вводом ДЗТ.; Организовать проверку типовых бланков переключений на объектах 110-330 кВ АО «Россети Янтарь» на предмет соблюдения требований по выводу устройств РЗА, которые по чувствительности и принципу действия могут ложно срабатывать из-за кратковременной несимметрии токов, возникающих при операциях с испытательными блокамми в токовых цепях указанных устройств на время проведения этих операций, согласно требования п.3.10 СО 34.35.502-2005 (Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем).; Провести проверку инструкций по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и вторичной коммутации автотрансформаторов на ПС 330 кВ Кутузовская и ПС 330 кВ Советск-330 кВ на наличие требований по проверке отсутствия срабатывания ДЗТ после проведения переключений в токовых цепях перед вводом ДЗТ.; Провести проверку инструкций по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и вторичной коммутации автотрансформаторов на ПС 330 кВ Кутузовская и ПС 330 кВ Советск-330 кВ на отсутствие условий для возникновения дифференциального тока при выполнении операций по переводу АТ на ОВ 110 кВ и при переводе АТ с ОВ на свой выключатель.; Разработать и согласовать с ЦУС ТБП по переводу стороны 110 кВ АТ-1 с В АТ-1 на ОВ и ТБП по переводу стороны 110 кВ АТ-1 с ОВ на В АТ-1. | 345800 0904241408002
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденной концевой кабельной муфты КВЛ 15-412. | 34586209 0904241607239
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-26 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 1004240810332
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-310 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 1004240957333
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 1004241417334
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Энергострой" письмо по вопросу некачественного монтажа соединительной муфты на КЛ 210-211 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 1004241617242
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 10-38 (О-53 - XXII) с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1104240906243
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 644-652 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1104241302244
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №101. | 34586206 1204241055240
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №168. | 34586206 1204241115241
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №93А. | 34586206 1204241135242
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику КЛ 6кВ №106 (МУП "Теплоэнергетика") о необходимости проведения ремонта данной КЛ. | 34586206 1204241348243
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-28 для выявления дефектов оборудования. | 34586106 1404240027336
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-238 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-76 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов. | 34586107 1404240734337
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-147 с целью выявления дефектов оборудования, после воздействия ветровой нагрузки. | 34586103 1404241132338
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести замер стрелы провеса в пролете опор №№ 40-41 на ВЛ 15-413 | 34586209 1404241158244
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-481/6 в протеле опор №1-3.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-443/1 в пролете опор № 206-207. | 345864 1404241239245
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр участка ВЛ15-378 от ПС О-37 до ПС В-78. | 34586203 1404241325246
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 15-445/1 в пролете опор 36-39. | 34586207 1404241425247
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1404241445339
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-487 по результатам осмотров, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. | 34586206 1404242042248
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Лукойл- КМН" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586106 1504240855340
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести испытание участка КВЛ 15-41 от ОП 41-11 до ТП 41-14 после ремонта | 34586108 1604240957341
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену изоляции фаз "В" и "С" ТП 189-02 | 34586109 1604241327342
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести ремонт КЛ от ОП 328-8 до ТП 65-22 | 34586104 1604241354343
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 1604241436344
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену разъединителя Р ТП 220-19. | 34586601 1804241438345
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в ООО "Атлас - Маркет" о необходимости восстановления резервного питания по КЛ 6кВ Ф-6. | 345800 1904241215502
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2004241020346
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 15-457 в пролете опор №№ 125-128 | 34586205 2304241610249
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XX-301 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 2504241609245
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии. | 345863 2604241517246
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-04-28 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание участка КВЛ 15-39 от ОП 39-6 до ТП 131-18 после ремонта | 34586108 2804242129347
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2904241555349
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести испытание КЛ от ТП 262-28 до ДР 10/262. | 34586103 3004241215350
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый верховой осмотр участка ВЛ15-328 в пролетах опор №134-139. | 34586202 3004241643250
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-88 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 3004241941352
МАЙ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-05-01 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного выключателя нагрузки ВН6-328 в ТП28-01. | 34586202 0105241904251
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выписать предупреждение ООО «ЛПГ Агро» о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без согласования.; Подать смету на взыскание ущерба с ООО «ЛПГ Агро» на ремонт поврежденного оборудования отпайки к ТП 06-10 КВЛ 15-06 | 34586101 0205240954351
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 0205241413353
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0505241748354
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить катушку реле KL-1 | 345800 0505241750355
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-17 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0505241927356
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести испытание участка КЛ 15-36 от ОП 36-31 до опоры № 19. | 34586104 0605240921357
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику КЛ 6кВ №66, №152 о необходимости восстановления КЛ. | 34586206 0605242049252
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие животных и птиц | Произвести установку ПЗУ на опорах №45,46,47 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь. | 345800 0705242205107
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести испытание участка КВЛ 15-036 от ОП 36-35 до ТП 36-69 | 34586104 0805241502358
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-05-08 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ТП 32-30 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 0805242247359
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Подготовить обращение к подрядной организации «МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» ГДСР» , производившей строительно-монтажные и пуско-наладочные работы СП 15-99 в связи с аварийным отключением КВЛ 15-99 по причине выхода из строя ТСН | 34586105 0905240946360
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести ремонт и испытания трансформатора. | 34586105 0905241648362
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику КЛ 6кВ №70, №71 о необходимости восстановления КЛ. | 34586206 1005240125253
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-164 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1005240824364
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 12-03 (О-12-XXXII) с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1005242048247
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт КЛ 10 кВ 354-743.; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 354-743 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1005242110248
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену разрядников 15 кВ на ТП 201-22. | 34586102 1105241149365
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 0,4кВ Л - ул. Молодежная, ж/д № 9,10 от ТП 66. | 34586207 1205241000803
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 11-05 (О-11-177); Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 11-05 (О-11-177) с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1405240100249
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание участка КЛ от ОП 32-11 до ТП 93-15 после ремонта.; Произвести внеочередные осмотры КВЛ 15-94, КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1405241055368
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить внеплановый замер провеса проводов в пролетах опор №110 - 113 ВЛ15-337. | 34586201 1405241555254
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить верховой осмотр опоры №41 ВЛ 110 кВ Советск-330 – О–25 Вишневка с отп. на ПС Тильзит (Л-121). Убрать остатки гнезда с опоры №41. | 345800 1505240500108
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-88 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1605240802370
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 1605241058371
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести испытание Силового кабеля участка КЛ от ПС 110 кВ О-24 до ТП 290-01 перед в водом в эксплуатацию. | 34586103 1605241549372
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В график осмотров (плановых обходов) ТП, РП и КТП, внести дополнительные мероприятия по осмотрам (обходам) территорий КТП, оборудованных внешними шкафами ССПИ, с периодичностью - до трёх раз в год, на предмет наличия в охранных зонах мусора, посторонних предметов, веществ и материалов.; Выполнить очистку охранной зоны КТП-87 от мусора, посторонних предметов, веществ и материалов.; Организовать и провести с персоналом Городского РЭС внеочередной инструктаж по требованиям и нормам пожарной безопасности, предъявляемым к содержанию охранных зон ТП/КТП/РП.; Провести внеочередной осмотр территорий всех КТП, оборудованных внешними шкафами ССПИ, на предмет наличия в охранных зонах мусора, посторонних предметов, веществ и материалов.; Произвести покос и уборку травы в охранной зоне КТП-87. Производить периодический контроль территории на наличие травянистой растительности.; Установить на территориях КТП, оборудованных внешними шкафами ССПИ, информационные знаки (таблички) «Охранная зона 10 метров». | 345863 1605242057250
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 282-881; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 282-881 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1605242257251
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести вырубку ДКР, угрожающих перекрытием, в пролете опор №232-234. | 345800 1905241150003
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр в пролете №39 ВЛ 15-404 - №1 ВЛ 15-404 Л-2, отпайки к ТП 04-42. | 34586209 1905241732255
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие животных и птиц | Снять гнездо аистов с соседней опоры освещения после отлета птиц. | 34586208 1905241800256
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2005240925373
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить опору №23.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-180 с целю выявления дефектов оборудования (опор). | 34586101 2005241648374
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести обрезку деревьев угрожающих падению на ВЛ. | 345863 2005241951022
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести разъяснительную работу с населением о запрете поджога сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП. | 34586108 2105241602375
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ15-326 от ПС 110кВ О-22 Краснознаменск до ДР2 326 на наличие гнезд птиц на опорах или находящихся рядом с ЛЭП. При выявлении гнезд запланировать их снятие после отлета птиц. | 34586202 2105242210257
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт и анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 10-04 (О-53-XV) с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 2305240815252
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие животных и птиц | Провести замену кабеля поврежденного контрольного кабеля КВВГ 4 х 4; Провести осмотр кабельных каналов на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-24 Гурьевск на наличие отверстий в которые могут проникнуть грызуны. | 345800 2305241554376
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-376 в пролетах опор №7-10. | 34586202 2305242043258
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену шины в ТП 26-07, измерение температуры соединений электрооборудования. | 34586106 2405241325378
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 63-566; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 63-566 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 2505240910253
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести верховой осмотр опоры № 101 ВЛ 110 кВ Черняховск – О–50 Междуречье с отпайками (Л-114).; Произвести замер контура заземления на опоре № 101 ВЛ 110 кВ Черняховск – О–50 Междуречье с отпайками (Л-114). | 345800 2505242038109
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-05-25 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-76 от ДВ 2/76 до ДР 76/239 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 2505242321379
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену трансформатора в ТП 216-20. | 34586601 2605241220380
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | В пролете опор №100-103 ВЛ15-371 выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов. | 34586203 2605241336259
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования, после воздействия ветровой нагрузки. | 34586109 2605241707381
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести ремонт провода в пролете опор № 32-33 ВЛ 15-34.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-034 с целью выявления дефектов оборудования, после воздействия ветровой нагрузки. | 34586103 2605241847382
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести дополнительный верховой осмотр при выводе ВЛ 110 кВ О–27 Муромская - О–10 Зеленоградск (Л-120) в плановый ремонт. | 345800 2605241939110
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-05-26 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить чистку трассы КВЛ 15-049 | 34586104 2605242155383
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 322-323.; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 322-323 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 2705240015254
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 358-377.; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 358-377 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 2705240200255
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-048 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 2805241501384
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр оборудования ВЛ 15-221 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 2805241555385
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "БалтКран" о выявленном нарушении в работе его оборудования. | 345800 2805241836386
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2805242212386
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Выставить настройки максимальной величины напряжения ТСН-1, ТСН- 2 на ПС 110кВ Индустриальная 230В. | 345800 2905240142111
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на ТП 53-31 КВЛ 15-53 установленного ООО "ТК-ЭнергоСтрой". | 34586103 2905241618387
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) | 345800 3005241204112
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести расчистку трассы ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Кутузовская от ДКР в пролете опор №50-51, № 119-127, 226-233, 234-235. | 345800 3005241205004
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "КомфортСтрой" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 3005241823392
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-05-30 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования, после воздействия ветровой нагрузки. | 34586108 3005241900390
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО МонотекСтрой" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 902-922. | 345863 3005242138256
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-05-30 | 2024-05-31 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования ПКУ между ОП 300-3 и ОП 300-21. | 34586106 3005242355391
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная с отпайками(Л-117) | 345800 3105241004113
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 3105241018393
ИЮНЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие животных и птиц | Выполнить верховой осмотр опоры №167 ВЛ 110кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156); Установить ПЗУ нового образца на опоре №167 ВЛ 110кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156). | 345800 0106240021115
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие животных и птиц | Подать заявку на приобретение ПЗУ для ВЛ 15 кВ. | 34586108 0106240841395
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-01 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести расчистку отпайки к ПС 110 кВ Промышленная в пролетах опор № 9-12 ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) от угрожающей древесно-кустарниковой растительности. | 345800 0106240907114
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования | 345865 0106241556397
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытание участка КВЛ 15-117 от опоры № 75 до ПС В-31 Переславское. | 34586108 0206240002398
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие животных и птиц | Выполнить замену ПЗУ устаревшего образца на опорах №80-90 на современные ПЗУ антиприсадочного барьерного типа на ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139). | 345800 0206240325116
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести КЛ 0,23 кВ СП-102 - Победы пр-кт 52,58,91,93,62,56-68 в план реконструкции сетей 0,23 кВ. | 345863 0206240755023
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену трансформатора тока фазы "А" на ПС В-5. | 34586103 0206240830399
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ПУ ФСБ России ПО «Липовка» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения | 34586101 0206240914400
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 0206241245401
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками на опоре №188.; Выполнить замену ПЗУ устаревшего образца на опоре №188 на современные ПЗУ антиприсадочного барьерного типа на ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками. | 345800 0206241417118
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | В адрес администрации ГО "Город Калининград" сформировать и направить письмо по вопросу организации мероприятий связанных с ревизией ливневой канализации во дворе жилых домов по адресу Ген. Павлова, 18-20, вблизи ТП-713. | 345863 0206241535257
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО «ЭСВА» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0206241612404
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Заменить дефектный разъединитель ОП 09-23. | 34586101 0206242248405
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-81 от ДВ 1/81 до В-27 с целью выявления дефектов. | 34586107 0306241732409
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену изолятора Р ТП 220-1. | 34586601 0406241616410
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП- 654 - Аллея Смелых 38-54, СП-655 | 345863 0506241315024
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск 330 №3 на опоре №116. | 345800 0706240039119
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 908-909А.; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 908-909А с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 0706240212258
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-176 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0706241234411
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 10-40 (О-53-303).; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 10-40 (О-53-303) с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 0706241328259
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести ремонт КЛ 6кВ №107. | 34586206 0706241607261
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести расчистку от угрожающей древесно-кустарниковой растительности на отпайке к ПС 110 кВ Промышленная в пролетах опор №8-14 ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная III цепь с отпайками | 345800 0906240253120
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Подать заявку на включение КВЛ 15-203 в План расчистки трасс ВЛ 15 кВ на 2025 год. | 34586109 0906240329413
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-021 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0906240340414
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-77 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 0906240457415
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр отпайки к ТП 78-19 КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 0906241414416
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ГП КО "Водоканал" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586107 0906241704417
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-06-09 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-23 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 0906242200418
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание участка КЛ от ТП 323-2 до ТП 39-18 после ремонта. | 34586108 1006241742419
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-204 с целью выявления дефектов оборудования, после воздействия ветровой нагрузки. | 34586109 1106241525421
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 0,4кВ Л - Ленина, 16 от ТП - 50. | 34586206 1206241141804
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Утилизировать дерево в пролете опор №111-112 КВЛ 15-143 | 34586103 1206241551422
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание участка КЛ 15-41 от ТП 41-6 к ТП 41-7 после ремонта. | 34586108 1206242130423
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 850-863.; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 850-863 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1306241535260
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ВН в ТП 93-6 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1406241810425
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести КЛ 0,23 кВ СП- 654 - Аллея Смелых 29 в план реконструкции сетей 0,23 кВ. | 345863 1506242310025
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XXXI-884.; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ XXXI-884 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1606242121261
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 10 кВ 263-236 | 345863 1606242158262
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 42-06 (О-42-XIV).; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 42-06 (О-42-XIV) с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 1706240151263
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-171 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1706240310426
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику участка ВЛ 15-422 от Р-11 442 Л9 (ООО "Карьер Краснолесье") о необходимости устранения повреждения на данном участке ВЛ. | 34586205 1706240634262
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-457/2 оп. №171, при необходимости принять меры по устранению выявленных дефектов.; Произвести осмотр натяжных изоляторов ф. "А", "С" на опоре №118 ВЛ 15-441/1 на предмет выявления дефектов. | 34586205 1706240753263
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 1706242050428
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену низковольтного ввода от Т-1 до РЩ-1 и высоковольтных предохранителей. | 34586108 1806240030429
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Разместить информационные листовки "Информирование населения об обеспечении сохранности воздушных линий электропередач" на досках объявлений в п. Дальнее. | 34586106 1806241730430
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести КЛ 0,23 кВ СП- 34 - ул. Станочная, 21, ул. Харьковская, 5-21 в план реконструкции довоенных сетей 0,23 кВ. | 345863 1806242231026
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-202 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 1906240516431
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-209 от ОП 209-1 до ТП 209-11 с целью выявления дефектов. | 34586102 1906240857432
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести испытание участка КЛ 15-88 от ОП 88-36 до ТП 88-57 после ремонта. | 34586108 2006242021433
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 270-805.; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 270-805 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 2006242030264
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ нового образца на опорах №52,53,54,55,56 ВЛ 110 кВ О–13 Енино - Багратионовск (Л-143) | 345800 2206240417121
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить собственнику ТП 205-29 о нарушении требований ПУЭ в его ЭУ, а именно в неудовлетворительном состоянии трассы отпайки 15 кВ к ТП 205-29. | 34586109 2206240905434
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 64-509.; Произвести анализ повреждаемости КЛ 10 кВ 64-509 с целью дальнейшей ее эксплуатации. | 345863 2206241317265
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести КЛ 0,23 кВ ТП- 55 - Кропоткина 3,5,7,9, Яналова 37-47 в план реконструкции сетей 0,23 кВ. | 345863 2206241700027
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-06-22 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 15-413 в пролете опор №22-25, №11-14. | 34586209 2206242012264
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр ВЛ 15-440/1 в пролетах опор №249-252. | 34586205 2206242140265
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 6 кВ XI-620 | 345863 2306240026266
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №110-113 ВЛ15-328. | 34586202 2306241424266
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Произвести ремонт оборванного провода. | 345863 2306241559028
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Организовать работы по ремонту кабеля от ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная до опоры № 1 ВЛ 15-212. | 34586601 2306241600435
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-062 с целью выявления дефектов по оборудования. | 34586109 2306241616436
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-06-23 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-01 с целью выявления дефектов по оборудования. | 34586101 2306241734437
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый замер стрел провеса проводов ВЛ15-334 на участке от опоры №120 до опоры №123 отпайки к ТП 34-06. | 34586201 2306242056267
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену поврежденного проходного изолятора на ПС В-62 ф. "В"; Произвести осмотр проходных изоляторов на ПС В-62 ф. "А", "С" на наличие дефектов. При необходимости - заменить. | 34586206 2406241355268
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить проверку изоляции контрольных кабелей от комплектов РЗА В 330 до приводов выключателей на ПС 330 кВ Кутузовская. | 345800 2506241107005
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Замерить габарит в пролете опор № 12-13 КВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Береговая II . | 345800 2506241507122
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести испытание Силового кабеля участка КЛ 15-353 от ТП 351-1 до ТП 353-1. | 34586105 2606241026439
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес гражданина Горбачева А.М. по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 6 кВ 610-613. | 345863 2606241440267
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Капустину Сергею Витальевичу о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2706240255441
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Отправить неисправные контроллеры на завод-изготовитель для ремонта.; Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования телемеханики на ПС 110 кВ ПС О-27 Муромская. | 345800 2706240559123
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие животных и птиц | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) в пролете опор №76-78. | 345800 2706240611124
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие животных и птиц | После гнездования птиц убрать гнездо с опоры №144 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками; Произвести верховой осмотр опоры №144 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками; Установить ПЗУ на опоре №144 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками. | 345800 2706240716125
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие животных и птиц | Выполнить верховой осмотр опоры № 210 ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111).; Установить ПЗУ на опоре №210 ВЛ 110 кВ О–26 Лесная – О–51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111). | 345800 2706240753126
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 816-818. | 345863 2706240930268
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 15-039 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2706241522442
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-179 от ДР 3/179 до ТП 19-9 до В-72 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 2706241703443
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить пересмотр параметров работы АРКТ при выполнении реконструкции ПС 110 кВ Космодемьянская.; Направить обращения собственникам оборудования и участков ВЛ подключенных к 2с 10 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, с запросом причины возникновения земли в сети 10 кВ и о комиссионном обследовании указанных участков ВЛ 10 кВ.; Произвести осмотр, чистку изоляции ТН-2 10 кВ. Заменить предохранитель ТН-2 10 кВ ф. "В". Проверить, оставшиеся в работе, предохранители ф. "А" и "С". Обеспечить аварийный запас предохранителей указанной марки. | 345800 2706241936127
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ТП 210-21 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 2706242146444
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Дельта-Е" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения | 345800 2706242215445
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 15-151 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 2806240525446
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В график осмотров (плановых обходов) ВЛ внести дополнительные мероприятия по осмотрам (обходам) охранной зоны ВЛ на предмет наличия в охранных зонах мусора, посторонних предметов и материалов, а также строений (построек).; Организовать и провести с персоналом Мамоновского СУ Западного РЭС внеочередной инструктаж по требованиям и нормам пожарной безопасности, предъявляемым к содержанию охранных зон ВЛ 0,4 кВ.; Провести внеочередные осмотры (обходы) территорий ВЛ 0,4 кВ от ТП 006-04 на предмет наличия нарушений требований пожарной безопасности в охранных зонах. По результатам проведенных осмотров определить необходимое количество информационных знаков для обозначения охранных зон линий электропередачи. Заявку на приобретение необходимого количества знаков направить в отдел МТО.; Произвести замену опоры №12-1 Л-1 от ТП 006-04 | 34586101 2806241244447
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-310 от ДВ 1/310 до В-64 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 2806242115448
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр отпайки к ТП 266-05 ВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 2806242258427
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 15-448 в пролете опор №135-136. | 34586205 2906240005269
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Довести до сведения владельца данного сельхозугодия информацию о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоне ВЛ и об ответственности за несоблюдение данных правил. | 34586205 2906241504270
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание участка КЛ 15-39 от ТП 39-22 до ТП 39-3 после ремонта. | 34586108 2906241534450
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание участка КЛ 15-85 от ТП 85-5 до ТП 85-20 после ремонта. | 34586108 2906241721451
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП 77-02 с целью выявления дефектов. | 34586107 2906242106452
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "БСИ" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения | 345800 3006240327453
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-84 от ОП 84-5-1 до ТП 84-5 с целью выявления дефектов. | 34586106 3006241155454
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 454-1338. | 345863 3006241359269
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр отпайки к ТП 78-30 КВЛ 15-78 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 3006241713455
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр оборудования отпайки к ТП 16-2 КВЛ 15-016 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 3006241854456
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрел провеса проводов ВЛ15-340 в пролетах опор №72-75.; Выполнить внеплановый осмотр охранной зоны ВЛ15-340 (ДКР). | 34586201 3006242130271
ИЮЛЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы отпайки к ТП 10-2 КВЛ 15-10 | 34586101 0107240431457
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр оборудования отпайки к ТП 205-12 КВЛ 15-205 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586109 0107240627458
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-299 отпайки к ТП 299-02 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 0107240727459
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрел провеса проводов ВЛ15-324 в пролетах опор №32-35.; Выполнить внеплановый осмотр охранной зоны ВЛ15-324 (ДКР). | 34586202 0107240835272
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 15кВ 11-15 и замену концевой муфты КЛ 15кВ 04-13 в ТП-104. | 34586203 0107241155273
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр опоры №13 ВЛ 15-457 на предмет выявления и устранения выявленных дефектов. | 34586206 0107241158274
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35-03 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 0207241041460
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ СП- 242 - Мишина 48,46а,46,45,43,41а (отпайка на Мишина, 43). | 345863 0207241135029
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести аварийную замену оборудования на оп. №32 магистрали в сторону отп. к ТП 06-38, установленного АО "Янтарьэнергосервис" | 34586101 0207241533461
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-78 от ДВ 2/78 для выявления дефектов оборудования. | 34586107 0207241918462
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 0307240039463
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение Носкову А.Э. о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без согласования. | 34586103 0307241318464
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену изолятора и перетяжку провода на КВЛ 15-003 | 34586103 0307241328465
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "СК" Мостотрест" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 6 кВ 6-15. | 345863 0307241420270
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "СК" Мостотрест" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 10-30 (О-53-140). | 345863 0307241430271
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ 137-658. | 345863 0307241549272
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-80 отпайки от ОП 80-5 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0307241634466
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опоры №17 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330№2.; Рассмотреть техническую возможность установки противоптичьего устройство на опоре №17 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №2 с учетом ее конструктивной особенности. | 345800 0407240051128
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Замена СП-5 Л-1 от ТП 158-2 | 34586104 0407241954468
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену отключающего электромагнита В Т-1 10 кВ 3 с на ПС 110 кВ О-12 Южная. | 345800 0407242240129
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену изоляторов на ДР 4/179 . | 34586106 0507240930469
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 0507242001470
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередные осмотры оборудования ПС 110 кВ Флотская и прилегающих территорий на предмет гнездования птиц. | 345800 0707241243472
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-07 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную концевую муфту КЛ 10 кВ VII-63. | 345863 0707242347273
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опоре №8 ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) отпайка на ПС О-44 Промышленная | 345800 0807240127130
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену изолятора на опоре №11 и произвести перетяжку провода в пролете опор №10-12 отпайки к ТП 261-4 КВЛ 15-261 | 34586103 0807240742473
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести замену поврежденного участка КЛ 27-5 от ПС 110 кВ О-27 Муромская до РП-5 с последующим испытанием. | 34586104 0807241833474
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования телемеханики (АСУ ТП) на ПС 110 кВ ПС Ладушкин. | 345800 0807242225131
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №99. | 34586206 0907240115275
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести гарантийную замену кабеля от ВН Т-1 к Р Т-1 в ТП 03-23 КВЛ 15-003 установленного ООО "МКИнжиниринг". | 34586103 0907241240475
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опоре №8 ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) отпайка на ПС О-44 Промышленная | 345800 0907242303132
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Кливер" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1007240643476
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | В месте проведения несогласованных работ, в пролете опор №102-103 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158), дополнительно установить знаки безопасности, разъяснительные плакаты предупреждающие об опасности проведения таких работ вблизи действующих ВЛ, информационные таблички о наличии установленной охранной зоны ВЛ.; Внести в инструкции по эксплуатации автоматики и управления шкафа типа ШЭ-2607-013022 ВЛ 110кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская I цепь (II цепь) с отпайками Л-173/151 (Л-174/158) и ОВ ПС 110кВ О-51 Гвардейская требования о необходимости снятия команды на включение выключателя после неуспешной попытки включить выключатель во время проведения РПВ с введённой функцией контроля синхронизма при отсутствии условия для синхронизации; Выполнить ремонт провода спиральным ремонтным протектором ПРС-Т-17,1/05 в пролете опор № 102-103 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158).; Направить скорректированную принципиальную схему защит, управления и автоматики ВЛ174. Схема А. Терминал БЭ2704V013 (защита и автоматика) в Балтийское РДУ; Провести инструктаж оперативному персоналу ПС 110кВ О-51 Гвардейская о необходимости соблюдения требований пункта 2.10. Инструкции по эксплуатации автоматики и управления шкафа типа ШЭ-2607-013022 ВЛ 110кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская I цепь (II цепь) с отпайками Л-173/151 (Л-174/158) и ОВ ПС 110кВ О-51 Гвардейская.; Произвести замер габарита проводов в пролете опор № 102-103 ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158).; Скорректировать принципиальную схему защит, управления и автоматики ВЛ174. Схема А. Терминал БЭ2704V013 (защита и автоматика) в соответствии с фактически выполненным монтажом шкафа. | 345800 1007240942133
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-300 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-25 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 1007242007477
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-262 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1007242152489
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену перегоревших ПКТ Т-2, ТП-248, очистить ячейку 10 кВ Т-2 от копоти и нагара.; Выполнить ремонт кровельного покрытия ТП-248. | 345863 1007242305274
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-299 отпайки к ТП 299-12 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-224 от ДВ 1/224 до ДВ 224-210 до ДР 211-224 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 1007242351479
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ЧП Бахаровский И.А. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586109 1107240216549
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 15-01 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 1107240218482
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опоре №5,6,7,8,9 ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная III цепь отпайка на ПС О-44 Промышленная. | 345800 1107240328134
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-208 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных погодных явлений. | 34586109 1107240924481
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену секционного рубильника 0,4 кВ ТП-859.; Выполнить ремонт кровельного покрытия ТП-859. | 345863 1107240935030
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр ТП 148-20, отрегулировать металлическую входную дверь для уменьшения зазора. | 34586103 1107241027478
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ФГУП "ВПК Инвест" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586109 1107241057483
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр отпайки к ТП 21-01 ВЛ15-321. | 34586203 1107241150276
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов в пролете опор №169-172 ВЛ15-328.; Выполнить внеплановый замер ширины просеки ВЛ15-328 в пролетах опор 165-172. | 34586202 1107241245277
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый послеаварийный осмотр КВЛ 15-456/8 и ленейных вводов ТП 56-07. | 34586205 1107241346278
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-07-11 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-443/1, по результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. | 34586205 1107241400279
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Лукойл-КМН» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1107241847484
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-07-11 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-220 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 1107242108485
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-11 | 2024-07-13 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опоре №8 ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117) отпайка на ПС О-44 Промышленная | 345800 1107242228135
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести испытание участка КЛ 15-85 от ТП 85-9 до РП 1-85 после ремонта. | 34586108 1207241119486
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену изолятора на ДР 4/27 ВЛ 15-27. | 34586106 1207241135487
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-200 от ОП 200-6 до ДР 219/200 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 1207241805490
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр в пролетах опор №100-121 ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (Л-139) (выборочно) | 345800 1307240444136
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-27 с целью выявления дефектов. | 34586106 1307240516491
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Григоренко И.В. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 1307240524492
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произведен внеплановый осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования | 34586104 1307240619493
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ГУ Калининградской области "Балтберегозащита" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586108 1307241143494
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ТП 76-45 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 1307241701495
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Тихонов Т.Н. "Автосервисный комплекс" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586101 1307241716496
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-14 | 2024-07-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить проверку кабельных каналов на входе и выходе из здания ЗРУ 6кВ ПС 110кВ О-5 Советск на их целостность. При обнаружении отверстий выполнить их заделку. | 345800 1407242248273
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опоре №5,6,7,9 ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная с отпайками (Л-117). На отпайке к ПС 110 кВ Промышленная | 345800 1507240053137
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие животных и птиц | На ПС в окружении жилой зоны или продовольственных складов отраву для грызунов менять 1 раз в квартал, ввести в опытную эксплуатацию применение ультразвука. Тщательно обследовать предпологаемые места проникновения грызунов | 345800 1507240623497
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-07-15 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр участка КВЛ 15-76 от ПС 110 кВ Полесск до ДВ 3/76 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 1507241329498
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт и испытание участка КЛ 15-107 от В-36 до опоры №1 | 34586105 1607241028499
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 297-299. | 345863 1607241135275
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-123 от ДВ 1/123 до ТП 123-7 для выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-179 от ДВ 1/179 до ДР 4/179 для выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-66 от ДВ 66/2 до ТП 66-7 для выявления дефектов оборудования. | 34586106 1607242023501
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 15-406 на участке опор 52 - 55 с целью выявления ее состояния и, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 34586209 1607242240281
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести полную замену неисправного трансформатора в ТП 214-35. | 34586109 1807240313502
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск – Полесск в пролетах опор № 40-50. | 345800 1907240528138
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 544-822. | 345863 1907241024276
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586109 2007240918503
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-07-21 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр ТП 216-05 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 2107242318504
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ на опоре №294,295,296 ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - О–51 Гвардейская (Л-157) . | 345800 2207240422139
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Гусейнов Ф. Ш. - кафе "Блюз" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586101 2207240641505
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ. | 345863 2207241046277
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-22 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытания участка КЛ 15-158 от ТП 158-2 до ТП 158-3 после ремонта | 34586104 2207242017506
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 в пролете опор № 10-25. | 345800 2207242320006
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-325 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 2307240956507
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену Р ТП 107-01. | 34586105 2307241351508
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести аварийную замену оборудования на опоре №1 отпайки к ТП 36-10КВЛ 15-36, установленного АО "Янтарьэнергосервис" | 34586104 2307241536509
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-41 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2507241002511
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену оборудования на опоре №72 Магистрали КВЛ 15-142 установленного АО "Янтарьэнергосервис". | 34586103 2507241303512
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту СТ "Надежда" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586109 2507241355513
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Выполнить мероприятия (герметизацию) по исключению попадания(образования) влаги в корпус денсиметра. | 345800 2507241415140
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-205 с целью выявления дефектов оборудования | 34586109 2507241423514
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск – Полесск в пролетах опор № 30-60; Выполнить установку ПЗУ нового образца на ВЛ 110 кВ О–24 Гурьевск – Полесск в пролетах опор № 40-50. | 345800 2507241514141
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-334 участка от Р-4 334 до ТП 34-06.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №154-155 ВЛ15-334 участка от Р-4 334 до ТП 34-06. | 34586201 2507241608282
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-59 после длительного воздействия ветровой нагрузки, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2507241759515
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 847-233. | 345863 2507242108278
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-74 отпайка к ТП 77-4 для выявления дефектов оборудования. | 34586107 2707240405552
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие животных и птиц | . | 34586101 2707240551546
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | . | 34586105 2707241245555
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Получить от абонента подтверждающий документ о проведенных АВР, для включения абонентского участка. | 34586106 2707241427520
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | . | 34586104 2707241554557
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-07-27 | 2024-07-28 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 2707241905554
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ 92-10. | 34586208 2807240329283
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-249 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-26 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-28 от ПС В-24 для выявления дефектов оборудования. | 34586106 2807240611522
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586104 2807240928523
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-220 от ДР 2/220 до ДР 3/220 до В-43 для выявления дефектов оборудования. | 34586601 2807240940524
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр опоры №7 ВЛ 15-413. | 34586209 2807241013285
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр силовых трансформаторов ТП 15/0,4кВ немецкого изготовления с целью выявления их технического состояния. При возникновении сомнений в их исправности - провести внеочередные испытания. | 34586202 2807241025284
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр; Произвести внеочередной осмотр | 34586101 2807241340517
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35-16 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2807241347519
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-35 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-37 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов. | 34586104 2807241410521
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Обеспечить вырубку ДКР в пролете опор №206-207 ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - Советск - 330.; Произвести осмотр ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск - 330 в пролете опор №206-207. | 345800 2807241504007
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Продукты питания АГРО" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2807241516525
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск-Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155); Выполнить ремонт провода в пр.оп №10-11 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск-Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская | 345800 2807241535142
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "Мамоновский Рыбоконсервный Комбинат" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2807241559526
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести обрезку деревьев угрожающих падению на ВЛ, восстановить оборванный провод. | 345863 2807241645031
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-250 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-261 с целью выявления дефектов. | 34586103 2807241732527
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-451 в пролете опор №76-79 с целью определения её состояния и при необходимости разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 34586205 2807241800286
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-76 от ДВ 4/76 до ТП 76-43 для выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-82 отпайки к ТП 82-27 для выявления дефектов оборудования. | 34586107 2807242010516
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-390 на участке опор 137-140 с целью выявления деревьев, поврежденных проходившим штормовым фронтом, находящихся за пределами охранной зоны ЛЭП, угрожающих падением в сторону ВЛ15-390.; Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-335 на участке опор №25-29.; Выполнить внеплановый замер стрелы провеса провода в пролетах опор 6-9 ВЛ15-379.; Выполнить внеплановый замер ширины просеки ВЛ15-326, ВЛ15-324, ВЛ15-328 на участках, проходящих по лесному массиву, наиболее часто подвергающихся падению деревьев из-за пределов охранных зон.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-337 на участке от ДВ 2/337 до | 345862 2807242120288
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-443/1 в пролете опор №217-218, 254-255 с целью определения её состояния и при необходимости разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-447 в пролете опор №11-12 с целью определения её состояния и при необходимости разработки мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 34586205 2907240840287
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-212 от ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная до В-48 до ТП 212-30 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 2907241130528
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Бахшияну Г.Р. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2907241404543
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановые замеры ширины просеки Л-4 и стрелы провеса проводов Л-4 от ТП25-22 в пролетах 2-4. | 34586203 2907241438804
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить запрос в адрес кирпичного завода ООО "Пятый элемент" о предоставлении копии протокола испытания поврежденного оборудования, влияющего на работу ВЛ15-327. | 34586202 3007240758290
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановые измерения габаритов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП31-02, Л-2 от ТП35-12, Л-2 от ТП32-18.; Выполнить внеплановые измерения габаритов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП60-04. | 345862 3007240803805
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 148-20, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 3007240955529
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт КЛ 0,4 кВ СП- 214 - Зоологическая 42-44. | 345863 3007241005032
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | . | 34586104 3007241104530
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-07-30 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-324 участка от ДР 13-324 до ДР 2-324. | 34586202 3007242018291
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-220 от ДВ 220/213 до ДР 1/216 до ДР 1/220 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 3107240650531
АВГУСТ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XXXIV-697 А | 345863 0108241114279
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-176 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0108241258532
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ 1126-915.; Направить письмо собственнику поврежденного участка КЛ 10 кВ 252-1006 о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ.; Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО СК "ХАН" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 1126-915. | 345863 0108241308280
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый замер габаритов отпайки к ТП57-01 ВЛ15-357. | 34586201 0108241405292
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену поврежденного трансформатора в ТП 74-6. | 34586107 0108241840533
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "Зеленоградсктеплоэнергетика" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0208240617535
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр оборудования отпайки к ТП57-02. | 34586201 0208240850293
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-329 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0208241831536
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести замену ОПН 15 кВ на ТП 89-29. | 34586108 0308241229537
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 30-06 (О-30 - РП-I); Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 30-44 (О-30 - РП-XXV); Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 30-46 (О-30 - РП-XVI) | 345863 0408240423281
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 0408241256538
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-81 с целью выявления дефектов. | 34586107 0508240946539
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35-16 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35-29 с целью выявления дефектов оборудования. | 345800 0508241052541
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Рубацкая В.В. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586109 0508241306540
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести испытание КЛ 15-129 от ОП 39-9 до ТП 129-1 после ремонта КЛ. | 34586108 0508241558542
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,4 кВ СП-627 -Багратиона101-103,99, Ленинский проспект 88-90. | 345863 0608241110033
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №166А. | 34586206 0608241500294
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Произвести расчет стоимости работ по ликвидации ТН для направления в организацию ПСП2. | 34586102 0608241645544
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-148, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0708240958545
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0808241340547
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 15-151 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0808241700548
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов пролетов №1-3 отпайки к ТП44-26 ВЛ15-344 в местах массового скопления птиц. | 34586204 0808242040295
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов оборудования; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-224 с целью выявления дефектов оборудования | 34586102 0908240549550
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Подготовить и направить письмо собственнику поврежденного участка кабельной линии 585-688 о принятии мер по восстановлению работоспособности КЛ. | 345863 0908241330282
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр отпайки ВЛ15-488 от Р 8/488 до ТП 88-17 Л-5. | 345862 1008241229296
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие животных и птиц | После отлета птиц убрать гнездо с рядом стоящей опоры (№36) ВЛ15-344. | 34586204 1008241255297
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №166А. | 34586206 1008241357298
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Оборудование на гарантии, в рамках предстоящих плановых работ на КВЛ 15-208 подрядной организацией будет произведена замена поврежденных изоляторов. | 34586109 1008241410551
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-84 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 1108241853553
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ 42-52 | 345863 1208240309283
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие животных и птиц | Выполнить замену/монтаж концевой муфты КЛ 10 кВ 233-1117 в ВТП-233; Подготовить и направить письмо собственнику помещения (здания) в котором располагается электрооборудование ВТП-233 о принятии мер по ликвидации мест (проходов) проникновения в действующую электроустановку животных (грызунов).; Установить в помещении ВТП-233 ультразвуковые отпугиватели грызунов. | 345863 1208240831284
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-08-12 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену поврежденных изоляторов на ДР-15 481/6,; Произвести замер сопротивления контура заземления на ДР-15 481/6. | 34586206 1208242155299
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 1308240340556
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1308240750558
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "ВЕБЕР" письмо по вопросу некачественной прокладки КЛ 1345-785 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 1308241642285
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-101 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1408240205559
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-115 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1408240822560
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр отпайки к ТП37-11 ВЛ15-337. | 34586201 1408240849300
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ Ф-4. | 34586208 1508240932301
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести испытание кабельного участка КЛ 15-67 от ТП 67-4 до опоры № 28 (маг.) в сторону ОП 67-1 | 34586101 1608240947562
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП 011-05 | 34586101 1608241734563
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Восстановить и укрепить двери в абонентском ТП-204. | 34586208 1608242119302
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр опоры №26 ВЛ 110 кВ Гусев - О-20 Озерск (Л-113). | 345800 1608242125143
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести замену ОПН 15 кВ на ТП 89-29 подрядной организацией. | 34586108 1708240654564
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-322 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1708240657565
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытание участка КЛ 15-39 в ТП 39-2 в сторону ТП 39-4. | 34586108 1708240715566
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение ИП Корякин А.М. о запрете любых видов работ в охранной зоне КЛ без согласования. | 34586103 1708241155567
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-76 от ОП 76-12 до ДР 76/75 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 1708241435568
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | При проведении технического обслуживания выключателей типа 3АР 1 FG-145 проводить проверку соединительных клемм. | 345800 1808241728145
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-18 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт и замену оборудования ячейки 10 кВ КЛ 233-847 ВТП-233. Очистить оборудование ячейки и СШ 10кВ от сажи. | 345863 1808242210286
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие животных и птиц | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) в пролете опор №99-101. | 345800 1908240118146
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Произвести замер габарита провода над дорогой в пролете опор № 1-2 отпайки КВЛ 15-06 к ТП 06-42 | 34586101 1908241054569
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить восстановление поврежденных участков КЛ 6кВ №71-258 и 214-94. | 34586208 2008240049303
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-201 от ДВ 2/201 до ДР 201/219 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 2008240516570
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить сообщение в МО МВД России "Советский" о произошедшем технологическом нарушении на ВЛ15-337 с целью установления виновных лиц, нанесших материальный ущерб Восточному РЭС АО "Россети Янтарь". | 34586201 2008241830304
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 2108241051571
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение Возвышаеву А.М. о запрете любых видов работ в охранной зоне КЛ без согласования. | 34586104 2108241410572
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить сообщение в МО МВД России "Советский" о произошедшем технологическом нарушении на ВЛ15-345 с целью установления виновных лиц, нанесших материальный ущерб Восточному РЭС АО "Россети Янтарь". | 34586201 2108241617305
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-144 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2108241647573
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-01 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 2108241758574
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 353-851. | 345863 2108242320287
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену трансформатора Т-1 в ТП 26-3. | 34586106 2208240757575
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр Р-6 481 Л1 , при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 34586206 2208241208306
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести изменения в технологические карты ремонта разъединителей 110 кВ согласно требованиям НТД.; Провести проверку соответствия положений ключа ввода оперативного ускорения резервных защит секционных выключателей фактической схеме цепей в комплектах РЗА секционных выключателей на подстанциях: ПС 330 кВ Советск-330 ПС 110 кВ О-6 Неман ПС 110 кВ О-13 Енино ПС 110 кВ О-34 Правдинск ПС 110 кВ О-25 Вишневка ПС 110 кВ Багратионовск ПС 110 кВ Черняховск ПС 110 кВ О-51 Гвардейская; Проработать акт расследования с оперативным персоналом АО «Россети Янтарь».; Укомплектовать Департамент высоковольтных сетей прибором для проведения аккустико-эмиссионного контроля изоляторов разъединителей 110 кВ; Установить в ОРД периодичность аккустико-эмиссионного контроля изоляторов разъединителей 110 кВ.; Электромонтеру ОВБ Нестеровского СУ Мезенцеву С.А. провести внеочередную проверку знаний в центральной комиссии Южного РЭС АО "Россети Янтарь" с привлечением оперативного персонала ЦУС по Правилам переключений в электроустановках.; Электромонтёру ОВБ СПС «Восток» Чумаку И.А. провести внеочередную проверку знаний в центральной комиссии ДВС СПС "Восток" АО «Россети Янтарь» с привлечением оперативного персонала ЦУС по Правилам переключений в электроустановках. | 345800 2208241505147
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену поврежденных опорных изоляторов, ремонт (при необходимости замену) поврежденного ножа, замер сопротивления контура заземления ДР-3 405. | 34586209 2208241735307
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной (тройниковой) муфты СП- 11 - Чекистов 113-139 - СП-206. | 345863 2308241258034
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса в пролете опор №3-5 ВЛ15-341 участке от ДР 11/344 до ДР 5/344. | 34586204 2308241618308
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Инпэкс" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ XVII-553. | 345863 2408241356288
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Обратиться в отделение полиции по Озерскому району МО МВД России «Гусевский» о произошедшем технологическом нарушении на ВЛ 15-401. | 34586209 2408241505309
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ. | 345863 2508241956289
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-354 на участке опор №77-87. | 34586201 2708240047310
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие животных и птиц | Выполнить установку ПЗУ ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская в пролетах опор №45,46,47. | 345800 2708240123148
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередную проверку состояния изоляции контрольных кабелей Т-1 и Т-2 на ПС 330 кВ О-1 Центральная. | 345800 2708240702149
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес гражданина Точило А.В. (паспорт сер.97 16 №238470) по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 0,4 кВ ТП-142 - ГРЕКОВА 12 (МАНСАРДА). | 345863 2708241630035
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Калининграднефтепродукт" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586109 2808240341576
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр сварных швов траверсы опоры №13 ВЛ 15-455. | 34586205 2808240924311
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опоры №13 ВЛ 15-454. | 34586205 2908241231312
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В месте проведения несогласованных работ, в пролете опор №81-82 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь, дополнительно установить знаки безопасности, разъяснительные плакаты предупреждающие об опасности проведения таких работ вблизи действующих ВЛ, информационные таблички о наличии установленной охранной зоны ВЛ.; Выполнить анализ схем и фактического монтажа устройств РЗА подключенных к ТТ РП 110 кВ на ПС 110 кВ О-29 Чкаловск на соответствие схеме соединений с учётом направленности.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Нивенская I,II цепь на предмет несанкционированного складирования мусора под проводами ВЛ.; Выполнить перемонтаж токовых цепей НВЧЗ КВЛ 110 кВ О–11 Ленинградская – О–29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) подключенных к ТТ РП 110 кВ на ПС 110 кВ О-29 Чкаловск. | 345800 3008240516150
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт кабельной муфты на опоре №1 магистрали КВЛ 15-208 | 34586109 3008241600577
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную концевую муфту КЛ 10 кВ XIX-335. | 345863 3008242010290
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 3108240458578
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-31 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 3108240541579
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №32. | 34586206 3108240650313
СЕНТЯБРЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие животных и птиц | Рассмотреть техническую возможность установки противоптичьего устройства на опоре №228 ВЛ 330кВ Прегольская ТЭС - Советск - 330. | 345800 0209240522008
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0209240826580
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-035 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0209241450581
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие животных и птиц | Произвести испытания КЛ 15-29 от ПС 110 кВ Озерки до ДР 3/29. | 34586106 0309241827582
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ А (XXXVI-760). | 345863 0409241048291
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести аварийную замену трансформатора в ТП 29-15. | 34586106 0409241126583
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытание участка КВЛ 15-164 от ТП 164-4 до ТП 164-19. | 34586108 0609241544584
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-40 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0609241545585
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-206 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586109 0609241627586
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденной КЛ 0,4 кВ СП- 153 - Комсомольская, 23. | 345863 0709241205036
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену поврежденной кабельной вставки от ПС 110 кВ О-49 Люблино до опоры № 1 КВЛ 15-296 | 34586105 0709241654587
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Установить дополнительно плакаты (знаки) безопасности об опасности вырубки деревьев вблизи охранных зон ЛЭП на ВЛ15-340, участке, проходящем по лесному массиву. | 34586201 0709241739314
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-09-07 | 2024-09-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести разъяснительную работу с населением о запрете поджога сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП. | 34586105 0709242105588
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ФБГУ "Управление Калининградмелиоводхоз" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586109 0809240735589
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 0809240950590
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «ОКОС» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586108 0809241125591
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести разъяснительную работу с населением о запрете поджога сухой травы и кустарника вблизи ЛЭП. | 34586105 0809241346592
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 0909241159594
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер провеса проводов в пролетах опор 99-102 ВЛ15-390. | 34586204 0909241205315
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр грозоразрядников на ТП КВЛ 15-51. | 34586103 0909241327595
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденной КЛ 0,4 кВ Димитрова 6-8 - Димитрова 2-4. | 345863 0909241632037
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-36 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0909242007596
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-211 от ДР 2/211 до ПС В-44 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586102 1009240624597
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ Ф-19. | 34586208 1009241059317
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденных участков КЛ 6 кВ 202-51 и КЛ 6 кВ 222-4. | 34586208 1009241059316
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Автотор-Терминал" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586105 1009241401598
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ. | 345863 1109240722292
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 10 кВ 511-538 | 345863 1109240722293
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "Молоко" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1109241625599
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XVII-553. | 345863 1109242036294
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-09-11 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 0,4кВ от ТП-48 Л-Тельмана-Суворова | 34586206 1109242105806
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,4 кВ ТП-347 - КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1-5. | 345863 1209241028038
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 179-264. | 345863 1209241048295
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести ремонт кабельной вставки от ПС 110 кВ О-49 Люблино до опоры № 1 | 34586105 1309240940600
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту МУ "Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив "Огонек" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586108 1309240950601
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-88 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1309241046602
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №17,18,19 КВЛ 15-454. | 34586205 1509240700318
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 35-16 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1509240815603
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ТП 35-16 | 34586104 1509240930604
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы участка КВЛ 15-14 в соответствии с договором №70 от 16.01.2024 года | 34586101 1509241118605
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 0,4 кВ СП-1032 - Шиллера 4а-4б | 345863 1509242011039
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Произвести аварийную замену опор №№ 8,9 и ремонт провода пролетов опор №№ 7-10 ВЛ 15-212. | 34586102 1709240748606
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-116 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1709241105607
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Евронефть" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586108 1709241650609
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Произвести Текущий ремонт ЛР 110 О-1 Центральная-Береговая II цепь. | 345800 1809240047151
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Корнево" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 1809240647610
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 1809240829611
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опоры №18 ВЛ 15-454/2.; Произвести замену вязок на опорах №№ 16-22 ВЛ 15-454/2. | 34586205 1809241100319
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Арутюнову А.Р. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 1909241450612
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-238 с целью выявления дефектов. | 34586107 1909241907613
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести замену ТСН 15 кВ в СП 15-101 подрядной организацией. | 34586105 2009240308614
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр Р-4 490 с целью выявления дефектов.; Произвести осмотр ВЛ 15-490 в пролетах опор №№ 151-157 на наличие гнезд птиц и ДКР более 4м, при обнаружении - произвести выпиловку ДКР, гнезда птиц - снять с опор. | 34586206 2009240853320
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2009241001615
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 2009241522616
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 2209240907617
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить замену ОПН 15кВ на ТП 28-23 фаз В, С и направить участок диагностики Восточный СИЗП ДВС с целью выявления состояния оставшихся ОПН. | 34586202 2209241010321
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести внеочередной осмотр ОП 47-28, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2209241335618
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Обратиться к производителю дуговой защиты ООО "Релематика" для получения рекомендаций по исключению ложной работы дуговой защиты.; Провести натурные испытания действия дуговой защиты при включении выключателя на КЗ (или нагрузку с пусковым током более 500 А) с видеофиксацией процессов в ячейке выключателя. | 345800 2309240418152
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту МАУ "Зеленоградский свет" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586104 2309240910619
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ. | 345863 2409241005296
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр участка ВЛ 15-28 в пролете опор №82-83 на наличие угрожающих падением деревьев и при наличии произвести их вырубку/обрезку. | 34586106 2409241628620
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-09-24 | 2024-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "МРКК" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2409242305621
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "МРКК" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2509241846622
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту СНТ «Россиянка» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2709241132623
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 10 кВ 29-06 (О-29-XVII). | 345863 2809240406297
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о необходимости приведения сетей в нормативное состояние | 34586109 2809240419624
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-145 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2809241405625
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ15-324 от ДВ 2/324 после стихийных явлений. | 34586203 2809241746322
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "Зеленоградсктеплоэнергетика" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586104 3009242041626
ОКТЯБРЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие животных и птиц | Установить ПЗУ нового образца на опорах №52,53,54,55,56 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск – Багратионовск. | 345800 0110240635154
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134) опоры №161.; Выполнить установку ПЗУ нового типа на опоре №161 ВЛ 110 кВ О–16 Лужки – О–41 Железнодорожная (Л-134).; При очередном ТО ВЛ 110 кВ Черняховск – О-16 Лужки (Л-133) выполнить ТО РЗА Л-133 на ПС 110 кВ Черняховск в объеме «профилактическое восстановление». | 345800 0110240728155
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-51 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0110241453627
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 ТП-553 - СП-205. | 345863 0110241640040
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену 2-х предохранителей ПК-20 | 34586109 0110241723628
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему работы по реконструкции ПС 110 кВ Космодемьянская об усилении контроля производителей работ за производством работ связанных с выемкой грунта и демонтажём (перекладкой) контрольных кабелей и кабелей неизвестного назначения. | 345800 0210241112629
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести вырубку дерева угрожающего падением на участке КВЛ 15-76 в пролете опор № 20-21. | 34586107 0310240336630
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-214 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586109 0310240821631
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр отпайки к ТП 46-17 КВЛ 15-046 | 34586103 0310240924632
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 220 - А.Невского 45,47,49 - СП-421. | 345863 0310241705041
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "МРКК" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0410241034633
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 10-38 (О-53-XXII). | 345863 0410241211299
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Апатит" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ XX-1357. | 345863 0410241530300
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ К-2 (XXIII-308). | 345863 0410241605301
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 395 - Половца 21-23,17,Багратиона 69 | 345863 0510241055042
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Установить дополнительные плакаты безопасности в охранной зоне ВЛ15-328 участке от ДР 8/328 до ТП ТП26-15. | 34586202 0610240831323
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 15-355 в пролетах от опоры №80 до опоры №120 с целью выявления мест массового гнездования птиц. | 34586203 0610241438324
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 10-40 (О-53-303). | 345863 0710241235302
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие животных и птиц | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №93 ВЛ 15-446/1.; Произвести осмотр опоры №93 ВЛ 15-446/1 на предмет наличия дефектов. | 34586207 0910241719325
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-059 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0910241737636
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-63 от ДВ 2/63 до ДВ 63/23 с целью выявления угрожающих падением деревьев, при их наличии запланировать вырубку/опиловку. | 34586107 0910241904637
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-233 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1010241023638
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить испытания КЛ 10 кВ 12-03 (О-12-XXXII). | 345863 1010241330303
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Электрокомплекс" письмо по вопросу некачественного монтажа участка кабельной линии КЛ 477-743 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 1010241353304
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 0,4кВ от ТП-3 Л - Л. Толстого ПП-3 | 34586206 1010241700807
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр отпайки к ТП 148-05 КВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1010242010639
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 133 - Чапаева 17,15,12-14 - СП-62. | 345863 1410241610043
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1610240323642
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр ТП 157-1 | 34586104 1610241026643
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-340 в пролетах опор №225-228 в поселке Гастеллово. | 34586201 1610241340326
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение Шевченко В. о запрете любых видов работ в охранной зоне КЛ без согласования. | 34586103 1610241706644
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр ВЛ 15-466/3 в пролете опор №4-5, при наличие дефектов составить план их устранения. | 34586207 1910240916327
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 612 - Менделеева 31-47, 40а-60. | 345863 1910240917044
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 6 кВ XI-611. | 345863 2010241216305
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ XXXV-603. | 345863 2010241349306
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опор №№163 - 167 ВЛ 15-454/3. | 34586205 2110241119328
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Спецработы" письмо по вопросу некачественного монтажа участка кабельной линии КЛ 10 кВ 159-956 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 2110241245307
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ЗАО "Калининградрыба" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2110241316645
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 10-08 (О-53-XXII). | 345863 2110241325308
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-22 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП-350 - СП-656. | 345863 2210242147045
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Парк-отель «Форто-Ранта» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586105 2310240031646
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт КЛ 6кВ №107. | 34586206 2310241622329
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 350-1314. | 345863 2410240527309
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести опиловку деревьев и чистку трассы в пролетах опор №1-4 ВЛ 15-164. | 34586108 2410241031647
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "МРКК" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2510241048648
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить в адрес организации, нанесшей ущерб Восточному РЭС АО "Россети Янтарь", акт с целью взыскания материального ущерба. | 34586208 2510241248330
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику участка КВЛ 15-443 (филиал "РТРС") о необходимости содержания объектов ЭЭ в соответствии с НТД. | 34586205 2810241047331
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-10-28 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести вырубку/обрезку деревьев в пролете опор №24-25 отпайки к ТП 78-30. | 34586107 2810242125649
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ТП 78-3 с целью выявления дефектов. | 34586107 2910242225650
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 25 - РАДИЩЕВА 87-97,96-102,НЕФТЯНАЯ 15,УЛЬЯНОВСКАЯ 1-15,ПОПЕРЕЧНАЯ 1-13,4-14. | 345863 3010240830046
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-227 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 3010241434651
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП- 82 - Чайковского, 13. | 345863 3010241654047
НОЯБРЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-161 с целью выявление дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-221 с целью выявление дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-25 отпайка к ТП 25-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0111240439652
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-315 в пролете опор №320-325.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-354 после стихийных явлений участок от ПС 110кВ О-5 Советск до ПС В-50 Октябрьская.; Выполнить внеплановый осмотр после прохождения стихийного явления ВЛ15-324.; Выполнить внеплановый осмотр после прохождения стихийных явлений ВЛ15-328.; Выполнить внеплановый осмотр после стихийного явления ВЛ15-337 участок от ДР-11 337 до ТП37-20.; Выполнить внеплановый осмотр после стихийных явлений ВЛ15-324 участок от от ДВ 1/324.; Выполнить внеплановый осмотр после стихийных явлений ВЛ15-325 участок от ДВ 1/325 до ДВ 2/325.; Направить письмо в администрацию Славского городского округа о необходимости приведения трассы участка ВЛ15-340 от ДВ 1/340 до ТП40-05 в соответствие с требованиями НТД.; Направить письмо в администрацию Славского городского округа о необходимости приведения трассы участка ВЛ15-340 от ДВ 1/340 до ТП40-05 в соответствие с требованиями НТД.; Провести внеплановый осмотр после прохождения стихийных явлений ВЛ15-326 участка от ДВ 1/326 до ТП 26-15. | 345862 0111240442332
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр сцепной арматуры на опорах № 17, 39, 40, 42, 60, 61, 62 (на которых в 1991 году был произведен кап. ремонт с заменой изоляции) ВЛ 110кВ Советск - 330 - О-22 Краснознаменск (Л-108) на наличие дефектов. Устранить выявленные дефекты.; Произвести осмотр сцепной арматуры на опорах № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (на которых в 1991 году был произведен кап. ремонт с заменой изоляции) ВЛ 110кВ Советск - 330 - О-22 Краснознаменск (Л-108) на наличие дефектов. Устранить выявленные дефекты. | 345800 0111240629157
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-137 от ПС О-24 Гурьевск до ороры №1, с применением тепловизора.; Произвести замену СВ на ПС В-6. | 34586103 0111240754653
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-39 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0111240844654
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-10 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-279 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-186 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 0111240910655
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 351-339. | 345863 0111241020310
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л--1 от ТП 37-12.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 26-26 в г. Краснознаменск.; Провести разъяснительную беседу с населением поселка Покровское Черняховского района об опасности поражения электрическим током при приближении на недопустимое расстояние к электрооборудованию, а также запрете устанавливать какие-либо объекты личного пользования без согласования с владельцем энергооборудования. | 345862 0111241031808
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр оборудования ТП-48, ТП-96 силами ИТР Советского СУ. | 34586208 0111241129333
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-77 на выявление дефектов. | 34586107 0111241311656
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр ДР-15 481/6. По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний (при необходимости).; Произвести инженерный осмотр ВЛ 15-487 в пролетах опор 37-40, на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | 34586206 0111241337334
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-224 от ДВ 1/224 до ДР 221/224 до ДВ 224/210 с целью выявления угрожающих падением деревьев, при их наличии запланировать вырубку/опиловку. | 34586102 0111241339657
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо абоненту АО "Водоканал" о повреждении в сетях и устранении повреждения. | 34586105 0111241439658
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр креплений ВВ предохранителей в ТП 63-08 фаз "А", "В" , при их неудовлетворительном состоянии выполнить замену держателей ПК. | 34586203 0111241450809
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-048 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0111241451659
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр КВЛ 15-401 в пролетах опор №130-134 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости, произвести выпиловку. | 34586209 0111241537338
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "Балко" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0111241603660
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие животных и птиц; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-466/3 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586207 0111241913339
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр опоры №4 КВЛ 15-455, РТ ТП 55-14. При выявлении дефектов - устранить. | 34586205 0111241957340
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр после стихийных явлений ВЛ 15-390 участка от ПС 110кВ О-23 Охотное до ДР-6 390 с целью выявления ее технического состояния. | 34586204 0111242027335
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ГУКО "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 0211241444663
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Фарватер» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0311240750661
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-035 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0311241750662
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр силами ИТР Неманского СУ после стихийных явлений ВЛ15-371 участок от ПС В-79 до ДР 3/371, ДР 9/371. | 34586203 0311241759336
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-03 | 2024-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную концевую муфту КЛ 0,23 кВ СП-903 - Судостроительная 5-11, Киевский переулок 2-6. | 345863 0311242346048
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Балтэнергостройпроект" письмо по вопросу некачественного монтажа соединительной муфты КЛ 10 К-1 (695-912) и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 0411240710311
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-222 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0411240926663
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту СООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 0411241008664
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0411241507665
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Довести до сведения владельца данного сельхозугодия информацию о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоне КВЛ и об ответственности за несоблюдение данных правил.; Обратиться в отдел полиции по Озерскому району о необходимости установления виновных лиц, по данному ТН. | 34586209 0411241510337
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Организовать выполнение гарантийных обязательств по ремонту крыши ПС В-72 подрядной организацией. | 34586106 0511240954667
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену поврежденного изолятора Р ТП 131-20. | 34586108 0611241111668
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 893-827 | 345863 0611241403312
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 829 - Ленинградская 10,7,8. | 345863 0811240829049
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | ПС 110 кВ Морская, после замены поврежденной жилы кабеля от Комплекта РЗА № 2 ВЛ 110 кВ Морская – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер в ОПУ до привода В 110 Янтарное в ОРУ 110 кВ. Произвести проверку цепей РЗА с опробыванием на выключатель В 110 кВ Янтарное. | 345800 0811241147159
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-11-08 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Замена спусков к приборам учета. | 34586108 0811242243669
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 0,23 кВ СП- 441 - Голикова 6 - СП-599 | 345863 1011240858050
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 248-836 | 345863 1211241650313
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Западное отделение "ИЗМИРАН" о необходимости приведения сетей в нормативное состояние | 34586101 1311241233670
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести точечную вырубку деревьев в пролете опор №8-9 отпайки к ТП 10-4 КВЛ 15-10. | 34586101 1311241552671
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый контроль на утечку элегаза оборудования 110 кВ ПС 110 кВ О-27 Муромская.; Произвести замену узла манометра ТТ СВ 110 ПС 110 кВ О-27 Муромская. | 345800 1311241800160
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонтные работы В ВЛ 15-235 на ПС В-62. | 34586107 1411241332672
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1411241818673
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-245 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 1511241504674
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-15 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП-319 - ул. Жуковского, 5, 7, 6, 10, 12, СП-1026. | 345863 1511242046051
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации АО "Янтарьэнергосервис" письмо по вопросу некачественного монтажа участка кабельной линии 10 кВ (1321-1322) К1 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 1611241135314
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-101 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1611242055675
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1711241037676
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной (тройниковой) муфты КЛ 0,23 кВ СП- 102 - Победы пр-кт 77-79,46,73-75,71,69,67,Рылеева 3 - СП-1006. | 345863 1711241155052
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытание участка КВЛ 15-99 от ПС 110 кВ Космодемьянское до опоры № 1 | 34586105 1711241232677
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-17 | 2024-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную концевую заделку КЛ 0,23 кВ СП-920 ул.Судостроительная 47-49, пер. Судостроительный 1. | 345863 1711242155053
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1711242256678
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Энергетика 2003" письмо по вопросу некачественного монтажа участка кабельной линии 10 48-24 (О-48-766) и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 1811240440315
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Арутюнову А.Р. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 1911241136679
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо ОАО "КГК" о повреждении в сетях абонента и устранения повреждения. | 34586104 1911241841680
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-19 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 0,23 кВ СП- 102 - Победы пр-кт 77-79,46,73-75,71,69,67,Рылеева 3 - СП-1006. | 345863 1911242113054
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Написать письмо ПУ ФСБ России по Калининградской области о необходимости содержания ВЛ в надлежащем состоянии, во избежание отключения потребителей ЭЭ. | 34586205 2011240425346
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Произвести обследование опоры и ж/б приставки опоры №13/2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-101, при необходимости произвести замену опоры и(или) ж/б приставки. | 34586206 2011241325811
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-82 отпайки к ТП 82-38 с целью выявления дефектов. | 34586107 2011241951681
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-310 после стихийных явлений участок от ПС 110кВ О-37 Лунино до ДР-1 310. | 34586203 2111240310348
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ 407-448 | 345863 2111240804316
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в адрес администрации Славского городского округа о необходимости приведения состояния трассы ВЛ15-340 в соответствие с НТД. | 34586201 2111240830349
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить проверку ВЧ-канала ВЧЗ ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121) (ПДЭ-2802).; Произвести верховой осмотр анкерных опор № 76, 77, 93, 116, 117, 120.; Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121). | 345800 2111241127161
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести верховой осмотр оп. №8-16 ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск. | 345800 2111241141162
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВСП- 262 - КОЛЕСНАЯ 16,16а,18,20-22,19-25 - СП-319. | 345863 2111242026055
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести высоковольтные испытания 1 с.ш. в комплексе с трансформаторами тока на ПС 110кВ О-23 Охотное. | 34586204 2111242030341
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-332 после прохождения стихийного явления. | 34586201 2111242242342
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" о необходимости приведении электроустановки в соответствие требованиям нормативных документов. | 34586109 2211240414682
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-200 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586601 2211240919683
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь c отпайками в пролете опор № 10-20. | 345800 2211241328163
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 2211241340684
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить все необходимые технические мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей по адресу ул. 1812, д. 114. | 345863 2211241704056
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-22 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт оборудования 10 кВ яч. ВМ кл 185-918 в ТП-185, обеспечить мероприятия по недопущению повторного попадания воды на оборудование 10 кВ.; Выполнить ремонт оборудования 10 кВ яч. ВН кл 259-294"А" в ТП-259.; Выполнить ремонт оборудования 10 кВ яч. СР-I в ТП-259.; Направить письмо собственнику строительной части ТП-185 (собственник: АО "Оборонэнерго") о принятии мер по восстановлению изношенного кровельного покрытия ТП-185 и устранения протечки на внутри находящееся оборудование 10 кВ. | 345863 2211241802317
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-484/2 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586206 2311240125344
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Выполнить внеплановый осмотр Л-2 от ТП 39-01. | 34586201 2311240905810
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-186 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 2311241135686
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить верховой осмотр ВЛ15-326 на участке от ТП26-15 до ДВ 1/326. | 34586202 2411241724345
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 10 кВ 11-13 (О-11-XLI). | 345863 2511240729318
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ЗАО "Балтийский мукомол" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2711240516687
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену опорных изоляторов в ячейке СВ 6кВ в ТП-74.; Выполнить ремонт КЛ 6кВ Ф-2, КЛ 6кВ Ф-11 и замену поврежденных соединительных муфт. | 34586208 2711240917347
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр отпайки к ТП 07-20 КВЛ 15-007 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2711241343688
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести испытание кабельного участка КЛ 15-560 от ПС 110 кВ О-24 Гурьевск до ВН 1-560 в ТП 560-1 после ремонта. | 34586103 2711241530689
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-47 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2911240937690
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести внеплановый осмотр денсиметров на наличие влаги в корпусе, установленных на оборудовании 110 кВ ПС 330 кВ Кутузовская.; Произвести замеры сопротивления изоляции контрольных кабелей от ТТ до шкафа зажимов выключателей В 110 Пионерская фаз "А" и "С". | 345800 2911241610164
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену (восстановление) поврежденного В КЛ 15-277. | 34586108 3011240925691
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену поврежденного изолятора Р ТП 064-01 | 34586108 3011241421692
ДЕКАБРЬ
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-12-04 | 2024-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10-01 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 0412241720694
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести испытание кабельного участка КЛ 15-37 (15 кВ) от ОП 37-8 к ТП 37-21 и ТП 37-22 после ремонта. | 34586104 0512241108697
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Сусликовой С.С. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 0712241130698
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить претензию в ООО "АркСтоун" для взыскания материального ущерба. | 34586208 0912241030350
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы ВЛ 15-238 в пролете опор № 111-112. | 34586107 1012241326699
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-12-10 | 2024-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-23 от ДВ 1/23 до В-63,с целью выявления дефектов оборудования и наличия ДКР в охранной зоне, при наличии дефектов запланировать работы по их устранению. | 34586107 1012242333700
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Направить письмо в ООО "Элпроект" о гарантийном ремонте вновь введенного оборудования на ДР 9/50. | 34586104 1212241300702
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Люцернстрой" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 940-1026. | 345863 1212241526319
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт участка КЛ 10 кВ 272-833.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "РоссетиЯнтарь" по прокладке КЛ 6-10 кВ. | 345863 1212241526320
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт участка КЛ 0,4 кВ РП-VI - ЛЕОНОВА 34а.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "РоссетиЯнтарь" по установке соединительных муфт для кабельных линий до 1000 В с фазной бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом. | 345863 1212242210057
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес гражданина Трушина Виктора Николаевича (физ.лицо) по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 1149-940. | 345863 1312241242321
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 30-08 (О-30-XXXIII). | 345863 1312241245322
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать заявление в правоохранительных органы по факту причинения материального ущерба неустановленными лицами. | 34586108 1412240235706
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр ВЛ 15-472 в пролетах опор № 208-209, с целью выявления дефектов. | 345864 1412242005351
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте вскрытия и проникновения в действующую электроустановку КТП-662 и хищения электротехнического оборудования подстанции. | 345863 1512241105323
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-035 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-036 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-037 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-049 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр ПС В-32 КВЛ 15-152 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 1612240359707
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрелы провиса проводов ВЛ15-374 отпайки к ТП74-12. | 34586203 1612240425352
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Направить в адрес завода-изготовителя запрос о разъяснении причины не сохранения настроек блокировки функции МФТО при записи и выдачи рекомендаций по устранению выявленных замечаний к текущей версии прошивки терминала.; Провести инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА 110 кВ на ПС 110 кВ Светлый о необходимости при проведении технического обслуживания проверки программного вывода функций терминала в соответствии с заданием по настройке соответствующих устройств РЗА.; Произвести анализ логики устройств РЗА 110 кВ на ПС 110 кВ Светлый, в части наличия блокировок работы выведенных (неиспользуемых) функций.; Произвести установку дополнительных изоляторов на проводе верхней фазы "В" ВЛ 110 кВ Светлый – Янтарное отпайка на ПС Карьер опора № 1. | 345800 1612240536165
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-330 в пролетах опор №308-311.; Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-342 в пролете опор №55-58 отпайки к ПС В-41.; Выполнить внеплановый замер стрелы провиса проводов ВЛ15-328 в пролетах опор №191-194 участка от ДР 8-328 до ТП26-15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-344 участок от ДР-10 344 до ДР-5 344 после прохождения стихийных явлений.; Выполнить внеплановый осмотр после прохождения стихийных явлений ВЛ15-381 .; Выполнить внеплановый осмотр после прохождения стихийных явлений лесных участков ВЛ15-329, 377, 385.; Направить информацию по технологическому нарушению в СРЗАиЭ Восточного участка ДРЗиАиМ о необходимости внесения изменения режима работы АПВ ВЛ15-377, 329, 385. | 345862 1612240545353
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо владельцу ТП-130 ЗАО "Труд" о необходимости содержания охранных зон ТП в соответствии с НТД. | 34586203 1612240618354
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-106 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-115 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-42 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-57 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1612240631708
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Калининградское областное ГУП "Дорожно-эксплуатационное предприятие №2" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.; Сообщить абоненту ООО "Алир-мебель" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586109 1612240642746
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-23 от ПС 110 "Полесск" до ДВ 4/23 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-73 отп. к ТП 73-05 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-82 от ОП 82-4 до ТП 74-1 с целью выявления дефектов. В случае обнаружения запланировать работы по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-83 от В-27 до ДВ1/83 с целью выявления дефектов. | 34586107 1612240725710
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в администрацию Славского городского округа с указанием о необходимости приведения ВЛ15-340 в соответствие требованиям НТД . | 34586201 1612240749355
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-213 с целью выявления дефектов оборудования ВЛ 15-213 от ДВ 1/213 до ДВ 200/213 до ДВ 220/213. | 34586601 1612240801711
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 1612240825725
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-012 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-034 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-046 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-262 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных погодных условий. | 34586103 1612240830712
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Выполнить внеплановое ТО ДЗШ 110 кВ на ПС 110 кВ О-15 Нестеров в объеме профилактического восстановления.; Провести инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Нестеров по переключениям в устройстве ДЗШ 110 кВ и по проверки исправности устройства ДЗШ 110 кВ (проверка небаланса).; Произвести верховой осмотр опоры №10 ВЛ 110кВ О-22 Краснознаменск - О-38 Добровольск (Л-138).; Рассмотреть возможность установки поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре №10 ВЛ 110кВ О-22 Краснознаменск - О-38 Добровольск (Л-138). | 345800 1612240912166
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести обрезку деревьев угрожающих падению на ВЛ, выполнить монтаж оборванного провода. | 345863 1612240912058
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр РТ ТП 54-03. При выявлении дефектов - устранить.; Произвести осмотр ВЛ 15-451 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны.; Произвести осмотр ВЛ 15-454/1 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586205 1612240919356
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику отпайки ВЛ 15-490 Л-7 (ОАО "Калининградский карьер") о необходимости содержания трассы ВЛ в соответствии с НТД. | 34586206 1612240930357
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-123 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-221 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-249 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-27 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-28 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-66 отп. к ТП 66-7 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586106 1612240935713
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр опор КВЛ 15-164 с целью выявления и ремонта дефектов оборудования.; Произвести осмотр КВЛ 15-176 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести осмотр КЛ 15-87 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1612240939714
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-209 от ДР 1/209 до ПС 110 кВ О-34 Правдинск с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-210 от ДР2/210 до ТП 210-11 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-211 от ОП211-3 до ТП 211-11 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-218 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586102 1612240940715
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить изолятор на Р 2-11 ТП 011-11; Заменить опорный изолятор на ЛР 15-187; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 1612240958716
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-203; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-215 | 34586109 1612241004709
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести обрезку деревьев угрожающих падению на ВЛ, выполнить монтаж оборванного провода. | 345863 1612241006059
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 на предмет наличия дефектов. При необходимости устранить. | 34586206 1612241015812
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо абоненту "Форто-Ранта" о повреждении в сетях и устранении повреждения. | 34586105 1612241100717
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ГБУК "Калининградский областной историко-художественный музей" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586106 1612241106718
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-212 с целью выявления дефектов оборудования на участке ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная 2 с 15 кВ (В ВЛ 15-212; +ВЛ 15-286 (аб.) до В-48 +ВЛ 15-216 до ДВ 3/216 | 34586601 1612241209732
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр послеаварийный ВЛ 0,4кВ от ТП 44-01.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 37-26. | 345862 1612241647813
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр изоляторов ф. "В", "С" на опоре № 224 ВЛ 15-402. Выявленные дефекты - устранить. | 34586209 1612241748358
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести перетяжку провода в пролетах 3-5, 3-3/2. | 34586108 1612242320720
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановое измерение сопротивления петли фаза - ноль отходящих ВЛ 0,4кВ с целью проверки параметров правильности выбора ПК.; Выполнить замену поврежденного силового трансформатора в ТП81-06 мощностью 160кВА. | 34586201 1712241026814
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-12-17 | 2024-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр всех ДР на КВЛ 15-250 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1712241410721
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-371 в пролетах опор №173-175. | 34586203 1712241605360
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести сборку шлейфов в обход ПКУ ТП 164-1. | 34586108 1812240148722
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1812241501723
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного шлейфа ф. «С» на опоре № 22 | 34586108 1812241616724
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В ТП-422 выполнить замену опорной изоляции сборных шин 10 кВ. Выполнить замену ПКТ 10 кВ.; Выполнить замену соединительной муфты КЛ 10 кВ 1347-769 | 345863 1912241254324
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый после прохождения стихийных явлений осмотр ВЛ15-356. | 34586201 1912241337361
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-466 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586207 1912241403359
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП 27-25 с целью выявления дефектов. | 34586106 1912241508731
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-12-19 | 2024-12-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести сборку шлейфов в обход ПКУ ТП 88-31, произвести ремонт провода в пролете опор 13-15 | 34586108 1912242003726
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Балтстройиндустрия» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2012240516727
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести регулировку разъеденителя. | 34586104 2012241004728
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-164 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2012241020729
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-003 в местах подключения сетей абонентских к сетям АО "Россети Янтарь", с целью выявления дефектов оборудования, влияющих на качественно и надежное электроснабжение. | 34586103 2012241307730
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте вскрытия и проникновения в действующую электроустановку КТП-1153 и хищения электротехнического оборудования подстанции. | 345863 2012241530325
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-20 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте вскрытия и проникновения в действующую электроустановку КТП-696 и хищения электротехнического оборудования подстанции. | 345863 2012242140326
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-12-20 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Разместить на территории ТП 82-15 информационный знак (табличку) "Охранная зона - 10 метров". | 34586107 2012242342733
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В ТП-284 выполнить замену опорной изоляции сборных шин 10 кВ. | 345863 2212240934327
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Заменить поврежденную соединительную муфту КЛ 10 кВ Б(XXV-902). | 345863 2312240722328
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить испытания КЛ 10 кВ XXVIII-846. | 345863 2312240722329
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-448/1 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586205 2412240245362
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-238 с целью выявления дефектов оборудования и выявления угрожающих падением деревьев, при их наличии запланировать вырубку/опиловку. Произвести замену провода в пролете опор 118-119 участка магистрали. | 34586107 2412240529736
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести гарантийную замену изолятора на ОП 06-70 силами АО "Россети Янтарь Энергосервис" | 34586101 2512241353737
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить запрос в техническую поддержку обслуживающей организации СГО " Таврида Электрик" | 34586101 2612241043738
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ XXXV-603. | 345863 2612241208330
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-212 отпайки к ТП 212-6 с целью выявления угрожающих падением деревьев, при их наличии запланировать вырубку/опиловку. | 34586601 2812240852739
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 30-44 (О-30-XXV) | 345863 2912240229331
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ТП 328-1 | 34586104 2912241157740
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте вскрытия и проникновения в действующую электроустановку КТП-679 и хищения электротехнического оборудования подстанции. | 345863 2912241213332
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие животных и птиц | Разложить на ПС В-18 отраву от грызунов. | 34586103 3012240453741
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену концевой муфты КЛ 10 кВ 284-838.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "РоссетиЯнтарь" по установке концевых муфт на КЛ 6-10 кВ с БПИ. | 345863 3012241949333
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить концевую муфту КЛ 15-10 на опоре №1 | 34586101 3112240618743
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт (замену) ДР 9 466. | 34586207 3112240830363
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ТП 101-6 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 3112241202744
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2024-12-31 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Экоблок 39"о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 3112242124745